Рузский муниципальный округ Московской области

Утверждена

Постановлением администрации

Рузского муниципального округа

Московской области

от «__» _________ 20__ г. № ___

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2025 ДО 2043 ГОДА

Том 1

Программный документ

Разработчик:

ООО «Фирма «Интеграл-Т»

Генеральный директор		А.А. Синятынский

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	17

Раздел 1 . Паспорт программы	18

Раздел 2 . Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	23

2.1.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	24

2.1.1. Институциональная структура	24

2.1.2. Характеристика системы	28

2.1.3. Балансы мощности коммунального ресурса	34

2.1.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	73

2.1.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	74

2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по муниципальному образованию в целом	79

2.1.7. Надежность работы коммунальной системы	122

2.1.8. Качество поставляемого коммунального ресурса.	134

2.1.9. Воздействие на окружающую среду	136

2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	143

2.1.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах.	146

2.2.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	148

2.2.1 Институциональная структура	148

2.2.2. Характеристика системы	150

2.2.3. Балансы мощности коммунального ресурса	169

2.2.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	193

2.2.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	197

2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	201

2.2.7. Надежность работы коммунальной системы	205

2.2.8. Качество поставляемого коммунального ресурса	206

2.2.9. Воздействие на окружающую среду	214

2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства, транспорта коммунального ресурса.	216

2.2.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах.	221

2.3.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	222

2.3.1. Институциональная структура	222

2.3.2. 	Характеристика системы	223

2.3.3. Балансы мощности коммунального ресурса	233

2.3.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.	238

2.3.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	238

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	240

2.3.7. Надежность работы коммунальной системы	241

2.3.8. Качество поставляемого коммунального ресурса	243

2.3.9. Воздействие на окружающую среду	245

2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта коммунального ресурса.	247

2.3.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах.	249

2.4.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	251

2.4.1. Институциональная структура	251

2.4.2. Характеристика системы	253

2.4.3. Балансы мощности коммунального ресурса	261

2.4.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	261

2.4.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	261

2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	264

2.4.7. Надежность работы коммунальной системы	265

2.4.8. Качество поставляемого коммунального ресурса	265

2.4.9. Воздействие на окружающую среду	266

2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	267

2.4.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе	268

2.5.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	270

2.5.1. Институциональная структура	270

2.5.2. 	Характеристика системы	271

2.5.3. Балансы мощности коммунального ресурса	275

2.5.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	275

2.5.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	276

2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	277

2.5.7. Надежность работы коммунальной системы	279

2.5.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	279

2.5.9. Воздействие на окружающую среду	280

2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	281

2.5.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе.	283

2.6.	Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО	284

2.6.1. Институциональная структура	284

2.6.2. Характеристика системы	289

2.6.3. Балансы мощности коммунального ресурса	290

2.6.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	291

2.6.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	291

2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	292

2.6.7. Надежность работы коммунальной системы.	292

2.6.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	300

2.6.9. Воздействие на окружающую среду	300

2.6.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	301

2.6.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе	303

2.7.	Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей	304

Раздел 3 . Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	310

3.1.	Определение перспективных показателей развития муниципального образования		310

3.1.1. Динамика численности населения	310

3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, индивидуально определенных зданий, бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий.	313

3.1.3. Прогнозные изменения основных показателей в промышленном и других секторах экономики.	323

3.2.	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	325

3.2.1. Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения.	325

3.2.2. Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения	335

3.2.3. Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения	387

3.2.4. Перспективные показатели спроса в сфере электроснабжения	401

3.2.5. Перспективные показатели спроса в сфере газоснабжения	403

3.2.6 Перспективные показатели спроса в сфере сбора и утилизации твердых коммунальных отходов.	405

3.3.	Сценарии развития коммунальной инфраструктуры с учетом технико-экономических показателей и обоснованием выбора	407

Раздел 4 . Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	411

4.1.	Целевые показатели системы теплоснабжения	412

4.2.	Целевые показатели системы водоснабжения	415

4.3.	Целевые показатели системы водоотведения	418

4.4.	Целевые показатели системы электроснабжения	421

4.5.	Целевые показатели системы газоснабжения	423

4.6.	Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов	425

Раздел 5 . Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	427

5.1.	Инвестиционные программы в системе теплоснабжения	428

5.2.	Инвестиционные программы в системе водоснабжения	452

5.3.	Инвестиционные программы в системе водоотведения	467

5.4.	Инвестиционные программы в системе электроснабжения	480

5.5.	Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения	499

5.6.	Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО	676

5.7.	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	678

5.8.	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	681

5.9.	Взаимосвязанность проектов	686

Раздел 6 . Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	687

6.1.	Источники и объемы инвестиций по проектам	687

6.2.	Краткое описание форм организации проектов	690

6.3.	Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, необходимые для реализации Программы	691

6.4.	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	695

Раздел 7 . Управление программой	705

7.1.	Ответственный за реализацию программы	705

7.2.	План-график реализации программы	705

7.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению программы	706

7.4.	Порядок и сроки корректировки программы	707

- Перечень таблиц

Таблица 2.1.1 – Перечень котельных Рузского муниципального округа	24

Таблица 2.1.2 – Перечень ведомственных источников теплоснабжения на территории Рузского муниципального округа	27

Таблица 2.1.3 – Сведения об эксплуатирующих организациях, предоставляющих услуги по теплоснабжению	28

Таблица 2.1.4 –  Характеристика основного оборудования котельных Рузского муниципального округа	28

Таблица 2.1.5  - Общая структура тепловых сетей Рузского муниципального округа	34

Таблица 2.1.6 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых АО «МОСОБЛТЕПЛО»	34

Таблица 2.1.7 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва	35

Таблица 2.1.8 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых подразделением Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД»	35

Таблица 2.1.9 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых ООО ЛПУ Санаторий Дорохово	35

Таблица 2.1.10 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, Промзона, уч. №1 по видам прокладки и изоляции.	35

Таблица 2.1.11 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, Промзона, уч. №1 по видам прокладки и изоляции.	36

Таблица 2.1.12 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 по видам прокладки и изоляции.	36

Таблица 2.1.13 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 по видам прокладки и изоляции.	37

Таблица 2.1.14 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, ул. Говорова,1а по видам прокладки и изоляции	37

Таблица 2.1.15 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, ул. Говорова,1а по видам прокладки и изоляции.	37

Таблица 2.1.16 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, Волоколамское шоссе по видам прокладки и изоляции.	38

Таблица 2.1.17 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, Волоколамское шоссе по видам прокладки и изоляции.	38

Таблица 2.1.18  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, ул. Партизан 47 по видам прокладки и изоляции.	38

Таблица 2.1.19 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, ул. Партизан 47 по видам прокладки и изоляции.	39

Таблица 2.1.20 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 по видам прокладки и изоляции.	39

Таблица 2.1.21 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 по видам прокладки и изоляции.	39

Таблица 2.1.22 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 по видам прокладки и изоляции.	40

Таблица 2.1.23 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1по видам прокладки и изоляции.	40

Таблица 2.1.24 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 по видам прокладки и изоляции.	40

Таблица 2.1.25 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 по видам прокладки и изоляции.	41

Таблица 2.1.26 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной Поселок пансионат Полушкино по видам прокладки и изоляции.	41

Таблица 2.1.27 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной Поселок пансионат Полушкино по видам прокладки и изоляции.	41

Таблица 2.1.28 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, Луговая, д.1, 2а, 3по видам прокладки и изоляции.	41

Таблица 2.1.29 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, Луговая, д.1, 2а, 3 по видам прокладки и изоляции.	42

Таблица 2.1.30 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, Восточный мкр. по видам прокладки и изоляции.	42

Таблица 2.1.31 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, Восточный мкр. по видам прокладки и изоляции.	42

Таблица 2.1.32 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 по видам прокладки и изоляции (однотрубное исчесление)	42

Таблица 2.1.33 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, ул. Лебедено, д. 36 по видам прокладки и изоляции  (однотрубное исчислении)	43

Таблица 2.1.34 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, ул.Труда, д.5А по видам прокладки и изоляции (однотрубное исчесление)	43

Таблица 2.1.35 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, ул.Труда, д.5А по видам прокладки и изоляции (однотрубное исчесление)	43

Таблица 2.1.36 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино  ул. 2-ая Заводская, д.25  по видам прокладки и изоляции.	43

Таблица 2.1.37 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Колюбакино  ул. 2-ая Заводская, д.25  по видам прокладки и изоляции.	44

Таблица 2.1.38 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино  ул. Заводская ("Сосновая роща") по видам прокладки и изоляции.	44

Таблица 2.1.39 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино, детский санаторий "Дружба" по видам прокладки и изоляции.	44

Таблица 2.1.40 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева "клуб", стр.1Б по видам прокладки и изоляции.	45

Таблица 2.1.41 Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Поречье, д.28, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	45

Таблица 2.1.42 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Поречье, д.28, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	45

Таблица 2.1.43 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Барынино, д.62 по видам прокладки и изоляции.	45

Таблица 2.1.44 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Орешки, д.95 по видам прокладки и изоляции.	46

Таблица 2.1.45  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Орешки по видам прокладки и изоляции.	46

Таблица 2.1.46 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Нововолково, д.22 по видам прокладки и изоляции.	46

Таблица 2.1.47 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Нововолково, д.22 по видам прокладки и изоляции.	46

Таблица 2.1.48 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной с. Покровское, ДОХБ, владение 18 по видам прокладки и изоляции.	47

Таблица 2.1.49 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной с. Покровское, ДОХБ, владение 18 по видам прокладки и изоляции.	47

Таблица 2.1.50 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной ЖКХ с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 по видам прокладки и изоляции.	47

Таблица 2.1.51 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной ЖКХ с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 по видам прокладки и изоляции.	47

Таблица 2.1.52 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Ивойлово, д.18 по видам прокладки и изоляции.	48

Таблица 2.1.53 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной ж/г  "Ольховка" по видам прокладки и изоляции.	48

Таблица 2.1.54 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Городище , подстанция 151, д.2Б по видам прокладки и изоляции.	48

Таблица 2.1.55 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной с. Никольское , ул. Микрорайон, д.10 по видам прокладки и изоляции.	48

Таблица 2.1.56 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной с. Никольское , ул. Микрорайон, д.10 по видам прокладки и изоляции.	49

Таблица 2.1.57 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А по видам прокладки и изоляции.	49

Таблица 2.1.58 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Нестерово по видам прокладки и изоляции.	49

Таблица 2.1.59  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Нестерово по видам прокладки и изоляции.	50

Таблица 2.1.60 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Воробьево по видам прокладки и изоляции.	50

Таблица 2.1.61 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Воробьево по видам прокладки и изоляции.	50

Таблица 2.1.62 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 по видам прокладки и изоляции.	51

Таблица 2.1.63 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 по видам прокладки и изоляции.	51

Таблица 2.1.64  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 по видам прокладки и изоляции.	51

Таблица 2.1.65 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО по видам прокладки и изоляции.	51

Таблица 2.1.66 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО по видам прокладки и изоляции.	52

Таблица 2.1.67 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Костино по видам прокладки и изоляции.	52

Таблица 2.1.68 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Ватулино, д.2, д.4по видам прокладки и изоляции.	53

Таблица 2.1.69 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Комлево, д.31, д.33 по видам прокладки и изоляции.	53

Таблица 2.1.70 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Сытьково по видам прокладки и изоляции.	53

Таблица 2.1.71 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Сытьково по видам прокладки и изоляции.	53

Таблица 2.1.72 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной Московская обл., д. Глухово, (ДТМ) по видам прокладки и изоляции.	54

Таблица 2.1.73 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной Московская обл., д. Глухово, (ДТМ) по видам прокладки и изоляции.	54

Таблица 2.1.74 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Беляная Гора, д.14 по видам прокладки и изоляции.	54

Таблица 2.1.75 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Беляная Гора, д.14 по видам прокладки и изоляции.	54

Таблица 2.1.76 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Леньково, д.2, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	55

Таблица 2.1.77 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Филатово, д.2, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	55

Таблица 2.1.78 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Лужки , д.2, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	55

Таблица 2.1.79 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Лидино, д. 27 по видам прокладки и изоляции.	55

Таблица 2.1.80 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Лидино, д. 27 по видам прокладки и изоляции.	56

Таблица 2.1.81 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Лихачево, д. 78 по видам прокладки и изоляции.	56

Таблица 2.1.82 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Сумароково, д. 34 по видам прокладки и изоляции.	56

Таблица 2.1.83 Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Дробылево, д. 18 по видам прокладки и изоляции.	56

Таблица 2.1.84 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б по видам прокладки и изоляции.	56

Таблица 2.1.85 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б по видам прокладки и изоляции.	57

Таблица 2.1.86 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Московская, д.54 по видам прокладки и изоляции.	57

Таблица 2.1.87 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Школьная, д.12, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	58

Таблица 2.1.88 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Старониколаево, д.195 по видам прокладки и изоляции.	58

Таблица 2.1.89 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Пионерская, д.10 по видам прокладки и изоляции.	58

Таблица 2.1.90 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово,1-я Рабочая, д.1Б по видам прокладки и изоляции.	58

Таблица 2.1.91 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Космодемьянский, д.49 по видам прокладки и изоляции.	58

Таблица 2.1.92 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Космодемьянский по видам прокладки и изоляции.	59

Таблица 2.1.93 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 по видам прокладки и изоляции.	59

Таблица 2.1.94 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Колодкино, д.90 по видам прокладки и изоляции.	59

Таблица 2.1.95 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной с. Богородское по видам прокладки и изоляции.	59

Таблица 2.1.96 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	60

Таблица 2.1.97 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Заводская д. 1 по видам прокладки и изоляции.	60

Таблица 2.1.98 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Дорохово, ул. Заводская д. 1 по видам прокладки и изоляции.	60

Таблица 2.1.99 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной «Туберкулезный санаторий №58» по видам прокладки и изоляции.	60

Таблица 2.1.100 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной «Туберкулезный санаторий №58» по видам прокладки и изоляции.	60

Таблица 2.1.101 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети котельной «Санаторий Дорохово» по видам прокладки и изоляции.	61

Таблица 2.1.102 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети котельной ДОЦ «Старая Руза» по видам прокладки и изоляции.	61

Таблица 2.1.103 - Процент ветхих тепловых сетей по Рузскому муниципальному округу.	61

Таблица 2.1.104 - Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии Рузского муниципального округа	64

Таблица 2.1.105 – Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в Рузском муниципальном округе	67

Таблица 2.1.106 - Данные о системах ВПУ, установленных на котельных и балансы подпитки тепловых сетей	72

Таблица 2.1.107 - Описание зон действия источников тепловой энергии	76

Таблица 2.1.108 - Существующий баланс тепловой мощности источников теплоснабжения Рузского муниципального округа	80

Таблица 2.1.109 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Рузского муниципального округа	82

Таблица 2.1.110 - – Статистика отказов тепловых сетей АО «МОСОБЛТЕПЛО» за последние 5 лет	123

Таблица 2.1.111 - – Статистика отказов тепловых сетей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва за последние 5 лет	123

Таблица 2.1.112 - – Статистика отказов тепловых сетей ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» за последние 5 лет	123

Таблица 2.1.113 - – Статистика отказов тепловых сетей ДОЦ «Старая Руза» за последние 5 лет	123

Таблица 2.1.114 – Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Рузского муниципального округа (начало)	126

Таблица 2.1.115 - Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Рузского муниципального округа (окончание)	130

Таблица 2.1.116 Вид и количество поставляемого топлива в Рузском муниципальном округе в 2024 году	136

Таблица 2.1.117 - Значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных Рзского муниципального округа за 2024 год	138

Таблица 2.1.118 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую АО «МОСОБЛТЕПЛО» (динамика тарифа АО «Жилсервис») потребителям Рузского муниципального округа	143

Таблица 2.1.119 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва потребителям Рузского муниципального округа	144

Таблица 2.1.120 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово»  потребителям Рузского муниципального округа	144

Таблица 2.1.121 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» потребителям Рузского муниципального округа	145

Таблица 2.2.1 - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения на территории Рузкого муниципального округа	148

Таблица 2.2.2 – Перечень лиц, владеющих объектами горячего водоснабжения	149

Таблица 2.2.3 – Источники холодного водоснабжения и состав технологического оборудования источников холодного водоснабжения	152

Таблица 2.2.4 – Состав и характеристика технологического оборудования насосных станций 2-го подъема	156

Таблица 2.2.5 – Данные по характеристикам резервуаров чистой воды на водозаборных сооружениях Рузкого муниципального округа	157

Таблица 2.2.6 -  Перечень приборов учёта воды на водозаборных сооружениях	159

Таблица 2.2.7 – Источники централизованного горячего водоснабжения Рузского муниципального округа	162

Таблица 2.2.8 – Технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии горячего водоснабжения	163

Таблица 2.2.9 – Фактическая производительность (мощность) источников централизованной системы холодного водоснабжения Рузского муниципального округа за 2024 г.	170

Таблица 2.2.10 -  Перечень приборов учёта воды на водозаборных сооружениях	193

Таблица 2.2.11  – Сведения об оснащенности приборами учета ХВС	197

Таблица 2.2.12 – Перечень технологических зон и численность населения, получающего питьевую воду в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного питьевого водоснабжения Рузкого муниципального округа	198

Таблица 2.2.13 – Численность населения, получающего горячую воду в Рузкого муниципального округа	200

Таблица 2.2.14 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы холодного водоснабжения Рузского муниципального округа по технологическим зонам	202

Таблица 2.2.15 – Требования СанПиН о кратности отбора проб воды	207

Таблица 2.2.16 –Данные по ИЦВ АО «МОСОБЛТЕПЛО» по анализам соответствия качества питьевой воды требованиям СанПин за 2024 и 2025 годы	208

Таблица 2.2.17 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин АО «МОСОБЛТЕПЛО»	211

Таблица 2.2.18  – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ	211

Таблица 2.2.19 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин Санаторий Дорохово	212

Таблица 2.2.20 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин ДОЦ Старая Руза ОАО «РЖД»	212

Таблица 2.2.21 - Сводный перечень данных по ЗСО первого пояса для водозаборных сооружений Рузкого муниципального округа	215

Таблица 2.2.22 - Динамика утверждённых тарифов АО «МОСОБЛТЕПЛО» за последние три года	216

Таблица 2.2.23 - Динамика утверждённых тарифов ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ за последние три года	217

Таблица 2.2.24 - Динамика утверждённых тарифов ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» за последние три года	217

Таблица 2.2.25 - Динамика утверждённых тарифов подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» за последние три года	217

Таблица 2.2.26 - Тарифы на горячую воду для потребителей Рузском муниципального округа на 2024 г.	219

Таблица 2.2.27 - Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Рузского муниципального округа.	220

Таблица 2.3.1 - Перечень организаций, оказывающих услуги по водоотведению сточных вод населения Рузского муниципального округа	222

Таблица 2.3.2 - Перечень очистные сооружения хозбытовой канализации (КОС) на территории Рузского муниципального округа	224

Таблица 2.3.3 - Перечень канализационных насосных станций (КНС) на территории Рузского муниципального округа	225

Таблица 2.3.4 - Характеристика очистных сооружений канализации Рузского муниципального округа	226

Таблица 2.3.5 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия очистных сооружений	227

Таблица 2.3.6 – Характеристика канализационных сетей Рузского муниципального округа	230

Таблица 2.3.7 – Размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений Рузского муниципального округа	232

Таблица 2.3.8 - Проектная производительность очистных сооружений Рузского муниципального округа	233

Таблица 2.3.9 – Оценка фактической производительности (мощности) КОС систем водоответения	235

Таблица 2.3.10 – Данные по объёмам неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения Рузского муниципального округа с разбивкой по технологическим зонам водоотведения	237

Таблица 2.3.11– Перечень лиц, занятых в сфере централизованного водоотведения на территории Рузского муниципального округа	239

Таблица 2.3.12- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения	240

Таблица 2.3.13 - Характеристика очистных сооружений канализации Рузского муниципального округа	241

Таблица 2.3.14 – Показатели надёжности водоотведения АО «Мособлтепло»	242

Таблица 2.3.15 – Показатели надёжности водоотведения ГБУЗ ТКБ №3 ДМЗ	242

Таблица 2.3.16 – Показатели надёжности водоотведения ООО ЛПУ Санаторий Дорохово	242

Таблица 2.3.17 – Соответствие качества очистки стоков на очистных сооружениях АО «Мособлтепло»	246

Таблица 2.3.18 – Соответствие качества очистки стоков на очистных сооружениях ГБУ ТКБ №3 ДЗМ	246

Таблица 2.3.19 – Соответствие качества очистки стоков на очистных сооружениях ООО ЛПУ Санаторий Дорохово	247

Таблица 2.3.20 - Тарифы на водоотведение для потребителей Рузского муниципального округа на 2024 г.	248

Таблица 2.3.21 - Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения на территории Рузского муниципального округа Московской области	249

Таблица 2.4.1 – Характеристика оборудования электростанций на териитоии Руского муниципального округа	253

Таблица 2.4.2 - Информация о количестве трансформаторных подстанций и мощности центров питания 35-500 кВ на территории Рузского муниципального округа	254

Таблица 2.4.3 - Питающие центры Россети Московский регион расположенные на территории Рузского муниципального округа	254

Таблица 2.4.4 – Данные по загрузке трансформаторного оборудования ПС 110(35) кВ Рузского муниципального округа в зимний максимум	256

Таблица 2.4.5 - Объемы электрической энергии, прошедшие через сети ПАО «Россети Московский регион»	261

Таблица 2.4.6 - Сведения о питающих центрах ПАО «Россети Московский регион», имеющих резерв электрической мощности для осуществления ТП, расположенных на территории Рузского муниципального округа	264

Таблица 2.4.7 – Динамика цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2024 год	267

Таблица 2.4.8 – Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Московской области, поставляемой прочим потребителям, на 2024 год	268

Таблица 2.5.1 - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории муниципального образования по состоянию за 2024 год	271

Таблица 2.5.2 – Перечень и основные характеристики ГРС, снабжающих потребителей Рузского муниципального округа	273

Таблица 2.5.3 - Источники системы газоснабжения	274

Таблица 2.5.4 - Характеристики сети системы газоснабжения за 2020-2024 гг.	274

Таблица 2.5.5 -  - Баланс системы газоснабжения Рузского муниципального округа за 2020 - 2024 гг.	275

Таблица 2.5.6  - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории муниципального образования по состоянию за 2024 год	276

Таблица 2.5.7 – Сведения о резервах/дефицитах ГРС, снабжающих потребителей Рузского муниципального округа	278

Таблица 2.5.8 – Показатели технического обслуживания и ремонта сетевого хозяйства на территории Рузского муниципального округа за 2021-2024 гг.	279

Таблица 2.5.9 – Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым населению Московской области с 01.12.2023 г.по 30.06.2024 г.	281

Таблица 2.5.10 – Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым населению Московской области с 01.07.2024 г.по 31.12.2024 г.	282

Таблица 2.6.1 – Виды планово-регулярной системы сбора мусора	284

Таблица 2.6.2 – Перечень ТС для транспортировки отходов	285

Таблица 2.6.3 –Объемы образования ТКО на территории Рузского муниципального округа	290

Таблица 2.6.4 – Расчетные объемы образования ТКО на территории Рузского муниципального округа	290

Таблица 2.6.5 - Объемы образования ТКО на территории Рузского муниципального округа	292

Таблица 2.6.6 – Воздействия размещенного мусора и возможные последствия для окружающей среды	301

Таблица 2.6.7 – Утвержденный предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2023-2028 гг.	302

Таблица 2.7.1-  Перечень приборов учёта воды на водозаборных сооружениях	304

Таблица 2.7.2– Сведения об оснащенности приборами учета ХВС	308

Таблица 3.1.1. – Численный состав населения Рузского муниципального округа по периодам (на 1 января года)	310

Таблица 3.1.2 - Численность и демографический состав населения Рузского муниципального округа	310

Таблица 3.1.3 - Перспективные показатели численности населения Рузского муниципального округа на 2022 – 2043 гг.	312

Таблица 3.1.4 - Перечень аварийных домов, планируемых под снос	313

Таблица 3.1.5 - – Объем нового жилищного строительства на территории муниципального округа	314

Таблица 3.1.6 – Перечень перспективных объектов Рузского муниципального округа по источникам теплоснабжения	316

Таблица 3.1.7  - Перечень перспективных потребителей системы водоснабжения и водоотведения Рузкого муниципального округа, на которые выданы технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения	318

Таблица 3.1.8 – Прогноз развития промышленного сектора Рузского муниципального округа	324

Таблица 3.2.1 - Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.	326

Таблица 3.2.2 - Показатели спроса и баланс производственных мощностей в системе холодного водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. (2024-2028)	336

Таблица 3.2.3 – Показатели спроса в системе холодного водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. (2029-2033)	349

Таблица 3.2.4 - Показатели спроса в системе холодного водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. (2034-2043)	363

Таблица 3.2.5 - Показатели спроса в системе горячего водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. (2024-2028 гг.)	373

Таблица 3.2.6 - Показатели спроса в системе горячего водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. (2029-2033 гг.)	378

Таблица 3.2.7 - Показатели спроса в системе горячего водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. (2034-2043 гг.)	382

Таблица 3.2.8 - Показатели спроса в системе водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043г.(2024-2026 гг.)	388

Таблица 3.2.9 -Показатели спроса в системе водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043г.(2027-2029 гг.)	391

Таблица 3.2.10 - Показатели спроса в системе водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043г.(2030-2032 гг.)	394

Таблица 3.2.11 - Показатели спроса в системе водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043г .(2033-2043 гг.)	397

Таблица 3.2.12 - Показатели спроса в системе электроснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г	402

Таблица 3.2.13 - Показатели спроса в системе газоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.	404

Таблица 3.2.14 - Показатели спроса объектов, используемых для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, образуемых на территории Рузского муниципального округа на период до 2043 г.	406

Таблица3.3.1– Прогнозный среднегодовой тариф (ценовые (тарифные) последствия на каждом этапе для выбранного варианта	409

Таблица 4.1.1 - Целевые показатели в сфере теплоснабжения на период до 2043 года	413

Таблица 4.2.1 - Целевые показатели в сфере водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 года	416

Таблица 4.3.1 - Целевые показатели развития системы водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043 г	419

Таблица 4.4.1- Целевые показатели развития системы электроснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 года.	422

Таблица 4.5.1 - Целевые показатели развития системы газоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 года.	424

Таблица 4.6.1- Целевые показатели развития системы с обращения с отходами Рузского муниципального округа на период до 2043 года.	426

Таблица 5.1.1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года	430

Таблица 5.2.1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года	454

Таблица 5.3.1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения Рузского муниципального округа до 2043 года.	469

Таблица 5.4.1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года.	481

Таблица 5.5.1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года	500

Таблица 5.6.1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО Рузского муниципального округа до 2043 года	677

Таблица 5.7.1 - Оценка результатов реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»  за январь - декабрь 2024 года	679

Таблица 5.8.1 - Целевые показатели энергетической эффективности выполнения энергосберегающих мероприятий Программы	683

Таблица 6.1.1 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов Рузского муниципального округа на период до 2043 года	689

Таблица 6.3.1 - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2043 года	693

Таблица 6.3.2 - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период до 2043 года	693

Таблица 6.3 – Прогнозные значения показателей спроса населения на коммунальные ресурсы в Рузском муниципальном округе	697

Таблица 6.4 – Совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы в Рузском муниципальном округе  на 1 человека на основе прогноза спроса	697

Таблица 6.5 – Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы на 1 чел. с величиной прожиточного минимума и среднедушевого дохода в Рузском муниципальном округе	699

Таблица 6.6 – Значения прогнозируемой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе по Рузскому мниципальному округу	702

Таблица 6.7 – Значения прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по Рузскому мниципальному округу	702

Таблица 6.8 – Значения прогнозного уровня собираемости платежей за коммунальные услуги по Рузскому мниципальному округу	702

Таблица 6.9 – Значения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по Рузскому мниципальному округу	703

Таблица 6.10 - Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей ресурсов на период до 2043 г.	704

- Перечень рисунков

Рисунок 2.1.1 - Зоны действия централизованных источников тепловой энергии	75

Рисунок 2.3.1 – Схема расположения централизованных систем водоотведения Рузского муниципального округа	223

Рисунок 2.3.2 – – Структура зон эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющей транспортировку и переработку стоков в Рузском муниципальном округе	239

Рисунок 2.4.1 - Схема системы электроснабжения Рузского муниципального округа	252

Рисунок 2.5.1 - Зоны газификации Рузского муниципального округа	277

Рисунок 2.6.1 – Внешний вид контейнеров для смешанных (слева) и сухих (справа) отходов	293

Рисунок 2.6.2 – Схема перемещения ТКО при раздельном сборе отходов	294

Рисунок 2.6.3 – Внешний вид контейнера для крупногабаритных отходов	294

Рисунок 2.6.4 – Контейнер для сбора опасных отходов	295

Рисунок 2.6.5 – Контейнерные площадки, оборудованные согласно Правилам накопления ТКО	295

Рисунок 2.6.6 – Внешний вид графика вывоза отходов	296

Рисунок 2.6.7 – Внешний вид мусоровозов, отвечающих требованиям Правил накопления ТКО	300

. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа на период с 2025 до 2043 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» - Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (переход на закрытую систему горячего водоснабжения); - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Госстроя от 1 октября 2013 года № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Госстроя от 28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление Правительства Московской области от 14.10.2025 № 1411-ПП/34 "О прогнозе социально-экономического развития Московской области на среднесрочный период 2026-2028 годов" (далее – Прогноз социально-экономического развития Московской области) - Постановление Администрации Рузского муниципального округа Московской области №2553-ПА от 13.10.2025 года «О прогнозе социально-экономического развития Рузского городского округа Московской области на 2026-2028 годы», - Муниципальная программа Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утверждённая постановлением администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469 (с изменениями); - Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»; - Генеральный план Рузского городского округа Московской области, утвержденный Решением Совета Депутатов Рузского городского округа Московской области от 06.03.2019 №337/35 (с изменениями). |
| Заказчик программы | Администрация Рузского муниципального округа Московской области |
| Разработчик программы | ООО «Фирма «Интеграл-Т» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Рузского муниципального округа Московской области |
| Соисполнители программы | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| Цель программы | - обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности, и сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей |
| Задачи программы | - обследование инженерных систем коммунальной инфраструктуры и определение перспектив их развития; - определение перспектив развития муниципального образования; - формирование годовых топливно-энергетических балансов муниципального образования; - определение базовых и перспективных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры; - определение перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы; - привлечение и подбор инвестиций в проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры - прогноз расходов потребителей на коммунальные ресурсы; - составление комплекса расчетных моделей в среде Excel; - обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами; - обеспечение технической и тарифной доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - внедрение энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии в процессы производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов; - обеспечение сбалансированности интересов поставщиков коммунальных услуг и потребителей. |
| Целевые показатели программы | 1. перспективная обеспеченность населения доступом к централизованным системам коммунальной инфраструктуры к 2043 г.: − теплоснабжения – 81%; − водоснабжения – 95%; − водоотведения – 95%; − электроснабжения – 100%; − газоснабжения –100%; − сбор и утилизации ТКО – 100% 2. показатели качества и надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов к 2043 году: - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей – 0; - доля проб питьево й воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0; - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы водоотведения – 24 час/день; - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы электроснабжения – 24 час/день; - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы газоснабжения – 24 час/день; - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО – 100 %. 3. Энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры (удельное потребление коммунальных ресурсов населением): теплоснабжения– 3,451 Гкал/чел.; холодного водоснабжения– 24,31 м3/чел.; водоотведения – 37,75 м3/чел.; электроснабжения – 2588,66 кВт/чел.; газоснабжения – 78,13 м3/чел.; ТКО – 3,75 м3/чел. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы 2025 - 2043 гг., в том числе по этапам: - 2025 – 2029 годы – первый этап - 2030 – 2034 годы – второй этап; - 2035 – 2039 годы – третий этап; - 2040 – 2043 годы – четвертый этап. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 24 618 012,67 тыс. руб., в том числе: 1. По системам и направлениям: - теплоснабжения – 4 559 343,25 тыс. руб.; - водоснабжения – 8 542 058,52 тыс. руб.; - водоотведения – 8 830 927,87 тыс. руб.; - электроснабжения – 1 077 816,43 тыс. руб.; - газоснабжения – 1 516 879,13 тыс. руб.; - сбор и утилизации КО – 83 141,69 тыс. руб.; - мероприятия энергосбережения – 7 845,78 тыс. руб.; 2. По источникам финансирования: 2.1. Собственные средства – 2 759 097,37 тыс. руб., в том числе: - средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) – 1 121 441,70 тыс. руб.; - плата за подключение (присоединение) – 1 637 655,67 тыс. руб.; - привлеченные средства – 0,0 тыс. руб. 2.2. Бюджетные средства – 7 575 056,97 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.; - бюджет субъекта Российской Федерации – 2 386 278,40 тыс. руб.; - местный бюджет – 749 446,43 тыс. руб. - Внебюджетные средства – 14 283 858,33 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Обеспечение снабжения энергоресурсами и услугами потребителей Рузского муниципального округа с учетом перспективы развития; - Исключение аварий, снижение среднего процента износа всех видов инженерных коммуникаций; - Обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Краткая характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа представлена в настоящем разделе.

Подробный анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры представлен в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы к программному документу».

  - Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

### 2.1.1. Институциональная структура

Теплоснабжение потребителей Рузского муниципального округа осуществляется как от централизованных, так и децентрализованных источников, преимущественно работающих на природном газе. Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, общественные организации, а также объекты производственно-складского, промышленного и рекреационного назначения.

Источниками централизованного теплоснабжения на территории Рузского муниципального округа являются отопительные и промышленные котельные.

На территории Рузского муниципального округа в настоящее время действует несколько теплоснабжающих организаций:

- АО «МОСОБЛТЕПЛО»;

- ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва;

- ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово»;

- подразделение Дирекции социальной сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД».

Согласно схеме теплоснабжения на территории Рузского муниципального округа выявлены 2 теплоснабжающие организации:

-	          ООО СЗ "НИИ МЕТАЛЕР";

-         ФГКУ "Рузский ЦОПУ МЧС России".

Ранее не учитываемые в схеме теплоснабжения ТСО будут подробно рассмотрены при следующей актуализации схемы теплоснабжения.

Перечень источников теплоснабжения на территории Рузского муниципального округа представлен в таблице ниже.

Таблица 2.1.1 – Перечень котельных Рузского муниципального округа

| № п/п | ТСО | Наименование источника | Адрес | Уст.мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | г. Руза, Промзона, уч. №1 | 40,000 |
| 2 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | г. Руза ул. Социалистическая д. 20 стр.2 | 10,000 |
| 3 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | г. Руза, ул. Говорова, д. 1а | 3,810 |
| 4 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,000 |
| 5 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | п. Тучково, ул. Партизан 47 | 33,000 |
| 6 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 5,400 |
| 7 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 5,160 |
| 8 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 5,200 |
| 9 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная поселок пансионат Полушкино | Поселок пансионат Полушкино | 4,300 |
| 10 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | п.Тучково, Луговая, д.1, 2а, 3 | 1,722 |
| 11 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | п.Тучково, Восточный мкр. | 6,170 |
| 12 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | п.Тучково, ул, Лебеденко д. 36 | 6,880 |
| 13 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | р.п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 1,824 |
| 14 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 0,140 |
| 15 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 6,720 |
| 16 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 0,140 |
| 17 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 0,390 |
| 18 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,390 |
| 19 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | д. Поречье, д.28, стр.1 | 2,190 |
| 20 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Поречье, д.31 | д. Поречье, д.31 | 0,041 |
| 21 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Барынино, д.62 | д.Барынино, д.62 | 0,140 |
| 22 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Орешки, д.95 | д. Орешки, д.95 | 2,580 |
| 23 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Заовражье, д.1 | д. Заовражье, д.1 | 0,070 |
| 24 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Нововолково, д.22 | д. Нововолково, д.22 | 4,730 |
| 25 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | с.Покровское, ул.ДОХБ, владение, 18 | 3,440 |
| 26 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | с.Покровское, ул.Урожайная, д.8 | 3,200 |
| 27 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Ивойлово, д.18 | д. Ивойлово, д.18 | 0,302 |
| 28 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная ж/г «Ольховка» | Котельная ж/г «Ольховка» | 0,800 |
| 29 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 0,140 |
| 30 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 2,760 |
| 31 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 2,460 |
| 32 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Нестерово | д. Нестерово | 6,000 |
| 33 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Воробьево | д. Воробьево | 4,300 |
| 34 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 0,860 |
| 35 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 1,719 |
| 36 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 9,030 |
| 37 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Костино | д. Костино | 0,344 |
| 38 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | д. Ватулино, д.2,д.4 | 0,042 |
| 39 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | д. Комлево,д.31,д.33 | 0,042 |
| 40 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Сытьково | д. Сытьково | 2,600 |
| 41 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Московская обл., д. Глухово, (ДТМ) | 2,236 |
| 42 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Беляная гора, д.10 | п.Беляная гора, д.10 | 4,410 |
| 43 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | д.Леньково, д.2, стр.1 | 0,140 |
| 44 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,290 |
| 45 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | д. Лужки, д.2, стр.1 | 0,258 |
| 46 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лидино, д. 27 | д. Лидино, д. 27 | 5,400 |
| 47 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лихачево, д.78 | д. Лихачево, д.78 | 0,258 |
| 48 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Сумароково, д.34 | д. Сумароково, д.34 | 0,300 |
| 49 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Дробылево, д.18 | д. Дробылево, д.18 | 0,026 |
| 50 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 3,020 |
| 51 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 0,060 |
| 52 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 4,820 |
| 53 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | п.Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,700 |
| 54 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Старониколаево, д.195 | д.Старониколаево, д.195 | 0,300 |
| 55 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | п.Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 0,300 |
| 56 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | п.Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 0,103 |
| 57 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | п.Космодемьянский, д.49 | 5,160 |
| 58 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | д.Грибцово, ул.Больничная, д.13 | 0,258 |
| 59 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Колодкино, д.90 | д. Колодкино, д.90 | 0,258 |
| 60 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Богородское | с. Богородское | 0,258 |
| 61 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 1,200 |
| 62 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 0,309 |
| 63 | ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | п. Кожино | 10,840 |
| 64 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | Котельная «Санаторий Дорохово» | 143151, Московская обл., п. Старая Руза | 9,260 |
| 65 | подразделение Дирекции соц. Сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | 143150, Московская обл., п. Старая Руза | 7,200 |
|  | ИТОГО |  |  | 237,491 |

Перечень ведомственных котельных, работающих на собственные нужды, представлен следующей таблице:

Таблица 2.1.2 – Перечень ведомственных источников теплоснабжения на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | Название организации | Наименование источника | Адрес | Уст.мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | ДВВС «Руза» | Мини-ТЭЦ | г.о. Руза, Северный микрорайон, д.10 | 11,37 |
| 2* | ГБУЗ МО №4 | Котельная с. Покровское | 143121, Московская область, г.о. Руза, с. Покровское, ул. Больница №4, д. 19 | 1,4 |
| 3* | ГБУЗ МО №4 | Котельная с. Никольское | 143124, Московская область, г.о. Руза, с. Никольское, ул. Больница 16, д. 20 | 1,4 |
| 4* | ГБУЗ МО №4 | Котельная с. Бороденки | 143124, Московская область, г.о. Руза, пос. Бороденки, ул. Сосновая, д.22 | 0,7 |
| 5* | Учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея» | Котельная ЦВТ им. М.А. Лиходея | 143129, Московская область, г.о. Руза, дер. Палашкино ЦВТ им. М.А. Лиходея | - |
| 6* | ООО СЗ "НИИ Металер" | БМК Северное сияние | г. Руза, ул. Вишневая | 5,16 |

*Организация не занимается коммерческой деятельноситью, теплоснабжение осуществляет на собственные нужды

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Рузском муниципальном округе сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории муниципального округа осуществляется децентрализовано – в основном от ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов, комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и приготовления горячей воды, население в индивидуальных домах также использует теплогенераторы на жидком (дизельном) и твёрдом (пиллеты) топливе, дровяные печи и электроводонагреватели.

Площадь индивидуальной застройки в Рузском муниципальном округе составляет около 1434,1 тыс. м2.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения снабжением тепловой энергией потребителей Рузского муниципального округа осуществляется от нескольких теплоснабжающих организаций.

Таблица 2.1.3 – Сведения об эксплуатирующих организациях, предоставляющих услуги по теплоснабжению

| № п/п | Название организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 143200, Московская область, город Можайск, ул. Желябова, д. 31, помещ. 2 |
| 2 | ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва | 143140, Московская обл., Рузский муниципальный округ, п. Кожино |
| 3 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | 143151, Московская обл., Рузский муниципальный округ, д. Старая Руза |
| 4 | подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | 143150, Московская обл., Рузский муниципальный округ, п. Старая Руза |

Система теплоснабжения Рузского муниципального округа развивалась по пути постепенного подключения и обеспечения теплом потребителей от котельных муниципального округа, а в районах, где невозможно и нецелесообразно было подключение к централизованному теплоисточнику, строились автономные.

### 2.1.2. Характеристика системы

На территории Рузского муниципального округа Московской области действует централизованная система теплоснабжения и нецентрализованная.

Источники теплоснабжения.

Сложившаяся в Рузском муниципальном округе схема теплоснабжения включает в себя целый комплекс сооружений, котельного и вспомогательного оборудования, наружных инженерных коммуникаций:

- 65 источника теплоснабжения;

- 186 ед. котельного оборудования;

- 161 153 метра тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Технологическое присоединение нового потребителя к тепловым сетям происходит за плату на подключение после выполнения им технических условий, выданных теплоснабжающей организацией. Технические условия выдаются после положительного заключения о возможности подключения в ходе рассмотрения заявления о присоединении к тепловым сетям от нового потребителя.

Характеристика основного котельного оборудования представлена в таблице ниже:

Таблица 2.1.4 –  Характеристика основного оборудования котельных Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование источника | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Мособлтепло» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | КВГМ-10-150 №1 | 1 | 1982 | 10 | 40,000 |
|  |  | КВГМ-10-150 №2 | 1 | 1983 | 10 |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №3 | 1 | 1986 | 10 |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №4 | 1 | 1988 | 10 |  |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | ТГ 3/95 | 1 | 2012 | 3 | 10,000 |
|  |  | ТГ 3/95 | 1 | 2012 | 3 |  |
|  |  | ТГ 3/95 | 1 | 2012 | 3 |  |
|  |  | ЗиО-60 №1 | 1 | 2011 | 0,5 |  |
|  |  | ЗиО-60 №2 | 1 | 2011 | 0,5 |  |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | Bosh Logano SK755 1850kW | 1 | 2023 | 1,591 | 3,810 |
|  |  | Bosh Logano SK755 1850kW | 1 | 2023 | 1,591 |  |
|  |  | Bosh Logano SK755 730kW | 1 | 2023 | 0,628 |  |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | Compact CA500 №1 | 1 | 2000 | 0,5 | 1,000 |
|  |  | Compact CA500 №2 | 1 | 2000 | 0,5 |  |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | ДКВР-20/13 | 1 | 1978 | 11 | 33,000 |
|  |  | ДКВР-20/13 | 1 | 1978 | 11 |  |
|  |  | ДКВР-20/13 | 1 | 1978 | 11 |  |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | КСВа-2,0 | 1 | 2002 | 1,8 | 5,400 |
|  |  | КСВа-2,0 | 1 | 2002 | 1,8 |  |
|  |  | КСВа-2,0 | 1 | 2002 | 1,8 |  |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | ЗИОсаб 2000 | 1 | 2019 | 1,72 | 5,160 |
|  |  | ЗИОсаб 2000 | 1 | 2019 | 1,72 |  |
|  |  | ЗИОсаб 2000 | 1 | 2019 | 1,72 |  |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | ДКВР-4/13№1 | 1 | 1982 | 2,6 | 5,200 |
|  |  | ДКВР-4/13 №2 | 1 | 1982 | 2,6 |  |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | КВГМ-1,5-115Н | 1 | 2007 | 1,29 | 4,300 |
|  |  | КВГМ-1,5-115Н | 1 | 2007 | 1,29 |  |
|  |  | КВГМ-1,5-115Н | 1 | 2007 | 1,29 |  |
|  |  | КВГМ-0,5-115Н | 1 | 2007 | 0,43 |  |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | VITOPLEX 100 | 1 | 2021 | 0,574 | 1,722 |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1 | 2021 | 0,574 |  |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1 | 2021 | 0,574 |  |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | Rillo RTQ 2920 | 1 | 2015 | 2,7 | 6,200 |
|  |  | Rillo RTQ 2920 | 1 | 2015 | 2,7 |  |
|  |  | Rillo RTQ 837 | 1 | 2015 | 0,8 |  |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | СТАВАН-ВК-2,0 | 1 | 2023 | 1,72 | 6,880 |
|  |  | СТАВАН-ВК-2,0 | 1 | 2023 | 1,72 |  |
|  |  | СТАВАН-ВК-2,0 | 1 | 2023 | 1,72 |  |
|  |  | СТАВАН-АБМК-1,0 | 1 | 2023 | 0,86 |  |
|  |  | СТАВАН-АБМК-1,0 | 1 | 2023 | 0,86 |  |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5 | КВ-ГМ-0,5-115Н | 1 | 2023 | 0,456 | 1,824 |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н | 1 | 2023 | 0,456 |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н | 1 | 2023 | 0,456 |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н | 1 | 2023 | 0,456 |  |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | Kiturami KSO-70R | 1 | 2001 | 0,07 | 0,140 |
|  |  | Kiturami KSO-70R | 1 | 2014 | 0,07 |  |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | ЭНЕРКО-2600 №1 | 1 | 2005 | 2,24 | 6,720 |
|  |  | ЭНЕРКО-2600 №2 | 1 | 2005 | 2,24 |  |
|  |  | ЭНЕРКО-2600 №3 | 1 | 2005 | 2,24 |  |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | Kiturami KSO-70R | 1 | 2014 | 0,07 | 0,140 |
|  |  | Kiturami KSO-70R | 1 | 2018 | 0,07 |  |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | Сarborobot 140 | 1 | 2005 | 0,12 | 0,390 |
|  |  | Сarborobot 140 | 1 | 2005 | 0,12 |  |
|  |  | Сarborobot 180 | 1 | 2005 | 0,15 |  |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | Прометей автомат: 140квт | 1 | 2016 | 0,12 | 0,390 |
|  |  | Сarborobot 140 | 1 | 2005 | 0,12 |  |
|  |  | Сarborobot 180 | 1 | 2005 | 0,15 |  |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | КВГ-0,85 №1 | 1 | 1998 | 0,75 | 2,250 |
|  |  | КВГ-0,85 №2 | 1 | 1998 | 0,75 |  |
|  |  | КВГ-0,85 №3 | 1 | 1998 | 0,75 |  |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | Stiebel Eltron DHED 48 | 1 | 2007 | 0,041 | 0,041 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | Kiturami KSO-70R | 1 | 2017 | 0,07 | 0,140 |
|  |  | Kiturami KSO-70R | 1 | 2016 | 0,07 |  |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | Турботерм- ТТГ-1500 | 1 | 2021 | 1,29 | 2,580 |
|  |  | Турботерм- ТТГ-1500 | 1 | 2021 | 1,29 |  |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | Kiturami KSO-70R | 1 | 2001 | 0,07 | 0,070 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | Турботерм-2000 №1 | 1 | 2010 | 1,72 | 4,730 |
|  |  | Турботерм-2000 №2 | 1 | 2010 | 1,72 |  |
|  |  | Турботерм-1500 №3 | 1 | 2010 | 1,29 |  |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | ЗиОСаБ-1000 №1 | 1 | 2012 | 0,86 | 3,440 |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №2 | 1 | 2012 | 0,86 |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №3 | 1 | 2012 | 0,86 |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №4 | 1 | 2012 | 0,86 |  |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | ЗИО-60 №1 | 1 | 2013 | 0,8 | 3,200 |
|  |  | ЗИО-60 №2 | 1 | 2012 | 0,8 |  |
|  |  | ЗИО-60 №3 | 1 | 2012 | 0,8 |  |
|  |  | ЗИО-60 №4 | 1 | 1973 | 0,8 |  |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | Lavart R175 | 1 | 2019 | 0,151 | 0,302 |
|  |  | Lavart R175 | 1 | 2019 | 0,151 |  |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | Kiturami KSO-200R | 1 | 2009 | 0,2 | 0,800 |
|  |  | Kiturami KSO-200R | 1 | 2009 | 0,2 |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R | 1 | 2009 | 0,2 |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R | 1 | 2009 | 0,2 |  |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | Kiturami KSO-70 | 1 | 2017 | 0,07 | 0,140 |
|  |  | NAVIEN-735RTD | 1 | 2020 | 0,07 |  |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | КВА-1,6-ЭЭ №1 | 1 | 2003 | 1,38 | 2,760 |
|  |  | КВА-1,6-ЭЭ | 1 | 2003 | 1,38 |  |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | ЗиО-60 | 1 | 2020 | 0,8 | 2,460 |
|  |  | ЗиО-60 | 1 | 2020 | 0,8 |  |
|  |  | ЗиО-60 | 1 | 2015 | 0,86 |  |
| 32 | Котельная д. Нестерово | КВГ 2,5 №1 | 1 | 1998 | 2,15 | 6,000 |
|  |  | КВГ 2,5 №2 | 1 | 2014 | 2,15 |  |
|  |  | КВСа-2,0 №3 | 1 | 2000 | 1,7 |  |
| 33 | Котельная д. Воробьево | Факел-1Г №1 | 1 | 1998 | 0,86 | 4,300 |
|  |  | Факел-1Г №2 | 1 | 1998 | 0,86 |  |
|  |  | Факел-1Г №3 | 1 | 1998 | 0,86 |  |
|  |  | Факел-1Г №4 | 1 | 1998 | 0,86 |  |
|  |  | Факел-1Г №5 | 1 | 1998 | 0,86 |  |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | Ква-0,5-ЭЭ | 1 | 2003 | 0,43 | 0,860 |
|  |  | Ква-0,5-ЭЭ | 1 | 2019 | 0,43 |  |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | Vitoplex 100-780 №1 | 1 | 2019 | 0,573 | 1,719 |
|  |  | Vitoplex 100-780 №2 | 1 | 2019 | 0,573 |  |
|  |  | Vitoplex 100-780 №3 | 1 | 2019 | 0,573 |  |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | Ква - 2,5 №4 | 1 | 2003 | 2,15 | 9,030 |
|  |  | Ква - 2,5 №5 | 1 | 2003 | 2,15 |  |
|  |  | Ква - 2,5 №6 | 1 | 2003 | 2,15 |  |
|  |  | Ква – 1,0 №1 | 1 | 1999 | 0,86 |  |
|  |  | Ква – 1,0 №2 | 1 | 1999 | 0,86 |  |
|  |  | Ква – 1,0 №3 | 1 | 1999 | 0,86 |  |
| 37 | Котельная д. Костино | Rex Dual 40 | 1 | 2011 | 0,344 | 0,344 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | ВЭО-30 №1 | 1 | 2002 | 0,021 | 0,042 |
|  |  | ВЭО-30 №2 | 1 | 2002 | 0,021 |  |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | ВЭО-30 №1 | 1 | 2002 | 0,021 | 0,042 |
|  |  | ВЭО-30 №2 | 1 | 2002 | 0,021 |  |
| 40 | Котельная д. Сытьково | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №1 | 1 | 2006 | 0,52 | 2,600 |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №2 | 1 | 2006 | 0,52 |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №3 | 1 | 2007 | 0,52 |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №4 | 1 | 2007 | 0,52 |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №5 | 1 | 2015 | 0,52 |  |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Vitoplex 200 (SX 2A) №1 | 1 | 2012 | 1,118 | 2,236 |
|  |  | Vitoplex 200 (SX 2A) №2 | 1 | 2012 | 1,118 |  |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.14 | Vitoplex 100 | 1 | 2015 | 1,47 | 4,410 |
|  |  | Vitoplex 100 | 1 | 2015 | 1,47 |  |
|  |  | Vitoplex 100 | 1 | 2015 | 1,47 |  |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | Kiturami КSO-70R №1 | 1 | 2012 | 0,07 | 0,140 |
|  |  | Kiturami КSO-70R №2 | 1 | 2017 | 0,07 |  |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | Kiturami КSO-70R №1 | 1 | 2016 | 0,07 | 0,290 |
|  |  | Kiturami КSO-70R №2 | 1 | 2016 | 0,07 |  |
|  |  | Kiturami КSO-150R №3 | 1 | 1998 | 0,15 |  |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | Lavart R150 | 1 | 2019 | 0,129 | 0,258 |
|  |  | Lavart R150 | 1 | 2019 | 0,129 |  |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | ВК-22 (КСВ-3,15) №1 | 1 | 1997 | 2,7 | 5,400 |
|  |  | ВК-22 (КСВ-3,15) №2 | 1 | 1997 | 2,7 |  |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | Lavart R150 | 1 | 2019 | 0,129 | 0,258 |
|  |  | Lavart R150 | 1 | 2019 | 0,129 |  |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | Kiturami КSO-150R №1 | 1 | 2014 | 0,15 | 0,300 |
|  |  | Kiturami КSO-150R №2 | 1 | 2013 | 0,15 |  |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | ВЭО-15 №1 | 1 | 2002 | 0,013 | 0,026 |
|  |  | ВЭО-15 №2 | 1 | 2002 | 0,013 |  |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21, стр.1 | Гидроник-1200 №1 | 1 | 2004 | 1,02 | 3,020 |
|  |  | Ква-2/95 №2 | 1 | 1993 | 2 |  |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | Kiturami Turbo 30 R №1 | 1 | 2015 | 0,03 | 0,060 |
|  |  | Kiturami Turbo 30 R №2 | 1 | 2014 | 0,03 |  |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | ЗИО Саб 1600 №1 | 1 | 2012 | 1,38 | 4,820 |
|  |  | ЗИО Саб 2000 №2 | 1 | 2013 | 1,72 |  |
|  |  | ЗИО Саб 2000 №3 | 1 | 2013 | 1,72 |  |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | Kiturami КSO-300R №1 | 1 | 2015 | 0,3 | 0,700 |
|  |  | Kiturami КSO-400R №2 | 1 | 2020 | 0,4 |  |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | Kiturami КSO-150R №1 | 1 | 2001 | 0,15 | 0,300 |
|  |  | Kiturami КSO-150R №2 | 1 | 2013 | 0,15 |  |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | КSO-150R | 1 | 2022 | 0,15 | 0,300 |
|  |  | КSO-150R | 1 | 2022 | 0,15 |  |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | Carborobot 40 №1 | 1 | 2005 | 0,034 | 0,103 |
|  |  | Carborobot 80 №2 | 1 | 2005 | 0,069 |  |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | Терботерм-2000 №1 | 1 | 2003 | 1,72 | 5,160 |
|  |  | Терботерм-2000 №2 | 1 | 2003 | 1,72 |  |
|  |  | Терботерм-2000 №3 | 1 | 2003 | 1,72 |  |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | LAVART 150R | 1 | 2019 | 0,129 | 0,258 |
|  |  | LAVART 150R | 1 | 2019 | 0,129 |  |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | LAVART 150R | 1 | 2019 | 0,129 | 0,258 |
|  |  | LAVART 150R | 1 | 2019 | 0,129 |  |
| 60 | Котельная с. Богородское | LAVART 150R | 1 | 2019 | 0,129 | 0,258 |
|  |  | LAVART 150R | 1 | 2019 | 0,129 |  |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | Сompaкt А-СА 600 №1 | 1 | 2011 | 0,6 | 1,200 |
|  |  | Сompaкt А-СА 600 №2 | 1 | 2011 | 0,6 |  |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | Модуль нагрева МН-120 ЭКО | 1 | 2009 | 0,103 | 0,309 |
|  |  | Модуль нагрева МН-120 ЭКО | 1 | 2009 | 0,103 |  |
|  |  | Модуль нагрева МН-120 ЭКО | 1 | 2009 | 0,103 |  |
| ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва |  |  |  |  |  |  |
| 63 | кот. Туберкулезный санаторий №58 | Турботерм-3150 №1 | 1 | 2014 | 2,71 | 10,840 |
|  |  | Турботерм-3150 №2 | 1 | 2014 | 2,71 |  |
|  |  | Турботерм-3150 №3 | 1 | 2014 | 2,71 |  |
|  |  | Турботерм-3150 №4 | 1 | 2014 | 2,71 |  |
| ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | ВК-32 №1 | 1 | 1996 | 2 | 9,260 |
|  |  | ВК-32 №2 | 1 | 1996 | 2 |  |
|  |  | ВК-32 №3 | 1 | 1996 | 2 |  |
|  |  | ВК-32 №4 | 1 | 1996 | 2 |  |
|  |  | Е 1/9 | 1 | 1995 | 0,63 |  |
|  |  | Е 1/9 | 1 | 1995 | 0,63 |  |
| подразделение Дирекции соц. Сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | СА-1000 | 1 | 2006 | 1,2 | 7,200 |
|  |  | СА-1000 | 1 | 2006 | 1,2 |  |
|  |  | СА-1000 | 1 | 2006 | 1,2 |  |
|  |  | СА-1000 | 1 | 2006 | 1,2 |  |
|  |  | СА-1000 | 1 | 2006 | 1,2 |  |
|  |  | СА-1000 | 1 | 2006 | 1,2 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 237,491 | 237,491 |

Основные показатели источников тепловой энергии в Рузском муниципальном округе:

- установленная мощность – 237,491 Гкал/ч;

- располагаемая мощность – 228,554 Гкал/ч;

- собственные нужды – 2,543 Гкал/ч.;

- тепловая мощность нетто– 226,011 Гкал/ч;

- потери в сетях – 30,062 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 147,950 Гкал/ч;

- резерв тепловой мощности – 47,998 Гкал/ч.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории Рузского муниципального округа располагаются, прежде всего, в районах застройки одно - двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Обеспечение теплом всей индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) газовых котлов или печного отопления.

Сети теплоснабжения.

По данным Схемы теплоснабжения протяженность тепловых/паровых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении по Рузскому муниципальному округу составляет 161 153 м.

Система теплоснабжения Рузского муниципального округа представляет собой разветвленную сеть трубопроводов, соединяющих потребителей теплоты с котельными. Присоединенная нагрузка носит как сезонный характер (вентиляция, отопление), так и круглогодичный (ГВС).

Все тепловые сети тепловых источников Рузского муниципального округа попадают в категорию магистральных и распределительных. Тепловые сети во всех районах имеют типы прокладки: надземную, подземную бесканальную, подземную канальную, подвальную. Надземная прокладка применяется преимущественно при переходах через естественные преграды. Прокладка трубопроводов производится по эстакадам и низкостоящим опорам. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов.

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств, для линейных частей магистрали, определены требованиям СНиП и особенностями топологии каждой системы. Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены теплофикационные камеры.

Тепловые камеры выполнены в основном в подземном исполнении из сборных железобетонных конструкций или кирпичные, размером от 2х2 до 3х3 в плане и глубиной не менее 2-х метров оборудованные приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Перекрытие камер выполнено из железобетонных плит. Крышки люков чугунные или железобетонные в зависимости от расположения камеры (железобетонные люки – газоны, чугунные люки – проезжая часть, тротуары).

Павильоны на тепловых сетях выполнены в надземном исполнении. Здание камер-павильонов одноэтажное, стены кирпичные, общая площадь до 35 м2. Для обслуживания электрических задвижек предусмотрено электрооборудование и электроосвещение камер-павильонов. Вся пускорегулирующая аппаратура размещается в специальном щитовом помещении. Предусмотрено местное управление задвижками и возможность подключения любой системы телемеханики. Подъезды к павильонам теплосети запроектированы от существующих дорог.

Магистральные тепловые сети, транспортирующие теплоноситель до ЦТП, приняты двухтрубными. Схемы распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей как двухтрубные, так и четырех трубные (раздельная подача тепла на отопление и горячее водоснабжение).

Системы отопления существующих зданий подключены разнотипно: по зависимой элеваторной и без элеваторных схем, по независимой схеме от подогревателей ЦТП, а в строящихся зданиях по независимой схеме от теплообменников ИТП.

Системы горячего водоснабжения подключены по закрытой схеме от теплообменников, расположенных в котельных, ИТП или в ЦТП.

Тепловые сети Рузского муниципального округа в основном прокладывались в период до 90-х годов, что обуславливает высокую степень износа. Износ подтверждается как бухгалтерскими документами, так и статистикой инцидентов (отказов) при проведении испытаний тепловых сетей на плотность и прочность. Сети в основном перекладывались по причине их ветхости. Структура магистральных тепловых сетей, как правило, радиальная, что предусматривалось ранее действующими нормами и требовало наименьших капиталовложений.

Параметры тепловых сетей по Рузскому муниципальному округу (по всем теплоснабжающим организациям в целом) представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1.5  - Общая структура тепловых сетей Рузского муниципального округа

| Условный диаметр, мм | Протяженность т/с отопления, км | Протяженность т/с ГВС, км |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,927 | 1,012 |
| 32 | 1,206 | 1,143 |
| 45 | 1,96 | 3,453 |
| 50 | 14,683 | 16,666 |
| 65 | 10,28 | 8,138 |
| 80 | 12,433 | 9,991 |
| 100 | 18,6 | 11,32 |
| 125 | 9,002 | 4,269 |
| 150 | 12,366 | 3,578 |
| 175 | 0,19 | 0 |
| 200 | 8,335 | 0,333 |
| 250 | 1,723 | 0,153 |
| 300 | 2,151 | 0 |
| 400 | 0,353 | 0 |
| 500 | 5,928 | 0,96 |
| Итого: | 100,137 | 61,016 |

Параметры тепловых сетей по теплоснабжающим организациям Рузского муниципального округа представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.1.6 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых АО «МОСОБЛТЕПЛО»

| Условный диаметр, мм | Протяженность т/с отопления, км | Протяженность т/с ГВС, км |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,927 | 1,012 |
| 32 | 1,145 | 1,143 |
| 45 | 1,529 | 2,631 |
| 50 | 13,395 | 14,890 |
| 65 | 9,200 | 7,554 |
| 80 | 10,926 | 9,301 |
| 100 | 16,973 | 10,750 |
| 125 | 7,310 | 2,559 |
| 150 | 11,837 | 3,245 |
| 175 | 0,088 | - |
| 200 | 7,282 |  |
| 250 | 1,709 | 0,153 |
| 300 | 1,818 |  |
| 400 | 0,353 |  |
| 500 | 5,928 | 0,960 |
| Итого: | 90,421 | 54,198 |

Таблица 2.1.7 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва

| Условный диаметр, мм | Протяженность т/с отопления, км | Протяженность т/с ГВС, км |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,411 | 0,411 |
| 50 |  | 0,888 |
| 65 | 0,581 | 0,584 |
| 80 | 0,653 | 0,345 |
| 100 | 0,669 | 0,285 |
| 125 | 1,055 | 0,855 |
| 200 |  | 0,333 |
| 300 | 0,333 |  |
| Итого: | 3,702 | 3,702 |

Таблица 2.1.8 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых подразделением Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД»

| Условный диаметр, мм | Протяженность т/с отопления, км | Протяженность т/с ГВС, км |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,838 |  |
| 65 | 0,499 |  |
| 80 | 0,301 |  |
| 100 | 0,277 |  |
| 125 | 0,111 |  |
| 150 | 0,169 |  |
| 175 | 0,102 |  |
| 200 | 0,050 |  |
| 250 | 0,014 |  |
| Итого: | 2,360 |  |

Таблица 2.1.9 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых ООО ЛПУ Санаторий Дорохово

| Условный диаметр, мм | Протяженность т/с отопления, км | Протяженность т/с ГВС, км |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,061 |  |
| 45 | 0,020 | 0,411 |
| 50 | 0,450 | 0,888 |
| 80 | 0,553 | 0,345 |
| 100 | 0,681 | 0,285 |
| 125 | 0,526 | 0,855 |
| 150 | 0,360 | 0,333 |
| 200 | 1,003 |  |
| Итого: | 3,653 | 3,702 |

Таблица 2.1.10 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, Промзона, уч. №1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты и плиты стекловатные, Надземная, км | Маты и плиты стекловатные, Подземная канальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  | 0,180 |  |  | 0,180 |
| 50 | 0,540 | 1,913 |  | 0,158 | 2,610 |
| 65 |  | 1,334 |  | 0,524 | 1,857 |
| 80 |  | 2,628 |  | 1,911 | 4,539 |
| 100 | 0,412 | 2,922 |  | 1,397 | 4,732 |
| 125 |  | 3,025 | 0,270 | 0,941 | 4,236 |
| 150 | 0,200 | 2,936 |  | 0,512 | 3,649 |
| 200 | 0,252 | 0,245 |  | 0,395 | 0,892 |
| 250 |  | 1,166 |  |  | 1,166 |
| 300 | 1,138 | 1,963 | 0,030 | 0,200 | 3,330 |
| 400 | 0,592 | 0,100 |  |  | 0,692 |
| Суммарная длина, км | 3,135 | 18,411 | 0,300 | 6,038 | 27,884 |
| Средний диаметр, мм | 232 | 135 | 142 | 111 | 141 |
| Материальная характеристика, м2 | 726,910 | 2480,744 | 42,676 | 668,029 | 3918,358 |

Таблица 2.1.11 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, Промзона, уч. №1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная канальная, км | Маты и плиты стекловатные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  | 0,119 | 0,119 |
| 32 |  |  | 0,193 | 0,193 |
| 45 |  | 0,245 | 0,991 | 1,235 |
| 50 |  | 0,902 | 2,705 | 3,607 |
| 65 | 0,133 | 0,956 | 2,765 | 3,855 |
| 80 | 0,133 | 1,309 | 3,428 | 4,870 |
| 100 |  | 0,750 | 2,466 | 3,217 |
| 125 |  | 0,085 | 0,830 | 0,914 |
| 150 |  |  | 0,020 | 0,020 |
| Суммарная длина, км | 0,267 | 4,246 | 13,517 | 18,030 |
| Средний диаметр, мм | 73 | 73 | 74 | 73 |
| Материальная характеристика, м2 | 19,350 | 308,514 | 996,347 | 1324,212 |

Таблица 2.1.12 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Перлитоцементные изделия, Надземная, км | Перлитоцементные изделия, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,050 | 0,040 | 0,090 |
| 32 |  | 0,065 | 0,065 |
| 45 | 0,050 | 0,075 | 0,125 |
| 50 |  | 2,176 | 2,176 |
| 65 |  | 0,889 | 0,889 |
| 80 |  | 1,040 | 1,040 |
| 100 | 0,101 | 1,665 | 1,766 |
| 125 |  | 0,867 | 0,867 |
| 150 |  | 2,137 | 2,137 |
| 200 | 0,431 | 0,198 | 0,629 |
| 250 | 0,244 | 0,349 | 0,593 |
| Суммарная длина, км | 0,876 | 9,501 | 10,376 |
| Средний диаметр, мм | 184 | 103 | 110 |
| Материальная характеристика, м2 | 160,792 | 978,525 | 1139,317 |

Таблица 2.1.13 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Перлитоцементные изделия, Надземная, км | Перлитоцементные изделия, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,063 | 0,316 | 0,379 |
| 32 | 0,063 | 0,257 | 0,320 |
| 45 |  | 0,421 | 0,421 |
| 50 | 0,040 | 0,653 | 0,693 |
| 65 | 0,040 | 0,856 | 0,896 |
| 80 | 0,000 | 0,618 | 0,618 |
| 100 | 0,351 | 0,077 | 0,428 |
| 125 | 0,351 |  | 0,351 |
| Суммарная длина, км | 0,907 | 3,199 | 4,106 |
| Средний диаметр, мм | 96 | 56 | 65 |
| Материальная характеристика, м2 | 87,181 | 180,525 | 267,706 |

Таблица 2.1.14 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, ул. Говорова,1а по видам прокладки и изоляции

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Надземная, км | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 0,043 | 0,043 |
| 45 |  | 0,038 | 0,038 |
| 50 | 0,004 | 0,528 | 0,532 |
| 65 | 0,453 | 0,269 | 0,722 |
| 80 |  | 0,107 | 0,107 |
| 100 | 0,428 | 0,547 | 0,976 |
| 125 |  | 0,535 | 0,535 |
| 150 |  | 0,199 | 0,199 |
| Суммарная длина, км | 0,886 | 2,265 | 3,150 |
| Средний диаметр, мм | 82 | 91 | 89 |
| Материальная характеристика, м2 | 72,487 | 206,542 | 279,029 |

Таблица 2.1.15 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, ул. Говорова,1а по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Надземная, км | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 0,166 | 0,166 |
| 32 |  | 0,155 | 0,155 |
| 45 |  | 0,120 | 0,120 |
| 50 | 0,072 | 0,571 | 0,643 |
| 65 |  | 0,794 | 0,794 |
| 80 | 0,356 | 0,588 | 0,944 |
| Суммарная длина, км | 0,428 | 2,394 | 2,822 |
| Средний диаметр, мм | 75 | 59 | 62 |
| Материальная характеристика, м2 | 32,096 | 141,703 | 173,799 |

Таблица 2.1.16 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, Волоколамское шоссе по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Подземная канальная, км | Перлитоцементные изделия, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,043 |  | 0,043 |
| 80 | 0,564 | 0,056 | 0,621 |
| 100 | 0,390 | 0,004 | 0,394 |
| Суммарная длина, км | 0,997 | 0,060 | 1,057 |
| Средний диаметр, мм | 87 | 81 | 86 |
| Материальная характеристика, м2 | 86,322 | 4,868 | 91,190 |

Таблица 2.1.17 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, Волоколамское шоссе по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Подземная канальная, км | Перлитоцементные изделия, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0,227 | 0,029 | 0,256 |
| 45 | 0,635 | 0,029 | 0,664 |
| 50 | 0,415 |  | 0,415 |
| 65 | 0,007 |  | 0,007 |
| Суммарная длина, км | 1,285 | 0,057 | 1,342 |
| Средний диаметр, мм | 44 | 39 | 44 |
| Материальная характеристика, м2 | 57,080 | 2,203 | 59,283 |

Таблица 2.1.18  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, ул. Партизан 47 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,048 | 0,048 |
| 32 | 0,353 | 0,353 |
| 45 | 0,014 | 0,014 |
| 50 | 1,528 | 1,528 |
| 65 | 1,556 | 1,556 |
| 80 | 3,045 | 3,045 |
| 100 | 3,348 | 3,348 |
| 125 | 0,119 | 0,119 |
| 150 | 3,585 | 3,585 |
| 200 | 1,483 | 1,483 |
| 250 | 1,490 | 1,490 |
| 300 | 0,307 | 0,307 |
| 500 | 6,662 | 6,662 |
| Суммарная длина, км | 23,536 | 23,536 |
| Средний диаметр, мм | 230 | 230 |
| Материальная характеристика, м2 | 5413,749 | 5413,749 |

Таблица 2.1.19 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, ул. Партизан 47 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,135 | 0,135 |
| 32 | 0,625 | 0,625 |
| 45 | 0,177 | 0,177 |
| 50 | 3,479 | 3,479 |
| 65 | 1,379 | 1,379 |
| 80 | 2,844 | 2,844 |
| 100 | 2,055 | 2,055 |
| 125 | 0,006 | 0,006 |
| 150 | 1,502 | 1,502 |
| 200 | 0,153 | 0,153 |
| 250 | 0,153 | 0,153 |
| 500 | 1,921 | 1,921 |
| Суммарная длина, км | 14,429 | 14,429 |
| Средний диаметр, мм | 137 | 137 |
| Материальная характеристика, м2 | 1983,218 | 1983,218 |

Таблица 2.1.20 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,129 | 0,129 |
| 32 | 0,570 | 0,570 |
| 50 | 0,874 | 0,874 |
| 65 | 0,133 | 0,133 |
| 80 | 1,050 | 1,050 |
| 100 | 1,053 | 1,053 |
| 150 | 1,407 | 1,407 |
| 200 | 0,130 | 0,130 |
| Суммарная длина, км | 5,346 | 5,346 |
| Средний диаметр, мм | 94 | 94 |
| Материальная характеристика, м2 | 500,184 | 500,184 |

Таблица 2.1.21 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 3,614 | 3,614 |
| 65 | 0,643 | 0,643 |
| 80 | 0,372 | 0,372 |
| 100 | 0,263 | 0,263 |
| Суммарная длина, км | 4,891 | 4,891 |
| Средний диаметр, мм | 57 | 57 |
| Материальная характеристика, м2 | 278,515 | 278,515 |

Таблица 2.1.22 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,940 | 0,940 |
| 65 | 0,957 | 0,957 |
| 80 | 0,532 | 0,532 |
| 100 | 0,402 | 0,402 |
| 125 | 0,269 | 0,269 |
| 175 | 0,022 | 0,022 |
| Суммарная длина, км | 3,123 | 3,123 |
| Средний диаметр, мм | 74 | 74 |
| Материальная характеристика, м2 | 229,562 | 229,562 |

Таблица 2.1.23 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 2,152 | 2,152 |
| 65 | 0,789 | 0,789 |
| 100 | 0,174 | 0,174 |
| Суммарная длина, км | 3,115 | 3,115 |
| Средний диаметр, мм | 57 | 57 |
| Материальная характеристика, м2 | 176,250 | 176,250 |

Таблица 2.1.24 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,819 | 0,819 |
| 65 | 0,144 | 0,144 |
| 80 | 0,675 | 0,675 |
| 100 | 0,242 | 0,242 |
| 150 | 0,301 | 0,301 |
| 200 | 1,071 | 1,071 |
| Суммарная длина, км | 3,252 | 3,252 |
| Средний диаметр, мм | 119 | 119 |
| Материальная характеристика, м2 | 387,857 | 387,857 |

Таблица 2.1.25 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,481 | 0,481 |
| 50 | 0,420 | 0,420 |
| 65 | 0,228 | 0,228 |
| 80 | 0,252 | 0,252 |
| 100 | 0,193 | 0,193 |
| 150 | 1,071 | 1,071 |
| Суммарная длина, км | 2,645 | 2,645 |
| Средний диаметр, мм | 97 | 97 |
| Материальная характеристика, м2 | 257,577 | 257,577 |

Таблица 2.1.26 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной Поселок пансионат Полушкино по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,040 | 0,040 |
| 32 | 0,249 | 0,249 |
| 45 | 0,161 | 0,161 |
| 50 | 0,423 | 0,423 |
| 80 | 0,066 | 0,066 |
| 100 | 0,516 | 0,516 |
| 150 | 0,582 | 0,582 |
| 400 | 0,014 | 0,014 |
| Суммарная длина, км | 2,051 | 2,051 |
| Средний диаметр, мм | 91 | 91 |
| Материальная характеристика, м2 | 187,141 | 187,141 |

Таблица 2.1.27 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной Поселок пансионат Полушкино по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,355 | 0,355 |
| 32 | 0,242 | 0,242 |
| 45 | 0,060 | 0,060 |
| 50 | 0,555 | 0,555 |
| 80 | 0,549 | 0,549 |
| Суммарная длина, км | 1,761 | 1,761 |
| Средний диаметр, мм | 52 | 52 |
| Материальная характеристика, м2 | 90,988 | 90,988 |

Таблица 2.1.28 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, Луговая, д.1, 2а, 3по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 65 | 0,054 | 0,054 |
| 80 | 0,314 | 0,314 |
| 200 | 0,384 | 0,384 |
| Суммарная длина, км | 0,752 | 0,752 |
| Средний диаметр, мм | 140 | 140 |
| Материальная характеристика, м2 | 105,433 | 105,433 |

Таблица 2.1.29 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, Луговая, д.1, 2а, 3 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,368 | 0,368 |
| 80 | 0,132 | 0,132 |
| 100 | 0,192 | 0,192 |
| 150 | 0,060 | 0,060 |
| Суммарная длина, км | 0,752 | 0,752 |
| Средний диаметр, мм | 76 | 76 |
| Материальная характеристика, м2 | 57,154 | 57,154 |

Таблица 2.1.30 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, Восточный мкр. по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,137 | 0,137 |
| 65 | 0,281 | 0,281 |
| 80 | 0,126 | 0,126 |
| 100 | 0,295 | 0,295 |
| 125 | 0,241 | 0,241 |
| 150 | 0,511 | 0,511 |
| Суммарная длина, км | 1,592 | 1,592 |
| Средний диаметр, мм | 108 | 108 |
| Материальная характеристика, м2 | 171,564 | 171,564 |

Таблица 2.1.31 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, Восточный мкр. по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,209 | 0,209 |
| 45 | 0,365 | 0,365 |
| 50 | 0,118 | 0,118 |
| 65 | 0,179 | 0,179 |
| 80 | 0,231 | 0,231 |
| 100 | 0,121 | 0,121 |
| 125 | 0,176 | 0,176 |
| 700 | 0,035 | 0,035 |
| Суммарная длина, км | 1,432 | 1,432 |
| Средний диаметр, мм | 82 | 82 |
| Материальная характеристика, м2 | 117,232 | 117,232 |

Таблица 2.1.32 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 по видам прокладки и изоляции (однотрубное исчесление)

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные, подземная канальная, м | ППУ, надземная | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 32 |  | 32 |
| 45 | 20 | 133 | 153 |
| 57 | 576 |  | 576 |
| 76 | 40 |  | 40 |
| 89 | 1652 | 124 | 1776 |
| 108 | 478 |  | 478 |
| 159 | 546 | 30 | 576 |
| 219 | 1394,6 | 340 | 1734,6 |
| 273 | 10 |  | 10 |
| Суммарная длина, м | 4748,6 | 627 | 5375,6 |
| Средний диаметр, м | 0,133 | 0,154 | 0,135 |
| Материальная характеристика, м2 | 631,4094 | 96,251 | 727,6604 |

Таблица 2.1.33 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, ул. Лебедено, д. 36 по видам прокладки и изоляции  (однотрубное исчислении)

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные, надземная, м | ПНД | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 122 |  | 122 |
| 32 | 124 |  | 124 |
| 45 | 176 |  | 176 |
| 57 | 1836 |  | 1836 |
| 63 |  | 221 | 221 |
| 76 | 62 |  | 62 |
| 89 | 1178 |  | 1178 |
| 90 |  | 48 |  |
| 108 | 6 |  | 6 |
| 110 | 209,3 |  | 209,3 |
| Суммарная длина, м | 3713,3 | 269 | 3934,3 |
| Средний диаметр, м | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Материальная характеристика, м2 | 252,815 | 18,243 | 266,738 |

Таблица 2.1.34 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, ул.Труда, д.5А по видам прокладки и изоляции (однотрубное исчесление)

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | ППМ, надземная, км | ППМ, бесканальная, км | ППМ, подвальная, км | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 112 | 156 | 260 | 528 |
| Суммарная длина, м | 112 | 156 | 260 | 528 |
| Средний диаметр, м | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Материальная характеристика, м2 | 14,896 | 20,748 | 34,58 | 70,224 |

Таблица 2.1.35 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, ул.Труда, д.5А по видам прокладки и изоляции (однотрубное исчесление)

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | ППМ, надземная, км | ППМ, бесканальная, км | ППМ, подвальная, км | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 28 | 39 | 65 | 132 |
| 76 | 28 | 39 | 65 | 132 |
| Суммарная длина, м | 56 | 78 | 130 | 264 |
| Средний диаметр, м | 0,0605 | 0,0605 | 0,0605 | 0,0605 |
| Материальная характеристика, м2 | 3,388 | 4,719 | 7,865 | 15,972 |

Таблица 2.1.36 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино  ул. 2-ая Заводская, д.25  по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 0,072 |  |  |  | 0,072 |
| 50 | 0,674 | 0,134 | 0,258 |  | 1,066 |
| 65 | 1,092 |  | 0,044 | 0,496 | 1,632 |
| 80 | 0,542 |  |  |  | 0,542 |
| 100 | 0,396 |  |  | 0,100 | 0,496 |
| 125 | 0,110 |  |  |  | 0,110 |
| 150 | 0,944 |  | 0,120 | 0,374 | 1,438 |
| 200 | 0,732 |  |  |  | 0,732 |
| 250 | 0,078 |  |  |  | 0,078 |
| Суммарная длина, км | 4,640 | 0,134 | 0,422 | 0,970 | 6,166 |
| Средний диаметр, мм | 110 | 50 | 80 | 101 | 106 |
| Материальная характеристика, м2 | 512,130 | 6,700 | 33,760 | 98,340 | 650,930 |

Таблица 2.1.37 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Колюбакино  ул. 2-ая Заводская, д.25  по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0,247 | 0,005 | 0,026 | 0,278 |
| 45 | 0,358 | 0,005 | 0,026 | 0,389 |
| 50 | 0,452 |  |  | 0,452 |
| 65 | 0,125 |  |  | 0,125 |
| 80 | 0,379 |  |  | 0,379 |
| 100 | 0,246 |  |  | 0,246 |
| 125 | 0,602 |  |  | 0,602 |
| 150 | 0,236 |  |  | 0,236 |
| Суммарная длина, км | 2,642 | 0,010 | 0,052 | 2,704 |
| Средний диаметр, мм | 83 | 39 | 39 | 82 |
| Материальная характеристика, м2 | 220,123 | 0,385 | 2,002 | 222,510 |

Таблица 2.1.38 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино  ул. Заводская ("Сосновая роща") по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,282 | 0,282 |
| Суммарная длина, км | 0,282 | 0,282 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 14,100 | 14,100 |

Таблица 2.1.39 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино, детский санаторий "Дружба" по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,110 | 0,110 |
| 45 | 0,228 | 0,228 |
| 50 | 0,526 | 0,526 |
| Суммарная длина, км | 0,864 | 0,864 |
| Средний диаметр, мм | 46 | 46 |
| Материальная характеристика, м2 | 40,080 | 40,080 |

Таблица 2.1.40 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева "клуб", стр.1Б по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,040 | 0,040 |
| 32 | 0,370 | 0,370 |
| 45 | 0,014 | 0,014 |
| 50 | 0,226 | 0,226 |
| Суммарная длина, км | 0,650 | 0,650 |
| Средний диаметр, мм | 38 | 38 |
| Материальная характеристика, м2 | 24,770 | 24,770 |

Таблица 2.1.41 Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Поречье, д.28, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Пенополиуретан, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 0,250 | 0,250 |
| 50 | 0,686 |  | 0,686 |
| 65 | 0,270 |  | 0,270 |
| 80 | 0,642 |  | 0,642 |
| 100 | 0,694 |  | 0,694 |
| Суммарная длина, км | 2,292 | 0,250 | 2,542 |
| Средний диаметр, мм | 75 | 25 | 70 |
| Материальная характеристика, м2 | 172,610 | 6,250 | 178,860 |

Таблица 2.1.42 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Поречье, д.28, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Пенополиуретан, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,160 | 0,250 | 0,410 |
| 32 | 0,120 |  | 0,120 |
| 45 | 0,419 |  | 0,419 |
| 50 | 0,157 |  | 0,157 |
| 65 | 0,286 |  | 0,286 |
| 80 | 0,908 |  | 0,908 |
| 100 | 0,122 |  | 0,122 |
| Суммарная длина, км | 2,172 | 0,250 | 2,422 |
| Средний диаметр, мм | 64 | 25 | 60 |
| Материальная характеристика, м2 | 137,975 | 6,250 | 144,225 |

Таблица 2.1.43 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Барынино, д.62 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,108 | 0,108 |
| Суммарная длина, км | 0,108 | 0,108 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 5,400 | 5,400 |

Таблица 2.1.44 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Орешки, д.95 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,136 | 0,136 |
| 32 | 0,576 | 0,576 |
| 45 | 0,060 | 0,060 |
| 50 | 0,850 | 0,850 |
| 65 | 0,176 | 0,176 |
| 100 | 1,944 | 1,944 |
| 150 | 0,428 | 0,428 |
| 200 | 0,044 | 0,044 |
| Суммарная длина, км | 4,214 | 4,214 |
| Средний диаметр, мм | 82 | 82 |
| Материальная характеристика, м2 | 345,872 | 345,872 |

Таблица 2.1.45  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Орешки по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,340 | 0,340 |
| 32 | 0,020 | 0,020 |
| 45 | 0,050 | 0,050 |
| 50 | 1,345 | 1,345 |
| 65 | 0,283 | 0,283 |
| 80 | 0,260 | 0,260 |
| 100 | 1,066 | 1,066 |
| Суммарная длина, км | 3,364 | 3,364 |
| Средний диаметр, мм | 67 | 67 |
| Материальная характеристика, м2 | 224,435 | 224,435 |

Таблица 2.1.46 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Нововолково, д.22 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,338 | 0,338 |
| 80 | 1,205 | 1,205 |
| 100 | 1,060 | 1,060 |
| 125 | 0,956 | 0,956 |
| 150 | 1,261 | 1,261 |
| 200 | 1,034 | 1,034 |
| Суммарная длина, км | 5,855 | 5,855 |
| Средний диаметр, мм | 126 | 126 |
| Материальная характеристика, м2 | 734,912 | 734,912 |

Таблица 2.1.47 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Нововолково, д.22 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,044 | 0,044 |
| 50 | 0,408 | 0,408 |
| 65 | 0,018 | 0,018 |
| 80 | 0,018 | 0,018 |
| 100 | 1,982 | 1,982 |
| 125 | 1,012 | 1,012 |
| Суммарная длина, км | 3,482 | 3,482 |
| Средний диаметр, мм | 100 | 100 |
| Материальная характеристика, м2 | 349,737 | 349,737 |

Таблица 2.1.48 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной с. Покровское, ДОХБ, владение 18 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 0,140 | 0,140 |
| 50 |  | 0,130 | 0,130 |
| 65 |  | 0,130 | 0,130 |
| 100 |  | 0,485 | 0,485 |
| 150 | 0,270 | 0,260 | 0,530 |
| Суммарная длина, км | 0,270 | 1,145 | 1,415 |
| Средний диаметр, мм | 150 | 93 | 104 |
| Материальная характеристика, м2 | 40,500 | 106,930 | 147,430 |

Таблица 2.1.49 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной с. Покровское, ДОХБ, владение 18 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 0,140 | 0,140 |
| 32 |  | 0,130 | 0,130 |
| 45 |  | 0,130 | 0,130 |
| 80 |  | 0,485 | 0,485 |
| 100 | 0,270 | 0,260 | 0,530 |
| Суммарная длина, км | 0,270 | 1,145 | 1,415 |
| Средний диаметр, мм | 100 | 68 | 74 |
| Материальная характеристика, м2 | 27,000 | 78,310 | 105,310 |

Таблица 2.1.50 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной ЖКХ с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,080 | 0,080 |
| 45 | 0,389 | 0,389 |
| 50 | 0,648 | 0,648 |
| 80 | 0,790 | 0,790 |
| 100 | 1,187 | 1,187 |
| 125 | 1,934 | 1,934 |
| 150 | 0,090 | 0,090 |
| Суммарная длина, км | 5,118 | 5,118 |
| Средний диаметр, мм | 96 | 96 |
| Материальная характеристика, м2 | 489,637 | 489,637 |

Таблица 2.1.51 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной ЖКХ с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1,609 |  | 1,609 |
| 100 | 0,659 | 0,814 | 1,472 |
| Суммарная длина, км | 2,268 | 0,814 | 3,081 |
| Средний диаметр, мм | 65 | 100 | 74 |
| Материальная характеристика, м2 | 146,320 | 81,354 | 227,674 |

Таблица 2.1.52 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Ивойлово, д.18 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,088 | 0,088 |
| 80 | 0,126 | 0,126 |
| 100 | 0,108 | 0,108 |
| 150 | 0,186 | 0,186 |
| Суммарная длина, км | 0,508 | 0,508 |
| Средний диаметр, мм | 105 | 105 |
| Материальная характеристика, м2 | 53,180 | 53,180 |

Таблица 2.1.53 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной ж/г  "Ольховка" по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | 0,344 | 0,344 |
| 100 |  | 0,296 | 0,296 |
| 125 | 0,546 | 0,220 | 0,766 |
| Суммарная длина, км | 0,546 | 0,860 | 1,406 |
| Средний диаметр, мм | 125 | 86 | 101 |
| Материальная характеристика, м2 | 68,250 | 74,300 | 142,550 |

Таблица 2.1.54 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Городище , подстанция 151, д.2Б по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,220 | 0,220 |
| Суммарная длина, км | 0,220 | 0,220 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 11,000 | 11,000 |

Таблица 2.1.55 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной с. Никольское , ул. Микрорайон, д.10 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Битумоперлит, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подвальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,134 |  | 0,759 |  | 0,060 | 0,953 |
| 65 |  |  | 0,596 | 0,290 |  | 0,886 |
| 100 | 0,545 | 0,017 | 0,532 |  |  | 1,094 |
| 125 | 0,432 |  |  |  |  | 0,432 |
| 200 | 0,410 |  |  |  |  | 0,410 |
| Суммарная длина, км | 1,521 | 0,017 | 1,887 | 0,290 | 0,060 | 3,776 |
| Средний диаметр, мм | 130 | 100 | 69 | 65 | 50 | 93 |
| Материальная характеристика, м2 | 197,260 | 1,740 | 129,916 | 18,850 | 3,000 | 350,766 |

Таблица 2.1.56 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной с. Никольское , ул. Микрорайон, д.10 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Битумоперлит, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подвальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  |  | 0,534 |  |  | 0,534 |
| 45 |  |  | 0,320 | 0,020 |  | 0,340 |
| 50 |  |  | 0,235 | 0,300 | 0,017 | 0,552 |
| 65 | 0,366 | 0,017 | 0,999 | 0,120 | 0,017 | 1,519 |
| 80 | 0,226 |  | 0,200 |  |  | 0,426 |
| 100 | 0,782 |  |  |  |  | 0,782 |
| Суммарная длина, км | 1,374 | 0,017 | 2,288 | 0,440 | 0,034 | 4,154 |
| Средний диаметр, мм | 87 | 65 | 54 | 54 | 58 | 65 |
| Материальная характеристика, м2 | 120,107 | 1,131 | 124,151 | 23,700 | 1,983 | 271,072 |

Таблица 2.1.57 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Подвальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | 0,584 |  |  | 0,584 |
| 65 |  | 0,203 |  | 0,070 | 0,273 |
| 80 | 0,064 | 0,232 |  |  | 0,296 |
| 100 |  | 0,771 |  |  | 0,771 |
| 125 |  | 0,884 | 0,117 |  | 1,000 |
| 150 | 0,684 | 0,237 |  |  | 0,921 |
| Суммарная длина, км | 0,748 | 2,911 | 0,117 | 0,070 | 3,846 |
| Средний диаметр, мм | 144 | 98 | 125 | 65 | 107 |
| Материальная характеристика, м2 | 107,720 | 284,101 | 14,600 | 4,550 | 410,971 |

Таблица 2.1.58 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Нестерово по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,314 |  | 0,314 |
| 50 | 0,702 | 0,040 | 0,742 |
| 65 | 0,214 | 0,594 | 0,808 |
| 80 | 0,526 | 0,050 | 0,576 |
| 100 | 1,356 | 0,166 | 1,522 |
| 125 | 0,297 |  | 0,297 |
| 150 | 0,486 |  | 0,486 |
| 200 | 0,094 | 1,264 | 1,358 |
| 250 | 0,090 |  | 0,090 |
| Суммарная длина, км | 4,079 | 2,114 | 6,193 |
| Средний диаметр, мм | 95 | 149 | 113 |
| Материальная характеристика, м2 | 385,915 | 314,010 | 699,925 |

Таблица 2.1.59  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Нестерово по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1,094 | 0,040 | 1,134 |
| 65 | 0,536 | 0,050 | 0,586 |
| 80 | 0,170 | 0,166 | 0,336 |
| 100 | 0,096 | 0,216 | 0,312 |
| 150 | 0,184 | 1,048 | 1,232 |
| Суммарная длина, км | 2,080 | 1,520 | 3,600 |
| Средний диаметр, мм | 67 | 130 | 94 |
| Материальная характеристика, м2 | 140,340 | 197,330 | 337,670 |

Таблица 2.1.60 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Воробьево по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная канальная, км | Пенополиуретан, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,080 |  | 0,080 |
| 45 | 0,050 |  | 0,050 |
| 50 | 0,134 | 0,354 | 0,488 |
| 80 | 0,040 |  | 0,040 |
| 100 | 0,346 | 1,082 | 1,428 |
| 125 |  | 0,100 | 0,100 |
| 150 | 0,060 |  | 0,060 |
| Суммарная длина, км | 0,710 | 1,536 | 2,246 |
| Средний диаметр, мм | 81 | 90 | 87 |
| Материальная характеристика, м2 | 57,750 | 138,400 | 196,150 |

Таблица 2.1.61 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Воробьево по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная канальная, км | Пенополиуретан, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,650 | 1,376 | 2,026 |
| 65 | 0,060 | 0,160 | 0,220 |
| Суммарная длина, км | 0,710 | 1,536 | 2,246 |
| Средний диаметр, мм | 51 | 52 | 51 |
| Материальная характеристика, м2 | 36,400 | 79,200 | 115,600 |

Таблица 2.1.62 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,078 | 0,078 |
| 50 | 0,196 | 0,196 |
| 65 | 0,098 | 0,098 |
| 80 | 0,004 | 0,004 |
| 100 | 0,442 | 0,442 |
| Суммарная длина, км | 0,818 | 0,818 |
| Средний диаметр, мм | 78 | 78 |
| Материальная характеристика, м2 | 64,200 | 64,200 |

Таблица 2.1.63 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,053 | 0,053 |
| 50 | 0,788 | 0,788 |
| Суммарная длина, км | 0,841 | 0,841 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 41,785 | 41,785 |

Таблица 2.1.64  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,092 | 0,092 |
| 50 | 0,698 | 0,698 |
| 65 | 0,884 | 0,884 |
| 80 | 1,188 | 1,188 |
| 100 | 0,178 | 0,178 |
| 125 | 0,386 | 0,386 |
| Суммарная длина, км | 3,426 | 3,426 |
| Средний диаметр, мм | 75 | 75 |
| Материальная характеристика, м2 | 255,750 | 255,750 |

Таблица 2.1.65 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Битумоперлит, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0,016 |  |  |  |  | 0,016 |
| 45 | 0,294 |  |  |  |  | 0,294 |
| 50 | 0,416 |  | 0,638 |  |  | 1,054 |
| 65 | 0,892 |  | 0,512 |  | 0,012 | 1,416 |
| 80 | 0,228 |  | 0,606 |  |  | 0,834 |
| 100 | 0,756 | 0,126 |  | 0,314 |  | 1,196 |
| 125 |  |  | 0,410 |  |  | 0,410 |
| 150 | 0,482 |  |  | 0,040 |  | 0,522 |
| 200 | 1,748 |  |  |  |  | 1,748 |
| Суммарная длина, км | 4,832 | 0,126 | 2,166 | 0,354 | 0,012 | 7,490 |
| Средний диаметр, мм | 126 | 100 | 76 | 106 | 65 | 110 |
| Материальная характеристика, м2 | 608,262 | 12,600 | 164,910 | 37,400 | 0,780 | 823,952 |

Таблица 2.1.66 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Битумоперлит, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,085 |  | 0,066 |  |  | 0,151 |
| 32 | 0,011 |  | 0,163 |  |  | 0,174 |
| 45 | 0,355 | 0,145 | 0,697 | 0,007 | 0,006 | 1,210 |
| 50 | 0,597 | 0,081 | 0,965 | 0,170 | 0,006 | 1,819 |
| 65 | 0,638 | 0,080 | 0,407 | 0,157 |  | 1,282 |
| 80 | 1,113 |  |  | 0,020 |  | 1,133 |
| 100 | 0,499 |  |  |  |  | 0,499 |
| Суммарная длина, км | 3,298 | 0,306 | 2,298 | 0,354 | 0,012 | 6,268 |
| Средний диаметр, мм | 69 | 52 | 49 | 58 | 48 | 60 |
| Материальная характеристика, м2 | 228,712 | 15,775 | 112,936 | 20,620 | 0,570 | 378,613 |

Таблица 2.1.67 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Костино по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0,200 | 0,200 |
| Суммарная длина, км | 0,200 | 0,200 |
| Средний диаметр, мм | 100 | 100 |
| Материальная характеристика, м2 | 20,000 | 20,000 |

Таблица 2.1.68 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Ватулино, д.2, д.4по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,002 | 0,002 |
| Суммарная длина, км | 0,002 | 0,002 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 0,100 | 0,100 |

Таблица 2.1.69 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Комлево, д.31, д.33 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,002 | 0,002 |
| Суммарная длина, км | 0,002 | 0,002 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 0,100 | 0,100 |

Таблица 2.1.70 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Сытьково по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 0,353 |  | 0,353 |
| 45 |  |  | 0,083 | 0,083 |
| 50 |  | 0,040 | 0,119 | 0,159 |
| 65 |  |  | 0,742 | 0,742 |
| 80 |  |  | 0,476 | 0,476 |
| 100 |  | 1,063 | 1,512 | 2,575 |
| 150 | 0,780 | 0,678 |  | 1,458 |
| Суммарная длина, км | 0,780 | 2,134 | 2,932 | 5,846 |
| Средний диаметр, мм | 150 | 104 | 84 | 100 |
| Материальная характеристика, м2 | 117,000 | 221,295 | 247,172 | 585,467 |

Таблица 2.1.71 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Сытьково по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  |  | 0,151 | 0,151 |
| 50 |  | 0,184 | 1,123 | 1,307 |
| 65 |  |  | 0,094 | 0,094 |
| 80 | 0,440 | 1,341 | 1,017 | 2,798 |
| 100 |  | 0,124 |  | 0,124 |
| Суммарная длина, км | 0,440 | 1,649 | 2,385 | 4,474 |
| Средний диаметр, мм | 80 | 78 | 63 | 70 |
| Материальная характеристика, м2 | 35,200 | 128,863 | 150,421 | 314,484 |

Таблица 2.1.72 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной Московская обл., д. Глухово, (ДТМ) по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,3583 | 0,3583 |
| 50 | 1,05512 | 1,05512 |
| 80 | 0,23958 | 0,23958 |
| 100 | 2,33196 | 2,33196 |
| 150 | 0,61854 | 0,61854 |
| Суммарная длина, км | 4,6035 | 4,6035 |
| Средний диаметр, мм | 90 | 90 |
| Материальная характеристика, м2 | 414,0229 | 414,0229 |

Таблица 2.1.73 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной Московская обл., д. Глухово, (ДТМ) по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 32 | 1,11556 | 1,11556 |
| 45 | 0,46892 | 0,46892 |
| 50 | 0,416 | 0,416 |
| 80 | 0,03966 | 0,03966 |
| 100 | 2,3333 | 2,3333 |
| Суммарная длина, км | 4,37344 | 4,37344 |
| Средний диаметр, мм | 72 | 72 |
| Материальная характеристика, м2 | 314,10212 | 314,10212 |

Таблица 2.1.74 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Беляная Гора, д.14 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 0,004 | 0,064 | 0,068 |
| 50 |  | 0,386 | 0,386 |
| 65 | 0,004 | 0,428 | 0,432 |
| 80 |  | 0,496 | 0,496 |
| 100 |  | 0,919 | 0,919 |
| 125 |  | 0,471 | 0,471 |
| 150 | 0,206 | 0,610 | 0,816 |
| Суммарная длина, км | 0,214 | 3,374 | 3,588 |
| Средний диаметр, мм | 146 | 98 | 101 |
| Материальная характеристика, м2 | 31,340 | 331,955 | 363,295 |

Таблица 2.1.75 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Беляная Гора, д.14 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 0,064 | 0,064 |
| 45 |  | 0,196 | 0,196 |
| 50 |  | 0,818 | 0,818 |
| 65 |  | 0,688 | 0,688 |
| 80 |  | 0,499 | 0,499 |
| 100 |  | 0,799 | 0,799 |
| 150 | 0,206 | 0,310 | 0,516 |
| Суммарная длина, км | 0,206 | 3,374 | 3,580 |
| Средний диаметр, мм | 150 | 78 | 82 |
| Материальная характеристика, м2 | 30,900 | 262,808 | 293,708 |

Таблица 2.1.76 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Леньково, д.2, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,080 | 0,080 |
| Суммарная длина, км | 0,080 | 0,080 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 4,000 | 4,000 |

Таблица 2.1.77 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Филатово, д.2, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,146 | 0,146 |
| Суммарная длина, км | 0,146 | 0,146 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 7,300 | 7,300 |

Таблица 2.1.78 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Лужки , д.2, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 150 | 0,048 | 0,048 |
| Суммарная длина, км | 0,048 | 0,048 |
| Средний диаметр, мм | 150 | 150 |
| Материальная характеристика, м2 | 7,200 | 7,200 |

Таблица 2.1.79 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Лидино, д. 27 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,072 |  |  |  | 0,260 | 0,332 |
| 45 |  |  |  | 0,054 |  | 0,054 |
| 50 |  | 1,739 |  | 0,056 |  | 1,795 |
| 65 |  | 0,764 |  | 0,130 |  | 0,894 |
| 80 |  | 0,080 |  |  |  | 0,080 |
| 100 |  | 1,070 | 0,120 | 0,100 |  | 1,290 |
| 125 |  | 0,120 |  |  |  | 0,120 |
| 150 |  | 0,255 |  |  |  | 0,255 |
| 200 |  | 2,403 |  |  |  | 2,403 |
| Суммарная длина, км | 0,072 | 6,431 | 0,120 | 0,340 | 0,260 | 7,223 |
| Средний диаметр, мм | 25 | 122 | 100 | 70 | 25 | 115 |
| Материальная характеристика, м2 | 1,800 | 783,863 | 12,000 | 23,680 | 6,500 | 827,843 |

Таблица 2.1.80 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Лидино, д. 27 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,100 | 0,124 |  | 0,412 | 0,260 | 0,896 |
| 32 |  | 0,313 |  |  |  | 0,313 |
| 45 |  |  |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 50 |  | 2,345 |  | 0,130 |  | 2,475 |
| 65 |  | 0,080 | 0,064 |  |  | 0,144 |
| 100 |  | 3,054 |  |  |  | 3,054 |
| Суммарная длина, км | 0,100 | 5,916 | 0,064 | 0,652 | 0,260 | 6,992 |
| Средний диаметр, мм | 25 | 75 | 65 | 33 | 25 | 68 |
| Материальная характеристика, м2 | 2,500 | 440,991 | 4,160 | 21,750 | 6,500 | 475,901 |

Таблица 2.1.81 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Лихачево, д. 78 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 65 | 1,038 | 1,038 |
| 100 | 0,064 | 0,064 |
| Суммарная длина, км | 1,102 | 1,102 |
| Средний диаметр, мм | 67 | 67 |
| Материальная характеристика, м2 | 73,870 | 73,870 |

Таблица 2.1.82 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Сумароково, д. 34 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,120 | 0,120 |
| 100 | 0,610 | 0,610 |
| Суммарная длина, км | 0,730 | 0,730 |
| Средний диаметр, мм | 92 | 92 |
| Материальная характеристика, м2 | 67,000 | 67,000 |

Таблица 2.1.83 Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Дробылево, д. 18 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,002 | 0,002 |
| Суммарная длина, км | 0,002 | 0,002 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 0,100 | 0,100 |

Таблица 2.1.84 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 0,020 |  |  | 0,020 |
| 50 | 0,020 | 0,054 |  | 0,074 |
| 80 | 0,750 |  | 0,016 | 0,766 |
| 125 | 0,360 |  |  | 0,360 |
| 150 | 0,306 |  |  | 0,306 |
| 200 | 0,810 |  |  | 0,810 |
| Суммарная длина, км | 2,266 | 0,054 | 0,016 | 2,336 |
| Средний диаметр, мм | 139 | 50 | 80 | 136 |
| Материальная характеристика, м2 | 314,800 | 2,700 | 1,280 | 318,780 |

Таблица 2.1.85 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,101 | 0,101 |
| 50 | 0,281 | 0,281 |
| 65 | 0,585 | 0,585 |
| 80 | 0,405 | 0,405 |
| 100 | 0,464 | 0,464 |
| 125 | 0,194 | 0,194 |
| 150 | 0,270 | 0,270 |
| Суммарная длина, км | 2,300 | 2,300 |
| Средний диаметр, мм | 87 | 87 |
| Материальная характеристика, м2 | 200,170 | 200,170 |

Таблица 2.1.86 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Московская, д.54 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Плиты минераловатные полужесткие, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,262 |  | 0,060 |  |  | 0,322 |
| 45 | 0,442 |  | 0,032 |  |  | 0,474 |
| 50 | 1,156 | 0,022 | 0,082 |  | 0,030 | 1,290 |
| 65 | 1,408 |  |  |  |  | 1,408 |
| 80 | 0,620 | 0,160 | 0,246 | 0,234 |  | 1,260 |
| 100 | 0,154 |  | 0,370 | 0,154 |  | 0,678 |
| 125 | 0,090 |  |  |  |  | 0,090 |
| 150 | 0,464 |  | 0,454 |  |  | 0,918 |
| 175 | 0,153 |  |  |  |  | 0,153 |
| Суммарная длина, км | 4,749 | 0,182 | 1,244 | 0,388 | 0,030 | 6,593 |
| Средний диаметр, мм | 73 | 76 | 106 | 88 | 50 | 80 |
| Материальная характеристика, м2 | 348,324 | 13,900 | 131,820 | 34,120 | 1,500 | 529,664 |

Таблица 2.1.87 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Школьная, д.12, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | , , км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,002 | 0,002 |
| Суммарная длина, км | 0,002 | 0,002 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 0,100 | 0,100 |

Таблица 2.1.88 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Старониколаево, д.195 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Плиты минераловатные полужесткие, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,040 | 0,040 |
| Суммарная длина, км | 0,040 | 0,040 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 2,000 | 2,000 |

Таблица 2.1.89 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Пионерская, д.10 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,224 | 0,224 |
| Суммарная длина, км | 0,224 | 0,224 |
| Средний диаметр, мм | 25 | 25 |
| Материальная характеристика, м2 | 5,600 | 5,600 |

Таблица 2.1.90 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово,1-я Рабочая, д.1Б по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,120 | 0,120 |
| Суммарная длина, км | 0,120 | 0,120 |
| Средний диаметр, мм | 25 | 25 |
| Материальная характеристика, м2 | 3,000 | 3,000 |

Таблица 2.1.91 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Космодемьянский, д.49 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,022 |  | 0,022 |
| 45 |  | 0,100 | 0,100 |
| 50 | 1,081 | 0,062 | 1,143 |
| 80 | 0,418 | 0,122 | 0,540 |
| 100 | 0,122 | 0,018 | 0,140 |
| 125 | 0,952 |  | 0,952 |
| 150 | 0,255 | 0,246 | 0,501 |
| Суммарная длина, км | 2,850 | 0,548 | 3,398 |
| Средний диаметр, мм | 90 | 102 | 92 |
| Материальная характеристика, м2 | 257,518 | 56,060 | 313,578 |

Таблица 2.1.92 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Космодемьянский по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0,316 |  | 0,316 |
| 45 | 0,500 |  | 0,500 |
| 50 | 0,545 |  | 0,545 |
| 65 | 0,470 |  | 0,470 |
| 80 | 0,419 |  | 0,419 |
| 100 | 0,325 |  | 0,325 |
| 125 | 0,127 | 0,246 | 0,373 |
| Суммарная длина, км | 2,703 | 0,246 | 2,949 |
| Средний диаметр, мм | 64 | 125 | 69 |
| Материальная характеристика, м2 | 172,336 | 30,750 | 203,086 |

Таблица 2.1.93 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Плиты минераловатные полужесткие, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,319 | 0,319 |
| 65 | 0,457 | 0,457 |
| Суммарная длина, км | 0,776 | 0,776 |
| Средний диаметр, мм | 59 | 59 |
| Материальная характеристика, м2 | 45,655 | 45,655 |

Таблица 2.1.94 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Колодкино, д.90 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,076 | 0,076 |
| Суммарная длина, км | 0,076 | 0,076 |
| Средний диаметр, мм | 25 | 25 |
| Материальная характеристика, м2 | 1,900 | 1,900 |

Таблица 2.1.95 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной с. Богородское по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,096 | 0,096 |
| 45 | 0,166 | 0,166 |
| Суммарная длина, км | 0,262 | 0,262 |
| Средний диаметр, мм | 38 | 38 |
| Материальная характеристика, м2 | 9,870 | 9,870 |

Таблица 2.1.96 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,460 | 0,460 |
| 80 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | 0,327 | 0,327 |
| 150 | 0,520 | 0,520 |
| 200 | 0,512 | 0,512 |
| Суммарная длина, км | 2,119 | 2,119 |
| Средний диаметр, мм | 123 | 123 |
| Материальная характеристика, м2 | 260,100 | 260,100 |

Таблица 2.1.97 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Заводская д. 1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,096 | 0,096 |
| Суммарная длина, км | 0,096 | 0,096 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 4,800 | 4,800 |

Таблица 2.1.98 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Дорохово, ул. Заводская д. 1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,048 | 0,048 |
| 45 | 0,048 | 0,048 |
| Суммарная длина, км | 0,096 | 0,096 |
| Средний диаметр, мм | 39 | 39 |
| Материальная характеристика, м2 | 3,696 | 3,696 |

Таблица 2.1.99 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной «Туберкулезный санаторий №58» по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Изопрофлекс, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,82282 | 0,82282 |
| 65 | 1,18732 | 1,18732 |
| 80 | 1,28096 | 1,28096 |
| 100 | 1,33746 | 1,33746 |
| 125 | 2,10938 | 2,10938 |
| 300 | 0,66552 | 0,66552 |
| Суммарная длина, км | 7,40346 | 7,40346 |
| Средний диаметр, мм | 110 | 110 |
| Материальная характеристика, м2 | 813,754 | 813,754 |

Таблица 2.1.100 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной «Туберкулезный санаторий №58» по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Изопрофлекс, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 1,63691 | 1,63691 |
| 50 | 1,54634 | 1,54634 |
| 65 | 0,89715 | 0,89715 |
| 80 | 0,46261 | 0,46261 |
| 100 | 0,62992 | 0,62992 |
| 125 | 1,89777 | 1,89777 |
| 200 | 0,33276 | 0,33276 |
| Суммарная длина, км | 7,40346 | 7,40346 |
| Средний диаметр, мм | 83 | 83 |
| Материальная характеристика, м2 | 613,06675 | 613,06675 |

Таблица 2.1.101 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети котельной «Санаторий Дорохово» по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,12276 | 0,12276 |
| 45 | 0,03978 | 0,03978 |
| 50 | 0,8999 | 0,8999 |
| 80 | 1,10508 | 1,10508 |
| 100 | 1,3613 | 1,3613 |
| 125 | 1,05174 | 1,05174 |
| 150 | 0,7197 | 0,7197 |
| 200 | 2,00654 | 2,00654 |
| Суммарная длина, км | 7,3068 | 7,3068 |
| Средний диаметр, мм | 125 | 125 |
| Материальная характеристика, м2 | 915,98032 | 915,98032 |

Таблица 2.1.102 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети котельной ДОЦ «Старая Руза» по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 1,67514 | 1,67514 |
| 65 | 0,9978 | 0,9978 |
| 80 | 0,60292 | 0,60292 |
| 100 | 0,55472 | 0,55472 |
| 125 | 0,22186 | 0,22186 |
| 150 | 0,33712 | 0,33712 |
| 175 | 0,2036 | 0,2036 |
| 200 | 0,09956 | 0,09956 |
| 250 | 0,0279 | 0,0279 |
| Суммарная длина, км | 4,72062 | 4,72062 |
| Средний диаметр, мм | 83 | 83 |
| Материальная характеристика, м2 | 393,1371 | 393,1371 |

Процент ветхих тепловых сетей по Рузскому муниципальному округу приведен в таблице ниже.

Таблица 2.1.103 - Процент ветхих тепловых сетей по Рузскому муниципальному округу.

| № п/п | Котельная | Процент ветхих тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- |
| ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 73,00 |
| 2 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 73,00 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 73,00 |
| 4 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 30,00 |
| 5 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 0,00 |
| 6 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 73,00 |
| 7 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 11,76 |
| 8 | Котельная д. Нестерово | 73,00 |
| 9 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 73,00 |
| 10 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 73,00 |
| 11 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 73,00 |
| 12 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 30,03 |
| 13 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 73,00 |
| 14 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 73,00 |
| 15 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 73,00 |
| 16 | Котельная п.Беляная гора, д.14 | 73,00 |
| 17 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 73,00 |
| 18 | Котельная д. Воробьево | 73,00 |
| 19 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 73,00 |
| 20 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 73,00 |
| 21 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 73,00 |
| 22 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21, стр.1 | 73,00 |
| 23 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 73,00 |
| 24 | Котельная д. Сытьково | 73,00 |
| 25 | Котельная д. Орешки, д.95 | 73,00 |
| 26 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 73,00 |
| 27 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 73,00 |
| 28 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5 | 0,00 |
| 29 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 0,00 |
| 30 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 73,00 |
| 31 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 0,00 |
| 32 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 73,00 |
| 33 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 73,00 |
| 34 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 29,82 |
| 35 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 100,00 |
| 36 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 100,00 |
| 37 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 100,00 |
| 38 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 100,00 |
| 39 | Котельная с. Богородское | 100,00 |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |
| 1 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 73,00 |
| 2 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 100,00 |
| 4 | Котельная ж/г «Ольховка» | 100,00 |
| 5 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | - |
| 6 | Котельная д. Костино | 100,00 |
| 7 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 73,00 |
| 8 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 73,00 |
| 9 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 100,00 |
| 10 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 100,00 |
| 11 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 100,00 |
| 12 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 100,00 |
| 13 | Котельная д.Барынино, д.62 | 100,00 |
| 14 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 100,00 |
| 15 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 100,00 |
| 16 | Котельная д. Заовражье, д.1 | - |
| 17 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | - |
| УГОЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |
| 1 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | - |
| 2 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | - |
| 3 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | - |
| ПРОЧИЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |
| 1 | Котельная д. Поречье, д.31 | - |
| 2 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | - |
| 3 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | - |
| 4 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | - |
| 5 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | - |
| 6 | Котельная д. Дробылево, д.18 | - |

2.1.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и нагрузки тепловой энергии Рузского муниципального округа представлен в следующей таблице:

Таблица 2.1.104 - Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии Рузского муниципального округа

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подано в сеть, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (ср.час.) | Общая |  |  |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | АО "Мособлтепло" | 40,000 | 39,690 | 0,253 | 39,437 | 4,111 | 33,929 | 22,831 | 6,987 | 29,818 | 5,508 | 13,800 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | АО "Мособлтепло" | 10,000 | 4,940 | 0,090 | 4,850 | 0,914 | 6,825 | 5,327 | 0,584 | 5,911 | -1,975 | -19,800 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | АО "Мособлтепло" | 3,810 | 3,810 | 0,126 | 3,684 | 0,729 | 2,761 | 1,448 | 0,584 | 2,032 | 0,923 | 24,200 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | АО "Мособлтепло" | 1,000 | 1,000 | 0,017 | 0,983 | 0,520 | 1,040 | 0,421 | 0,099 | 0,520 | -0,057 | -5,700 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | АО "Мособлтепло" | 33,000 | 33,000 | 0,482 | 32,518 | 5,195 | 31,674 | 19,502 | 6,977 | 26,479 | 0,844 | 2,600 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | АО "Мособлтепло" | 5,400 | 4,800 | 0,075 | 4,725 | 0,904 | 5,491 | 3,440 | 1,147 | 4,587 | -0,766 | -14,200 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | АО "Мособлтепло" | 5,160 | 5,160 | 0,029 | 5,131 | 0,971 | 4,312 | 2,494 | 0,847 | 3,341 | 0,819 | 15,900 |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | АО "Мособлтепло" | 5,200 | 5,200 | 0,128 | 5,072 | 1,262 | 3,230 | 1,688 | 0,280 | 1,968 | 1,842 | 35,400 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | АО "Мособлтепло" | 4,300 | 4,240 | 0,052 | 4,188 | 0,350 | 1,857 | 1,295 | 0,212 | 1,507 | 2,331 | 54,200 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | АО "Мособлтепло" | 1,722 | 1,722 | 0,007 | 1,715 | 0,201 | 1,512 | 0,936 | 0,375 | 1,311 | 0,203 | 11,800 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | АО "Мособлтепло" | 6,200 | 6,170 | 0,009 | 6,161 | 0,403 | 3,798 | 2,830 | 0,565 | 3,395 | 2,363 | 38,100 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | АО "Мособлтепло" | 6,880 | 6,880 | 0,036 | 6,844 | 1,800 | 4,355 | 2,154 | 0,401 | 2,555 | 2,489 | 36,200 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5 | АО "Мособлтепло" | 1,824 | 1,824 | 0,009 | 1,815 | 0,008 | 0,695 | 0,571 | 0,116 | 0,687 | 1,120 | 61,400 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 | 0,001 | 0,042 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 0,097 | 69,300 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | АО "Мособлтепло" | 6,720 | 6,720 | 0,013 | 6,707 | 0,367 | 4,990 | 3,703 | 0,920 | 4,623 | 1,717 | 25,600 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 | 0,018 | 0,169 | 0,151 | 0,000 | 0,151 | -0,030 | -21,400 |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | АО "Мособлтепло" | 0,390 | 0,390 | 0,006 | 0,384 | 0,064 | 0,326 | 0,262 | 0,000 | 0,262 | 0,058 | 14,900 |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | АО "Мособлтепло" | 0,390 | 0,390 | 0,006 | 0,384 | 0,091 | 0,309 | 0,218 | 0,000 | 0,218 | 0,075 | 19,200 |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 2,250 | 2,190 | 0,016 | 2,174 | 0,400 | 2,214 | 1,334 | 0,480 | 1,814 | -0,040 | -1,800 |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | АО "Мособлтепло" | 0,041 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,072 | 0,072 | 0,000 | 0,072 | -0,031 | -74,300 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,006 | 0,138 | 0,132 | 0,000 | 0,132 | 0,002 | 1,400 |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | АО "Мособлтепло" | 2,580 | 2,580 | 0,022 | 2,558 | 1,000 | 2,425 | 1,134 | 0,291 | 1,425 | 0,133 | 5,200 |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | АО "Мособлтепло" | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,034 | 0,034 | 0,000 | 0,034 | 0,036 | 51,400 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | АО "Мособлтепло" | 4,730 | 4,730 | 0,007 | 4,723 | 0,500 | 3,095 | 2,267 | 0,328 | 2,595 | 1,628 | 34,400 |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | АО "Мособлтепло" | 3,440 | 3,100 | 0,028 | 3,072 | 0,064 | 1,076 | 0,714 | 0,298 | 1,012 | 1,996 | 58,000 |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | АО "Мособлтепло" | 3,200 | 2,730 | 0,032 | 2,698 | 0,462 | 1,561 | 1,099 | 0,000 | 1,099 | 1,137 | 35,500 |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | АО "Мособлтепло" | 0,302 | 0,302 | 0,001 | 0,301 | 0,055 | 0,368 | 0,313 | 0,000 | 0,313 | -0,067 | -22,200 |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | АО "Мособлтепло" | 0,800 | 0,800 | 0,005 | 0,795 | 0,050 | 0,734 | 0,684 | 0,000 | 0,684 | 0,061 | 7,600 |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 | 0,012 | 0,111 | 0,099 | 0,000 | 0,099 | 0,028 | 20,000 |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | АО "Мособлтепло" | 2,760 | 2,550 | 0,044 | 2,506 | 0,315 | 2,056 | 1,400 | 0,341 | 1,741 | 0,450 | 16,300 |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | АО "Мособлтепло" | 2,460 | 2,460 | 0,014 | 2,446 | 0,569 | 1,912 | 1,343 | 0,000 | 1,343 | 0,534 | 21,700 |
| 32 | Котельная д. Нестерово | АО "Мособлтепло" | 6,000 | 6,000 | 0,055 | 5,945 | 1,000 | 4,839 | 2,936 | 0,903 | 3,839 | 1,106 | 18,400 |
| 33 | Котельная д. Воробьево | АО "Мособлтепло" | 4,300 | 4,300 | 0,042 | 4,258 | 0,366 | 1,815 | 1,158 | 0,291 | 1,449 | 2,443 | 56,800 |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | АО "Мособлтепло" | 0,860 | 0,860 | 0,011 | 0,849 | 0,155 | 0,667 | 0,403 | 0,109 | 0,512 | 0,182 | 21,200 |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | АО "Мособлтепло" | 1,719 | 1,719 | 0,008 | 1,711 | 0,186 | 1,171 | 0,985 | 0,000 | 0,985 | 0,540 | 31,400 |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | АО "Мособлтепло" | 9,030 | 9,030 | 0,164 | 8,866 | 0,798 | 4,410 | 3,065 | 0,547 | 3,612 | 4,456 | 49,300 |
| 37 | Котельная д. Костино | АО "Мособлтепло" | 0,344 | 0,344 | 0,002 | 0,342 | 0,008 | 0,151 | 0,143 | 0,000 | 0,143 | 0,191 | 55,500 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | АО "Мособлтепло" | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,070 | -0,028 | -66,700 |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | АО "Мособлтепло" | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,079 | 0,079 | 0,000 | 0,079 | -0,037 | -88,100 |
| 40 | Котельная д. Сытьково | АО "Мособлтепло" | 2,600 | 2,530 | 0,033 | 2,497 | 0,374 | 2,289 | 1,510 | 0,405 | 1,915 | 0,208 | 8,000 |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | АО "Мособлтепло" | 2,236 | 2,236 | 0,009 | 2,227 | 0,500 | 1,317 | 0,750 | 0,067 | 0,817 | 0,910 | 40,700 |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.14 | АО "Мособлтепло" | 4,410 | 4,410 | 0,032 | 4,378 | 0,378 | 2,753 | 1,779 | 0,596 | 2,375 | 1,625 | 36,800 |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,004 | 0,136 | 0,002 | 0,063 | 0,061 | 0,000 | 0,061 | 0,073 | 52,100 |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,290 | 0,290 | 0,004 | 0,286 | 0,028 | 0,109 | 0,081 | 0,000 | 0,081 | 0,177 | 61,000 |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,006 | 0,218 | 0,212 | 0,000 | 0,212 | 0,040 | 15,500 |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | АО "Мособлтепло" | 5,400 | 4,360 | 0,072 | 4,288 | 0,983 | 2,950 | 1,583 | 0,384 | 1,967 | 1,338 | 24,800 |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,019 | 0,215 | 0,196 | 0,000 | 0,196 | 0,043 | 16,700 |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | АО "Мособлтепло" | 0,300 | 0,300 | 0,006 | 0,294 | 0,029 | 0,192 | 0,163 | 0,000 | 0,163 | 0,102 | 34,000 |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | АО "Мособлтепло" | 0,026 | 0,026 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,044 | -0,018 | -69,200 |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 3,020 | 3,020 | 0,016 | 3,004 | 0,066 | 2,132 | 2,022 | 0,044 | 2,066 | 0,872 | 28,900 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | АО "Мособлтепло" | 0,060 | 0,060 | 0,007 | 0,053 | 0,005 | 0,045 | 0,040 | 0,000 | 0,040 | 0,008 | 13,300 |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 4,820 | 4,820 | 0,064 | 4,756 | 0,376 | 3,436 | 3,060 | 0,000 | 3,060 | 1,320 | 27,400 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,700 | 0,700 | 0,005 | 0,695 | 0,000 | 0,421 | 0,421 | 0,000 | 0,421 | 0,274 | 39,100 |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | АО "Мособлтепло" | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,002 | 0,203 | 0,201 | 0,000 | 0,201 | 0,097 | 32,300 |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | АО "Мособлтепло" | 0,300 | 0,300 | 0,002 | 0,298 | 0,022 | 0,197 | 0,175 | 0,000 | 0,175 | 0,101 | 33,700 |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | АО "Мособлтепло" | 0,103 | 0,103 | 0,004 | 0,099 | 0,026 | 0,075 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,024 | 23,400 |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | АО "Мособлтепло" | 5,160 | 5,160 | 0,037 | 5,123 | 1,293 | 2,787 | 1,494 | 0,000 | 1,494 | 2,336 | 45,300 |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,078 | 0,181 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,077 | 29,800 |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,014 | 0,099 | 0,085 | 0,000 | 0,085 | 0,158 | 61,200 |
| 60 | Котельная с. Богородское | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,040 | 0,192 | 0,152 | 0,000 | 0,152 | 0,066 | 25,600 |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 1,200 | 1,200 | 0,009 | 1,191 | 0,071 | 0,752 | 0,681 | 0,000 | 0,681 | 0,439 | 36,600 |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | АО "Мособлтепло" | 0,309 | 0,309 | 0,002 | 0,307 | 0,005 | 0,253 | 0,197 | 0,051 | 0,248 | 0,054 | 17,500 |
| 63 | кот. Туберкулезный санаторий №58 | ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва | 10,840 | 10,240 | 0,099 | 10,141 | 0,724 | 7,959 | 5,054 | 2,181 | 7,235 | 2,182 | 20,100 |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | 9,260 | 9,173 | 0,345 | 8,828 | 0,724 | 7,959 | 5,054 | 2,181 | 7,235 | 0,869 | 9,400 |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | подразделение Дирекции соц. Сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | 7,200 | 7,200 | 0,000 | 7,200 | 0,442 | 4,858 | 3,492 | 0,924 | 4,416 | 2,342 | 32,500 |

Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в Рузском муниципальном округе отражен в таблице ниже:

Таблица 2.1.105 – Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в Рузском муниципальном округе

| № п/сх | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2024 г. |  |  |  |
| 1 | г. Руза, Промзона, уч. №1 | 22,831 | - | 6,987 | 29,818 |
|  | Жилые здания | 18,198 | - | 6,632 | 24,830 |
|  | Общественные и административные здания | 4,500 | - | 0,355 | 4,855 |
|  | Промышленные здания | 0,133 | - | - | 0,133 |
| 2 | г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 5,327 | - | 0,584 | 5,911 |
|  | Жилые здания | 1,523 | - | 0,377 | 1,900 |
|  | Общественные и административные здания | 3,804 | - | 0,207 | 4,011 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 3 | г. Руза, ул. Говорова,1а | 1,448 | - | 0,584 | 2,032 |
|  | Жилые здания | 0,908 | - | 0,377 | 1,285 |
|  | Общественные и административные здания | 0,140 | - | 0,207 | 0,347 |
|  | Промышленные здания | 0,400 | - | - | 0,400 |
| 4 | г. Руза, Волоколамское шоссе | 0,421 | - | 0,099 | 0,520 |
|  | Жилые здания | 0,421 | - | 0,099 | 0,520 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 5 | п. Тучково, ул. Партизан 47 | 19,502 | - | 6,977 | 26,479 |
|  | Жилые здания | 16,095 | - | 6,675 | 22,770 |
|  | Общественные и административные здания | 3,407 | - | 0,302 | 3,709 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 6 | п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 3,440 | - | 1,147 | 4,587 |
|  | Жилые здания | 3,250 | - | 1,087 | 4,337 |
|  | Общественные и административные здания | 0,190 | - | 0,060 | 0,250 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 7 | п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 2,494 | - | 0,847 | 3,341 |
|  | Жилые здания | 2,189 | - | 0,820 | 3,009 |
|  | Общественные и административные здания | 0,305 | - | 0,027 | 0,332 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 8 | п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 1,688 | - | 0,280 | 1,968 |
|  | Жилые здания | 1,111 | - | 0,176 | 1,287 |
|  | Общественные и административные здания | 0,310 | - | 0,104 | 0,414 |
|  | Промышленные здания | 0,267 | - | - | 0,267 |
| 9 | поселок пансионат Полушкино | 1,295 | - | 0,212 | 1,507 |
|  | Жилые здания | 0,811 | - | 0,140 | 0,951 |
|  | Общественные и административные здания | 0,484 | - | 0,072 | 0,556 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 10 | п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 0,936 | - | 0,375 | 1,311 |
|  | Жилые здания | 0,924 | - | 0,375 | 1,299 |
|  | Общественные и административные здания | 0,012 | - | - | 0,012 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 11 | п.Тучково, Восточный мкр. | 2,830 | - | 0,565 | 3,395 |
|  | Жилые здания | 2,830 | - | 0,565 | 3,395 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 12 | п.Тучково, ул. Лебеденко,д. 36 | 2,154 | - | 0,401 | 2,555 |
|  | Жилые здания | 0,491 | - | 0,103 | 0,594 |
|  | Общественные и административные здания | 1,663 | - | 0,298 | 1,961 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 13 | п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 0,571 | - | 0,116 | 0,687 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,571 | - | 0,116 | 0,687 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 14 | п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 0,041 | - | - | 0,041 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,041 | - | - | 0,041 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 15 | п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 3,703 | - | 0,920 | 4,623 |
|  | Жилые здания | 3,202 | - | 0,908 | 4,110 |
|  | Общественные и административные здания | 0,501 | - | 0,012 | 0,513 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 16 | п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 0,151 | - | - | 0,151 |
|  | Жилые здания | 0,151 | - | - | 0,151 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 17 | п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 0,262 | - | - | 0,262 |
|  | Жилые здания | 0,262 | - | - | 0,262 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 18 | п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,218 | - | - | 0,218 |
|  | Жилые здания | 0,122 | - | - | 0,122 |
|  | Общественные и административные здания | 0,096 | - | - | 0,096 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 19 | д. Поречье, д.28, стр.1 | 1,334 | - | 0,480 | 1,814 |
|  | Жилые здания | 1,269 | - | 0,470 | 1,739 |
|  | Общественные и административные здания | 0,065 | - | 0,010 | 0,075 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 20 | д. Поречье, д.31 | 0,072 | - | - | 0,072 |
|  | Жилые здания | 0,072 | - | - | 0,072 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 21 | д.Барынино, д.62 | 0,132 | - | - | 0,132 |
|  | Жилые здания | 0,132 | - | - | 0,132 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 22 | д. Орешки, д. 95 | 1,134 | - | 0,291 | 1,425 |
|  | Жилые здания | 0,808 | - | 0,270 | 1,078 |
|  | Общественные и административные здания | 0,326 | - | 0,021 | 0,347 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 23 | д. Заовражье, д. 1 | 0,034 | - | - | 0,034 |
|  | Жилые здания | 0,034 | - | - | 0,034 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 24 | д. Нововолково, д. 22 | 2,267 | - | 0,328 | 2,595 |
|  | Жилые здания | 1,763 | - | 0,308 | 2,071 |
|  | Общественные и административные здания | 0,439 | - | 0,020 | 0,459 |
|  | Промышленные здания | 0,065 | - | - | 0,065 |
| 25 | с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 0,714 | - | 0,298 | 1,012 |
|  | Жилые здания | 0,714 | - | 0,298 | 1,012 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 26 | С. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 1,099 | - | - | 1,099 |
|  | Жилые здания | 1,096 | - | - | 1,096 |
|  | Общественные и административные здания | 0,003 | - | - | 0,003 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 27 | д. Ивойлово, д. 18 | 0,313 | - | - | 0,313 |
|  | Жилые здания | 0,313 | - | - | 0,313 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 28 | ж/г «Ольховка» | 0,684 | - | - | 0,684 |
|  | Жилые здания | 0,684 | - | - | 0,684 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 29 | д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 0,099 | - | - | 0,099 |
|  | Жилые здания | 0,099 | - | - | 0,099 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 30 | с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 1,400 | - | 0,341 | 1,741 |
|  | Жилые здания | 1,118 | - | 0,329 | 1,447 |
|  | Общественные и административные здания | 0,282 | - | 0,012 | 0,294 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 31 | п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 1,343 | - | - | 1,343 |
|  | Жилые здания | 1,185 | - | - | 1,185 |
|  | Общественные и административные здания | 0,158 | - | - | 0,158 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 32 | д. Нестерово | 2,936 | - | 0,903 | 3,839 |
|  | Жилые здания | 2,369 | - | - | 2,369 |
|  | Общественные и административные здания | 0,567 | - | 0,903 | 1,470 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 33 | д. Воробьево | 1,158 | - | 0,291 | 1,449 |
|  | Жилые здания | 1,021 | - | 0,271 | 1,292 |
|  | Общественные и административные здания | 0,137 | - | 0,020 | 0,157 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 34 | п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 0,403 | - | 0,109 | 0,512 |
|  | Жилые здания | 0,403 | - | 0,109 | 0,512 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 35 | д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 0,985 | - | - | 0,985 |
|  | Жилые здания | 0,925 | - | - | 0,925 |
|  | Общественные и административные здания | 0,011 | - | - | 0,011 |
|  | Промышленные здания | 0,049 | - | - | 0,049 |
| 36 | п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 3,065 | - | 0,547 | 3,612 |
|  | Жилые здания | 1,252 | - | 0,404 | 1,656 |
|  | Общественные и административные здания | 1,537 | - | 0,143 | 1,680 |
|  | Промышленные здания | 0,276 | - | - | 0,276 |
| 37 | д. Костино | 0,143 | - | - | 0,143 |
|  | Жилые здания | 0,143 | - | - | 0,143 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 38 | д. Ватулино, д.2, д.4 | 0,070 | - | - | 0,070 |
|  | Жилые здания | 0,070 | - | - | 0,070 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 39 | д. Комлево, д.31, д.33 | 0,079 | - | - | 0,079 |
|  | Жилые здания | 0,079 | - | - | 0,079 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 40 | д. Сытьково | 1,510 | - | 0,405 | 1,915 |
|  | Жилые здания | 1,209 | - | 0,392 | 1,601 |
|  | Общественные и административные здания | 0,287 | - | 0,013 | 0,300 |
|  | Промышленные здания | 0,014 | - | - | 0,014 |
| 41 | д. Глухово, (ДТМ) | 0,750 | - | 0,067 | 0,817 |
|  | Жилые здания | 0,543 | - | 0,066 | 0,609 |
|  | Общественные и административные здания | 0,112 | - | 0,001 | 0,113 |
|  | Промышленные здания | 0,095 | - | - | 0,095 |
| 42 | п.Беляная гора, д.10 | 1,779 | - | 0,596 | 2,375 |
|  | Жилые здания | 1,389 | - | 0,567 | 1,956 |
|  | Общественные и административные здания | 0,390 | - | 0,029 | 0,419 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 43 | д.Леньково, д.2, стр.1 | 0,061 | - | - | 0,061 |
|  | Жилые здания | 0,061 | - | - | 0,061 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 44 | д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,081 | - | - | 0,081 |
|  | Жилые здания | 0,081 | - | - | 0,081 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 45 | д. Лужки, д.2, стр.1 | 0,212 | - | - | 0,212 |
|  | Жилые здания | 0,212 | - | - | 0,212 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 46 | д. Лидино, д. 27 | 1,583 | - | 0,384 | 1,967 |
|  | Жилые здания | 1,185 | - | 0,368 | 1,553 |
|  | Общественные и административные здания | 0,398 | - | 0,016 | 0,414 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 47 | д. Лихачево, д. 78 | 0,196 | - | - | 0,196 |
|  | Жилые здания | 0,184 | - | - | 0,184 |
|  | Общественные и административные здания | 0,012 | - | - | 0,012 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 48 | д. Сумароково, д. 34 | 0,163 | - | - | 0,163 |
|  | Жилые здания | 0,163 | - | - | 0,163 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 49 | д. Дробылево, д. 18 | 0,044 | - | - | 0,044 |
|  | Жилые здания | 0,044 | - | - | 0,044 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 50 | п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 2,022 | - | 0,044 | 2,066 |
|  | Жилые здания | 1,806 | - | 0,044 | 1,850 |
|  | Общественные и административные здания | 0,216 | - | - | 0,216 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 51 | п. Дорохово,Московская 54 | 0,040 | - | - | 0,040 |
|  | Жилые здания | 0,040 | - | - | 0,040 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 52 | п. Дорохово,Московская 8 | 3,060 | - | - | 3,060 |
|  | Жилые здания | 0,847 | - | - | 0,847 |
|  | Общественные и административные здания | 0,341 | - | - | 0,341 |
|  | Промышленные здания | 1,872 | - | - | 1,872 |
| 53 | п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,421 | - | - | 0,421 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,421 | - | - | 0,421 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 54 | д. Старониколаево, д.195 | 0,201 | - | - | 0,201 |
|  | Жилые здания | 0,032 | - | - | 0,032 |
|  | Общественные и административные здания | 0,169 | - | - | 0,169 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 55 | п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 0,175 | - | - | 0,175 |
|  | Жилые здания | 0,175 | - | - | 0,175 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 56 | п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 0,049 | - | - | 0,049 |
|  | Жилые здания | 0,007 | - | - | 0,007 |
|  | Общественные и административные здания | 0,042 | - | - | 0,042 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 57 | п. Космодемьянский, д. 49 | 1,494 | - | - | 1,494 |
|  | Жилые здания | 1,191 | - | - | 1,191 |
|  | Общественные и административные здания | 0,303 | - | - | 0,303 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 58 | д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 0,103 | - | - | 0,103 |
|  | Жилые здания | 0,050 | - | - | 0,050 |
|  | Общественные и административные здания | 0,053 | - | - | 0,053 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 59 | д. Колодкино, д. 90 | 0,085 | - | - | 0,085 |
|  | Жилые здания | 0,085 | - | - | 0,085 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 60 | с. Богородское | 0,152 | - | - | 0,152 |
|  | Жилые здания | 0,137 | - | - | 0,137 |
|  | Общественные и административные здания | 0,015 | - | - | 0,015 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 61 | П.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 0,681 | - | - | 0,681 |
|  | Жилые здания | 0,681 | - | - | 0,681 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 62 | п.Дорохово, ул. Заводская 1 | 0,197 | - | 0,051 | 0,248 |
|  | Жилые здания | 0,197 | - | 0,051 | 0,248 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 63 | Туберкулезный санаторий №58 | 4,976 | 0,078 | 2,181 | 7,235 |
|  | Жилые здания | 0,885 | - | 0,616 | 1,501 |
|  | Общественные и административные здания | 3,881 | 0,078 | 1,565 | 5,524 |
|  | Промышленные здания | 0,210 | - | - | 0,210 |
| 64 | Санаторий Дорохово | 4,976 | 0,078 | 2,181 | 7,235 |
|  | Жилые здания | 0,885 | - | 0,616 | 1,501 |
|  | Общественные и административные здания | 3,881 | 0,078 | 1,565 | 5,524 |
|  | Промышленные здания | 0,210 | - | - | 0,210 |
| 65 | ДОЦ Старая Руза | 2,291 | 1,201 | 0,924 | 4,416 |
|  | Жилые здания | 1,111 | - | 0,348 | 1,459 |
|  | Общественные и административные здания | 0,888 | 1,114 | 0,423 | 2,425 |
|  | Промышленные здания | 0,293 | 0,087 | 0,152 | 0,533 |

Все тепловые сети Рузского муниципального округа– водяные, закрытые.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229.

В таблице ниже представлены данные о системах водоподготовительных установок (далее ВПУ) и балансе подпитки тепловых сетей.

Таблица 2.1.106 - Данные о системах ВПУ, установленных на котельных и балансы подпитки тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Производительность водоподготовительной установки | Объём теплоносителя в теплосети, м3 | Аварийная подпитка, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 8,749 | 604,860 | 12,100 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 1,475 | 124,430 | 2,490 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 0,441 | 22,700 | 0,450 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 0,153 | 6,310 | 0,130 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 6,959 | 1575,970 | 31,520 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 1,117 | 45,840 | 0,920 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 0,729 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 0,750 | 15,200 | 0,300 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 0,445 | 48,920 | 0,980 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 0,308 | 17,730 | 0,350 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 0,519 | 14,790 | 0,300 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 1,076 | 16,340 | 0,330 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 0,052 | 0,410 | 0,010 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 0,011 | 70,810 | 1,420 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 1,028 | 0,100 | 0,000 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 0,034 | 0,580 | 0,010 |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 0,064 | 1,460 | 0,030 |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,055 | 0,820 | 0,020 |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 0,379 | 11,400 | 0,230 |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | 0,008 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | 0,028 | 0,220 | 0,000 |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | 0,301 | 27,360 | 0,550 |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 0,819 | 84,210 | 1,680 |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 0,208 | 14,060 | 0,280 |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 0,344 | 40,700 | 0,810 |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 0,067 | 4,980 | 0,100 |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | 0,159 | 12,430 | 0,250 |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 0,022 | 0,450 | 0,010 |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 0,381 | 33,060 | 0,660 |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 0,369 | 38,420 | 0,770 |
| 32 | Котельная д. Нестерово | 1,046 | 82,440 | 1,650 |
| 33 | Котельная д. Воробьево | 0,255 | 14,810 | 0,300 |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 0,148 | 4,370 | 0,090 |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 0,253 | 17,280 | 0,350 |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 1,303 | 94,870 | 1,900 |
| 37 | Котельная д. Костино | 0,047 | 1,570 | 0,030 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | 0,015 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | 0,017 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | Котельная д. Сытьково | 0,419 | 52,070 | 1,040 |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 0,364 | 33,120 | 0,660 |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | 0,668 | 32,570 | 0,650 |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 0,003 | 0,160 | 0,000 |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,018 | 0,300 | 0,010 |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 0,046 | 0,850 | 0,020 |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 0,481 | 104,740 | 2,090 |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 0,051 | 5,210 | 0,100 |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 0,021 | 5,040 | 0,100 |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | 0,005 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 0,444 | 41,310 | 0,830 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 0,768 | 41,760 | 0,840 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,123 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 0,055 | 0,080 | 0,000 |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 0,046 | 0,110 | 0,000 |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 0,016 | 0,070 | 0,000 |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 0,709 | 26,960 | 0,540 |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 0,033 | 2,410 | 0,050 |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 0,020 | 0,040 | 0,000 |
| 60 | Котельная с. Богородское | 0,047 | 0,260 | 0,010 |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 0,094 | 31,510 | 0,630 |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 0,063 | 0,200 | 0,000 |
| 63 | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | 1,554 | 107,510 | 2,150 |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | 1,554 | 111,670 | 2,230 |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | 0,948 | 32,590 | 0,650 |

### 2.1.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

На котельных, эксплуатируемых АО «МОСОБЛТЕПЛО», коммерческие приборы учета тепловой энергии не установлены, кроме котельной д. Глухово: установлен теплосчетчик ВИСТ.Т в составе двух электромагнитных преобразователей ППР100, установленных на подающем и обратном трубопроводах отопления; электромагнитных преобразователей ППР40 и ППР32, установленных на подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС.

На котельной, принадлежащей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва, измерение параметров теплоносителя и учет тепловой энергии на выходах котельной предусмотрен отдельно для вывода отопления №1 (к потребителям санатория), вывода отпления №2 (к потребителям мед. складов), вывода ГВС. В котельной предусматривается установка двух теплосчетчиков ВИС.Т.

При составлении инвестиционных программ модернизации оборудования и тепловых сетей источников теплоснабжения, необходимо внести предложение по установке приборов учета на источниках тепловой энергии и в ИТП.

ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» и ОАО «РЖД» информации по УУТЭ не предоставили.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования за 2024 г. составила – 37,75 %.

5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Система теплоснабжения Рузского муниципального округа является единым комплексом сооружений, котельного и вспомогательного оборудования, наружных инженерных коммуникаций. Данные централизованные системы теплоснабжения представляют собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

Месторасположение котельных совпадает с местом расположения и зонами действия источников теплоснабжения в границах Рузского муниципального округа.

Расположение зон действия централизованных источников теплоснабжения представлено на рисунке ниже:

Рисунок 2.1.1 - Зоны действия централизованных источников тепловой энергии

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория округа, городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения Рузского муниципального округа делится на зону централизованного теплоснабжения, включающую основные теплоисточники, и зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

Ряд объектов Рузского муниципального округа являются зонами индивидуального теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории Рузского муниципального округа осуществляется децентрализовано – преимущественно от газовых водонагревателей.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории муниципального округа располагаются, прежде всего, в районах застройки одно - двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Зоны децентрализованного теплоснабжения располагаются, прежде всего, в районах застройки одно и двухквартирными частными жилыми домами на приусадебных земельных участках, домах коттеджной застройки. Теплоснабжение в этой зоне осуществляется от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение - от газовых колонок и проточных водонагревателей.

Существующие зоны действия источников централизованного теплоснабжения Рузского муниципального округа отражены в таблице ниже:

Таблица 2.1.107 - Описание зон действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Площадь зоны теплоснабжения, км2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч·км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 2,777 | 29,818 | 14,226 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 0,712 | 5,911 | 6,812 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 0,289 | 2,032 | 12,748 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 0,053 | 0,520 | 20,806 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 4,1 | 26,479 | 7,931 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 0,461 | 4,587 | 10,249 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 0,382 | 3,341 | 13,432 |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 0,314 | 1,968 | 16,151 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 0,248 | 1,507 | 16,887 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 0,083 | 1,311 | 20,666 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 0,141 | 3,395 | 43,698 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 0,44 | 2,555 | 15,553 |
| 13 | Котельная р.п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 0,038 | 0,687 | 47,774 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 0,009 | 0,041 | 15,464 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 0,636 | 4,623 | 10,545 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 0,017 | 0,151 | 8,193 |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 0,108 | 0,262 | 3,557 |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,063 | 0,218 | 6,093 |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 0,230 | 1,814 | 9,451 |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | 0,006 | 0,072 | 6,883 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | 0,014 | 0,132 | 9,981 |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | 0,368 | 1,425 | 6,950 |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д1 | 0,002 | 0,034 | 34,762 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 0,633 | 2,595 | 6,893 |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 0,180 | 1,012 | 17,067 |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 0,413 | 1,099 | 6,532 |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 0,051 | 0,313 | 5,910 |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | 0,100 | 0,684 | 7,950 |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 0,020 | 0,099 | 5,756 |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 0,250 | 1,741 | 10,024 |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 0,317 | 1,343 | 7,716 |
| 32 | Котельная д. Нестерово | 0,497 | 3,839 | 11,963 |
| 33 | Котельная д. Воробьево | 0,297 | 1,449 | 14,336 |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 0,073 | 0,512 | 11,628 |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 0,310 | 0,985 | 5,518 |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 0,696 | 3,612 | 12,738 |
| 37 | Котельная д. Костино | 0,029 | 0,143 | 11,779 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | 0,002 | 0,070 | 21,000 |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | 0,003 | 0,079 | 14,000 |
| 40 | Котельная д. Сытьково | 0,309 | 1,915 | 8,080 |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 0,343 | 0,817 | 6,494 |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | 0,354 | 2,375 | 12,368 |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 0,009 | 0,061 | 15,072 |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,018 | 0,081 | 15,882 |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 0,021 | 0,212 | 12,262 |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 0,646 | 1,967 | 6,637 |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 0,092 | 0,196 | 2,799 |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 0,036 | 0,163 | 8,164 |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | 0,002 | 0,044 | 13,000 |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 0,252 | 2,066 | 11,919 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 0,004 | 0,040 | 13,199 |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 0,459 | 3,060 | 10,361 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,005 | 0,421 | 138,964 |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 0,024 | 0,201 | 12,500 |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 0,032 | 0,175 | 9,300 |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 0,020 | 0,049 | 4,959 |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 0,231 | 1,494 | 22,177 |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 0,047 | 0,103 | 5,480 |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 0,010 | 0,085 | 25,736 |
| 60 | Котельная с. Богородское | 0,021 | 0,152 | 12,262 |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 0,185 | 0,681 | 6,440 |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 0,015 | 0,248 | 20,499 |
| 63 | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | 0,736 | 9,944 | 13,779 |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | 0,914 | 7,235 | 9,658 |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | 0,335 | 4,416 | 21,493 |

### 2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по муниципальному образованию в целом

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Одной из причин возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является ограничение установленной тепловой мощности, а именно большой износ котельного оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов. Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности отражены в соответствии со Схемой теплоснабжения в таблицах ниже:

Таблица 2.1.108 - Существующий баланс тепловой мощности источников теплоснабжения Рузского муниципального округа

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подано в сеть, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (ср.час.) | Общая |  |  |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | АО "Мособлтепло" | 40,000 | 39,690 | 0,253 | 39,437 | 4,111 | 33,929 | 22,831 | 6,987 | 29,818 | 5,508 | 13,800 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | АО "Мособлтепло" | 10,000 | 4,940 | 0,090 | 4,850 | 0,914 | 6,825 | 5,327 | 0,584 | 5,911 | -1,975 | -19,800 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | АО "Мособлтепло" | 3,810 | 3,810 | 0,126 | 3,684 | 0,729 | 2,761 | 1,448 | 0,584 | 2,032 | 0,923 | 24,200 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | АО "Мособлтепло" | 1,000 | 1,000 | 0,017 | 0,983 | 0,520 | 1,040 | 0,421 | 0,099 | 0,520 | -0,057 | -5,700 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | АО "Мособлтепло" | 33,000 | 33,000 | 0,482 | 32,518 | 5,195 | 31,674 | 19,502 | 6,977 | 26,479 | 0,844 | 2,600 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | АО "Мособлтепло" | 5,400 | 4,800 | 0,075 | 4,725 | 0,904 | 5,491 | 3,440 | 1,147 | 4,587 | -0,766 | -14,200 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | АО "Мособлтепло" | 5,160 | 5,160 | 0,029 | 5,131 | 0,971 | 4,312 | 2,494 | 0,847 | 3,341 | 0,819 | 15,900 |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | АО "Мособлтепло" | 5,200 | 5,200 | 0,128 | 5,072 | 1,262 | 3,230 | 1,688 | 0,280 | 1,968 | 1,842 | 35,400 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | АО "Мособлтепло" | 4,300 | 4,240 | 0,052 | 4,188 | 0,350 | 1,857 | 1,295 | 0,212 | 1,507 | 2,331 | 54,200 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | АО "Мособлтепло" | 1,722 | 1,722 | 0,007 | 1,715 | 0,201 | 1,512 | 0,936 | 0,375 | 1,311 | 0,203 | 11,800 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | АО "Мособлтепло" | 6,200 | 6,170 | 0,009 | 6,161 | 0,403 | 3,798 | 2,830 | 0,565 | 3,395 | 2,363 | 38,100 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | АО "Мособлтепло" | 6,880 | 6,880 | 0,036 | 6,844 | 1,800 | 4,355 | 2,154 | 0,401 | 2,555 | 2,489 | 36,200 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5 | АО "Мособлтепло" | 1,824 | 1,824 | 0,009 | 1,815 | 0,008 | 0,695 | 0,571 | 0,116 | 0,687 | 1,120 | 61,400 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 | 0,001 | 0,042 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 0,097 | 69,300 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | АО "Мособлтепло" | 6,720 | 6,720 | 0,013 | 6,707 | 0,367 | 4,990 | 3,703 | 0,920 | 4,623 | 1,717 | 25,600 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 | 0,018 | 0,169 | 0,151 | 0,000 | 0,151 | -0,030 | -21,400 |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | АО "Мособлтепло" | 0,390 | 0,390 | 0,006 | 0,384 | 0,064 | 0,326 | 0,262 | 0,000 | 0,262 | 0,058 | 14,900 |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | АО "Мособлтепло" | 0,390 | 0,390 | 0,006 | 0,384 | 0,091 | 0,309 | 0,218 | 0,000 | 0,218 | 0,075 | 19,200 |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 2,250 | 2,190 | 0,016 | 2,174 | 0,400 | 2,214 | 1,334 | 0,480 | 1,814 | -0,040 | -1,800 |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | АО "Мособлтепло" | 0,041 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,072 | 0,072 | 0,000 | 0,072 | -0,031 | -74,300 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,006 | 0,138 | 0,132 | 0,000 | 0,132 | 0,002 | 1,400 |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | АО "Мособлтепло" | 2,580 | 2,580 | 0,022 | 2,558 | 1,000 | 2,425 | 1,134 | 0,291 | 1,425 | 0,133 | 5,200 |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | АО "Мособлтепло" | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,034 | 0,034 | 0,000 | 0,034 | 0,036 | 51,400 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | АО "Мособлтепло" | 4,730 | 4,730 | 0,007 | 4,723 | 0,500 | 3,095 | 2,267 | 0,328 | 2,595 | 1,628 | 34,400 |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | АО "Мособлтепло" | 3,440 | 3,100 | 0,028 | 3,072 | 0,064 | 1,076 | 0,714 | 0,298 | 1,012 | 1,996 | 58,000 |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | АО "Мособлтепло" | 3,200 | 2,730 | 0,032 | 2,698 | 0,462 | 1,561 | 1,099 | 0,000 | 1,099 | 1,137 | 35,500 |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | АО "Мособлтепло" | 0,302 | 0,302 | 0,001 | 0,301 | 0,055 | 0,368 | 0,313 | 0,000 | 0,313 | -0,067 | -22,200 |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | АО "Мособлтепло" | 0,800 | 0,800 | 0,005 | 0,795 | 0,050 | 0,734 | 0,684 | 0,000 | 0,684 | 0,061 | 7,600 |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 | 0,012 | 0,111 | 0,099 | 0,000 | 0,099 | 0,028 | 20,000 |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | АО "Мособлтепло" | 2,760 | 2,550 | 0,044 | 2,506 | 0,315 | 2,056 | 1,400 | 0,341 | 1,741 | 0,450 | 16,300 |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | АО "Мособлтепло" | 2,460 | 2,460 | 0,014 | 2,446 | 0,569 | 1,912 | 1,343 | 0,000 | 1,343 | 0,534 | 21,700 |
| 32 | Котельная д. Нестерово | АО "Мособлтепло" | 6,000 | 6,000 | 0,055 | 5,945 | 1,000 | 4,839 | 2,936 | 0,903 | 3,839 | 1,106 | 18,400 |
| 33 | Котельная д. Воробьево | АО "Мособлтепло" | 4,300 | 4,300 | 0,042 | 4,258 | 0,366 | 1,815 | 1,158 | 0,291 | 1,449 | 2,443 | 56,800 |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | АО "Мособлтепло" | 0,860 | 0,860 | 0,011 | 0,849 | 0,155 | 0,667 | 0,403 | 0,109 | 0,512 | 0,182 | 21,200 |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | АО "Мособлтепло" | 1,719 | 1,719 | 0,008 | 1,711 | 0,186 | 1,171 | 0,985 | 0,000 | 0,985 | 0,540 | 31,400 |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | АО "Мособлтепло" | 9,030 | 9,030 | 0,164 | 8,866 | 0,798 | 4,410 | 3,065 | 0,547 | 3,612 | 4,456 | 49,300 |
| 37 | Котельная д. Костино | АО "Мособлтепло" | 0,344 | 0,344 | 0,002 | 0,342 | 0,008 | 0,151 | 0,143 | 0,000 | 0,143 | 0,191 | 55,500 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | АО "Мособлтепло" | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,070 | -0,028 | -66,700 |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | АО "Мособлтепло" | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,079 | 0,079 | 0,000 | 0,079 | -0,037 | -88,100 |
| 40 | Котельная д. Сытьково | АО "Мособлтепло" | 2,600 | 2,530 | 0,033 | 2,497 | 0,374 | 2,289 | 1,510 | 0,405 | 1,915 | 0,208 | 8,000 |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | АО "Мособлтепло" | 2,236 | 2,236 | 0,009 | 2,227 | 0,500 | 1,317 | 0,750 | 0,067 | 0,817 | 0,910 | 40,700 |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.14 | АО "Мособлтепло" | 4,410 | 4,410 | 0,032 | 4,378 | 0,378 | 2,753 | 1,779 | 0,596 | 2,375 | 1,625 | 36,800 |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,004 | 0,136 | 0,002 | 0,063 | 0,061 | 0,000 | 0,061 | 0,073 | 52,100 |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,290 | 0,290 | 0,004 | 0,286 | 0,028 | 0,109 | 0,081 | 0,000 | 0,081 | 0,177 | 61,000 |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,006 | 0,218 | 0,212 | 0,000 | 0,212 | 0,040 | 15,500 |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | АО "Мособлтепло" | 5,400 | 4,360 | 0,072 | 4,288 | 0,983 | 2,950 | 1,583 | 0,384 | 1,967 | 1,338 | 24,800 |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,019 | 0,215 | 0,196 | 0,000 | 0,196 | 0,043 | 16,700 |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | АО "Мособлтепло" | 0,300 | 0,300 | 0,006 | 0,294 | 0,029 | 0,192 | 0,163 | 0,000 | 0,163 | 0,102 | 34,000 |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | АО "Мособлтепло" | 0,026 | 0,026 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,044 | -0,018 | -69,200 |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 3,020 | 3,020 | 0,016 | 3,004 | 0,066 | 2,132 | 2,022 | 0,044 | 2,066 | 0,872 | 28,900 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | АО "Мособлтепло" | 0,060 | 0,060 | 0,007 | 0,053 | 0,005 | 0,045 | 0,040 | 0,000 | 0,040 | 0,008 | 13,300 |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 4,820 | 4,820 | 0,064 | 4,756 | 0,376 | 3,436 | 3,060 | 0,000 | 3,060 | 1,320 | 27,400 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,700 | 0,700 | 0,005 | 0,695 | 0,000 | 0,421 | 0,421 | 0,000 | 0,421 | 0,274 | 39,100 |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | АО "Мособлтепло" | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,002 | 0,203 | 0,201 | 0,000 | 0,201 | 0,097 | 32,300 |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | АО "Мособлтепло" | 0,300 | 0,300 | 0,002 | 0,298 | 0,022 | 0,197 | 0,175 | 0,000 | 0,175 | 0,101 | 33,700 |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | АО "Мособлтепло" | 0,103 | 0,103 | 0,004 | 0,099 | 0,026 | 0,075 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,024 | 23,400 |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | АО "Мособлтепло" | 5,160 | 5,160 | 0,037 | 5,123 | 1,293 | 2,787 | 1,494 | 0,000 | 1,494 | 2,336 | 45,300 |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,078 | 0,181 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,077 | 29,800 |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,014 | 0,099 | 0,085 | 0,000 | 0,085 | 0,158 | 61,200 |
| 60 | Котельная с. Богородское | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,040 | 0,192 | 0,152 | 0,000 | 0,152 | 0,066 | 25,600 |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 1,200 | 1,200 | 0,009 | 1,191 | 0,071 | 0,752 | 0,681 | 0,000 | 0,681 | 0,439 | 36,600 |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | АО "Мособлтепло" | 0,309 | 0,309 | 0,002 | 0,307 | 0,005 | 0,253 | 0,197 | 0,051 | 0,248 | 0,054 | 17,500 |
| 63 | кот. Туберкулезный санаторий №58 | ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва | 10,840 | 10,240 | 0,099 | 10,141 | 0,724 | 7,959 | 5,054 | 2,181 | 7,235 | 2,182 | 20,100 |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | 9,260 | 9,173 | 0,345 | 8,828 | 0,724 | 7,959 | 5,054 | 2,181 | 7,235 | 0,869 | 9,400 |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | подразделение Дирекции соц. Сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | 7,200 | 7,200 | 0,000 | 7,200 | 0,442 | 4,858 | 3,492 | 0,924 | 4,416 | 2,342 | 32,500 |

Таблица 2.1.109 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| ЕТО № 1 АО "Мособлтепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Мособлтепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 |
| 6.1 | в горячей воде | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 6.1 | в горячей воде | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,94 | -1,94 | -1,94 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,76 | -0,76 | -0,76 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 |
| 6.1 | в горячей воде | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6.1 | в горячей воде | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная поселок пансионат Полушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Котельная п.Тучково, Восточный мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 6.1 | в горячей воде | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Котельная д. Поречье, д.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная д.Барынино, д.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Котельная д. Орешки, д.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Котельная д. Заовражье, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Котельная д. Нововолково, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная д. Ивойлово, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Котельная ж/г «Ольховка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Котельная д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Котельная д. Воробьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,98 | 4,43 | 4,93 | 5,42 | 5,92 | 6,62 | 7,69 | 8,24 | 8,69 | 8,69 | 7,69 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,98 | 4,43 | 4,93 | 5,42 | 5,92 | 6,62 | 7,69 | 8,24 | 8,69 | 8,69 | 7,69 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,25 | 3,47 | 3,72 | 3,96 | 4,21 | 4,59 | 5,27 | 5,55 | 5,80 | 5,80 | 5,27 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,73 | 0,96 | 1,21 | 1,46 | 1,71 | 2,02 | 2,42 | 2,70 | 2,89 | 2,89 | 2,42 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 3,13 | 3,41 | 3,73 | 4,05 | 4,37 | 4,84 | 5,62 | 5,97 | 6,28 | 6,28 | 5,62 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 3,13 | 3,41 | 3,73 | 4,05 | 4,37 | 4,84 | 5,62 | 5,97 | 6,28 | 6,28 | 5,62 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,64 | 2,86 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,98 | 4,66 | 4,93 | 5,19 | 5,19 | 4,66 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,49 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,86 | 0,96 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 0,96 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,09 | 3,64 | 3,14 | 2,64 | 2,14 | 1,45 | 0,38 | -0,18 | -0,62 | -0,62 | 0,38 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 4,94 | 4,66 | 4,34 | 4,02 | 3,70 | 3,23 | 2,45 | 2,09 | 1,79 | 1,79 | 2,45 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,26 | 2,45 | 2,66 | 2,87 | 3,09 | 3,41 | 4,00 | 4,23 | 4,45 | 4,45 | 4,00 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,045 | 0,049 | 0,054 | 0,058 | 0,063 | 0,069 | 0,081 | 0,086 | 0,090 | 0,090 | 0,081 |
| Котельная д. Костино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Котельная д. Комлево, д.31, д.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| Котельная д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная д. Глухово, (ДТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная п.Беляная гора, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Котельная д.Леньково, д.2, стр.1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Котельная д. Лидино, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Котельная д. Лихачево, д.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная д. Сумароково, д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Котельная д. Дробылево, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| Котельная д. Старониколаево, д.195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная п. Космодемьянский, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 2,27 | 1,49 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 2,27 | 1,49 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,99 | 1,49 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,20 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,20 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,42 | 1,20 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,56 | 2,34 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,33 | 2,63 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,21 | 1,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,065 | 0,052 |
| Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная д. Колодкино, д.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Котельная с. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот. Туберкулезный санаторий №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 6.1 | в горячей воде | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Санаторий Дорохово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 6.1 | в горячей воде | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| подразделение Дирекции соц. Сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДОЦ «Старая Руза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 6.1 | в горячей воде | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |

### 2.1.7. Надежность работы коммунальной системы

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения. О показателе надежности сетей теплоснабжения свидетельствуют также показатели отсутствия аварийных ситуаций, предписаний надзорных органов, проведение мероприятий по подготовке объектов тепловых сетей к отопительному сезону и т.д.

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Гидравлические испытания на плотность и прочность от источников теплоснабжения в муниципальном округе проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона (с 14 по 15 мая) путем гидравлического давления проверяется состояние тепловых сетей, как в целом, так и по отдельным участкам. По результатам проверки составляется комиссионно акты и дефектные ведомости работ со сроками их исполнения, которые выполняются в летние периоды подготовки к следующему отопительному сезону. Затем вторично тепловые сети подвергаются испытанию по гидравлике и заполняются водой.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся с учетом температурного графика. Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).

Повреждения трубопроводов, узлов или оборудования тепловой сети, приводящие к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. Отказы возникают вследствие повреждений элементов тепловой сети: трубопроводов, задвижек и т. п. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу.

Таблица 2.1.110 - – Статистика отказов тепловых сетей АО «МОСОБЛТЕПЛО» за последние 5 лет

| Наименование источника тепловой энергии | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, шт | - | - | 89 | 77 | 71 |
| Среднее время восстановления, ч | - | - | 13,764 | 13,052 | 15,634 |

Таблица 2.1.111 - – Статистика отказов тепловых сетей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва за последние 5 лет

| Наименование источника тепловой энергии | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, шт | - | - | 1 | 1 | 0 |
| Среднее время восстановления, ч | - | - | 1,5 | 2,0 | 0 |

Таблица 2.1.112 - – Статистика отказов тепловых сетей ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» за последние 5 лет

| Наименование источника тепловой энергии | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, шт | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления, ч | - | - | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.1.113 - – Статистика отказов тепловых сетей ДОЦ «Старая Руза» за последние 5 лет

| Наименование источника тепловой энергии | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, шт | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления, ч | - | - | 0,5 | 0 | 0 |

По информации, полученной от организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения Рузского муниципального округа, не происходило аварийных ситуаций (порывов сетей, остановов основного оборудования), приводивших к отключению теплоснабжения потребителей на сроки, превышающие установленные постановлением от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Отсутствие отказов способствует проведение технического обслуживания и системы ремонтов, проводимых в соответствии с графиками планово-предупредительного ремонта.

Неполадки в работе устранялись силами ремонтного персонала эксплуатирующих организаций в порядке текущей эксплуатации.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» оценка надежности систем теплоснабжения производится по следующим критериям: оценка надежности источников тепловой энергии, оценка надежности тепловых сетей, оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Оценка надежности источников тепловой энергии характеризуется следующими показателями:

- Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ=1,0;

- при отсутствии резервного электропитания Кэ=0,6.

- Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв=1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кв=0,6.

- Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт=1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт=0,5.

- Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

- полная обеспеченность Кб=1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кб=0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кб=0,5.

- Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

- резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

- резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7

- резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5

- резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3

- резервирование менее 30% нагрузки - Кр = 0,2.

- Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов определяется по формуле:

, где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

- до 10% - Кс =1,0;

- свыше 10% до 20% - Кс =0,8;

- свыше 20% до 30% - Кс =0,6;

- свыше 30% - Кс =0,5.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Кс источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Кс = 1;

- надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Кс = 0,5;

- малонадежные - при Кс = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные - при Кс = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Таблица 2.1.114 – Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Рузского муниципального округа (начало)

| № п/п | Источники тепловой энергии | Показатель надежности электроснабжения теплоисточников |  |  |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточников |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточников |  | Показатель уровня резервирования теплоисточников |  | Показатель технического состояния тепловых сетей |  |  | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей |  | Показатель интенсивности отказов теплоисточников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qi | tч | Кэист i | Кэобщ | Квист i | Квобщ | Ктист i | Ктобщ | Крист i | Кробщ | Scэкспл | Scветх | Кс | Иотктс | Котктс | Иоткит | Коткит |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 39,437 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 44,16 | 44,16 | 0,00 | 0,07 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 4,85 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 17,37 | 17,37 | 0,00 | 0,025 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 3,6841 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,1027 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,17 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 32,518 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 44,73 | 44,73 | 0,00 | 0,10 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 4,7249 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10,72 | 10,72 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 5,1311 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,0 | 6,79 | 6,79 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 5,0716 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,08 | 6,08 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 4,188 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 1,7153 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 6,1614 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,08 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 6,8435 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9,27 | 7,10 | 0,23 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 1,8154 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,79 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 0,1392 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 6,7066 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 11,92 | 11,92 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 0,1393 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 0,3842 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,3838 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 2,1738 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,01 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | 0,0413 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | 0,1397 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,11 | 0,11 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | 2,5576 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,83 | 8,83 | 1,00 | 0,80 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | 0,0695 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 4,3634 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 11,47 | 11,47 | 0,00 | 0,04 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 3,0721 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 2,6977 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,84 | 8,84 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 0,3014 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | 0,795 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 0,1151 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 2,5061 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,58 | 6,58 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 2,446 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Котельная д. Нестерово | 5,9454 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 12,26 | 12,26 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Котельная д. Воробьево | 4,2579 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,13 | 5,13 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 0,8488 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 1,7106 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,0 | 3,48 | 3,48 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 8,8657 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 16,34 | 16,34 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Котельная д. Костино | 0,3416 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | 0,042 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | 0,042 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Котельная д. Сытьково | 2,4967 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 0,25 | 0,8 | 0 | 1 |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 2,2273 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,47 | 4,47 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | 4,3782 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 0,1356 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,2859 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 0,2575 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 4,2876 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 13,05 | 13,05 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 0,2575 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 0,2939 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | 0,026 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 3,0037 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 0,0528 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 4,7559 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,0 | 3,48 | 3,48 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,6948 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 0,3 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 0,2976 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 0,0992 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 5,1228 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 0,2576 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 0,2574 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Котельная с. Богородское | 0,2575 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 1,1914 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 0,3075 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Таблица 2.1.115 - Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Рузского муниципального округа (окончание)

| № п/п | Источники тепловой энергии | Показатель укомплектованности персоналом | Показатель оснащенности машинами | Показатель материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания |  |  | Показатель готовности ТСО к проведению аварийно-восстановительных работ в системах ТС |  | Оценка надежности системы теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кп | Км | К тр | Потребность, кВт | Наличие, кВт | Кист | Кгот | Категория готовности | Надежность тепло источников | Надежность теплосетей | Общая надежность системы теплоснабжения |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 0,53 | 1 | 1 | 630 | 630 | 1,00 | 0,88 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 0,83 | 1 | 1 | 200 | 200 | 1,00 | 0,96 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 0,38 | 1 | 1 | 90 | 90 | 1,00 | 0,85 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,00 | 1 | 1 | 27 | 27 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 0,75 | 1 | 1 | 500 | 285 | 0,57 | 0,89 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 0,48 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1,00 | 0,87 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 1,00 | 1 | 1 | 105 | 105 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 0,67 | 1 | 1 | 200 | 200 | 1,00 | 0,92 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 0,91 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1,00 | 0,98 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 0,64 | 1 | 1 | 42 | 42 | 1,00 | 0,91 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 1,00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 1,00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 1,00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 0,73 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0,00 | 0,83 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,00 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1,00 | 0,75 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 0,64 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1,00 | 0,91 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | 0,00 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1,00 | 0,75 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | 0,46 | 1 | 1 | 90 | 90 | 1,00 | 0,87 | ограниченная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 0,17 | 1 | 1 | 200 | 200 | 1,00 | 0,79 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 0,67 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1,00 | 0,92 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 0,58 | 1 | 1 | 105 | 105 | 1,00 | 0,90 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | 1,00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 0,67 | 1,0 | 1,0 | 100 | 100 | 1,00 | 0,92 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 0,67 | 1 | 1 | 90 | 90 | 1,00 | 0,92 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 32 | Котельная д. Нестерово | 0,40 | 1 | 1 | 105 | 105 | 1,00 | 0,85 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 33 | Котельная д. Воробьево | 0,41 | 1 | 1 | 105 | 105 | 1,00 | 0,85 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 1,00 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 0,29 | 1 | 1 | 60 | 60 | 1,00 | 0,82 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 0,64 | 1 | 1 | 150 | 150 | 1,00 | 0,91 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 37 | Котельная д. Костино | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 40 | Котельная д. Сытьково | 0,50 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1,00 | 0,88 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 0,50 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1,00 | 0,88 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | 0,62 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1,00 | 0,90 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 1,00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 0,58 | 1 | 1 | 200 | 200 | 1,00 | 0,90 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 1,00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 |  | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 0,41 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1,00 | 0,85 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 0,50 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1,00 | 0,88 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,20 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,70 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 1,00 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 1,00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 1,00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 0,00 | 1 | 1 | 120 | 120 | 1,00 | 0,75 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 0,20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1,00 | 0,80 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 1,00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 60 | Котельная с. Богородское | 1,00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 1,00 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |

### 2.1.8. Качество поставляемого коммунального ресурса.

Серьёзных аварий, влияющих на качество оказания услуги теплоснабжения, не происходило. Котельные работают в штатном режиме.

Для предотвращения отказов подачи тепловой энергии, недопущения аварийных ситуаций, проводятся:

- гидравлические испытания на прочность и плотность – ежегодно;

- испытания на максимальную температуру – 1 раз в 5 лет по утвержденному графику в соответствии с правилами технической эксплуатации (далее – ПТЭ);

- испытания на тепловые потери - 1 раз в 5 лет по утвержденному графику в соответствии с ПТЭ;

- также проводятся режимно-наладочные испытания по утвержденному графику 1 раз в 5 лет в соответствии с ПТЭ, для оптимизации теплового и гидравлического режимов тепловых сетей и источников, составления энергетических характеристик тепловых сетей.

Качество эксплуатации и диспетчеризации

При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/час диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Задачами диспетчерского управления являются:

- разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и сетей в подразделениях организации;

- планирование и подготовка ремонтных работ;

- обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;

- выполнение требований к качеству тепловой энергии;

- обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;

- предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии.

В АО «МОСОБЛТЕПЛО» организована аварийно-диспетчерская служба, осуществляющее деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии; организовано круглосуточное оперативное управление, задачами которого являются:

- ведение требуемого режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ.

Если оборудование системы теплоснабжения эксплуатируется различными организациями, между ними организованы согласованные действия диспетчерского управления, оформленные распорядительными документами и инструкцией.

Управление осуществляется с диспетчерских пунктов и щитов управления, оборудованных средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля, а также укомплектованных оперативными схемами.

Управление режимом работы тепловых энергоустановок организовывается на основании суточных графиков.

Источники тепловой энергии обязаны в нормальных условиях выполнять заданный график нагрузки и включенного резерва.

О вынужденных отклонениях от графика оперативный персонал источника тепловой энергии немедленно сообщает диспетчеру тепловых сетей.

Регулирование параметров теплоносителя тепловых сетей обеспечивает поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

Допускается отклонение температуры теплоносителя от заданных значений при кратковременном (не более 3 ч) изменении утвержденного графика, если иное не предусмотрено договорными отношениями между источником тепловой энергии и потребителями теплоты.

Регулирование параметров теплоносителя в тепловых сетях осуществляется автоматически или вручную путем воздействия на:

- работу источников и потребителей теплоты;

- гидравлический режим тепловых сетей, в том числе изменением перетоков и режимов работы насосных станций и теплопотребляющих энергоустановок;

- режим подпитки путем поддержания постоянной готовности водоподготовительных установок источников тепловой энергии к покрытию изменяющихся расходов подпиточной воды.

Оперативно-диспетчерское управление осуществляется согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115.

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии (котельных) муниципального округа имеет невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается диспетчером дежурной бригаде.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.

В ЦТП средства автоматизации установлены, в основном, для поддержания температуры и давления горячей воды. В целом автоматизация ЦТП развита недостаточно. Уровень автоматизация ЦТП не обеспечивает автоматическое поддержание всех технологических параметров и не позволяет регулировать отпуск тепловой энергии потребителям.

### 2.1.9. Воздействие на окружающую среду

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ Р 58577-2019.

Источники тепловой энергии относятся к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), III категории. Для источников тепловой энергии нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксиды азота, углерода оксид, серы диоксид, бензапирен.

Основным используемым топливом при выработке тепловой энергии на котельной Рузского муниципального округа является природный газ, при сжигании которого выделяется минимальное количество вредоносных продуктов горения для человека, по сравнению с другим видами топлива, используемых в теплоэнергетике. Дымовые газы котельной и побочные продукты отработки от используемых в технологическом процессе горюче-смазочных материалов подвергаются периодической проверке на соответствии действующих требований ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

Поставщиком газа на котельные является ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

Вид и расход поставляемого топлива за 2024 год приведен в таблице ниже:

Таблица 2.1.116 Вид и количество поставляемого топлива в Рузском муниципальном округе в 2024 году

| № п/п | ТСО | Наименование источника | Вид основного топлива | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | Газ | 5066,00 |
| 2 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | Газ | 931,80 |
| 3 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | Газ | 332,80 |
| 4 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | Дизельное | 64,30 |
| 5 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | Газ | 4686,00 |
| 6 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | Газ | 780,70 |
| 7 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | Газ | 466,00 |
| 8 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | Газ | 469,70 |
| 9 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная поселок пансионат Полушкино | Газ | 276,40 |
| 10 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | Газ | 194,30 |
| 11 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | Газ | 470,20 |
| 12 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | Газ | 369,70 |
| 13 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | Газ | 115,60 |
| 14 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | Дизельное | 0,00 |
| 15 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | Газ | 647,60 |
| 16 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | Дизельное | 8,90 |
| 17 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | Уголь | 29,60 |
| 18 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | Уголь | 40,20 |
| 19 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | Газ | 266,40 |
| 20 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Поречье, д.31 | Электричество | 8,10 |
| 21 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Барынино, д.62 | Дизельное | 25,90 |
| 22 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Орешки, д.95 | Газ | 304,10 |
| 23 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Заовражье, д.1 | Дизельное | 3,10 |
| 24 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Нововолково, д.22 | Газ | 507,80 |
| 25 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | Газ | 169,70 |
| 26 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | Газ | 309,10 |
| 27 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Ивойлово, д.18 | Газ | 53,60 |
| 28 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная ж/г «Ольховка» | Дизельное | 118,00 |
| 29 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | Дизельное | 18,30 |
| 30 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | Газ | 284,60 |
| 31 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | Дизельное | 368,60 |
| 32 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Нестерово | Газ | 884,60 |
| 33 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Воробьево | Газ | 286,20 |
| 34 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | Газ | 96,30 |
| 35 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | Газ | 179,20 |
| 36 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | Газ | 550,60 |
| 37 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Костино | Дизельное | 20,60 |
| 38 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | Электричество | 6,90 |
| 39 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | Электричество | 7,20 |
| 40 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Сытьково | Газ | 321,90 |
| 41 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Газ | 154,50 |
| 42 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Беляная гора, д.10 | Газ | 0,00 |
| 43 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | Дизельное | 9,20 |
| 44 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | Дизельное | 14,40 |
| 45 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | Газ | 36,80 |
| 46 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лидино, д. 27 | Газ | 532,30 |
| 47 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лихачево, д.78 | Газ | 48,00 |
| 48 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Сумароково, д.34 | Дизельное | 33,60 |
| 49 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Дробылево, д.18 | Электричество | 3,10 |
| 50 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | Газ | 336,80 |
| 51 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | Дизельное | 8,80 |
| 52 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | Газ | 294,20 |
| 53 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | Дизельное | 63,80 |
| 54 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Старониколаево, д.195 | Дизельное | 40,00 |
| 55 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | Дизельное | 30,60 |
| 56 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | Уголь | 10,40 |
| 57 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | Газ | 368,00 |
| 58 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | Газ | 32,50 |
| 59 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Колодкино, д.90 | Газ | 16,50 |
| 60 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Богородское | Газ | 27,00 |
| 61 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | Дизельное | 140,80 |
| 62 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | Газ | 28,90 |
| 63 | ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | Газ | 3065,60 |
| 64 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | Котельная «Санаторий Дорохово» | Газ | 3867,40 |
| 65 | подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | Газ | 1147,5 |
|  | ИТОГО |  |  | 30051,60 |

Значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии(мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы представлены в таблице ниже:.

Таблица 2.1.117 - Значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных Рзского муниципального округа за 2024 год

| Наименование источника тепловой энергии | Код вещества | Наименование | Выбросы загрязняющих веществ за 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | мг/мᶾ | т/год |
| Котел водогрейный КСВ-3,15 ВК – 2шт, дымовая труба, д.Лидино | 0301 | Азота диоксид | 0,2045468 | 12,8610898 | 1,3433791 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0332388 | 2,0899271 | 0,2182991 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000003 | 0,0000001 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,5359976 | 33,7014055 | 3,8063455 |
| Котел водогрейный Lavart R150-2шт, дымовая труба, п. д/о «Лужки» | 0301 | Азота диоксид | 0,0306242 | 54,1551699 | 0,2837156 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0049764 | 8,8002157 | 0,0461038 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000000001 | 0,0000018 | 0,00000001 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,482255 | 85,2809316 | 0,4678244 |
| Котел водогрейный Vitoplex 100 – 3шт, дымовая труба п. Беляная Гора | 0301 | Азота диоксид | 0,1881969 | 194,4805620 | 1,2000543 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0305820 | 31,6030919 | 0,1950088 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000093 | 0,0000002 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,5329904 | 550,7863055 | 3,7068752 |
| Котел водогрейный KSO - 70 R- 2 шт, KSO – 150 – 1 шт, дымовая труба, дыхательный клапан резервуара, д. Филатово (дизтопливо) | 0301 | Азота диоксид | 0,0304185 | 53,7913473 | 0,1052217 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0049430 | 8,7410936 | 0,0170985 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 0,1372000 | 242,6214434 | 0,4936064 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000248 | 0,00000003 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0102154 | 18,0646837 | 0,0354994 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,0482255 | 85,2809298 | 0,1735016 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000244 | 4,9739308 | 0,0029002 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0086978 | 1771,4460285 | 0,0029577 |
| Котел водогрейный KSO - 70 R-1 – 2 шт, дымовая труба, дыхательный клапан резервуара, д. Леньково | 0301 | Азота диоксид | 0,014981 | 23,5487936 | 0,0664633 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0024344 | 3,8266784 | 0,0108003 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 0,0680512 | 106,9701495 | 0,3119959 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,000022 | 0,0000001 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0056348 | 8,8574249 | 0,0258341 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,0239199 | 37,5997831 | 0,1096659 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000244 | 4,9739308 | 0,0029001 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0086978 | 1771,4460285 | 0,0029344 |
| Котел водогрейный ЗИО-60 – 4 шт, дымовая труба котельной, с. Покровское, ул. Урожайная, д. 8 | 0301 | Азота диоксид | 0,0822849 | 20,4625716 | 0,715138 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0133713 | 3,3251679 | 0,1162099 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,000001 | 0,0000001 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,2664952 | 66,2718962 | 2,5595568 |
| Котел водогрейный KSO - 70 R-1 – 2 шт, дымовая труба, дыхательный клапан резервуара, д. Городище, подстанция 151, д. 2Б | 0301 | Азота диоксид | 0,014981 | 26,4922881 | 0,0938377 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0024344 | 4,3049962 | 0,0152486 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 0,0680512 | 120,3409429 | 0,4404982 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000248 | 0,0000001 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0056348 | 9,9645637 | 0,0364745 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,0239199 | 42,2995889 | 0,1548342 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000098 | 1,9901245 | 0,0029002 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0034791 | 708,7605816 | 0,002963 |
| Котел водогрейный Lavart R175 – 2 шт, дымовая труба, д. Ивойлово | 0301 | Азота диоксид | 0,047388 | 74,4895452 | 0,3525552 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0077006 | 12,1045522 | 0,0572902 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000000003 | 0,0000047 | 0,00000002 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,0741295 | 116,5246774 | 0,5780117 |
| Котел водогрейный ЗИО-60 – 1 шт, дымовая труба котельной, дыхательный клапан резервуара – 2 шт, д. Брикет, ул. Кузьминова, д. 85А | 0301 | Азота диоксид | 0,2834425 | 180,4446862 | 1,7924104 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0460594 | 29,3222615 | 0,2912667 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 1,029 | 655,0802139 | 7,2416904 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,0000649 | 0,0000007 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0785067 | 49,9788209 | 0,5524990 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,4165765 | 265,2001986 | 2,9316986 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000488 | 9,9478615 | 0,0029000 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0173956 | 3542,8920570 | 0,0029038 |
| Котел водогрейный КВА-1, 6-ЭЭ – 2 шт, дымовая труба котельной, с. Никольское | 0301 | Азота диоксид | 0,1421848 | 35,3584471 | 0,8884535 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0231050 | 5,7457478 | 0,1443737 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,000001 | 0,0000001 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,3835254 | 95,3749092 | 2,5530663 |
| Котел водогрейный ТТ 100 - 3 шт, дымовая труба котельной, дыхательный клапан резервуара, д. Нововолково | 0301 | Азота диоксид | 0,2752566 | 91,8501697 | 1,0447248 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0447292 | 14,9256526 | 0,1697678 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000035 | 0,0000001 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,6165476 | 205,7353177 | 2,4680520 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000147 | 2,9843177 | 0,0029002 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0052187 | 1062,8676171 | 0,0029679 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000488 | 9,9478615 | 0,0029002 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0173956 | 3542,8920570 | 0,0029707 |
| Котел водогрейный ТГ 3-95 - 5 шт, ЗИО-60, дымовая труба котельной, г. Руза, ул. Социалистическая, д. 20, стр. 2 | 0301 | Азота диоксид | 0,2581101 | 69,6239703 | 2,1826677 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0419429 | 11,3138953 | 0,3546835 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000024 | 0,0000003 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,7458572 | 201,1914411 | 6,6528214 |
| Котел водогрейный КВГМ-10-150 – 4 шт, дымовая труба котельной, г. Руза, Промзона, уч. 1 (газ) | 0301 | Азота диоксид | 3,0710044 | 139,5981845 | 18,8447939 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,4990382 | 22,6847050 | 3,0622790 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,0000065 | 0,0000036 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 5,434619 | 247,0406561 | 38,2937922 |
| Котел водогрейный compact CA-500ACV – 2шт, дымовая труба котельной, дыхательный клапан резервуара, г. Руза, Волоколамское ш. (дизтопливо) | 0301 | Азота диоксид | 0,0713527 | 130,2791255 | 0,6497177 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0115948 | 21,170358 | 0,1055791 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 0,3136000 | 572,5853087 | 3,0576 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000245 | 0,0000001 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0207687 | 37,9203856 | 0,2024945 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,1102038 | 201,2151072 | 1,0744867 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000977 | 0,9951003 | 0,0058012 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0347912 | 354,3974738 | 0,0062396 |
| Котел водогрейный Е-1/9 - 6 шт, дымовая труба котельной, дыхательный клапан резервуара, г. Руза, ул. Говорова, д. 1а (мазут) | 0301 | Азота диоксид | 0,0667735 | 38,4142238 | 1,3100286 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0108507 | 6,2423114 | 0,2128797 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 0,5883685 | 338,4832863 | 12,6508049 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000002 | 0,0000098 | 0,0000003 |
|  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (по ванадию) | 0,0022446 | 1,2913139 | 0,0462953 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0237271 | 13,6499662 | 0,5101672 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,1007012 | 57,9325263 | 2,1652268 |
|  | 0301 | Азота диоксид | 0,2705894 | 161,6510421 | 1,8911275 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0439708 | 26,2682940 | 0,3073082 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 2,3828923 | 1423,5479844 | 0,3073082 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000004 | 0,0000239 | 0,0000003 |
|  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (по ванадию) | 0,0088887 | 5,3101503 | 0,0668332 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0960946 | 57,4072125 | 0,7364924 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,4078399 | 243,6449136 | 3,1257853 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,000144 | 29,3354363 | 0,0043027 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,029856 | 6082,2137824 | 0,0048517 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0003456 | 70,4050470 | 0,0129064 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0716544 | 14597,3130778 | 0,0142242 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0001152 | 23,4683490 | 0,0043026 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0238848 | 4865,7710259 | 0,0048299 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,000288 | 58,6708725 | 0,0086064 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,059712 | 12164,42756 | 0,0099247 |
| Котел водогрейный KSO - 70 R-1- 2 шт, дымовая труба котельной, дыхательный клапан резервуара, п. Колюбакино, ул. Заводская, д. 80 (диз. топливо) | 0301 | Азота диоксид | 0,27974799 | 107,5953922 | 1,7782503 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,04545905 | 17,4842513 | 0,2889657 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000002 | 0,0000062 | 0,0000004 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,74660900 | 287,1573351 | 5,4873381 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,00000977 | 1,9896130 | 0,0029003 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,00347912 | 708,5784114 | 0,0029897 |
| Котел водогрейный ТТГ-1500 – 2 шт, дымовая труба котельной, дыхательный клапан резервуара, д. Орешки, 95 (газ) | 0301 | Азота диоксид | 0,35661945 | 213,6762288 | 1,145786266 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,057950661 | 34,72238741 | 0,186190268 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000000085 | 0,00005093 | 0,000000302 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,511058581 | 306,2117624 | 1,826820432 |
| Котел водогрейный Факел-1Г – 5шт, дымовая труба котельной, д. Воробъево (газ) | 0301 | Азота диоксид | 0,1634502 | 41,6889481 | 0,7319002 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0265607 | 6,7744541 | 0,1189338 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000014 | 0,0000001 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,5071786 | 129,3589443 | 2,5065076 |
| Котел водогрейный 2*КВГ 2,5 – 2 шт 1*КВСа-2,0 – 1шт, дымовая труба котельной, д. Нестерово (газ) | 0301 | Азота диоксид | 0,279962 | 229,4767874 | 2,5259348 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0454938 | 37,2899783 | 0,4104644 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,000008197 | 0,000000316 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,7438166 | 609,685088 | 7,0508458 |
| Котел водогрейный Ква-0,6 (ЗИОсаб) – 5 шт, дымовая труба котельной, д. Сытьково (газ) | 0301 | Азота диоксид | 0,081852 | 13,402414 | 0,8163235 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,013301 | 2,1778924 | 0,1326526 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000000006 | 0,000001 | 0,0000002 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,2662088 | 43,5889089 | 2,8290234 |

Шумовые воздействия относятся к одному из видов физического загрязнения среды обитания. Существующие источники шума в условиях городской, производственной и жилой среды можно подразделить на две основные группы: расположенные в свободном пространстве (вне зданий) и находящиеся внутри зданий.

Источники шума, расположенные в свободном пространстве, по своему характеру делятся на подвижные и стабильные.

Для источников шума, расположенных внутри зданий, имеют значение характер размещения источников шума по отношению к окружающим защищаемым объектам и их соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Внутренние источники шума можно подразделить на несколько групп:

- техническое оснащение зданий (лифты, трансформаторные подстанции, теплообменные станции, воздухотехническое оборудование и т.п.);

- технологическое оснащение зданий (машинное оборудование и т.п.);

- станки и оборудование на рабочих местах производственного предприятия;

- санитарное оснащение зданий (водопроводные сети, сети для распределения теплой воды, водопроводные краны, смывные краны туалетов, душевые и т.п.);

- бытовые приборы (холодильники, пылесосы, миксеры, стиральные машины, одиночные агрегаты отопления этажей и др.);

- аппаратура для воспроизведения музыки, радиоприемники и телевизоры, музыкальные инструменты.

Общая реакция населения на шумовое воздействие - чувство раздражения. Отрицательно воздействующий звук способен вызвать раздражение, переходящее в психоэмоциональный стресс, который может привести к психическим и физическим патологическим изменениям в организме человека.

Неблагоприятное воздействие на слух оказывается в тех случаях, когда человек подвергается действию шума, как на производстве, так и дома.

Снижение шума в источнике его возникновения является действенным и самым эффективным путем борьбы с ним. Поэтому мероприятия по снижению шума должны проводиться в процессе проектирования зданий и сооружений и конструирования машин и оборудования.

Большое значение имеет использование рациональных планировочных приемов градостроительства, обоснованное решение объемно-пространственной композиции жилой территории, учет особенностей рельефа местности и т.д.

За счет использования конфигурации местности можно достичь большого эффекта в защите от шума при относительно невысоких затратах.

Для снижения уровня шума необходимо соблюдать следующие принципы:

- вблизи источников шума размещать малоэтажные здания;

- строить шумозащитные конструкции (экраны);

- группировать жилые объекты в закрытые или полузакрытые кварталы;

- здания, не требующие защиты от шума (склады, гаражи, некоторые мастерские и т.д.), использовать в качестве барьеров, ограничивающих распространение шума.

Экранирующие объекты, используемые для борьбы с шумом, должны располагаться как можно ближе к его источнику, причем большое значение имеют непрерывность таких объектов по всей длине, их высота и ширина. Поверхность противошумовых экранов, обращенная к источнику, должна быть выполнена по возможности из звукопоглощающего материала.

В условиях плотной городской застройки и дефицита свободной территории целесообразно осуществлять строительство специальных шумозащитных (барьерных) зданий-экранов (жилого и нежилого назначения), фронтально размещаемых вдоль магистралей и образующих акустическую тень за этими экранами.

В качестве экранов для защиты от шума кроме протяженных зданий могут использоваться специальные сооружения типа стенок, выемок, насыпей, эстакад и т.п. Экраны, выполненные в виде вертикальной защитной стенки, получили применение в условиях сложившейся застройки, как более компактные по сравнению с остальными типами шумозащитных экранов.

Основными нормативными документами, в соответствии с которыми проводится расчет зон шумового дискомфорта для крупных промышленных предприятий, являются строительные нормы СНиП 23-03—2003 «Защита от шума», СП 23-103—2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, за последние три года не выдавалось.

Проблемы в области воздействия на окружающую среду в Рузском муниципальном округе отсутствуют.

### 2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

На момент разработки Схемы теплоснабжения в соответствии с Распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области на территории Рузского муниципального округа были установлены тарифы на производство (производство и передачу) тепловой энергии для АО «МОСОБЛТЕПЛО», ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва, ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово», ОАО «РЖД». В соответствии с Распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии в Рузском муниципальном округе были утверждены тарифы на производство и передачу тепловой энергии, величина оплаты за подключение к системе теплоснабжения не устанавливается, также, как и величина оплаты за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.

Информация 	о величинах тарифов на теплоснабжение для потребителей АО «МОСОБЛТЕПЛО» Рузского муниципального округа представлена в таблицах ниже (динамика тарифа АО «Жилсервис»).

Таблица 2.1.118 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую АО «МОСОБЛТЕПЛО» (динамика тарифа АО «Жилсервис») потребителям Рузского муниципального округа

| Год | Период | Теплоноситель | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения | Население |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Горячая вода | 2455,83 | 2 947,00 |
| 2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Горячая вода | 2503,38 | 3 004,06 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | Горячая вода | 2503,38 | 3004,16 |
| 2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | Горячая вода | 2716,82 | 3124,22 |
| 2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Горячая вода | 2961,13 | 3311,67 |
| 2024 | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | Горячая вода | 2961,13 | 3311,67 |
| 2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | Горячая вода | 3227,07 | 3377,90 |
| 2025 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | Горячая вода | 3227,07 | 3377,90 |
| 2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | Горячая вода | 3646,17 | 3985,93 |

Информация 	о величинах тарифов на теплоснабжение для потребителей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва Рузского муниципального округа представлена в таблице 2.1.119.

Таблица 2.1.119 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва потребителям Рузского муниципального округа

| Год | Период | Теплоноситель | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения | Население |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Горячая вода | 2 350,09 | 2 350,09 |
| 2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Горячая вода | 2 350,09 | 2 350,09 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | Горячая вода | 2350,09 | 2350,09 |
| 2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | Горячая вода | 2474,39 | 2474,39 |
| 2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Горячая вода | 2505,30 | 2505,30 |
| 2024 | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | Горячая вода | н/д | н/д |
| 2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | Горячая вода | н/д | н/д |
| 2025 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | Горячая вода | н/д | н/д |

Информация 	о величинах тарифов на теплоснабжение для потребителей ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» Рузского муниципального округа представлена в таблице 2.1.120.

Таблица 2.1.120 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово»  потребителям Рузского муниципального округа

| Год | Период | Теплоноситель | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения | Население |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Горячая вода | 1 602,89 | 1 602,89 |
| 2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Горячая вода | 1 635,01 | 1 635,01 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | Горячая вода | 1 635,01 | 1 635,01 |
| 2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | Горячая вода | 1 688,14 | 1 688,14 |
| 2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Горячая вода | 1 485,28 | 1 406,78 |
| 2024 | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | Горячая вода | 1 485,28 | 1 406,78 |
| 2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | Горячая вода | 1 953,22 | 1 627,68 |
| 2025 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | Горячая вода | 1 953,22 | 1 627,68 |
| 2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | Горячая вода | 2 192,34 | 1 826,95 |

Информация 	о величинах тарифов на теплоснабжение для потребителей ОАО «РЖД» »: жилой дом №11 и №11а,   Рузского муниципального округа представлена в таблице 2.1.121.

Таблица 2.1.121 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» потребителям Рузского муниципального округа

| Год | Период | Теплоноситель | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения | Население |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Горячая вода | 1 776,82 | 2 132,18 |
| 2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Горячая вода | 1 778,52 | 2 134,22 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | Горячая вода | 1 778,52 | 2 134,22 |
| 2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | Горячая вода | 1 849,74 | 2 219,69 |
| 2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Горячая вода | 1 998,63 | 2 398,36 |
| 2024 | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | Горячая вода | н/д | н/д |
| 2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | Горячая вода | н/д | н/д |
| 2025 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | Горячая вода | н/д | н/д |
| 2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | Горячая вода | н/д | н/д |

В качестве теплоносителя теплоснабжающие организации используют горячую воду.

В теплоснабжающих организациях Рузского муниципального округа плата за подключение к системе теплоснабжения не устанавливалась. Технологическое присоединение нового потребителя к тепловым сетям происходит бесплатно после выполнения им технических условий, выданных теплоснабжающей организацией. Технические условия выдаются после положительного заключения о возможности подключения в ходе рассмотрения заявления о присоединении к тепловым сетям от нового потребителя.

Определение платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности регламентируется Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации равной ставке за мощность установленного для такой организации тарифа или, если для такой организации установлен одноставочный тариф, равной ставке за мощность двухставочного тарифа, рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

г) религиозные организации;

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей на территории Рузского муниципального округа отсутствует.

### 2.1.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах.

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения Рузского муниципального округа в части сетей теплоснабжения выявлены технические и технологические проблемы.

Основной из них является износ тепловых сетей и отставание объема замены ветхих тепловых сетей от потребностей системы теплоснабжения.

Износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

При износе теплосетей более 50% количество аварий лавинообразно возрастает. Приведение состояния тепловой изоляции трубопроводов до требования СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СП 124.13330.2012 и приказа Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 позволит увеличить поставку тепла потребителям. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменых трубопроводов на предизолированные в заводских условиях.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Так же основными проблемами организации качественного теплоснабжения Рузского муниципального округа являются:

- ветхое и изношенное состояние изоляции тепловых сетей и трубопроводов, что в свою очередь влечет за собой высокие тепловые потери (утечки) при транспортировке тепловой энергии, а, следовательно, и большие затраты на воду, химическую подготовку теплоносителя и на его подогрев и прочее;

- отсутствие корректной наладки тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя;

- высокий износ внутридомовых систем (большое количество отложений) и наличие внутренней разрегулировки в отдельных системах теплопотребления (в основном в многоквартирных домах).

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить параметры микроклимата в отапливаемых помещениях и снизить затраты денежных средств на отопление.

Для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в схеме теплоснабжения Рузского муниципального округа.

Детальный анализ системы теплоснабжения Рузского муниципального округа представлен в разделе 3.1 Обосновывающих материалов.

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

### 2.2.1 Институциональная структура

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Рузкого муниципального округа являются подземные артезианские воды подольско-мячковского и каширского водоносных горизонтов различной глубины, соответствующей глубине залегания водоносных горизонтов. Скважины работают круглогодично, в автоматическом режиме. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды и приборами водоучета. Оборудование источников водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

Для обеспечения потребителей Рузского муниципального округа холодной водой питьевого качества построены ВЗУ (71 ед.), на которых вода добывается из подземных горизонтов скважинными насосными агрегатами (НС 1-го подъема), затем поступает в накопительные резервуары чистой воды и подается с помощью повышающих давление насосов (НС 2-го подъема) в сеть централизованного водоснабжения (ХВС) воду питьевого качества для доставки к потребителю.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения на территории Рузкого муниципального округа, приведён в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения на территории Рузкого муниципального округа

| № п/п | Название организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 143200, Московская область, город Можайск, ул. Желябова, д. 31, помещ. 2 |
| 2 | ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | 143140, Московская обл., Рузский муниципальный округ, п. Кожино |
| 3 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | 143151, Московская обл., Рузский муниципальный округ, д. Старая Руза |
| 4 | подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | 143150, Московская обл., Рузский муниципальный округ, п. Старая Руза |

АО «МОСОБЛТЕПЛО» осуществляет добычу подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения водой населения, бюджетных организаций и производственных предприятий по всему Рузкому муниципальному округу. Является гарантирующей организацией.

ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ осуществляет добычу подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения водой населения и санатория санатория на основании Лицензии на пользования недрами МСК 06275 ВЭ.

ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» осуществляет добычу подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения водой населения и санатория на основании Лицензии на пользования недрами МСК 04717 ВЭ.

Подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» осуществляет добычу подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения водой ДОЛ старая Руза.

Горячее водоснабжение на территории Рузского муниципального округа осуществляется от 33 источников тепловой энергии по закрытой схеме. Приготовление горячей воды на цели горячего водоснабжения потребителей Рузского муниципального округа осуществляется централизованно, на источниках тепловой энергии (котельных, ЦТП или ИТП) с использованием теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в систему горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение потребителей Рузкого муниципального округа осуществляется АО «МОСОБЛТЕПЛО».

Системы горячего водоснабжения представляют собой источники теплоснабжения – котельные, работающие на природном газе и сети горячего водоснабжения.

В таблице 2.2.2 приведён перечень котельных Рузкого муниципального округа, с описанием системы теплоснабжения.

Таблица 2.2.2 – Перечень лиц, владеющих объектами горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Наименование эксплуатирующей организации | Вид системы (открытая/закрытая/смешанная) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | кот. г. Руза, Промзона, уч. №1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 2 | кот. г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 3 | кот. г. Руза, ул. Говорова,1а (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 4 | кот. г. Руза, Волоколамское шоссе (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 5 | кот. п. Тучково, ул. Партизан 47 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 6 | кот. п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 7 | кот. п. Тучково, ул. Восточная,уч 7/1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 8 | кот. п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 9 | кот. поселок пансионат Полушкино (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 10 | кот. п.Тучково, ул. Луговая, д.1, 2а, 3 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 11 | кот. п.Тучково, Восточный мкр.(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 12 | БМК п. Тучково, ул. Лебеденко 36 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 13 | кот. п.Тучково, ул.Труда, д.5А (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 14 | кот. п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 15 | кот. д. Поречье, д.28, стр.1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 16 | кот. д. Орешки, д.95 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 17 | кот. д. Нововолково, д.22 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 18 | кот. с. Покровское, ДОХБ (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 19 | кот. с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 20 | кот. с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 21 | кот. д. Нестерово (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 22 | кот. д. Воробьево (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 23 | кот. п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 24 | кот. п. Новотеряево (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 25 | кот. д. Сытьково (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 26 | кот. д. Глухово, (ДТМ) (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 27 | кот. п. Беляная Гора, д.14 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 28 | кот. д. Лидино, д. 27 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 29 | кот. п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 30 | кот. п. Космодемьянский, д.49 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 31 | кот. п.Дорохово, ул. Заводская, 1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 32 | кот. Туберкулезный санаторий №58 (ГВС) | ГКУЗ ТКБ № 3 | Закрытая |
| 33 | кот. ДОЦ Старая Руза | ОАО «РЖД» | Закрытая |

Отпуск воды потребителям из системы ХВС и/или ГВС осуществляется на договорной основе в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ в сфере оказания услуг по обеспечению абонентов водой питьевого качества по ценам, уставливаемым ежегодно Комитетом по ценам и тарифам Московской области.

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Нецентрализованные источники водоснабжения в административных границах Рузского муниципального округа это отдельно стоящие одиночные низкодебетные скважины, шахтные и буровые колодцы на территориях, на которых расположены жилые дома частного сектора, садоводческие объединения.

### 2.2.2. Характеристика системы

Централизованная система холодного водоснабжения.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Системы водопроводно-канализационного хозяйства Рузского муниципального округа представляют собой комплекс сложных инженерных сооружений.

Схемы зон действия источников централизованного холодного водоснабжения представлены в Приложении 2.

Для обеспечения потребителей Рузского муниципального округа холодной водой питьевого качества построены ВЗУ (71 ед.), на которых вода добывается из подземных горизонтов скважинными насосными агрегатами (НС 1-го подъема), затем поступает в накопительные резервуары чистой воды и подается с помощью повышающих давление насосов (НС 2-го подъема) в сеть централизованного водоснабжения (ХВС) воду питьевого качества для доставки к потребителю.

Состав технологическиого оборудования по источникам водоснабжения Рузского муниципального округа предтавлен в таблицах ниже.

Таблица 2.2.3 – Источники холодного водоснабжения и состав технологического оборудования источников холодного водоснабжения

| № | Наименование ИЦВ | Эксплуатирующая организация | Населённые пункты в зоне эксплаутационной ответственности | Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВЗУ | Артскважин | Водонапорных башен | Резервуаров чистой воды | Станций второго подъёма | Водопроводных сетей, км |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | АО «Мособлтепло» | г. Руза | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 29,1 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | АО «Мособлтепло» | г. Руза | 1 | 2 | 1(не используется) | 2 | 1 | 2,58 |
|  | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | АО «Мособлтепло» | г. Руза | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза, ул.Говорова д.16 (РТП) | АО «Мособлтепло» | г. Руза | 1 | 1 | 1(не используется) |  |  | 6,3 |
| 4 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 3 | 1(не используется) | 2 |  | 7,6 |
| 5 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 2 |  |  |  | 3,27 |
| 6 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 2 | 1(не используется) | 1 | 1 | 12,53 |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, Восточный микрорайон д.6.стр.1 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 7,7 |
| 9 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20, стр.1 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 11,4 |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 1 |  |  |  | 1,64 |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | АО «Мособлтепло» | пансионата «Полушкино» | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,404 |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | АО «Мособлтепло» | с. Покровское | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 7,45 |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | АО «Мособлтепло» | д. Нововолково | 1 | 2 | 1(не используется) |  |  | 5,1 |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | АО «Мособлтепло» | д. Ивойлово | 1 | 2 |  | 1 |  | 1,82 |
| 16 | ВЗУ д. Городище | АО «Мособлтепло» | д. Городище | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,427 |
| 17 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | АО «Мособлтепло» | п.Тучково |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | АО «Мособлтепло» | д. Нижнее Сляднево | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,65 |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | АО «Мособлтепло» | п. Брикет | 1 | 2 | 1(не используется) |  |  | 2,352 |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | АО «Мособлтепло» | д. Немирово | 1 | 1 |  |  |  | 1,095 |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | АО «Мособлтепло» | п.Дорохово | 1 | 2 | 1(не используется) |  |  | 0,4 |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, п.Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | АО «Мособлтепло» | п.Дорохово | 1 | 2 | 1(не используется) |  |  | 4,3 |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | АО «Мособлтепло» | п. Космодемьянский | 1 | 2 | 1(не используется) |  |  | 6,0 |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | АО «Мособлтепло» | с. Архангельское | 1 | 1 |  |  |  | 0,45 |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | АО «Мособлтепло» | д. Новомихайловское | 1 | 1 | 1( не используется) |  |  | 2,0 |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | АО «Мособлтепло» | д. Старониколаево | 1 | 1 | 1 |  |  | 3,0 |
| 27 | ВЗУс. Богородское | АО «Мособлтепло» | с. Богородское | 1 | 1 | 1(не используется) |  |  | 4,0 |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | АО «Мособлтепло» | п. Беляная Гора | 1 | 2 | 1 |  |  | 3,176 |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | АО «Мособлтепло» | п. дома отдыха «Лужки» | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,177 |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | АО «Мособлтепло» | д. Леньково | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,375 |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | АО «Мособлтепло» | д. Лихачёво | 1 | 2 | 1 |  |  | 1,985 |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | АО «Мособлтепло» | д. Филатово | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,918 |
| 33 | ВЗУ д.Мамошино | АО «Мособлтепло» | д.Мамошино | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | АО «Мособлтепло» | п. Колюбакино | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 12,9 |
| 35 | ВЗУ д. Поречье | АО «Мособлтепло» | д. Поречье | 1 | 1 |  |  |  | 1,39 |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | АО «Мособлтепло» | п. детского городка Дружба» | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,04 |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | АО «Мособлтепло» | п. Старотеряево | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,4 |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | АО «Мособлтепло» | д. Нестерово | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 5,0 |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | АО «Мособлтепло» | д. Воробьёво | 1 | 1 | 1(не используется) |  | 1 | 2,0 |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | АО «Мособлтепло» | п. Горбово | 1 | 1 | 1(не используется) |  |  | 3,5 |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | АО «Мособлтепло» | д. Старая Руза | 1 | 1 | 1 (не используется) |  |  | 2,4 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | АО «Мособлтепло» | д. Старая Руза | 1 | 1 | 1 (не используется) |  |  |  |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | АО «Мособлтепло» | д. Ватулино | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,01 |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | АО «Мособлтепло» | д. Комлево | 1 | 2 | 3 |  |  | 2,0 |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | АО «Мособлтепло» | д. Сытьково | 1 | 2 | 1 |  |  | 3,0 |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | АО «Мособлтепло» | д. Сытьково | 1 | 1 |  |  |  | 2,5 |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | АО «Мособлтепло» | д. Чепасово | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,8 |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | АО «Мособлтепло» | д.Орешки | 1 | 2 | 1 (не используется) |  |  | 40,5 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | АО «Мособлтепло» | д. Орешки | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | АО «Мособлтепло» | с.Покровское | 1 | 2 | 1 |  |  | 1,813 |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | АО «Мособлтепло» | в/ч Ольховка | 1 | 2 |  |  |  | 0,6 |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | АО «Мособлтепло» | с. Никольское | 1 | 2 |  |  |  | 5,793 |
| 53 | ВЗУ д. Лидино, д.28 | АО «Мособлтепло» | д. Лидино | 1 | 2 | 1 |  |  | 3,88 |
| 54 | ВЗУ п. Новотеряево | АО «Мособлтепло» | п. Новотеряево | 1 | 3 |  |  |  | 2,9 |
| 55 | ВЗУ д. Глухово, д.33/1 | АО «Мособлтепло» | д. Глухово | 1 | 2 |  |  |  | 0,35 |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | АО «Мособлтепло» | д.Грибцово | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,0 |
| 57 | ВЗУ д. Новоиванское, д.62А | АО «Мособлтепло» | д. Новоиванское | 1 | 1 | 1 |  |  | 4,0 |
| 58 | ВЗУ д. Таганово, д.29 | АО «Мособлтепло» | д. Таганово | 1 | 1 | 1(не используется) |  |  | 0,87 |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | АО «Мособлтепло» | д. Мишинка | 1 | 2 | 1 (не используется |  | 1 | 2,5 |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | АО «Мособлтепло» | д. Михайловское | 1 | 1 | 1 (не используется) |  |  | 0,523 |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | АО «Мособлтепло» | д. Глухово, ул. Малеевка | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 62 | д. Колодкино, ул. Верейская, д.176 | АО «Мособлтепло» | д. Колодкино | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | ВЗУ д. Кожино, д. Белобородово | АО «Мособлтепло» | д. Кожино, д. Белобородово | 1 | 1 |  |  |  | 0,95 |
| 64 | ВЗУ д. Марково | АО «Мособлтепло» | д. Марково | 1 | 1 |  |  |  | 0,14 |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | АО «Мособлтепло» | д. Товарково | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | ВЗУ д. Тимофеево | АО «Мособлтепло» | д. Тимофеево | 1 | 1 |  |  |  | 0,38 |
| 67 | ВЗУ д. Деменково | АО «Мособлтепло» | д. Деменково | 1 | 1 |  |  |  | 0,6 |
| 68 | ВЗУ д. Лобково | АО «Мособлтепло» | д. Лобково | 1 | 1 |  |  |  | 0,32 |
| 69 | ВЗУ Санаторий Дорохово | ООО "ЛПУ "Санаторий Дорохово" | Санаторий Дорохово | 1 | 4 |  |  |  | 13,4 |
| 70 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | ДОЦ Старая Руза | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 3,737 |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 5,6 |
| Итого по Рузскому муниципальному округу |  |  |  | 72 | 113 | 25 | 15 | 9 | 242,0 |

Таблица 2.2.4 – Состав и характеристика технологического оборудования насосных станций 2-го подъема

| № п/п | № ВЗУ | Станции II подъёма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка насоса | Мощность, кВт | Производительность, м.куб/ч | Напор, м вод. ст. |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | Д320-50 -3 шт | 60 | 320 | 50 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | Д320*50-6шт | 60 | 320 | 50 |
| 3 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | НС 2-го подъёма | - | - | - |
| 4 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, | НС 2-го подъёма | - | - | - |
| 5 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, | НС 2-го подъёма | - | - | - |
| 6 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | НС-II подъёма | - | - | - |
| 7 | ВЗУ д. Нестерово | НС-II подъёма | - | - | - |
| 8 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | К-80-50-200 | 15 | 50 | 50 |

Таблица 2.2.5 – Данные по характеристикам резервуаров чистой воды на водозаборных сооружениях Рузкого муниципального округа

| № п/п | № ВЗУ | Кол-во и объём резервуаров, м³ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | 2х500 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | 2х1000 куб. м |
|  | ВЗУ №2 г. Руза, ул. Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | - |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза | - |
| 4 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 2х3000 куб. м |
| 5 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | - |
| 6 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | РЧВ |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | - |
| 8 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, Восточный микрорайон д.6.стр.1 | РЧВ |
| 9 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | - |
| 10 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 | - |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | - |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | ВН башня |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | 1х250 |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | ВН башня (50 м3) |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | РЧВ 1х150 |
| 16 | ВЗУ д. Городище | ВН башня (50 м3) |
| 17 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | - |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | ВН башня (50 м3) |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | - |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | - |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | - |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | - |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | - |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | - |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | - |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | ВН башня |
| 27 | ВЗУ с. Богородское | ВН башня |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | - |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | ВН башня |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | ВН башня |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | ВН башня |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | ВН башня 15 м3 |
| 33 | ВЗУ №1 д. Мамошино |  |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 2х500 куб. м |
| 35 | ВЗУ д. Поречье |  |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | ВН башня |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | ВН башня |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | ВН башня (50 м3) |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | ВН башня (20 м3) |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | ВН башня (30 м3) |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | ВН башня (50 м3) |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | ВН башня (50 м3) |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | ВН башня (25 м3) |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | 3хВН башня (16,16,8 м3) |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | ВН башня |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | ВН башня (25 м3) |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | ВН башня (75 м3) |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | - |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | - |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | - |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | - |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | - |
| 53 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | - |
| 54 | ВЗУ п.Новотеряево | - |
| 55 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | - |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | - |
| 57 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | - |
| 58 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | - |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | - |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | - |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | - |
| 62 | ВЗУ д. Колодкино | 2хВН башня |
| 63 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | - |
| 64 | ВЗУ д.Марково | - |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | - |
| 66 | ВЗУ Тимофеево | - |
| 67 | ВЗУ Деменково | - |
| 68 | ВЗУ Лобково | - |
| 69 | ВЗУ Санаторий Дорохово | - |
| 70 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | - |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 1 ВН башня (100 м3), 2 РЧВ по 400 м3 |

Система учета количества воды предусматривает:

- коммерческий учет количества воды, забираемой из источника водоснабжения, и подаваемой на очистные сооружения;

- технический учет воды, используемой в технологии водоподготовки;

- коммерческий учет воды на выходах водопроводных станций;

- коммерческий учет на вводах абонентов;

- коммерческий поквартирный учет.

Согласно ведомости АО «МОСОБЛТЕПЛО», приборами учёта воды на водозаборных сооружениях на 2024 год оснащены следующие артезианские скважины и станции второго подъёма.

Таблица 2.2.6 -  Перечень приборов учёта воды на водозаборных сооружениях

| № п/п | № ВЗУ, местоположение | № артезианской скважины | Наименование, тип, заводское обозначение, номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | 1 | ВСХНд-100 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВСХНд-100 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | 1 | ВМХ-150 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВМХ-150 (не исправен) |
| 3 | ВЗУ №2 г. Руза, ул. Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | 1 | ВМХ-150 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВСХН-150 |
| 4 | ВЗУ №3 г. Руза | 46209866 | ВСХНд-100 |
| 5 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | ВМХ-100 |
|  |  | 3 | ВСХНД-150 |
| 6 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | ВМХ-100 |
| 7 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | 1 | ВСХНД-100 |
| 8 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | 1 | ВСХНД-150 |
|  |  | 2 | ВСХНД-150 |
| 9 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, | 1 | ВМХ-100 |
|  | Восточный микрорайон д.6.стр.1 | 2 | ВМХ-100 |
| 10 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | 1 | ВСХН-150 |
| 11 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково,ул. Восточная д.20,стр.1 | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | ВМХ-80 |
| 12 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | 1 | ВМХ-80 |
| 13 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | 1 | ВМХ-100 |
| 14 | ВЗУ с. Покровское | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | ВСХН-80 |
| 15 | ВЗУ д. Нововолково | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 |
| 16 | ВЗУ д. Ивойлово | 1 | ВСХН 100 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 |
| 17 | ВЗУ д. Городище | 1 | ВСКМ90-40 |
| 18 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | 1 | ВСХН-100 |
| 19 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | 1 | ВСХН-50 |
| 20 | ВЗУ п. Брикет | 1 | ZENNER ВСХНд40 |
|  |  | 2 | ВСХНд40 ZENNER |
| 21 | ВЗУ д. Немирово | 1 | ВСХН-40 |
| 22 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | 1 | ВСКМ-90-32, №306101660 |
| 23 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | 1 | ВСКМ-90 № 1600276 |
|  |  | 2 |  |
| 24 | ВЗУ п. Космодемьянский | 1 | СТВУ 100/ЭЦВ 6-25-100 № 54872 |
|  |  | 2 |  |
| 25 | ВЗУ с. Архангельское | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034407 |
| 26 | ВЗУд. Новомихайловское | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034399 |
| 27 | ВЗУ д. Старониколаево | 1 | ПУ № 13536115 |
| 28 | ВЗУ с. Богородское | 1 | СТВУ 100/ЭЦВ 6-25-110 № 081755 |
| 29 | ВЗУ п. Беляная Гора | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 |
| 30 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | 1 | ВСХН-80 |
| 31 | ВЗУ д. Леньково | 1 | ВСХН-80 |
| 32 | ВЗУ д. Лихачёво | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | - |
| 33 | ВЗУ д. Филатово | 1 | ВСХН-40 |
| 34 | ВЗУ д.Мамошино | 1 | нет |
| 35 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 1 | ВСХ 100 |
|  |  | 2 | ВСХ 100 |
| 36 | ВЗУ д. Поречье | 1 | ВСХ 50 |
| 37 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | 1 | ВСХ 50 |
| 38 | ВЗУ п. Старотеряево | 1 | ВСХН 100 №19307340 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №19317492 |
| 39 | ВЗУ д. Нестерово | 1 | ВСХН-100, № 11637740 |
|  |  | 2 | ВСХН-100, № 13576406 |
| 40 | ВЗУ д. Воробьёво | 1 | ВСХНд-100, № 14507187 |
| 41 | ВЗУ п. Горбово | 1 | ВСХНд-80, №12563235 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | 1 | ВСХН-80, № 11622710 |
| 43 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | 1 | СТВУ-80, № 034408 |
| 44 | ВЗУ д. Ватулино | 1 | ВСХН 50 №13527974 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №12528129 |
| 45 | ВЗУ д. Комлево | 1 | ВМХ 80 №090078459 |
|  |  | 2 | ВСХН 80 №11622529 |
| 46 | ВЗУ д. Сытьково | 1 | ВСХН 80 №16326162 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №19317469 |
| 47 | ВЗУ д.Брыньково | 1 | ВСХН 80 №19317559 |
| 48 | ВЗУ д. Чепасово | 1 | ВСХН 50 №12580932 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | 1 | ВСХН-100 №14528835 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 №13576567 |
| 50 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | 1 | ВСХН-80 №16347118 |
| 51 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | 1 | ВСХН 100 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 |
| 52 | ВЗУ в/ч Ольховка | 1 | СТВХ-80 |
|  |  | 2 | СТВХ-80 |
| 53 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | СТВУ-80 |
| 54 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | - |
| 55 | ВЗУ п.Новотеряево | 1 | ВСХН 80 №12589107 |
|  |  | 2 |  |
| 56 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | 1 | ВСКМ-90/50, № 008252 |
|  |  | 2 | ВСКМ-50, № 008259 |
| 57 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №035773 |
| 58 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034412 |
| 59 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | 1 | ВОХНД 50 ВСХН 50 |
| 60 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | 1 | ВСНХ-80/ЭЦВ 6-6,5-110 №11622800 |
|  |  | 2 |  |
| 61 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | 1 | ВСХД 25 |
| 62 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | 1 | - |
| 63 | ВЗУ д. Колодкино | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034409 |
| 64 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | 1 | ВСХН-80 |
| 65 | ВЗУ д.Марково | 1 | Нет данных |
| 66 | ВЗУ Лобково | 1 | ВСКМ-90/50, № 010356 |
| 67 | ВЗУ Тимофеево | 1 | ВСКМ-90-32, № 307110650 |
| 68 | ВЗУ Деменково | 1 | - |
| 69 | ВЗУ Лобково | 1 | - |
| 70 | ВЗУ Санаторий Дорохово | 1 | - |
| 71 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | 1 | СТВУ-50 |
| 72 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 1 | - |

В сфере водоснабжения, на территории Рузского муниципального округа, в качестве приборов учета используют, в основном, счетчики марок ЭРСВ и ВСХ для различных диаметров трубопроводов.

Переход на приборный учет стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями, в виде затрат, на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница по холодному водоснабжению между расчётным потреблением и фактическим может достигать 30 %.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Планов по установке индивидуальных приборов учёта расхода питьевой воды у потребителей в ресурсоснабжающих организациях Рузского муниципального округа не имеется. Установка приборов учёта является ответственностью и обязанностью потребителя. При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Постановлением Правительства №344 от 16 апреля 2013 г. введены повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг, с целью стимулирования населения к установке индивидуальных и общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов.

Согласно Постановлению Правительства №344 при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях определяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего с 2017 года - 1,6.

Результаты исследований питьевой воды в Рузском муниципальном округе за период 2022 – 2024 гг., представлены в Приложении 2.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.

Централизованная система горячего водоснабжения.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

В настоящее время централизованное горячее водоснабжение на территории Рузского муниципального округа осуществляется от 33 источников тепловой энергии по закрытой схеме. В таблице 2.2.7. приведён перечень котельных Рузкого муниципального округа, с описанием системы теплоснабжения.

Таблица 2.2.7 – Источники централизованного горячего водоснабжения Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Наименование эксплуатирующей организации | Вид системы (открытая/закрытая/ смешанная) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | кот. г. Руза, Промзона, уч. №1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 2 | кот. г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 3 | кот. г. Руза, ул. Говорова,1а (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 4 | кот. г. Руза, Волоколамское шоссе (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 5 | кот. п. Тучково, ул. Партизан 47 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 6 | кот. п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 7 | кот. п. Тучково, ул. Восточная,уч 7/1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 8 | кот. п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 9 | кот. поселок пансионат Полушкино (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 10 | кот. п.Тучково, ул. Луговая, д.1, 2а, 3 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 11 | кот. п.Тучково, Восточный мкр.(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 12 | БМК п. Тучково, ул. Лебеденко 36 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 13 | кот. п.Тучково, ул.Труда, д.5А (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 14 | кот. п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 15 | кот. д. Поречье, д.28, стр.1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 16 | кот. д. Орешки, д.95 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 17 | кот. д. Нововолково, д.22 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 18 | кот. с. Покровское, ДОХБ (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 19 | кот. с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 20 | кот. с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 21 | кот. д. Нестерово (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 22 | кот. д. Воробьево (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 23 | кот. п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 24 | кот. п. Новотеряево (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 25 | кот. д. Сытьково (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 26 | кот. д. Глухово, (ДТМ) (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 27 | кот. п. Беляная Гора, д.14 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 28 | кот. д. Лидино, д. 27 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 29 | кот. п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 30 | кот. п. Космодемьянский, д.49 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 31 | кот. п.Дорохово, ул. Заводская, 1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 32 | кот. Туберкулезный санаторий №58 (ГВС) | ГКУЗ ТКБ № 3 | Закрытая |
| 33 | кот. ДОЦ Старая Руза | ОАО «РЖД» | Закрытая |

Централизованным горячим водоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, общественные организации, объекты рекреации и прочие потребители.

Технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии горячего водоснабжения отражены в таблице ниже:

Таблица 2.2.8 – Технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Тип (марка) котла | Количество котлов, шт. | Год ввода в эксплуатацию (капремонта) | Производительность котла номинальная, Гкал/ч | Установленная мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | КВГМ-10-150 №1 | 4 | 1982 | 10 | 40 |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №2 |  | 1983 | 10 |  |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №3 |  | 1986 | 10 |  |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №4 |  | 1988 | 10 |  |  |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | ТГ 3/95 | 5 | 2012 | 3 | 10 |  |
|  |  | ТГ 3/95 |  | 2012 | 3 |  |  |
|  |  | ТГ 3/95 |  | 2012 | 3 |  |  |
|  |  | ЗиО-60 №1 |  | 2011 | 0,5 |  |  |
|  |  | ЗиО-60 №2 |  | 2011 | 0,5 |  |  |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | Bosh Logano SK755 1850kW | 3 | 2023 | 1,591 | 3,81 |  |
|  |  | Bosh Logano SK755 1850kW |  | 2023 | 1,591 |  |  |
|  |  | Bosh Logano SK755 730kW |  | 2023 | 0,628 |  |  |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | Compact CA500 №1 | 2 | 2000 | 0,5 | 1 |  |
|  |  | Compact CA500 №2 |  | 2000 | 0,5 |  |  |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | ДКВР-20/13 | 3 | 1978 | 11 | 33 |  |
|  |  | ДКВР-20/13 |  | 1978 | 11 |  |  |
|  |  | ДКВР-20/13 |  | 1978 | 11 |  |  |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | КСВа-2,0 | 5 | 2002 | 1,8 | 5,4 |  |
|  |  | КСВа-2,0 |  | 2002 | 1,8 |  |  |
|  |  | КСВа-2,0 |  | 2002 | 1,8 |  |  |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | ЗИОсаб 2000 | 3 | 2019 | 1,72 | 5,16 |  |
|  |  | ЗИОсаб 2000 |  | 2019 | 1,72 |  |  |
|  |  | ЗИОсаб 2000 |  | 2019 | 1,72 |  |  |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | ДКВР-4/13№1 | 2 | 1982 | 2,6 | 5,2 |  |
|  |  | ДКВР-4/13 №2 |  | 1982 | 2,6 |  |  |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | КВГМ-1,5-115Н | 4 | 2007 | 1,29 | 4,3 |  |
|  |  | КВГМ-1,5-115Н |  | 2007 | 1,29 |  |  |
|  |  | КВГМ-1,5-115Н |  | 2007 | 1,29 |  |  |
|  |  | КВГМ-0,5-115Н |  | 2007 | 0,43 |  |  |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | VITOPLEX 100 | 3 | 2021 | 0,574 | 1,722 |  |
|  |  | VITOPLEX 100 |  | 2021 | 0,574 |  |  |
|  |  | VITOPLEX 100 |  | 2021 | 0,574 |  |  |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | Rillo RTQ 2920 | 3 | 2015 | 2,7 | 6,17 |  |
|  |  | Rillo RTQ 2920 |  | 2015 | 2,7 |  |  |
|  |  | Rillo RTQ 837 |  | 2015 | 0,77 |  |  |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | СТАВАН-ВК-2,0 | 5 | 2023 | 1,72 | 6,88 |  |
|  |  | СТАВАН-ВК-2,0 |  | 2023 | 1,72 |  |  |
|  |  | СТАВАН-ВК-2,0 |  | 2023 | 1,72 |  |  |
|  |  | СТАВАН-АБМК-1,0 |  | 2023 | 0,86 |  |  |
|  |  | СТАВАН-АБМК-1,0 |  | 2023 | 0,86 |  |  |
| 13 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | КВ-ГМ-0,5-115Н | 4 | 2023 | 0,456 | 1,824 |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н |  | 2023 | 0,456 |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н |  | 2023 | 0,456 |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н |  | 2023 | 0,456 |  |  |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | Kiturami KSO-70R | 2 | 2001 | 0,07 | 0,14 |  |
|  |  | Kiturami KSO-70R |  | 2014 | 0,07 |  |  |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | ЭНЕРКО-2600 №1 | 3 | 2005 | 2,24 | 6,72 |  |
|  |  | ЭНЕРКО-2600 №2 |  | 2005 | 2,24 |  |  |
|  |  | ЭНЕРКО-2600 №3 |  | 2005 | 2,24 |  |  |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | Kiturami KSO-70R | 2 | 2014 | 0,07 | 0,14 |  |
|  |  | Kiturami KSO-70R |  | 2018 | 0,07 |  |  |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | Сarborobot 140 | 3 | 2005 | 0,12 | 0,39 |  |
|  |  | Сarborobot 140 |  | 2005 | 0,12 |  |  |
|  |  | Сarborobot 180 |  | 2005 | 0,15 |  |  |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | Сarborobot 140 | 3 | 2016 | 0,12 | 0,39 |  |
|  |  | Сarborobot 140 |  | 2005 | 0,12 |  |  |
|  |  | Сarborobot 180 |  | 2005 | 0,15 |  |  |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | КВГ-0,85 №1 | 3 | 1998 | 0,73 | 2,19 |  |
|  |  | КВГ-0,85 №2 |  | 1998 | 0,73 |  |  |
|  |  | КВГ-0,85 №3 |  | 1998 | 0,73 |  |  |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | Stiebel Eltron DHED 48 | 1 | 2007 | 0,0413 | 0,0413 |  |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | Kiturami KSO-70R | 2 | 2017 | 0,07 | 0,14 |  |
|  |  | Kiturami KSO-70R |  | 2016 | 0,07 |  |  |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | Турботерм- ТТГ-1500 | 2 | 2021 | 1,29 | 2,58 |  |
|  |  | Турботерм- ТТГ-1500 |  | 2021 | 1,29 |  |  |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д1 | Kiturami KSO-70R | 1 | 2001 | 0,07 | 0,07 |  |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | Турботерм-2000 №1 | 3 | 2010 | 1,72 | 4,73 |  |
|  |  | Турботерм-2000 №2 |  | 2010 | 1,72 |  |  |
|  |  | Турботерм-1500 №3 |  | 2010 | 1,29 |  |  |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | ЗиОСаБ-1000 №1 | 4 | 2012 | 0,86 | 3,44 |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №2 |  | 2012 | 0,86 |  |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №3 |  | 2012 | 0,86 |  |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №4 |  | 2012 | 0,86 |  |  |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | ЗИО-60 №1 | 4 | 2013 | 0,8 | 3,2 |  |
|  |  | ЗИО-60 №2 |  | 2012 | 0,8 |  |  |
|  |  | ЗИО-60 №3 |  | 2012 | 0,8 |  |  |
|  |  | ЗИО-60 №4 |  | 1973 | 0,8 |  |  |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | Lavart R175 | 2 | 2019 | 0,151 | 0,302 |  |
|  |  | Lavart R175 |  | 2019 | 0,151 |  |  |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | Kiturami KSO-200R | 4 | 2009 | 0,2 | 0,8 |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R |  | 2009 | 0,2 |  |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R |  | 2009 | 0,2 |  |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R |  | 2009 | 0,2 |  |  |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | Kiturami KSO-70 | 2 | 2017 | 0,07 | 0,14 |  |
|  |  | NAVIEN-735RTD |  | 2020 | 0,07 |  |  |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | КВА-1,6-ЭЭ №1 | 2 | 2003 | 1,38 | 2,76 |  |
|  |  | КВА-1,6-ЭЭ |  | 2003 | 1,38 |  |  |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | ЗиО-60 | 3 | 2020 | 0,8 | 2,46 |  |
|  |  | ЗиО-60 |  | 2020 | 0,8 |  |  |
|  |  | ЗиО-60 |  | 2015 | 0,86 |  |  |
| 32 | Котельная д. Нестерово | КВГ 2,5 №1 | 3 | 1998 | 2,15 | 6 |  |
|  |  | КВГ 2,5 №2 |  | 2014 | 2,15 |  |  |
|  |  | КВСа-2,0 №3 |  | 2000 | 1,7 |  |  |
| 33 | Котельная д. Воробьево | Факел-1Г №1 | 5 | 1998 | 0,86 | 4,3 |  |
|  |  | Факел-1Г №2 |  | 1998 | 0,86 |  |  |
|  |  | Факел-1Г №3 |  | 1998 | 0,86 |  |  |
|  |  | Факел-1Г №4 |  | 1998 | 0,86 |  |  |
|  |  | Факел-1Г №5 |  | 1998 | 0,86 |  |  |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул. Спортивная, д.19/1 | Ква-0,5-ЭЭ | 2 | 2003 | 0,43 | 0,86 |  |
|  |  | Ква-0,5-ЭЭ |  | 2019 | 0,43 |  |  |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | Vitoplex 100-780 №1 | 3 | 2019 | 0,573 | 1,719 |  |
|  |  | Vitoplex 100-780 №2 |  | 2019 | 0,573 |  |  |
|  |  | Vitoplex 100-780 №3 |  | 2019 | 0,573 |  |  |
| 36 | Котельная п. Новотеряево, ул. УЦ ГУВД МО | Ква - 2,5 №4 | 6 | 2003 | 2,15 | 9,03 |  |
|  |  | Ква - 2,5 №5 |  | 2003 | 2,15 |  |  |
|  |  | Ква - 2,5 №6 |  | 2003 | 2,15 |  |  |
|  |  | Ква – 1,0 №1 |  | 1999 | 0,86 |  |  |
|  |  | Ква – 1,0 №2 |  | 1999 | 0,86 |  |  |
|  |  | Ква – 1,0 №3 |  | 1999 | 0,86 |  |  |
| 37 | Котельная д. Костино | Rex Dual 40 | 1 | 2011 | 0,344 | 0,344 |  |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | ВЭО-30 №1 | 2 | 2002 | 0,021 | 0,042 |  |
|  |  | ВЭО-30 №2 |  | 2002 | 0,021 |  |  |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | ВЭО-30 №1 | 2 | 2002 | 0,021 | 0,042 |  |
|  |  | ВЭО-30 №2 |  | 2002 | 0,021 |  |  |
| 40 | Котельная д. Сытьково | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №1 | 5 | 2006 | 0,52 | 2,6 |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №2 |  | 2006 | 0,52 |  |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №3 |  | 2007 | 0,52 |  |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №4 |  | 2007 | 0,52 |  |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №5 |  | 2015 | 0,52 |  |  |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Vitoplex 200 (SX 2A) №1 | 2 | 2012 | 1,118 | 2,236 |  |
|  |  | Vitoplex 200 (SX 2A) №2 |  | 2012 | 1,118 |  |  |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | Vitoplex 100 | 3 | 2015 | 1,47 | 4,41 |  |
|  |  | Vitoplex 100 |  | 2015 | 1,47 |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 |  | 2015 | 1,47 |  |  |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | Kiturami КSO-70R №1 | 2 | 2012 | 0,07 | 0,14 |  |
|  |  | Kiturami КSO-70R №2 |  | 2017 | 0,07 |  |  |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | Kiturami КSO-70R №1 | 3 | 2016 | 0,07 | 0,29 |  |
|  |  | Kiturami КSO-70R №2 |  | 2016 | 0,07 |  |  |
|  |  | Kiturami КSO-150R №3 |  | 1998 | 0,15 |  |  |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | Lavart R150 | 2 | 2019 | 0,129 | 0,258 |  |
|  |  | Lavart R150 |  | 2019 | 0,129 |  |  |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | ВК-22 (КСВ-3,15) №1 | 2 | 1997 | 2,7 | 5,4 |  |
|  |  | ВК-22 (КСВ-3,15) №2 |  | 1997 | 2,7 |  |  |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | Lavart R150 | 2 | 2019 | 0,129 | 0,258 |  |
|  |  | Lavart R150 |  | 2019 | 0,129 |  |  |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | Kiturami КSO-150R №1 | 2 | 2014 | 0,15 | 0,3 |  |
|  |  | Kiturami КSO-150R №2 |  | 2013 | 0,15 |  |  |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | ВЭО-15 №1 | 2 | 2002 | 0,013 | 0,026 |  |
|  |  | ВЭО-15 №2 |  | 2002 | 0,013 |  |  |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.21Б | Гидроник-1200 №1 | 2 | 2004 | 1,02 | 3,02 |  |
|  |  | Ква-2/95 №2 |  | 1993 | 2 |  |  |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | Kiturami Turbo 30 R №1 | 2 | 2015 | 0,03 | 0,06 |  |
|  |  | Kiturami Turbo 30 R №2 |  | 2014 | 0,03 |  |  |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | ЗИО Саб 1600 №1 | 3 | 2012 | 1,38 | 4,82 |  |
|  |  | ЗИО Саб 2000 №2 |  | 2013 | 1,72 |  |  |
|  |  | ЗИО Саб 2000 №3 |  | 2013 | 1,72 |  |  |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул. Школьная, д.12, стр.1 | Kiturami КSO-300R №1 | 2 | 2015 | 0,3 | 0,7 |  |
|  |  | Kiturami КSO-400R №2 |  | 2020 | 0,4 |  |  |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | Kiturami КSO-150R №1 | 2 | 2001 | 0,15 | 0,3 |  |
|  |  | Kiturami КSO-150R №2 |  | 2013 | 0,15 |  |  |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | КSO-150R | 2 | 2022 | 0,15 | 0,3 |  |
|  |  | КSO-150R |  | 2022 | 0,15 |  |  |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | Carborobot 40 №1 | 2 | 2005 | 0,0344 | 0,1032 |  |
|  |  | Carborobot 80 №2 |  | 2005 | 0,0688 |  |  |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д. 49 | Терботерм-2000 №1 | 3 | 2003 | 1,72 | 5,16 |  |
|  |  | Терботерм-2000 №2 |  | 2003 | 1,72 |  |  |
|  |  | Терботерм-2000 №3 |  | 2003 | 1,72 |  |  |
| 58 | Котельная д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 | LAVART 150R | 2 | 2019 | 0,129 | 0,258 |  |
|  |  | LAVART 150R |  | 2019 | 0,129 |  |  |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | LAVART 150R | 2 | 2019 | 0,129 | 0,258 |  |
|  |  | LAVART 150R |  | 2019 | 0,129 |  |  |
| 60 | Котельная с. Богородское | LAVART 150R | 2 | 2019 | 0,129 | 0,258 |  |
|  |  | LAVART 150R |  | 2019 | 0,129 |  |  |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | Сompaкt А-СА 600 №1 | 2 | 2011 | 0,6 | 1,2 |  |
|  |  | Сompaкt А-СА 600 №2 |  | 2011 | 0,6 |  |  |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | Модуль нагрева МН-120 ЭКО | 3 | 2009 | 0,103 | 0,309 |  |
|  |  | Модуль нагрева МН-120 ЭКО |  | 2009 | 0,103 |  |  |
|  |  | Модуль нагрева МН-120 ЭКО |  | 2009 | 0,103 |  |  |
| 63 | Котельная «Туберкулезный санаторий №58» | Турботерм-3150 №1 | 4 | 2014 | 2,71 | 10,84 |  |
|  |  | Турботерм-3150 №2 |  | 2014 | 2,71 |  |  |
|  |  | Турботерм-3150 №3 |  | 2014 | 2,71 |  |  |
|  |  | Турботерм-3150 №4 |  | 2014 | 2,71 |  |  |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | ВК-32 №1 | 6 | 1996 | 2 | 9,26 |  |
|  |  | ВК-32 №2 |  | 1996 | 2 |  |  |
|  |  | ВК-32 №3 |  | 1996 | 2 |  |  |
|  |  | ВК-32 №4 |  | 1996 | 2 |  |  |
|  |  | Е 1/9 |  | 1995 | 0,63 |  |  |
|  |  | Е 1/9 |  | 1995 | 0,63 |  |  |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | СА-1000 | 6 | 2006 | 1,2 | 7,2 |  |
|  |  | СА-1000 |  | 2006 | 1,2 |  |  |
|  |  | СА-1000 |  | 2006 | 1,2 |  |  |
|  |  | СА-1000 |  | 2006 | 1,2 |  |  |
|  |  | СА-1000 |  | 2006 | 1,2 |  |  |
|  |  | СА-1000 |  | 2006 | 1,2 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 237,400 | 237,400 |  |

### 2.2.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Фактическая производительность (мощность) источников централизованной системы холодного водоснабжения Рузского муниципального округа за 2024 г. представлена в следующей таблице:

Таблица 2.2.9 – Фактическая производительность (мощность) источников централизованной системы холодного водоснабжения Рузского муниципального округа за 2024 г.

| №п/п | Наименование | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1 769,05 | 4 847 | 6 301 | 263 |
|  | Собственные нужды | 143,99 | 394 | 513 | 21 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1 625,06 | 4 452 | 5 788 | 241 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 830,38 | 2 275 | 2 958 | 123 |
|  | населению | 656,47 | 1 799 | 2 338 | 97 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 78,77 | 216 | 281 | 12 |
|  | прочим организациям | 95,14 | 261 | 339 | 14 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 794,68 | 2 177 | 2 830 | 118 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 48,9 |  |  |  |
| 2 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 252,89 | 692,858 | 900,715 | 37,530 |
|  | Собственные нужды | 6,26 | 17,150 | 22,295 | 0,929 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 246,63 | 675,707 | 878,419 | 36,601 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 148,29 | 406,274 | 528,156 | 22,006 |
|  | населению | 130,11 | 356,458 | 463,395 | 19,308 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 3,65 | 9,996 | 12,995 | 0,541 |
|  | прочим организациям | 14,53 | 39,820 | 51,765 | 2,157 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 98,34 | 269,434 | 350,264 | 14,594 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 39,9 |  |  |  |
| 3 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 4 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 754,73 | 2067,745 | 2688,069 | 112,003 |
|  | Собственные нужды | 2,34 | 6,401 | 8,321 | 0,347 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 752,39 | 2061,345 | 2679,748 | 111,656 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 455,49 | 1247,911 | 1622,284 | 67,595 |
|  | населению | 309,22 | 847,170 | 1101,321 | 45,888 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 29,13 | 79,801 | 103,741 | 4,323 |
|  | прочим организациям | 117,14 | 320,940 | 417,222 | 17,384 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 296,90 | 813,434 | 1057,464 | 44,061 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 39,5 |  |  |  |
| 5 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №4/1, №4/2) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 498,62 | 1366,093 | 1775,921 | 73,997 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,122 | 37,859 | 1,577 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 373,64 | 1023,658 | 1330,755 | 55,448 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 363,01 | 994,536 | 1292,896 | 53,871 |
|  | населению | 336,75 | 922,602 | 1199,383 | 49,974 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 15,14 | 41,493 | 53,940 | 2,248 |
|  | прочим организациям | 11,11 | 30,441 | 39,573 | 1,649 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,63 | 29,122 | 37,859 | 1,577 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,8 |  |  |  |
| 6 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 109,43 | 299,819 | 389,765 | 16,240 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 109,43 | 299,819 | 389,765 | 16,240 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 82,63 | 226,380 | 294,294 | 12,262 |
|  | населению | 70,01 | 191,811 | 249,355 | 10,390 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,38 | 6,531 | 8,490 | 0,354 |
|  | прочим организациям | 10,23 | 28,038 | 36,450 | 1,519 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 26,81 | 73,439 | 95,471 | 3,978 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,5 |  |  |  |
| 7 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,784 | 216,819 | 9,034 |
|  | Собственные нужды | 24,97 | 68,422 | 88,948 | 3,706 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 35,90 | 98,362 | 127,870 | 5,328 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 21,93 | 60,086 | 78,112 | 3,255 |
|  | населению | 17,47 | 47,865 | 62,224 | 2,593 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,44 | 12,169 | 15,820 | 0,659 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,052 | 0,068 | 0,003 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,97 | 38,276 | 49,758 | 2,073 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 38,9 |  |  |  |
| 8 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,805 | 216,847 | 9,035 |
|  | Собственные нужды | 1,30 | 3,563 | 4,632 | 0,193 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 59,58 | 163,242 | 212,215 | 8,842 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,71 | 100,576 | 130,749 | 5,448 |
|  | населению | 27,00 | 73,959 | 96,147 | 4,006 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,70 | 26,563 | 34,532 | 1,439 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,054 | 0,070 | 0,003 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 22,87 | 62,666 | 81,466 | 3,394 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 38,4 |  |  |  |
| 9 | ВЗУ с. Покровское |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 78,05 | 213,827 | 277,976 | 11,582 |
|  | Собственные нужды | 3,15 | 8,630 | 11,218 | 0,467 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 74,90 | 205,198 | 266,757 | 11,115 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 38,72 | 106,080 | 137,905 | 5,746 |
|  | населению | 36,65 | 100,402 | 130,522 | 5,438 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,61 | 4,408 | 5,731 | 0,239 |
|  | прочим организациям | 0,46 | 1,270 | 1,651 | 0,069 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 36,18 | 99,117 | 128,853 | 5,369 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 48,3 |  |  |  |
| 10 | ВЗУ д. Нововолково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 108,93 | 298,433 | 387,963 | 16,165 |
|  | Собственные нужды | 4,90 | 13,430 | 17,459 | 0,727 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 104,03 | 285,003 | 370,504 | 15,438 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 57,11 | 156,461 | 203,399 | 8,475 |
|  | населению | 51,91 | 142,223 | 184,890 | 7,704 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,78 | 4,871 | 6,332 | 0,264 |
|  | прочим организациям | 3,42 | 9,367 | 12,177 | 0,507 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 46,92 | 128,542 | 167,105 | 6,963 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 45,1 |  |  |  |
| 11 | ВЗУ д. Ивойлово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 16,55 | 45,342 | 58,945 | 2,456 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,389 | 0,506 | 0,021 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 16,41 | 44,954 | 58,440 | 2,435 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 13,54 | 37,094 | 48,222 | 2,009 |
|  | населению | 13,32 | 36,506 | 47,458 | 1,977 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,09 | 0,237 | 0,308 | 0,013 |
|  | прочим организациям | 0,13 | 0,351 | 0,456 | 0,019 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,87 | 7,860 | 10,218 | 0,426 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,5 |  |  |  |
| 12 | ВЗУ д. Городище |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,014 | 3,918 | 0,163 |
|  | Собственные нужды | 0,01 | 0,027 | 0,036 | 0,001 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,09 | 2,986 | 3,882 | 0,162 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,07 | 2,921 | 3,797 | 0,158 |
|  | населению | 1,03 | 2,822 | 3,668 | 0,153 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,099 | 0,128 | 0,005 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,02 | 0,066 | 0,085 | 0,004 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,2 |  |  |  |
| 13 | ВЗУ п.Тучково, ул. Григоровская |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 34,35 | 94,118 | 122,353 | 5,098 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 34,35 | 94,118 | 122,353 | 5,098 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 9,53 | 26,118 | 33,954 | 1,415 |
|  | населению | 9,53 | 26,118 | 33,954 | 1,415 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 24,82 | 68,000 | 88,399 | 3,683 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,2 |  |  |  |
| 14 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,84 | 10,518 | 13,673 | 0,570 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,84 | 10,518 | 13,673 | 0,570 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,18 | 5,963 | 7,752 | 0,323 |
|  | населению | 2,18 | 5,963 | 7,752 | 0,323 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,66 | 4,555 | 5,921 | 0,247 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 43,3 |  |  |  |
| 15 | ВЗУ п. Брикет |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 42,29 | 115,863 | 150,622 | 6,276 |
|  | Собственные нужды | 2,57 | 7,038 | 9,150 | 0,381 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 39,72 | 108,825 | 141,472 | 5,895 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,21 | 96,477 | 125,420 | 5,226 |
|  | населению | 31,61 | 86,603 | 112,584 | 4,691 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,78 | 7,619 | 9,905 | 0,413 |
|  | прочим организациям | 0,82 | 2,255 | 2,931 | 0,122 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,51 | 12,348 | 16,052 | 0,669 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 11,3 |  |  |  |
| 16 | ВЗУ д. Немирово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,62 | 7,178 | 9,332 | 0,389 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,62 | 7,178 | 9,332 | 0,389 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,33 | 6,395 | 8,313 | 0,346 |
|  | населению | 1,43 | 3,910 | 5,082 | 0,212 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,91 | 2,485 | 3,230 | 0,135 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,29 | 0,784 | 1,019 | 0,042 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,9 |  |  |  |
| 17 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 7,23 | 19,808 | 25,751 | 1,073 |
|  | Собственные нужды | 0,27 | 0,734 | 0,955 | 0,040 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 6,96 | 19,074 | 24,796 | 1,033 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 6,21 | 17,018 | 22,123 | 0,922 |
|  | населению | 3,45 | 9,461 | 12,300 | 0,512 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 2,76 | 7,556 | 9,823 | 0,409 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,75 | 2,056 | 2,673 | 0,111 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,8 |  |  |  |
| 18 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 136,56 | 374,148 | 486,392 | 20,266 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,389 | 0,506 | 0,021 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 136,42 | 373,759 | 485,887 | 20,245 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 117,70 | 322,458 | 419,196 | 17,466 |
|  | населению | 105,56 | 289,213 | 375,977 | 15,666 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,64 | 26,421 | 34,347 | 1,431 |
|  | прочим организациям | 2,49 | 6,825 | 8,872 | 0,370 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 18,72 | 51,301 | 66,691 | 2,779 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 13,7 |  |  |  |
| 19 | ВЗУ п. Космодемьянский |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 25,28 | 69,247 | 90,021 | 3,751 |
|  | Собственные нужды | 0,77 | 2,117 | 2,752 | 0,115 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 24,50 | 67,130 | 87,269 | 3,636 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 22,02 | 60,334 | 78,434 | 3,268 |
|  | населению | 20,58 | 56,395 | 73,313 | 3,055 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,25 | 3,428 | 4,457 | 0,186 |
|  | прочим организациям | 0,19 | 0,511 | 0,664 | 0,028 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,48 | 6,796 | 8,834 | 0,368 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,1 |  |  |  |
| 20 | ВЗУ с. Архангельское |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,38 | 3,778 | 4,912 | 0,205 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,38 | 3,778 | 4,912 | 0,205 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,30 | 0,828 | 1,076 | 0,045 |
|  | населению | 0,30 | 0,828 | 1,076 | 0,045 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,08 | 2,950 | 3,835 | 0,160 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 78,1 |  |  |  |
| 21 | ВЗУд. Новомихайловское |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 8,64 | 23,666 | 30,765 | 1,282 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 8,64 | 23,666 | 30,765 | 1,282 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,38 | 3,786 | 4,922 | 0,205 |
|  | населению | 1,38 | 3,786 | 4,922 | 0,205 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,26 | 19,879 | 25,843 | 1,077 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,0 |  |  |  |
| 22 | ВЗУ д. Старониколаево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 20,40 | 55,901 | 72,672 | 3,028 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 20,40 | 55,901 | 72,672 | 3,028 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,42 | 20,316 | 26,411 | 1,100 |
|  | населению | 6,90 | 18,893 | 24,560 | 1,023 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,34 | 0,937 | 1,218 | 0,051 |
|  | прочим организациям | 0,18 | 0,487 | 0,633 | 0,026 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 12,99 | 35,585 | 46,261 | 1,928 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 63,7 |  |  |  |
| 23 | ВЗУ с. Богородское |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 101,76 | 278,789 | 362,426 | 15,101 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 101,76 | 278,789 | 362,426 | 15,101 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,77 | 13,056 | 16,973 | 0,707 |
|  | населению | 4,56 | 12,481 | 16,225 | 0,676 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,21 | 0,575 | 0,748 | 0,031 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 96,99 | 265,733 | 345,452 | 14,394 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 95,3 |  |  |  |
| 24 | ВЗУ п. Беляная Гора |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,33 | 151,575 | 197,048 | 8,210 |
|  | Собственные нужды | 1,62 | 4,436 | 5,766 | 0,240 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,71 | 147,140 | 191,282 | 7,970 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 37,38 | 102,403 | 133,124 | 5,547 |
|  | населению | 35,10 | 96,173 | 125,024 | 5,209 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,11 | 5,784 | 7,519 | 0,313 |
|  | прочим организациям | 0,16 | 0,447 | 0,581 | 0,024 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,33 | 44,737 | 58,158 | 2,423 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 30,4 |  |  |  |
| 25 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,35 | 14,649 | 19,044 | 0,794 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,008 | 0,011 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,34 | 14,641 | 19,033 | 0,793 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 5,00 | 13,693 | 17,801 | 0,742 |
|  | населению | 5,00 | 13,693 | 17,801 | 0,742 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,35 | 0,948 | 1,232 | 0,051 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 6,5 |  |  |  |
| 26 | ВЗУ д. Леньково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,03 | 5,573 | 7,244 | 0,302 |
|  | Собственные нужды | 0,02 | 0,055 | 0,071 | 0,003 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,01 | 5,518 | 7,173 | 0,299 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,41 | 3,863 | 5,022 | 0,209 |
|  | населению | 1,41 | 3,863 | 5,022 | 0,209 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,60 | 1,655 | 2,151 | 0,090 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 30,0 |  |  |  |
| 27 | ВЗУ д. Лихачёво |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 12,38 | 33,918 | 44,093 | 1,837 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,392 | 0,509 | 0,021 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 12,24 | 33,526 | 43,584 | 1,816 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,41 | 12,082 | 15,707 | 0,654 |
|  | населению | 4,25 | 11,633 | 15,123 | 0,630 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,16 | 0,449 | 0,584 | 0,024 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,83 | 21,444 | 27,877 | 1,162 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 64,0 |  |  |  |
| 28 | ВЗУ д. Филатово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,80 | 4,923 | 6,400 | 0,267 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,003 | 0,004 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,80 | 4,921 | 6,397 | 0,267 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,992 | 5,189 | 0,216 |
|  | населению | 1,46 | 3,992 | 5,189 | 0,216 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,34 | 0,929 | 1,207 | 0,050 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 18,9 |  |  |  |
| 29 | ВЗУ д.Мамошино |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 30 | ВЗУ №2 п. Колюбакино |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 273,92 | 750,463 | 975,602 | 40,650 |
|  | Собственные нужды | 5,59 | 15,312 | 19,905 | 0,829 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 268,33 | 735,151 | 955,697 | 39,821 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 119,84 | 328,319 | 426,815 | 17,784 |
|  | населению | 109,89 | 301,074 | 391,397 | 16,308 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,88 | 13,382 | 17,397 | 0,725 |
|  | прочим организациям | 5,06 | 13,863 | 18,021 | 0,751 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 148,49 | 406,832 | 528,881 | 22,037 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 55,3 |  |  |  |
| 31 | ВЗУ д. Поречье |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 59,97 | 164,312 | 213,606 | 8,900 |
|  | Собственные нужды | 2,04 | 5,602 | 7,282 | 0,303 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,93 | 158,711 | 206,324 | 8,597 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 41,01 | 112,348 | 146,053 | 6,086 |
|  | населению | 39,09 | 107,107 | 139,239 | 5,802 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,466 | 0,605 | 0,025 |
|  | прочим организациям | 1,74 | 4,775 | 6,208 | 0,259 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,92 | 46,362 | 60,271 | 2,511 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,2 |  |  |  |
| 32 | ВЗУ п. детского городка Дружба» |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 19,53 | 53,496 | 69,545 | 2,898 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,123 | 0,160 | 0,007 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 19,48 | 53,373 | 69,384 | 2,891 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 8,66 | 23,739 | 30,861 | 1,286 |
|  | населению | 8,66 | 23,739 | 30,861 | 1,286 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,82 | 29,633 | 38,523 | 1,605 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 55,5 |  |  |  |
| 33 | ВЗУ п. Старотеряево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24,31 | 66,614 | 86,598 | 3,608 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 24,31 | 66,614 | 86,598 | 3,608 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,65 | 29,173 | 37,924 | 1,580 |
|  | населению | 10,61 | 29,066 | 37,785 | 1,574 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,107 | 0,139 | 0,006 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,67 | 37,441 | 48,673 | 2,028 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 56,2 |  |  |  |
| 34 | ВЗУ д. Нестерово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 112,61 | 308,510 | 401,062 | 16,711 |
|  | Собственные нужды | 5,46 | 14,961 | 19,449 | 0,810 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 107,15 | 293,548 | 381,613 | 15,901 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 85,33 | 233,789 | 303,926 | 12,664 |
|  | населению | 71,87 | 196,917 | 255,992 | 10,666 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 8,85 | 24,260 | 31,538 | 1,314 |
|  | прочим организациям | 4,60 | 12,613 | 16,396 | 0,683 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 21,81 | 59,759 | 77,687 | 3,237 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 20,4 |  |  |  |
| 35 | ВЗУ д. Воробьёво |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 44,56 | 122,082 | 158,707 | 6,613 |
|  | Собственные нужды | 1,18 | 3,225 | 4,193 | 0,175 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 43,38 | 118,857 | 154,514 | 6,438 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,65 | 100,415 | 130,539 | 5,439 |
|  | населению | 31,71 | 86,887 | 112,953 | 4,706 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,91 | 5,240 | 6,812 | 0,284 |
|  | прочим организациям | 3,03 | 8,288 | 10,774 | 0,449 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 6,73 | 18,442 | 23,975 | 0,999 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,5 |  |  |  |
| 36 | ВЗУ п. Горбово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,06 | 74,129 | 96,367 | 4,015 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,371 | 0,483 | 0,020 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 26,92 | 73,758 | 95,885 | 3,995 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,34 | 52,982 | 68,877 | 2,870 |
|  | населению | 18,70 | 51,226 | 66,594 | 2,775 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,468 | 0,609 | 0,025 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,288 | 1,674 | 0,070 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,58 | 20,775 | 27,008 | 1,125 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,2 |  |  |  |
| 37 | Технологическая зона д. Старая Руза (ВЗУ ДТК и ВТО) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 40,13 | 109,934 | 142,915 | 5,955 |
|  | Собственные нужды | 1,83 | 5,005 | 6,507 | 0,271 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 38,30 | 104,929 | 136,407 | 5,684 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,61 | 97,551 | 126,816 | 5,284 |
|  | населению | 31,23 | 85,562 | 111,230 | 4,635 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,008 | 0,011 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 4,37 | 11,981 | 15,575 | 0,649 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,69 | 7,378 | 9,592 | 0,400 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 7,0 |  |  |  |
| 38 | ВЗУ д. Ватулино |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 13,13 | 35,984 | 46,779 | 1,949 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 13,13 | 35,984 | 46,779 | 1,949 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,62 | 20,890 | 27,157 | 1,132 |
|  | населению | 7,14 | 19,564 | 25,433 | 1,060 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,02 | 0,052 | 0,068 | 0,003 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,274 | 1,656 | 0,069 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 5,51 | 15,094 | 19,622 | 0,818 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 41,9 |  |  |  |
| 39 | ВЗУ д. Комлево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,86 | 7,827 | 10,176 | 0,424 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,86 | 7,827 | 10,176 | 0,424 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,43 | 6,652 | 8,648 | 0,360 |
|  | населению | 2,43 | 6,652 | 8,648 | 0,360 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,43 | 1,175 | 1,528 | 0,064 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,0 |  |  |  |
| 40 | ВЗУ д. Сытьково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,34 | 165,315 | 214,910 | 8,955 |
|  | Собственные нужды | 1,43 | 3,931 | 5,110 | 0,213 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 58,91 | 161,384 | 209,800 | 8,742 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 29,35 | 80,413 | 104,537 | 4,356 |
|  | населению | 28,36 | 77,709 | 101,021 | 4,209 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,98 | 2,674 | 3,477 | 0,145 |
|  | прочим организациям | 0,01 | 0,030 | 0,039 | 0,002 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 29,55 | 80,971 | 105,263 | 4,386 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 50,2 |  |  |  |
| 41 | ВЗУ д.Брыньково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,42 | 14,838 | 19,290 | 0,804 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,42 | 14,838 | 19,290 | 0,804 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,07 | 11,157 | 14,504 | 0,604 |
|  | населению | 2,25 | 6,177 | 8,030 | 0,335 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,71 | 4,676 | 6,078 | 0,253 |
|  | прочим организациям | 0,11 | 0,304 | 0,395 | 0,016 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,34 | 3,682 | 4,786 | 0,199 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,8 |  |  |  |
| 42 | ВЗУ д. Чепасово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,52 | 6,912 | 8,986 | 0,374 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,52 | 6,912 | 8,986 | 0,374 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,32 | 3,611 | 4,694 | 0,196 |
|  | населению | 1,32 | 3,611 | 4,694 | 0,196 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,21 | 3,301 | 4,292 | 0,179 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 47,8 |  |  |  |
| 43 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 67,94 | 186,148 | 241,992 | 10,083 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,132 | 37,872 | 1,578 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,31 | 157,016 | 204,120 | 8,505 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 27,28 | 74,748 | 97,172 | 4,049 |
|  | населению | 22,81 | 62,494 | 81,242 | 3,385 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,66 | 4,551 | 5,916 | 0,247 |
|  | прочим организациям | 2,81 | 7,703 | 10,014 | 0,417 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 30,03 | 82,268 | 106,948 | 4,456 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 52,4 |  |  |  |
| 44 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 63,74 | 174,630 | 227,019 | 9,459 |
|  | Собственные нужды | 0,03 | 0,079 | 0,103 | 0,004 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 63,71 | 174,551 | 226,916 | 9,455 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 52,90 | 144,931 | 188,411 | 7,850 |
|  | населению | 17,15 | 47,000 | 61,100 | 2,546 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 35,75 | 97,932 | 127,311 | 5,305 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,81 | 29,619 | 38,505 | 1,604 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,0 |  |  |  |
| 45 | ВЗУ в/ч Ольховка |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 21,91 | 60,027 | 78,036 | 3,251 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,123 | 0,160 | 0,007 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 21,87 | 59,904 | 77,875 | 3,245 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 20,72 | 56,763 | 73,791 | 3,075 |
|  | населению | 20,37 | 55,804 | 72,545 | 3,023 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,35 | 0,959 | 1,247 | 0,052 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,15 | 3,141 | 4,084 | 0,170 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,2 |  |  |  |
| 46 | ВЗУ с.Никольское, д.20А |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 45,66 | 125,082 | 162,607 | 6,775 |
|  | Собственные нужды | 3,78 | 10,359 | 13,467 | 0,561 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 41,87 | 114,723 | 149,140 | 6,214 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 33,25 | 91,082 | 118,407 | 4,934 |
|  | населению | 29,71 | 81,384 | 105,799 | 4,408 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,31 | 3,589 | 4,666 | 0,194 |
|  | прочим организациям | 2,23 | 6,110 | 7,942 | 0,331 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,63 | 23,641 | 30,733 | 1,281 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 20,6 |  |  |  |
| 47 | ВЗУ д.Лидино, д.28 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,52 | 152,110 | 197,742 | 8,239 |
|  | Собственные нужды | 10,75 | 29,444 | 38,277 | 1,595 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 44,77 | 122,666 | 159,465 | 6,644 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 25,71 | 70,449 | 91,584 | 3,816 |
|  | населению | 23,27 | 63,740 | 82,862 | 3,453 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,00 | 2,745 | 3,569 | 0,149 |
|  | прочим организациям | 1,45 | 3,964 | 5,154 | 0,215 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,06 | 52,216 | 67,881 | 2,828 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 42,6 |  |  |  |
| 48 | ВЗУ п.Новотеряево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 57,47 | 157,448 | 204,683 | 8,528 |
|  | Собственные нужды | 4,19 | 11,477 | 14,920 | 0,622 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,28 | 145,972 | 189,763 | 7,907 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 53,28 | 145,972 | 189,763 | 7,907 |
|  | населению | 17,90 | 49,034 | 63,744 | 2,656 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 35,38 | 96,937 | 126,019 | 5,251 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 49 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,633 | 9,923 | 0,413 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,145 | 0,189 | 0,008 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,488 | 9,734 | 0,406 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,373 | 6,985 | 0,291 |
|  | населению | 1,79 | 4,902 | 6,372 | 0,266 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,471 | 0,612 | 0,026 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,115 | 2,749 | 0,115 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,2 |  |  |  |
| 50 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.16 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,81 | 10,433 | 13,563 | 0,565 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,142 | 0,185 | 0,008 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,76 | 10,290 | 13,378 | 0,557 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,03 | 8,300 | 10,790 | 0,450 |
|  | населению | 1,80 | 4,944 | 6,427 | 0,268 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,22 | 3,356 | 4,363 | 0,182 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,73 | 1,991 | 2,588 | 0,108 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,3 |  |  |  |
| 51 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,18 | 151,189 | 196,546 | 8,189 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 55,18 | 151,189 | 196,546 | 8,189 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,87 | 29,780 | 38,714 | 1,613 |
|  | населению | 3,16 | 8,650 | 11,245 | 0,469 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 7,71 | 21,130 | 27,469 | 1,145 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 44,31 | 121,409 | 157,832 | 6,576 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 80,3 |  |  |  |
| 52 | ВЗУ д.Таганово, д.29 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,016 | 3,921 | 0,163 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,10 | 3,016 | 3,921 | 0,163 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,46 | 1,249 | 1,624 | 0,068 |
|  | населению | 0,46 | 1,249 | 1,624 | 0,068 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,65 | 1,767 | 2,297 | 0,096 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 58,6 |  |  |  |
| 53 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,67 | 75,803 | 98,544 | 4,106 |
|  | Собственные нужды | 0,06 | 0,170 | 0,221 | 0,009 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 27,61 | 75,633 | 98,323 | 4,097 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,38 | 53,085 | 69,011 | 2,875 |
|  | населению | 19,29 | 52,844 | 68,697 | 2,862 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,09 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,23 | 22,548 | 29,312 | 1,221 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,8 |  |  |  |
| 54 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 4,38 | 11,986 | 15,582 | 0,649 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 4,38 | 11,986 | 15,582 | 0,649 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,993 | 5,190 | 0,216 |
|  | населению | 1,46 | 3,993 | 5,190 | 0,216 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,92 | 7,994 | 10,392 | 0,433 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 66,7 |  |  |  |
| 55 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,633 | 9,923 | 0,413 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,145 | 0,189 | 0,008 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,488 | 9,734 | 0,406 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,373 | 6,985 | 0,291 |
|  | населению | 1,79 | 4,902 | 6,372 | 0,266 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,471 | 0,612 | 0,026 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,115 | 2,749 | 0,115 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,2 |  |  |  |
| 56 | д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,13 | 63,381 | 82,395 | 3,433 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 4,00 | 10,947 | 14,231 | 0,593 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,00 | 10,948 | 14,232 | 0,593 |
|  | населению | 4,00 | 10,945 | 14,229 | 0,593 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,003 | 0,004 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,14 | 52,433 | 68,163 | 2,840 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 479,0 |  |  |  |
| 57 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,77 | 65,115 | 84,650 | 3,527 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 23,77 | 65,115 | 84,650 | 3,527 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,70 | 10,144 | 13,188 | 0,549 |
|  | населению | 3,70 | 10,144 | 13,188 | 0,549 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 20,06 | 54,971 | 71,462 | 2,978 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,4 |  |  |  |
| 58 | ВЗУ д.Марково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 59 | ВЗУ д. Товарково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 60 | ВЗУ Тимофеево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,00 | 2,740 | 3,562 | 0,148 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,00 | 2,740 | 3,562 | 0,148 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,86 | 2,351 | 3,056 | 0,127 |
|  | населению | 0,86 | 2,351 | 3,056 | 0,127 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,14 | 0,389 | 0,506 | 0,021 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 14,2 |  |  |  |
| 61 | ВЗУ Деменково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 62 | ВЗУ Лобково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,74 | 4,767 | 6,197 | 0,258 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,74 | 4,767 | 6,197 | 0,258 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,48 | 1,310 | 1,702 | 0,071 |
|  | населению | 0,48 | 1,310 | 1,702 | 0,071 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,26 | 3,458 | 4,495 | 0,187 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,5 |  |  |  |
| 63 | ВЗУ Санаторий Дорохово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 287,030 | 786,384 | 1022,299 | 42,596 |
|  | Собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 287,030 | 786,384 | 1022,299 | 42,596 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 287,030 | 786,384 | 1022,299 | 42,596 |
|  | населению | 86,240 | 236,274 | 307,156 | 12,798 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 195,300 | 535,068 | 695,589 | 28,983 |
|  | прочим организациям | 5,490 | 15,041 | 19,553 | 0,815 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 64 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 72,4680 | 198,542 | 258,105 | 10,754 |
|  | Собственные нужды | 2,5130 | 6,885 | 8,950 | 0,373 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 69,9550 | 191,658 | 249,155 | 10,381 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 65,8680 | 180,460 | 234,598 | 9,775 |
|  | населению | 0,4100 | 1,123 | 1,460 | 0,061 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 65,4580 | 179,337 | 233,138 | 9,714 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,0870 | 11,197 | 14,556 | 0,607 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,8 |  |  |  |
| 65 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) |  |  |  |  |
|  |  | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | Собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | населению | 99,810 | 273,452 | 355,488 | 14,812 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 17,400 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 37,220 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |

### 2.2.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы принимаются по нормативам водопотребления.

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.089.2013 №776«Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод».

Коммерческому учету подлежит количество:

- воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется:

а)	абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;

б)	транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке воды.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

Согласно ведомости АО «МОСОБЛТЕПЛО», приборами учёта воды на водозаборных сооружениях на 2024 год оснащены следующие артезианские скважины и станции второго подъёма (таблица 2.2.10Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 2.2.10 -  Перечень приборов учёта воды на водозаборных сооружениях

| № п/п | № ВЗУ, местоположение | № артезианской скважины | Наименование, тип, заводское обозначение, номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | 1 | ВСХНд-100 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВСХНд-100 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | 1 | ВМХ-150 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВМХ-150 (не исправен) |
| 3 | ВЗУ №2 г. Руза, ул. Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | 1 | ВМХ-150 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВСХН-150 |
| 4 | ВЗУ №3 г. Руза | 46209866 | ВСХНд-100 |
| 5 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | ВМХ-100 |
|  |  | 3 | ВСХНД-150 |
| 6 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | ВМХ-100 |
| 7 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | 1 | ВСХНД-100 |
| 8 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | 1 | ВСХНД-150 |
|  |  | 2 | ВСХНД-150 |
| 9 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, | 1 | ВМХ-100 |
|  | Восточный микрорайон д.6.стр.1 | 2 | ВМХ-100 |
| 10 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | 1 | ВСХН-150 |
| 11 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково,ул. Восточная д.20,стр.1 | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | ВМХ-80 |
| 12 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | 1 | ВМХ-80 |
| 13 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | 1 | ВМХ-100 |
| 14 | ВЗУ с. Покровское | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | ВСХН-80 |
| 15 | ВЗУ д. Нововолково | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 |
| 16 | ВЗУ д. Ивойлово | 1 | ВСХН 100 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 |
| 17 | ВЗУ д. Городище | 1 | ВСКМ90-40 |
| 18 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | 1 | ВСХН-100 |
| 19 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | 1 | ВСХН-50 |
| 20 | ВЗУ п. Брикет | 1 | ZENNER ВСХНд40 |
|  |  | 2 | ВСХНд40 ZENNER |
| 21 | ВЗУ д. Немирово | 1 | ВСХН-40 |
| 22 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | 1 | ВСКМ-90-32, №306101660 |
| 23 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | 1 | ВСКМ-90 № 1600276 |
|  |  | 2 |  |
| 24 | ВЗУ п. Космодемьянский | 1 | СТВУ 100/ЭЦВ 6-25-100 № 54872 |
|  |  | 2 |  |
| 25 | ВЗУ с. Архангельское | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034407 |
| 26 | ВЗУд. Новомихайловское | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034399 |
| 27 | ВЗУ д. Старониколаево | 1 | ПУ № 13536115 |
| 28 | ВЗУ с. Богородское | 1 | СТВУ 100/ЭЦВ 6-25-110 № 081755 |
| 29 | ВЗУ п. Беляная Гора | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 |
| 30 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | 1 | ВСХН-80 |
| 31 | ВЗУ д. Леньково | 1 | ВСХН-80 |
| 32 | ВЗУ д. Лихачёво | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | - |
| 33 | ВЗУ д. Филатово | 1 | ВСХН-40 |
| 34 | ВЗУ д.Мамошино | 1 | нет |
| 35 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 1 | ВСХ 100 |
|  |  | 2 | ВСХ 100 |
| 36 | ВЗУ д. Поречье | 1 | ВСХ 50 |
| 37 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | 1 | ВСХ 50 |
| 38 | ВЗУ п. Старотеряево | 1 | ВСХН 100 №19307340 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №19317492 |
| 39 | ВЗУ д. Нестерово | 1 | ВСХН-100, № 11637740 |
|  |  | 2 | ВСХН-100, № 13576406 |
| 40 | ВЗУ д. Воробьёво | 1 | ВСХНд-100, № 14507187 |
| 41 | ВЗУ п. Горбово | 1 | ВСХНд-80, №12563235 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | 1 | ВСХН-80, № 11622710 |
| 43 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | 1 | СТВУ-80, № 034408 |
| 44 | ВЗУ д. Ватулино | 1 | ВСХН 50 №13527974 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №12528129 |
| 45 | ВЗУ д. Комлево | 1 | ВМХ 80 №090078459 |
|  |  | 2 | ВСХН 80 №11622529 |
| 46 | ВЗУ д. Сытьково | 1 | ВСХН 80 №16326162 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №19317469 |
| 47 | ВЗУ д.Брыньково | 1 | ВСХН 80 №19317559 |
| 48 | ВЗУ д. Чепасово | 1 | ВСХН 50 №12580932 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | 1 | ВСХН-100 №14528835 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 №13576567 |
| 50 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | 1 | ВСХН-80 №16347118 |
| 51 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | 1 | ВСХН 100 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 |
| 52 | ВЗУ в/ч Ольховка | 1 | СТВХ-80 |
|  |  | 2 | СТВХ-80 |
| 53 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | СТВУ-80 |
| 54 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | - |
| 55 | ВЗУ п.Новотеряево | 1 | ВСХН 80 №12589107 |
|  |  | 2 |  |
| 56 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | 1 | ВСКМ-90/50, № 008252 |
|  |  | 2 | ВСКМ-50, № 008259 |
| 57 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №035773 |
| 58 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034412 |
| 59 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | 1 | ВОХНД 50 ВСХН 50 |
| 60 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | 1 | ВСНХ-80/ЭЦВ 6-6,5-110 №11622800 |
|  |  | 2 |  |
| 61 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | 1 | ВСХД 25 |
| 62 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | 1 | - |
| 63 | ВЗУ д. Колодкино | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034409 |
| 64 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | 1 | ВСХН-80 |
| 65 | ВЗУ д.Марково | 1 | Нет данных |
| 66 | ВЗУ Лобково | 1 | ВСКМ-90/50, № 010356 |
| 67 | ВЗУ Тимофеево | 1 | ВСКМ-90-32, № 307110650 |
| 68 | ВЗУ Деменково | 1 | - |
| 69 | ВЗУ Лобково | 1 | - |
| 70 | ВЗУ Санаторий Дорохово | 1 | - |
| 71 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | 1 | СТВУ-50 |
| 72 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 1 | - |

В сфере водоснабжения, на территории Рузского муниципального округа, в качестве приборов учета используют, в основном, счетчики марок ЭРСВ и ВСХ для различных диаметров трубопроводов.

Переход на приборный учет стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями, в виде затрат, на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница по холодному водоснабжению между расчётным потреблением и фактическим может достигать 30 %.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Планов по установке индивидуальных приборов учёта расхода питьевой воды у потребителей в ресурсоснабжающих организациях Рузского муниципального округа не имеется. Установка приборов учёта является ответственностью и обязанностью потребителя. При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Постановлением Правительства №344 от 16 апреля 2013 г. введены повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг, с целью стимулирования населения к установке индивидуальных и общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов.

Согласно Постановлению Правительства №344 при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях определяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего с 2017 года - 1,6.

Сведения об оснащенности приборами учета ГВС в Рузском муниципальном округе представлены в таблице 2.2.11.

Таблица 2.2.11  – Сведения об оснащенности приборами учета ХВС

| Категория потребителей | Оснащенность приборами учета ХВС, % |
| --- | --- |
| Население | 100,0 |
| Бюджетные организации и прочие | 5,67 |

На котельных, эксплуатируемых АО «ФПЛК», коммерческие приборы учета тепловой энергии не установлены, кроме котельной д. Глухово: установлен теплосчетчик ВИСТ.Т в составе двух электромагнитных преобразователей ППР100, установленных на подающем и обратном трубопроводах отопления; электромагнитных преобразователей ППР40 и ППР32, установленных на подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС.

На котельной, принадлежащей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва, измерение параметров теплоносителя и учет тепловой энергии на выходах котельной предусмотрен отдельно для вывода отопления №1 (к потребителям санатория), вывода отпления №2 (к потребителям мед. складов), вывода ГВС. В котельной предусматривается установка двух теплосчетчиков ВИС.Т.

При составлении инвестиционных программ модернизации оборудования и тепловых сетей источников теплоснабжения, необходимо внести предложение по установке приборов учета на источниках тепловой энергии и в ИТП.

ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» и ОАО «РЖД» информации по УУТЭ не предоставили.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### 2.2.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

В соответствии, Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В Рузском муниципальном округе действуют зоны холодного и горячего централизованного водоснабжения.

Перечень технологических зон и численность населения, получающего питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения представлена в таблице 2.2.12.

Таблица 2.2.12 – Перечень технологических зон и численность населения, получающего питьевую воду в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного питьевого водоснабжения Рузкого муниципального округа

| № п/п | Наименование ИЦВ | Адрес | Наименование технологической зоны | Обслуживаемое население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза | г. Руза, Базарный проезд, д.1 | г. Руза | 10927 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза | г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | г. Руза |  |
|  | ВЗУ №2 г. Руза | г. Руза, ул.Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | г. Руза |  |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза | г. Руза | г. Руза |  |
| 4 | ВЗУ № 1 р.п. Тучково | р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | р.п. Тучково | 2144 |
| 5 | ВЗУ № 2 р.п. Тучково | р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | р.п. Тучково |  |
| 6 | ВЗУ № 3/1 р.п. Тучково | п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | р.п. Тучково | 4028 |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково | р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | р.п. Тучково |  |
| 8 | ВЗУ № 4/1 р.п. Тучково | р.п. Тучково, Восточный микрорайон д.6.стр.1 | р.п. Тучково | 6269 |
| 9 | ВЗУ № 4/2 р.п. Тучково | р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | р.п. Тучково |  |
| 10 | ВЗУ № 6 р.п. Тучково | р.п. Тучково, ул. Восточная д.20, стр.1 | р.п. Тучково | 1212 |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | Тучковского автотранспортного колледжа | р.п. Тучково | 350 |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | п. пансионата «Полушкино» | п. пансионата «Полушкино» | 304 |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | с. Покровское | с. Покровское | 580 |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | д. Нововолково | д. Нововолково | 805 |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | д. Ивойлово | д. Ивойлово | 203 |
| 16 | ВЗУ д. Городище | д. Городище | д. Городище | 49 |
| 17 | ВЗУ п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково | п. Тучково | 190 |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | д. Нижнее Сляднево | д. Нижнее Сляднево | 18 |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | п. Брикет | п. Брикет | 471 |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | д. Немирово | д. Немирово | 8 |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | п.Дорохово | 147 |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово,, ул. Стеклозаводская, д.1 | п. Дорохово, п.Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | п. Дорохово | 993 |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | п. Космодемьянский, 17 | п. Космодемьянский | 516 |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | с. Архангельское | с. Архангельское | 10 |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | д. Новомихайловское, д.62 А | д. Новомихайловское | 38 |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | д. Старониколаево, д.15 а, стр.1 | д. Старониколаево | 21 |
| 27 | ВЗУс. Богородское | с. Богородское, д. 53 | с. Богородское | 45 |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | п. Беляная Гора | п. Беляная Гора | 771 |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | п. дома отдыха «Лужки» | п. дома отдыха «Лужки» | 99 |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | д. Леньково | д. Леньково | 44 |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | д. Лихачёво | д. Лихачёво | 49 |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | д. Филатово | д. Филатово | 5 |
| 33 | ВЗУд. Мамошино | д. Мамошино | д. Мамошино | - |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | п. Колюбакино, ул.Попова, д.34 | п. Колюбакино | 1783 |
| 35 | ВЗУ д. Поречье | д. Поречье | д. Поречье | 668 |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | п. детского городка Дружба» | п. детского городка Дружба» | 76 |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | п. Старотеряево, ул.Доватора, д.25/1 | п. Старотеряево | 304 |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | д. Нестерово, ул.Центральная, д.43/2 | д. Нестерово | 1192 |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | д. Воробьёво, д.18/1 | д. Воробьёво | 517 |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | п. Горбово, ул.Набережная, д.7/1 | п. Горбово | 301 |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | д. Старая Руза, ул. ДТК, д.7/1 | д. Старая Руза | 234 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | д. Старая Руза, ул. ВТО д.3/1 | д. Старая Руза | 481 |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | д. Ватулино | д. Ватулино | 43 |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | д. Комлево, д.49 | д. Комлево | 49 |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | д. Сытьково, Микрорайон, д.73 | д. Сытьково | 564 |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | д.Брыньково, д.49/1 | д.Брыньково | 116 |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | д. Чепасово, д.44 | д. Чепасово | 35 |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | д.Орешки д.97/98 | д.Орешки | 407 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | д.Орешки | д.Орешки |  |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | с.Покровское ДОХБ, д.22 | с.Покровское | 398 |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | в/ч Ольховка | в/ч Ольховка | 344 |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | с.Никольское, д.20А | с.Никольское | 485 |
| 53 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | д.Лидино, д.28 | д.Лидино, д.28 | 527 |
| 54 | ВЗУ п.Новотеряево | п.Новотеряево | п.Новотеряево | 344 |
| 55 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | д.Глухово, д.33/1 | д.Глухово | 88 |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | д.Грибцово | 24 |
| 57 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | д.Новоиванское, д.62А | д.Новоиванское | 127 |
| 58 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | д.Таганово, д.29 | д.Таганово, д.29 | 15 |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | д. Мишинка | 329 |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | д. Михайловское, д.40 | д. Михайловское | 57 |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | д. Глухово | д. Глухово | 99 |
| 62 | ВЗУ д. Колодкино | д. Колодкино | д. Колодкино | 95 |
| 63 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | д.Кожино, д.Белобородово | д.Кожино, д.Белобородово | 20 |
| 64 | ВЗУ д.Марково | д.Марково | д.Марково | - |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | д. Товарково | д. Товарково | - |
| 66 | ВЗУ Тимофеево | д.Тимофеево | д.Тимофеево | 49 |
| 67 | ВЗУ Деменково | д.Деменково | д.Деменково | - |
| 68 | ВЗУ Лобково | д.Лобково | д.Лобково | 22 |
| 69 | ВЗУ Товарково | д.Товарково | д.Товарково | - |
| 70 | ВЗУ Санаторий Дорохово |  |  | - |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | Д. Кожино | Д. Кожино |  |

Ситуационная схема зоны действия ИЦВ питьевой водой представлена в Приложении 2.

Перечень котельных, а также численность населения, получающего горячую воду в элементах территориального деления Рузкого муниципального округа приведены в таблице 2.2.13.

Таблица 2.2.13 – Численность населения, получающего горячую воду в Рузкого муниципального округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Наименование эксплуатирующей организации | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | кот. г. Руза, Промзона, уч. №1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 10405 |
| 2 | кот. г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 610 |
| 3 | кот. г. Руза, ул. Говорова,1а (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 418 |
| 4 | кот. г. Руза, Волоколамское шоссе (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 179 |
| 5 | кот. п. Тучково, ул. Партизан 47 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 11080 |
| 6 | кот. п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 1741 |
| 7 | кот. п. Тучково, ул. Восточная, уч 7/1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 1487 |
| 8 | кот. п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 520 |
| 9 | кот. поселок пансионат Полушкино (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 221 |
| 10 | кот. п.Тучково, ул. Луговая, д.1, 2а, 3 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 631 |
| 11 | кот. п.Тучково, Восточный мкр. (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 4920 |
| 12 | БМК п. Тучково, ул. Лебеденко 36 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 4800 |
| 13 | кот. п.Тучково, ул.Труда, д.5А (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | - |
| 14 | кот. п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 1574 |
| 15 | кот. д. Поречье, д.28, стр.1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 747 |
| 16 | кот. д. Орешки, д.95 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 448 |
| 17 | кот. д. Нововолково, д.22 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 490 |
| 18 | кот. с. Покровское, ДОХБ (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 445 |
| 19 | кот. с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 324 |
| 20 | кот. с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 534 |
| 21 | кот. д. Нестерово (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 1348 |
| 22 | кот. д. Воробьево (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 435 |
| 23 | кот. п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 174 |
| 24 | кот. п. Новотеряево (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 376 |
| 25 | кот. д. Сытьково (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 571 |
| 26 | кот. д. Глухово, (ДТМ) (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 50 |
| 27 | кот. п. Беляная Гора, д.14 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 906 |
| 28 | кот. д. Лидино, д. 27 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 597 |
| 29 | кот. п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 50 |
| 30 | кот. п. Космодемьянский, д.49 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 593 |
| 31 | кот. п.Дорохово, ул. Заводская, 1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 86 |
| 32 | кот. Туберкулезный санаторий №58 (ГВС) | ГКУЗ ТКБ № 3 | - |
| 33 | кот. ДОЦ Старая Руза | ОАО «РЖД» | - |

### 2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Резервы/дефициты производственных мощностей системы питьевого водоснабжения Рузского муниципального округа за 2024г. представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2.14 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы холодного водоснабжения Рузского муниципального округа по технологическим зонам

| № п/п | Наименование ИЦВ | Производительность, м3/ч | Производительность, м3/сут | Производительность по технологической зоне, м3/сут | Водопотребление по технологической зоне, м3/сут | Резерв по технологической зоне, м3/сут | Резерв по технологической зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | 130 | 3120,00 | 17160,000 | 6300,712 | 10859,288 | 63,28 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 и 25а | 560 | 13440,00 |  |  |  |  |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза | 25 | 600,00 |  |  |  |  |
| 4 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 195 | 4680,00 | 4680,000 | 900,715 | 3779,285 | 80,75 |
| 5 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | 150 | 3600,00 | 3600,000 | 0,000 | 3600,000 | 100,00 |
| 6 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | 65 | 1560,00 | 7320,000 | 2688,069 | 4631,931 | 63,28 |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | 240 | 5760,00 |  |  |  |  |
| 8 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, Восточный микрорайон д.6.стр.1 | 65 | 1560,00 | 4440,000 | 1775,921 | 2664,079 | 60,00 |
| 9 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | 120 | 2880,00 |  |  |  |  |
| 10 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 | 130 | 3120,00 | 3120,000 | 389,765 | 2730,235 | 87,51 |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | 25 | 600,00 | 600,000 | 216,819 | 383,181 | 63,86 |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | 40 | 960,00 | 960,000 | 216,847 | 743,153 | 77,41 |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | 32 | 768,00 | 768,000 | 277,976 | 490,024 | 63,81 |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | 130 | 3120,00 | 3120,000 | 387,963 | 2732,037 | 87,57 |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | 32 | 768,00 | 768,000 | 58,945 | 709,055 | 92,32 |
| 16 | ВЗУ д. Городище | 6,5 | 156,00 | 156,000 | 3,918 | 152,082 | 97,49 |
| 17 | ВЗУ п.Тучково, ул. Григоровская | 25 | 600,00 | 600,000 | 122,353 | 477,647 | 79,61 |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | 10 | 240,00 | 240,000 | 13,673 | 226,327 | 94,30 |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 156,591 | 1043,409 | 86,95 |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | 65 | 1560,00 | 1560,000 | 9,332 | 1550,668 | 99,40 |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | 32 | 768,00 | 768,000 | 25,751 | 742,249 | 96,65 |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | 65 | 1560,00 | 1560,000 | 486,392 | 1073,608 | 68,82 |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 90,021 | 1109,979 | 92,50 |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | 16 | 384,00 | 384,000 | 4,912 | 379,088 | 98,72 |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | 16 | 384,00 | 384,000 | 30,765 | 353,235 | 91,99 |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | 16 | 384,00 | 384,000 | 72,672 | 311,328 | 81,08 |
| 27 | ВЗУ с. Богородское | 16 | 384,00 | 384,000 | 362,426 | 21,574 | 5,62 |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 197,048 | 1002,952 | 83,58 |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | 6,5 | 156,00 | 156,000 | 19,044 | 136,956 | 87,79 |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | 6,5 | 156,00 | 156,000 | 7,244 | 148,756 | 95,36 |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | 26 | 624,00 | 624,000 | 44,093 | 579,907 | 92,93 |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | 6,5 | 156,00 | 156,000 | 4,263 | 151,737 | 97,27 |
| 33 | ВЗУ д.Мамошино | 16 | 384,00 | 384,000 | 0,000 | 384,000 | 100,00 |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 130 | 3120,00 | 3720,000 | 975,612 | 2744,388 | 73,77 |
| 35 | ВЗУ д. Поречье | 25 | 600,00 | 840,000 | 213,606 | 626,394 | 74,57 |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | 10 | 240,00 | 240,000 | 69,545 | 170,455 | 71,02 |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | 32 | 768,00 | 768,000 | 86,598 | 681,402 | 88,72 |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | 80 | 1920,00 | 1920,000 | 401,062 | 1518,938 | 79,11 |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | 25 | 600,00 | 600,000 | 158,707 | 441,293 | 73,55 |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | 25 | 600,00 | 600,000 | 96,367 | 503,633 | 83,94 |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | 16 | 384,00 | 768,000 | 142,915 | 625,085 | 81,39 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | 16 | 384,00 |  |  |  |  |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | 28 | 672,00 | 672,000 | 46,779 | 625,221 | 93,04 |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | 32 | 768,00 | 768,000 | 10,176 | 757,824 | 98,68 |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | 32 | 768,00 | 768,000 | 214,910 | 553,090 | 72,02 |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | 16 | 384,00 | 384,000 | 19,290 | 364,710 | 94,98 |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | 16 | 384,00 | 384,000 | 8,986 | 375,014 | 97,66 |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | 80 | 1920,00 | 2304,000 | 241,992 | 2062,008 | 89,50 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | 16 | 384,00 |  |  |  |  |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 227,019 | 972,981 | 81,08 |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | 32 | 768,00 | 768,000 | 78,036 | 689,964 | 89,84 |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 162,607 | 1037,393 | 86,45 |
| 53 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | 130 | 3120,00 | 3120,000 | 197,742 | 2922,258 | 93,66 |
| 54 | ВЗУ п.Новотеряево | 75 | 1800,00 | 1800,000 | 319,351 | 1480,649 | 82,26 |
| 55 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | 32 | 768,00 | 768,000 | 63,287 | 704,713 | 91,76 |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.16 | 16 | 384,00 | 384,000 | 13,563 | 370,437 | 96,47 |
| 57 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | 16 | 384,00 | 384,000 | 196,546 | 187,454 | 48,82 |
| 58 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | 16 | 384,00 | 384,000 | 3,921 | 380,079 | 98,98 |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 98,544 | 1101,456 | 91,79 |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | 16 | 384,00 | 384,000 | 15,582 | 368,418 | 95,94 |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | 20 | 480,00 | 480,000 | 9,923 | 470,077 | 97,93 |
| 62 | д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 | 16 | 384,00 | 384,000 | 82,395 | 301,605 | 78,54 |
| 63 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | 16 | 384,00 | 384,000 | 84,650 | 299,350 | 77,96 |
| 64 | ВЗУ д.Марково | 16 | 384,00 | 384,000 | 0,000 | 384,000 | 100,00 |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | 16 | 384,00 | 384,000 | 0,000 | 384,000 | 100,00 |
| 66 | ВЗУ Тимофеево | 16 | 384,00 | 384,000 | 0,000 | 384,000 | 100,00 |
| 67 | ВЗУ Деменково | 16 | 384,00 | 384,000 | 0,000 | 384,000 | 100,00 |
| 68 | ВЗУ Лобково | 16 | 384,00 | 384,000 | 6,197 | 377,803 | 98,39 |
| 69 | ВЗУ Санаторий Дорохово | 70,12 | 1682,88 | 1682,880 | 997,153 | 685,727 | 40,75 |
| 70 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 258,105 | 941,895 | 78,49 |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 184 | 4416,00 | 4416,000 | 550,025 | 3865,975 | 87,54 |

### 2.2.7. Надежность работы коммунальной системы

В соответствии с п. 4.4. СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

II — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

III — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.

Рузский муниципальный округ относится к II категории надежности централизованной системы водоснабжения.

Для гарантированной надежной работы насосной станции необходимо обеспечить ее бесперебойное электроснабжение. Это достигается подключением силовой установки станции двумя фидерами от двух независимых источников питания.
В некоторых особо ответственных случаях предусматривают так называемый тепловой резерв, т. е. привод резервных насосов от двигателей внутреннего сгорания. Тепловой резерв вступает в действие автоматически при прекращении подачи электроэнергии.
В тех случаях, когда допускается снижение или некоторый перерыв подачи, можно устанавливать лишь один резервный агрегат, а второй хранить в полностью укомплектованном виде на складе при насосной станции. Непродолжительные перерывы в подаче воды допускаются в системах с водонапорными башнями и напорными резервуарами. Чем больше вместимость бака (резервуара), тем больше может быть перерыв в подаче воды. В таких случаях, например, при трех рабочих насосах, допускается установка одного резервного агрегата. Пожарные насосные агрегаты также должны иметь один резервный агрегат.

За 2024 г. аварий на сетях водоснабжения не наблюдалось.

Водопроводная сеть на территории округа имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков (общий износ – 93,3%). В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» путем осуществления лабораторно-производственного контроля со стороны ресурсоснабжающей организации МУП «Истринская теплосеть» и государственного контроля со стороны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора по Московской области).

Показателем надежности и бесперебойности горячего водоснабжения, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр, является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

В Рузском муниципальном округе ежегодно проводится подготовка объектов водоснабжения, которая начинается с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлических и технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Проблемы в области готовности системы водоснабжения отсутствуют.

### 2.2.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Централизованное холодное водоснабжение.

На источниках централизованной системы холодного водоснабжения Рузского муниципального округа химически опасных реагентов не применяется.

Для контроля за состоянием подземных вод внедрен ряд мероприятий, исключающий возможность внезапного возникновения чрезвычайной ситуации (прокачка резервных скважин по графику, замер давления на скважинах и в водоводе, гидрогеологическое обследование резервных и рабочих скважин).

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в следующей таблице:

Таблица 2.2.15 – Требования СанПиН о кратности отбора проб воды

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для подземных источников | Для поверхностных источников |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Паразитологические | не проводятся | 12 (ежемесячно) |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические | 1 | 1 |

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (ГШз) - это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины;

Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ;

Железо, марганец- их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;

Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснабжения со сточными водами промышленных предприятий;

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз.

Микробиологические и паразитологические показатели - индикаторы фекального загрязнения воды.

Результаты исследований питьевой воды в Рузском муниципальном округе, представлены в Приложении 2.

Данные по ИЦВ АО «МОСОБЛТЕПЛО» по анализам соответствия качества питьевой воды, забираемой по каждой точке, требованиям СанПин с определением кратности превышения ПДК представлены в таблице ниже:

Таблица 2.2.16 –Данные по ИЦВ АО «МОСОБЛТЕПЛО» по анализам соответствия качества питьевой воды требованиям СанПин за 2024 и 2025 годы

| № п/п | Наименование объекта | Запах (баллы) | Мутность, ЕМФ | Цветность (градусы) | Водородный показатель, pH | Железо (суммарно), мг/дм3 | Жесткость общ мг-экв/дм3 | Фториды, мг/дм3 | ОМЧ в 1 мл Н2О | ОКБ в 100 мл Н2О | ТКБ в 100 мл Н2О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОРМАТИВ | 2 | 1,5 | 20 | 6-9 | 0,3 | 7 | 1,5 | 50 | 0 | 0 |
| 1 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25, 2025 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,17 | <0,1 | 6,55 | 0,89 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1, 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,2 | <0,05 | 7,0 | - | - | - | - |
| 3 | ВЗУ №6 (п. Тучково, ул. Восточная, д.11, кв.21), 18.01.2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,1 | 0,06 | 6,4 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ВЗУ № 6 скв.1 (п. Тучково, ул. Восточная, д.20, стр.1), 15.01.2024 | 0 | <0,58 | <5 | 7,0 | <0,1 | 6,1 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино», артскважина № 1, 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,0 | 0,2 | 5,8 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ВЗУ с. Покровское (после фильтров) 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,33 | <0,1 | 6,75 | 0,64 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ВЗУ д. Ивойлово (после фильтров) 25.12.2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,41 | <0,1 | 6,85 | 0,1 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ВЗУ д. Ивойлово (после фильтров), 13.11.2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | - | <0,1 | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ВЗУ скв. (д. Городище), 2025г. | 1 | 2,02 | 19 | 7,14 | 2,54 | 6,9 | 0,53 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ |  | 0,7 | - | - | 2,24 | - | - | - | - | - |
| 10 | ВЗУ (Брикет, после фильтров), 09.09.2024 г. | 0 | 0,93 | <5 | 7,02 | <0,1 | 7,0 | 0,77 | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ВЗУ (Брикет, после фильтров), 10.12.2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,1 | 0,34 | 6,95 | 0,46 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
| 12 | ВЗУ подвал (ввод) (п. Дорохово, ул. Виксне, 18), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,93 | 0,18 | 5,5 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ВЗУ контрольная точка у потребителей (с. Богородское, ул. Центральная, д.1), 2024 г. | 0 | 1,49 | 5 | 7,2 | 0,29 | 6,0 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ВЗУ п. Беляная Гора (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,82 | <0,1 | 6,95 | 0,4 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,85 | <0,1 | 6,52 | 0,85 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ВЗУ д. Лихачёво (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,1 | <0,1 | 6,9 | 0,17 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ВЗУ д. Филатово (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | - | <0,1 | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ВЗУ артскважина № 1 (п. Колюбакино, ул. Попова, д.34), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,1 | 0,3 | 5,6 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ВЗУ д. Поречье, д. 28, 2025 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,0 | <0,1 | 6,1 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ВЗУ п. Старотеряево (после фильтров), 2025 г. | 0 | <0,58 | 8 | 7,22 | <0,1 | 6,55 | 0,24 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ВЗУ д. Нестерово, д. 110, 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,85 | 0,16 | 6,08 | 0,72 | 3 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ВЗУ контрольная точка у потребителей (с. Сытьково, д.31, кв.55) в/разб кран, 2025г. | 0 | 0,75 | <5 | 6,97 | 0,16 | 6,7 | 0,54 | 4 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ВЗУ с.Никольское, д.20А, 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,95 | 0,18 | 7,0 | 0,75 | 0 | не обн. | не обн. |
| 24 | ВЗУ д. Глухово (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,97 | <0,1 | 6,3 | 0,41 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138, 2025 г. | 0 | <0,58 | <5 | 5,0 | 0,27 | 5,3 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ВЗУ д. Новоиванское, д.81 (после станции обезжелезивания), 2025 г. | 0 | 1,14 | 6 | 6,0 | 0,32 | 6,9 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
| 27 | ВЗУ д. Михайловское, д.27, 2025 г. | 1 | 1,39 | 9 | 7,38 | 1,02 | 6,7 | 0,62 | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | 0,72 | - | - | - | - | - |
| 28 | ВЗУ скв. (д. Кожино), 2024 г. | 0 | 1,4 | <5 | 7,2 | 0,28 | 6,8 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ протоколов испытаний питьевой воды, взятой из артезианских скважин, после резервуаров чистой воды, в контрольных точках у потребителей  (Приложение 2) показал, что в целом вода соответствовала требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», за исключением показателей  мутности и общего железа.

Результаты анализов воды в контрольных точках у потребителей показывают периодическое превышение ПДК по показателям мутности и общего железа.

В таблицах 2.2.17. – 2.2.20. приведены данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин.

Таблица 2.2.17 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин АО «МОСОБЛТЕПЛО»

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информация |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 7 544,00 |
| 1.1 | мутность | ед. | 1 156,00 |
| 1.2 | цветность | ед. | 1 156,00 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 187,00 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 46,00 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 1 063,00 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 915,00 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 415,00 |
| 2.1 | мутность | ед. | 242,00 |
| 2.2 | цветность | ед. | 11,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Таблица 2.2.18  – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 16,00 |
| 1.1 | Мутность | ед. | 4,00 |
| 1.2 | Цветность | ед. | 000 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 4,00 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 4,00 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 4,00 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0,00 |
| 2.1 | Мутность | ед. | 0,00 |
| 2.2 | Цветность | ед. | 0,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Таблица 2.2.19 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин Санаторий Дорохово

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 12,00 |
| 1.1 | Мутность | ед. | 12,00 |
| 1.2 | Цветность | ед. | 12,00 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 12,00 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 12,00 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 12,00 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 12,00 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 12,00 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0,00 |
| 2.1 | Мутность | ед. | 0,00 |
| 2.2 | цветность | ед. | 0,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Таблица 2.2.20 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин ДОЦ Старая Руза ОАО «РЖД»

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 240,0 |
| 1.1 | Мутность | ед. | 240,0 |
| 1.2 | цветность | ед. | 240,0 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 240,0 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 240,0 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 240,0 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 240,0 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 240,0 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0,00 |
| 2.1 | мутность | ед. | 0,00 |
| 2.2 | цветность | ед. | 0,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.

Централизованное горячее водоснабжение.

Исходная вода для приготовления горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения поступает из муниципального водопровода зон действия централизованного питьевого водоснабжения.

Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
     Не допускается применение воды технических циклов/технической воды/, в том числе после восстановления и очистки в качестве горячей воды СЦГВ.

В СЦГВ должна использоваться продукция/материалы, реагенты оборудование и т.д./, разрешенная для применения в таких системах на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной в аккредитованных на соответствующие виды работ организациях и учреждениях.

При эксплуатации СЦГВ должны соблюдаться требования действующих нормативных документов в области безопасности технологических и производственных процессов.

СЦГВ и сети систем теплоснабжения при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водновоздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0,5 м/сек, с последующей дезинфекцией. Промывку и дезинфекцию сетей, контроль качества этих операций обеспечивают эксплуатационные службы или строительно-монтажные организации/на вновь строящихся объектах. Дезинфекция систем должна проводиться препаратами, прошедшими в установленном порядке Государственную регистрацию и разрешенными для применения в СЦГВ.  Для дезинфекции допускается использование хлорсодержащих реагентов. В таких случаях сети промываются не менее 6 часов водой питьевого качества с содержанием в ней остаточного активного хлора 75 - 100 мг/л и температурой не ниже 80°С в точке сброса. Контроль дезинфекции системы проводится в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, регламентирующими качество питьевой воды. В воде, в обязательном порядке, определяется остаточное содержание дезинфицирующего реагента, мутность, железо, запах, общее микробное число в мл, число общих и термотолерантных колиформных бактерий в 100 мл, число спор сульфитредуцирующих клостридий в 20 мл. Количество отобранных проб должно быть не менее 2, взятых последовательно в одной точке. Промывка и дезинфекция сетей считается законченной при соответствии качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям. На период проведения ремонтных работ и дезинфекции потребители от сети горячего водоснабжения должны быть отключены. Производственный контроль эффективности промывки и дезинфекции проводится организациями, эксплуатирующими системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Производственный контроль качества горячей воды осуществляется:

- В закрытых системах теплоснабжения

- в местах поступления исходной воды (водопроводной);

- после водонагревателей.

- В открытых системах теплоснабжения

- в местах поступления исходной воды (водопроводной или воды источника);

- после водоподготовки (подпиточная вода);

- перед поступлением в сеть горячего водоснабжения.

- В системах теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения

- в местах поступления исходной воды (водопроводной);

- после водонагревателей.

При любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды должен проводиться в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором.

Лабораторный производственный контроль качества горячей воды включает следующие показатели: температуру, цветность, мутность, запах, рН, железо, сероводород, остаточное содержание реагентов, применяемых в процессе водоподготовки, вещества, вымывание которых возможно из материала труб горячего водоснабжения согласно технической документации (цинк, никель, алюминий, хром и т.д.), хлороформ (при присоединении к закрытым источникам теплоснабжения и использовании воды из хозяйственно-питьевого водопровода, где проводится обеззараживание воды хлорреагентами); ОКБ, ТКБ,  °c, сульфитредуцирующие клостридии, легионеллы (по эпидпоказаниям).

Качество горячей воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

Анализы качества горячей воды в контрольных точках у потребителей отсутствуют.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников водоснабжения по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, (включая шумовое влияние) за последние три года не выдавалось.

Проблемы в области воздействия на окружающую среду в Рузском муниципальном округе отсутствуют.

### 2.2.9. Воздействие на окружающую среду

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения бактериального и химического загрязнения воды источников водоснабжения.

ЗСО первого пояса организованы на всех водозаборах и соответствуют требованиям санитарных норм.

В таблице 2.2.21. приведён сводный перечень данных по ЗСО первого пояса для водозаборных сооружени Рузкого муниципального округа.

Таблица 2.2.21 - Сводный перечень данных по ЗСО первого пояса для водозаборных сооружений Рузкого муниципального округа

| № п/п | Наименование ВЗУ, местоположение | Радиус (размер) поясов зоны санитарной охраны, м |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 пояс | 2 пояс | 3 пояс |  |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза | 70х100 м |  |  |  |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза | 100х100м |  |  |  |
|  | ВЗУ №2 г. Руза | 30х50м |  |  |  |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза | 40х40м |  |  |  |
| 4 | ВЗУ № 1 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 5 | ВЗУ № 2 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 6 | ВЗУ № 3/1 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 8 | ВЗУ № 4/1 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 9 | ВЗУ № 4/2 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 10 | ВЗУ № 6 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | 30 |  |  |  |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | 30 |  |  |  |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | 30 |  |  |  |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | 30 |  |  |  |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | 30 |  |  |  |
| 16 | ВЗУ д. Городище | 30 |  |  |  |
| 17 | ВЗУ ВЗУ д. Мамошино | 30 |  |  |  |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | 30 |  |  |  |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | 30 |  |  |  |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | 30 |  |  |  |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | 15 |  |  |  |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово,, ул. Стеклозаводская, д.1 | 30 |  |  |  |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | 10 |  |  |  |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | 30 |  |  |  |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | 15 |  |  |  |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | 10 |  |  |  |
| 27 | ВЗУ с. Богородское | 50 |  |  |  |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | 30 |  |  |  |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | 30 |  |  |  |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | 30 |  |  |  |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | 30 |  |  |  |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | 30 |  |  |  |
| 33 | ВЗУ №1 п. Колюбакино (не работает) | 30 |  |  |  |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 30 |  |  |  |
| 35 | ВЗУ д. Поречье | 30 |  |  |  |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | 30 |  |  |  |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | 30 |  |  |  |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | 25 |  |  |  |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | 30 |  |  |  |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | 50 |  |  |  |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | 30 |  |  |  |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | 30 |  |  |  |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | 30 |  |  |  |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | 30 |  |  |  |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | 30 |  |  |  |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | 30 |  |  |  |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | 30 |  |  |  |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | 30 |  |  |  |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | 30 |  |  |  |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | 30 |  |  |  |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | 30 |  |  |  |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | 15 |  |  |  |
| 53 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | 100х100 |  |  |  |
| 54 | ВЗУ п.Новотеряево | 30 |  |  |  |
| 55 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | 30 |  |  |  |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | 30 |  |  |  |
| 57 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | 30 |  |  |  |
| 58 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | 30 |  |  |  |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | 30 |  |  |  |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | 30 |  |  |  |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | 30 |  |  |  |
| 62 | ВЗУ д. Колодкино | 30 |  |  |  |
| 63 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | 30 |  |  |  |
| 64 | ВЗУ д.Марково | 30 |  |  |  |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | 30 |  |  |  |
| 66 | ВЗУ Тимофеево | 30 |  |  |  |
| 67 | ВЗУ Деменково | 30 |  |  |  |
| 68 | ВЗУ Лобково | 30 |  |  |  |
| 69 | ВЗУ Санаторий Дорохово | 30 |  |  |  |
| 70 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | 30 |  |  |  |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 30 |  |  |  |

### 2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства, транспорта коммунального ресурса.

В таблице 2.2.22. приведена динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые АО «МОСОБЛТЕПЛО».

Таблица 2.2.22 - Динамика утверждённых тарифов АО «МОСОБЛТЕПЛО» за последние три года

| Вид деятельности | Ед. изм. | Период | Тариф (с НДС) | Динамика изменения тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 46,04 | - |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 46,04 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 49,06 | 1,07 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 53,96 | 1,10 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 53,96 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2025 - 31.12.2025 | 54,07 | 1,00 |

Динамика утверждённых тарифов ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ за последние три года представлена в таблице 2.2.23.

Таблица 2.2.23 - Динамика утверждённых тарифов ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ за последние три года

| Вид деятельности | Ед. изм. | Период | Тариф (сНДС) | Динамика изменения тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 16,13 | - |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2022- 30.06.2022 | 16,78 | 1,04 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 17,84 | 1,06 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 17,84 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 17,84 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 19,76 | 1,11 |

В таблице 2.2.24. приведена динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово».

Таблица 2.2.24 - Динамика утверждённых тарифов ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» за последние три года

| Вид деятельности | Ед. изм. | Период | Тариф (сНДС) | Динамика изменения тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 26,04 | - |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2022- 30.06.2022 | 27,13 | 1,04 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 28,42 | 1,05 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 28,42 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 28,42 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 31,45 | 1,11 |

В таблице 2.2.25. приведена динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД».

Таблица 2.2.25 - Динамика утверждённых тарифов подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» за последние три года

| Вид деятельности | Ед. изм. | Период | Тариф (сНДС) | Динамика изменения тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 32,06 | - |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2022- 30.06.2022 | 33,14 | 1,03 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 35,14 | 1,06 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 35,14 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 35,14 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 38,72 | 1,10 |

Величины тарифов на горячую воду для потребителей Рузского муниципального округа на 2024 г. представлены в таблице ниже:

Таблица 2.2.26 - Тарифы на горячую воду для потребителей Рузском муниципального округа на 2024 г.

| № | Наименование регулируемой организации, осуществляющей горячее водоснабжение | Территория оказания услуг | Категория потребителей | Порядок учета в тарифе | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
|  |  |  |  |  | руб./куб.м | руб./Гкал | руб./куб.м | руб./Гкал |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО». | за исключением гп.Тучково ул.Студенческая д.1,6, ул.2-ая Спортивная, д.2,3, ул.Нагорная, д.4,7, ул.Победы, д.2,3,5,7 | Прочие потребители | без НДС | 40,88 | 2 961,13 | 44,97 | 3 227,07 |
|  |  |  | Население | с НДС | 49,06 | 3 311,67 | 53,96 | 3 377,90 |
| 2 | АО «МОСОБЛТЕПЛО». | на территории гп.Тучково ул.Студенческая д.1,6, ул.2-ая Спортивная, д.2,3, ул.Нагорная, д.4,7, ул.Победы, д.2,3,5,7 | Прочие потребители | без НДС | 38,37 | 2 961,13 | 40,79 | 3 227,07 |
|  |  |  | Население | с НДС | 46,04 | 3 311,67 | 48,95 | 3 377,90 |

Структура цен (тарифов) в сфере водоснабжения Рузского муниципального округа состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на холодное и горячее водоснабжение, и платы за подключение к системе водоснабжения.

Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе холодного водоснабжения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении») плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №299-Р от 19.12.2024 тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения на территории Рузского муниципального округа Московской области представлена в таблице 2.2.27.

Таблица 2.2.27 - Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Рузского муниципального округа.

| Тарифы на подключение (технологическое присоединение) | Единица измерений | Значение (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| На территории Рузского муниципального округа Московской области на 2025 г. <*> |  |  |
| Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети: |  |  |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия | тыс. руб / м3/сут. | 3,09 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети Т2П,М (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м/суг. включительно) | тыс. руб / м3/сут. | 10,80 |
| Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети, прокладываемой открытым способом: |  |  |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее | тыс. руб / км | 6 556,79 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб / км | 7 200,19 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб / км | 7 748,53 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб / км | 8 961,55 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб / км | 10 536,53 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./ км | 12 517,21 |

### 2.2.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах.

В системе холодного водоснабжения Рузкого муниципального округа имеются следующие технические и технологические проблемы:

- недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого учета;

- высокий процент износа сетей на 2024 г;

- высокий износ оборудования станций питьевого водоснабжения (физический износ ВЗУ – 67,0%);

- высокая жёсткость природной артезианской воды, достигающей 14,0 мг-экв/л при норме 7,0 мг-экв/л;

- использование подготовленной кондиционированной воды на полив земельных участков и непитьевые хознужды;

- высокие затраты на умягчение (снижение жёсткости) до норм в случае установки систем умягчения на ВЗУ. Рекомендуется для подготовки воды рассмотреть применение местных автоматизированных установок в каждом доме с устройством питьевого водопровода в МКД.

В перспективе для решения технологических проблем требуется реализация мероприятий, представленных в Приложении 5.

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

### 2.3.1. Институциональная структура

В настоящее время в Рузском муниципальном округе действует централизованная система канализации сбора и очистки бытовых стоков от жилой и общественной застройки и производственных сточных вод от промышленных предприятий. Система водоотведения отдельных населенных пунктов является децентрализованной – с септиками и последующим вывозом стоков на сливную станцию очистных сооружений.

Перечень организаций, оказывающих услуги по водоотведению сточных вод населения Рузского муниципального округа, приведён в таблице ниже.

Таблица 2.3.1 - Перечень организаций, оказывающих услуги по водоотведению сточных вод населения Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Адрес | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Мособлтепло» | 143200, Московская область, город Можайск, ул. Желябова, д. 31, помещ. 2 | Рузский ГО |
| 2 | ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | 143140, Московская обл., Рузский муниципальный округ, п. Кожино | ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ |
| 3 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | 143151, Московская обл., Рузский муниципальный округ, д. Старая Руза | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» |

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Рузского муниципального округа Московской области статус гарантирующей организации в сфере централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения присвоен АО «Мособлтепло» постановление администрации Рузского муниципального округа от 31.07.2024 №4563.

Схема расположения централизованных систем водоотведения Рузского  муниципального округа отражена на рисунке 2.3.1.

Рисунок 2.3.1 – Схема расположения централизованных систем водоотведения Рузского муниципального округа

Технологические схемы объектов централизованного водоотведения представлены в Приложении № 3 к настоящему документу.

### 2.3.2. 	Характеристика системы

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод Рузского муниципального округа представлена следующими объектами:

– канализационные очистные сооружения – 20 шт.;

- локальные очистные сооружения – 1 шт.;

– канализационные насосные станции – 29 шт.;

– канализационные коллектора и сети, общей протяженность 144,13 км.

Перечень очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации (КОС) на территории Рузского муниципального округа представлен в таблице 2.3.2.

Перечень канализационных насосных станций (КНС) на территории Рузского муниципального округа представлен в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.2 - Перечень очистные сооружения хозбытовой канализации (КОС) на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование сооружения, место расположения | Адрес | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза | Г. Руза, Промзона, участок №2 |  | 10000 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1980 | 10000 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая | п. Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 |  | 500 |
| 4 | КОС п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 1981 | 2499 |
| 5 | КОС д.Орешки | д.Орешки д.96 | 1983 | 700 |
| 6 | КОС д.Ельники | д.Ельники, д.30 |  | 700 |
| 7 | КОС с.Покровское | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 1974 | 420 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 1974 | 420 |
| 9 | Поля фильтрации д. Ивойлово | д.Ивойлово объект №94 |  | 600 |
| 10 | КОС с.Никольское | с.Никольское, микр-он д.9 | 1979 | 700 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет | п.Брикет, д.89 | 1983 | 200 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище |  | 300 |
| 13 | КОС п.Беляная гора | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1966 | 750 |
| 14 | КОС д.Лидино | д.Лидино, д.30 | 1967 | 700 |
| 15 | КОС д.Сытьково | д.Сытьково, д.49 | 1967 | 250 |
| 16 | КОС п.Горбово (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 | 1966 | 200 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино | д. Воробьево | 1970 | 200 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 1977 | 2800 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 1987 | 3000 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка |  | 900 |
| 21 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | 2024 | 1400 |
| 22 | КОС д. Кожино | д. Кожино | 1996 | 10000 |

Таблица 2.3.3 - Перечень канализационных насосных станций (КНС) на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Производительность м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1 г. Руза | г. Руза, ул. Профессиональная, д.2 | 1975 | 14400 |
| 2 | КНС №2 г. Руза | г. Руза, ул.Говорова, д.17 | 1976 | 5520 |
| 3 | КНС №1 п. Тучково, ул. Комсомольская | п. Тучково, ул. Комсомольская, д.29 | 1980 | 44160 |
| 4 | КНС №1 ул. Студенческая | п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр3 | 1970 | 3840 |
| 5 | КНС №1 п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Социалистическая, д.8а | 1976 | 8880 |
| 6 | КНС №1 д.Нововолково | д.Нововолково, д.23А | 2016 | 345,6 |
| 7 | КНС №2 д.Нововолково | д.Нововолково, д.21 | 2001 | 1200 |
| 8 | КНС д.Ивойлово | д.Ивойлово, д.18 | 1968 | 1920 |
| 9 | КНС п.Брикет | п.Брикет | 1956 | 1584 |
| 10 | КНС №1 п.Беляная гора | п.Беляная гора д.10, стр. 4 | 1966 | 9600 |
| 11 | КНС №2 п.Беляная гора | п.Беляная гора д.9, стр. 1 | 1990 | 4800 |
| 12 | КНС д.о. «Лужки» | д.о. «Лужки», д.1а стр.4 | 1968 | 3840 |
| 13 | КНС д.Лидино | д.Лидино, д.31 | 1967 | 250 |
| 14 | КНС д.Сытьково | д.Сытьково, д.42 | 1976 | 2400 |
| 15 | КНС п.Горбово | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/2 | 1966 | 2400 |
| 16 | КНС п.Старая Руза, ул. Садовая | п.Старая Руза, ул. Садовая, 11/2 | 1977 | 2400 |
| 17 | КНС д. Старая Руза, ДТК | д. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д.8/1 | 1972 | 2400 |
| 18 | КНС Новотеряево | с. Новотеряево | 1982 | 4320 |
| 19 | КНС №2 (центральная) п. Дорохово | п.Дорохово, ул. Московская, д.54, стр.4 | 1987 | 6240 |
| 20 | КНС ОМЗ п. Дорохово | п.Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.3 | 1979 | 600 |
| 21 | КНС мкр. Дружный | мкр. Дружный возле д. 11 | 2021 | 3600 |
| 22 | КНС (мебельный) п. Дорохово | п.Дорохово, пер. Большой, д.7, стр.1 | 1987 | 2400 |
| 23 | КНС №1 п. Дорохово | п.Дорохово, ул.2-я Пролетарская, д.2, стр.1 | 1975 | 6480 |
| 24 | КНС ДСК п. Тучково, Восточная д. 25 | п. Тучково, Восточная д. 25 | 1970 | 3840 |
| 25 | КНС Бикор п. Тучково, Восточная д. 5 | п. Тучково, Восточная д. 5 | 1980 | 7680 |
| 26 | КНС Лесная п. Тучково, Лесная д. 36 | п. Тучково, Лесная д. 36 | - | 600 |
| 27 | КНС ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ» | п. Кожино | - | 9600 |
| 28 | КНС Санаторий Дорохово | Санаторий Дорохово | - | 4200 |
| 29 | КНС д. Глухово | д. Глухово | - | 4800 |
| 30 | КНС Северное сияние | п. Тучково | - | 1920 |
| 31 | КНС ж/к "Москворецкий" | п. Тучково | 2013 | 3451,2 |
| 32 | КНС п.Тучково, ул. Комсомольская, д.14 (Берёзки) | ул. Комсомольская, д.14 | - | 2505,6 |
| 33 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | 2024 | 480 |
| 35 | КНС п. Дорохово, пер. Больничный, дом 1, стр.1 | п. Дорохово, пер. Больничный, дом 1, стр.1 | - | 1200 |

Остаточный ресурс

Сроки ввода в эксплуатацию и остаточный ресурс источников водоотведения  Рузского муниципального округа представлен в следующей таблице:

Таблица 2.3.4 - Характеристика очистных сооружений канализации Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование сооружения, место расположения | Адрес | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза | г. Руза, Промзона, участок №2 | - | 10000 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1980 | 10000 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая | п. Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 | - | 500 |
| 4 | КОС п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 1981 | 2499 |
| 5 | КОС д.Орешки | д.Орешки д.96 | 1983 | 700 |
| 6 | КОС д.Ельники | д.Ельники, д.30 | - | 700 |
| 7 | КОС с.Покровское | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 1974 | 420 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 1974 | 420 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово | д.Ивойлово объект №94 | - | 600 |
| 10 | КОС с.Никольское | с.Никольское, микр-он д.9 | 1979 | 700 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет | п.Брикет, д.89 | 1983 | 200 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище |  | 300 |
| 13 | КОС п.Беляная гора | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1966 | 750 |
| 14 | КОС д.Лидино | д.Лидино, д.30 | 1967 | 700 |
| 15 | КОС д.Сытьково | д.Сытьково, д.49 | 1967 | 250 |
| 16 | КОС п.Горбово (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 | 1966 | 200 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино | д. Воробьево | 1970 | 200 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 1977 | 2800 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 1987 | 3000 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | - | 900 |
| 21 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | 2024 | 1400 |
| 22 | КОС д. Кожино | д. Кожино | 1996 | 10000 |

Ограничения использования мощностей

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС представлен в следующей таблице:

Таблица 2.3.5 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия очистных сооружений

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Производительность, м3/сут | Объём сточных вод, м3/сут | Резерв по технологической зоне, м3/сут | Резерв по технологической зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 10000 | 3470,35 | 6529,65 | 65,30 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 10000 | 3840,06 | 6159,94 | 61,60 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 500 | 167,06 | 332,94 | 66,59 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 750 | 446,72 | 2052,28 | 82,12 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 | д.Орешки д.96 | 700 | 135,04 | 564,96 | 80,71 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 | д.Ельники, д.30 | 700 | 220,86 | 479,14 | 68,45 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 420 | 149,12 | 270,88 | 64,49 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 420 | 188,51 | 231,49 | 55,12 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | д.Ивойлово объект №94 | - | 48,73 | 551,27 | 91,88 |
| 10 | КОСс.Никольское, м-н д.9 | с.Никольское, м-н д.9 | 700 | 131,87 | 568,13 | 81,16 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | п.Брикет, д.89 | - | 134,57 | 65,43 | 32,72 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище | - | 10,96 | 289,04 | 96,35 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1500 | 138,89 | 611,11 | 81,48 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 | д.Лидино, д.30 | 700 | 129,86 | 570,14 | 81,45 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 | д.Сытьково, д.49 | 250 | 109,65 | 140,35 | 56,14 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 50 | 69,36 | 130,64 | 65,32 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | д. Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | - | 134,73 | 65,27 | 32,63 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 2800 | 457,03 | 2342,97 | 83,68 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 300 | 457,03 | 2542,97 | 84,77 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | - | 98,99 | 801,01 | 89,00 |
| 21 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | 1400 | 550,02 | 849,98 | 60,71 |

Исходя из данных таблицы 2.3.5, ограничения использования мощности отсутствуют.

Система автоматизации источников водоотведения.

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:

- Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- Уменьшение стоимости очистки сточных вод.

В настоящее время в Рузском муниципальном округе на очистных сооружениях отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала. По причине морального и физического износа ряда объектов имеющиеся системы дистанционного управления приводами запорной арматуры не функционируют.

Схема и структура сетей

В Рузском муниципальном округе существует преимущественно централизованная система водоотведения с развитой системой коллекторов (в напорном и самотечном исполнении) с установленными на них местными канализационными насосными станциями. Канализационные сети запроектированы и построены преимущественно из чугунных труб.

Канализационные сети состоят из следующих элементов:

- внутренние водоотводящие системы и выпуски из зданий;

- внутриквартальные водоотводящие сети;

- наружная водоотводящая сеть;

- выпуски очищенных сточных вод в водоем;

- аварийные выпуски.

Водоотводящие сети самотечные и напорные. Сведений о типах и количестве арматуры на канализационных сетях не предоставлено. Состояние сетей удовлетворительное.

Перечень канализационных сетей с указанием даты ввода в эксплуатацию отражены в следующей таблице 2.3.6.

Схема сетей водоотведения Рузского муниципального округа представлена в Приложении 3.

В 2024 году аварий на канализационных сетях Рузского муниципального округа не зарегистрировано.

Таблица 2.3.6 – Характеристика канализационных сетей Рузского муниципального округа

| № п/п | Название организации | КОС | Диаметры напорных трубопроводов, мм | Диаметры самотечных трубопроводов, мм | Протяженность сетей, мп | Материалы труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | г. Руза, Промзона, участок №2 | 100,150,200,300,500 | 100,150,200,300,500 | 30469 | асбоцемент, керамика, пластик |
| 2 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 100-400 | 100-400 | 37751 | Чугун; а/ц; керамика; ПНД |
| 3 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | п. Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | нет данных | нет данных | 1520 | нет данных |
| 4 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | п. Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | нет данных | нет данных | 6670 | металл |
| 5 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | д. Орешки д.96 | 80,100, 200 | 80,100, 200 | 3370,5 | керамика, чугун |
| 6 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | д. Ельники, д.30 | 150 | 150 | 6927,2 | чугун |
| 7 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | с. Покровское, ул.Новая д.9/А | 200; 250 | 200; 250 | 2904,5 | керамика, чугун |
| 8 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | с. Покровское ДОХБ, д.23 | 100;150;250 | 100;150;250 | 2141,4 | керамика, чугун |
| 9 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Поля фильтрации д. Ивойлово объект №94 | 100;250 | 100;250 | 1525 | керамика, чугун |
| 10 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | с. Никольское, м-н д.9 | 150 | 150 | 1656 | сталь |
| 11 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Поля фильтрации п. Брикет, д.89 | 100 | 100 | 2191 | асбест |
| 12 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Поля фильтрации д. Городище | 150 | 150 | 237 | сталь |
| 13 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | п. Беляная гора, д.10 стр.3 | 100; 150 | 100; 150 | 6319 | металл |
| 14 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | д. Лидино, д.30 | 125; 150; 250 | 125; 150; 250 | 4912 | Керамика; ПНД |
| 15 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | д. Сытьково, д.49 | 250 | 250 | 3000 | керамика |
| 16 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | п. Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 | 200 | 200 | 1974 | чугун |
| 17 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 200 | 200 | 4000 | чугун |
| 18 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | д. Старая Руза | 100;250;350 | 100;250;350 | 10152,1 | сталь, ПНД, чугун |
| 19 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | п. Дорохово, д. Капань | 160 | 160 | 6750 | чугун |
| 20 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Поля фильтрации п. Космодемьянский, вблизи, дер. Головинка | 150 | 150 | 6000 | чугун |
| 21 | Администрация Рузского МО | ЛОС Ольховка | 150 | 150 | 1800 | ПНД |
| 22 | ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | - | 150 | 1860 | чугун |
| 23 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | д. Старая руза, санаторий | - | - | - | - |

Размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений Рузского муниципального округа представлен в следующей таблице:

Таблица 2.3.7 – Размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование сооружения, место расположения | Адрес | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут. | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза | Г. Руза, Промзона, участок №2 |  | 10000 | 400 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1980 | 10000 | 400 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая | п. Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 |  | 500 | 200 |
| 4 | КОС п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 1981 | 2499 | 200 |
| 5 | КОС д.Орешки | д.Орешки д.96 | 1983 | 700 | 200 |
| 6 | КОС д.Ельники | д.Ельники, д.30 |  | 700 | 200 |
| 7 | КОС с.Покровское | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 1974 | 420 | 200 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 1974 | 420 | 200 |
| 9 | Поля фильтрации д. Ивойлово | д.Ивойлово объект №94 |  | 600 | 200 |
| 10 | КОС с.Никольское | с.Никольское, микр-он д.9 | 1979 | 700 | 200 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет | п.Брикет, д.89 | 1983 | 200 | 200 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище |  | 300 | 200 |
| 13 | КОС п.Беляная гора | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1966 | 750 | 200 |
| 14 | КОС д.Лидино | д.Лидино, д.30 | 1967 | 700 | 200 |
| 15 | КОС д.Сытьково | д.Сытьково, д.49 | 1967 | 250 | 200 |
| 16 | КОС п.Горбово (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 | 1966 | 200 | 200 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино | д. Воробьево | 1970 | 200 | 200 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 1977 | 2800 | 200 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 1987 | 3000 | 200 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка |  | 900 | 200 |
| 21 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | 2024 | 1400 | 15 |
| 22 | КОС д. Кожино | д. Кожино | 1996 | 10000 | 200 |

### 2.3.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Данные о проектной производительности очистных сооружений Рузского муниципального округа предоставлены в следующей таблице:

Таблица 2.3.8 - Проектная производительность очистных сооружений Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование сооружения, место расположения | Адрес | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза | г. Руза, Промзона, участок №2 | - | 10000 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1980 | 10000 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая | п. Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 | - | 500 |
| 4 | КОС п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 1981 | 2499 |
| 5 | КОС д.Орешки | д.Орешки д.96 | 1983 | 700 |
| 6 | КОС д.Ельники | д.Ельники, д.30 | - | 700 |
| 7 | КОС с.Покровское | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 1974 | 420 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 1974 | 420 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово | д.Ивойлово объект №94 | - | 600 |
| 10 | КОС с.Никольское | с.Никольское, микр-он д.9 | 1979 | 700 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет | п.Брикет, д.89 | 1983 | 200 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище |  | 300 |
| 13 | КОС п.Беляная гора | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1966 | 750 |
| 14 | КОС д.Лидино | д.Лидино, д.30 | 1967 | 700 |
| 15 | КОС д.Сытьково | д.Сытьково, д.49 | 1967 | 250 |
| 16 | КОС п.Горбово (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 | 1966 | 200 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино | д. Воробьево | 1970 | 200 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 1977 | 2800 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 1987 | 3000 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | - | 900 |
| 21 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | 2024 | 1400 |
| 22 | КОС д. Кожино | д. Кожино | 1996 | 10000 |

Данные о фактической производительности (мощности) КОС за 2022 – 2024 гг. отражены в таблице 3.3.23.

Таблица 2.3.9 – Оценка фактической производительности (мощности) КОС систем водоответения

| № п/п | КОС | Адрес объекта | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход по годам, тыс. м3 | Расход суточный, | Расход максимально суточный, м3/сут. | Расход максимально часовой, м3/ч | Расход по годам, тыс. м3 | Расход суточный, | Расход максимально суточный, м3/сут. | Расход максимально часовой, м3/ч | Расход по годам, тыс. м3 | Расход суточный, | Расход максимально суточный, м3/сут. | Расход максимально часовой, м3/ч |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 947,379 | 2595,559 | 3374,227 | 140,593 | 932,318 | 2554,296 | 3320,585 | 138,358 | 974,370 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1053,133 | 2885,296 | 3750,885 | 156,287 | 1082,718 | 2966,350 | 3856,255 | 160,677 | 1078,170 | 2953,891 | 3840,059 | 160,002 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 41,553 | 113,844 | 147,997 | 6,167 | 34,631 | 94,879 | 123,343 | 5,139 | 46,910 | 128,508 | 167,060 | 6,961 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 122,080 | 334,466 | 434,806 | 18,117 | 121,496 | 332,866 | 432,725 | 18,030 | 125,430 | 343,631 | 446,720 | 18,613 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 | д.Орешки д.96 | 33,133 | 90,777 | 118,010 | 4,917 | 31,031 | 85,017 | 110,522 | 4,605 | 37,920 | 103,880 | 135,045 | 5,627 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 | д.Ельники, д.30 | 58,556 | 160,427 | 208,556 | 8,690 | 56,940 | 156,001 | 202,802 | 8,450 | 62,010 | 169,891 | 220,858 | 9,202 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 39,658 | 108,652 | 141,248 | 5,885 | 38,935 | 106,671 | 138,672 | 5,778 | 41,870 | 114,710 | 149,123 | 6,213 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 64,817 | 177,580 | 230,855 | 9,619 | 86,140 | 235,999 | 306,798 | 12,783 | 52,930 | 145,011 | 188,514 | 7,855 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | д.Ивойлово объект №94 | 12,829 | 35,147 | 45,691 | 1,904 | 14,734 | 40,366 | 52,476 | 2,186 | 13,680 | 37,483 | 48,728 | 2,030 |
| 10 | КОСс.Никольское, м-н д.9 | с.Никольское, м-н д.9 | 40,780 | 111,726 | 145,244 | 6,052 | 35,317 | 96,759 | 125,787 | 5,241 | 37,030 | 101,440 | 131,873 | 5,495 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | п.Брикет, д.89 | 38,352 | 105,074 | 136,596 | 5,692 | 35,816 | 98,126 | 127,564 | 5,315 | 37,780 | 103,513 | 134,567 | 5,607 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище | 2,992 | 8,197 | 10,656 | 0,444 | 3,087 | 8,458 | 10,995 | 0,458 | 3,080 | 8,427 | 10,955 | 0,456 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 37,820 | 103,616 | 134,701 | 5,613 | 35,055 | 96,041 | 124,853 | 5,202 | 39,000 | 106,837 | 138,888 | 5,787 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 | д.Лидино, д.30 | 41,013 | 112,364 | 146,074 | 6,086 | 36,237 | 99,279 | 129,063 | 5,378 | 36,460 | 99,891 | 129,859 | 5,411 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 | д.Сытьково, д.49 | 29,921 | 81,975 | 106,568 | 4,440 | 29,861 | 81,810 | 106,353 | 4,431 | 30,790 | 84,344 | 109,647 | 4,569 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 19,608 | 53,720 | 69,836 | 2,910 | 19,162 | 52,498 | 68,247 | 2,844 | 19,470 | 53,354 | 69,360 | 2,890 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | д. Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 36,578 | 100,213 | 130,277 | 5,428 | 35,160 | 96,327 | 125,226 | 5,218 | 37,830 | 103,640 | 134,732 | 5,614 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 122,502 | 335,621 | 436,307 | 18,179 | 121,788 | 333,665 | 433,765 | 18,074 | 128,320 | 351,558 | 457,025 | 19,043 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 124,059 | 339,888 | 441,855 | 18,411 | 115,444 | 316,285 | 411,171 | 17,132 | 128,320 | 351,558 | 457,025 | 19,043 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | 30,584 | 83,791 | 108,928 | 4,539 | 27,515 | 75,383 | 97,997 | 4,083 | 27,790 | 76,149 | 98,994 | 4,125 |
| 21 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | 152,100 | 416,712 | 541,726 | 22,572 | 153,200 | 419,726 | 545,644 | 22,735 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей Рузского муниципального округа осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Под неорганизованным стоком подразумеваются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации.

Величина фактического притока qad, л/с рассчитывается на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии – по формуле

qad=0.15Lmd ,

где L – общая длина самотечных трубопроводов, км;

md – величина максимального суточного количества осадков, мм (для Московской области принято 113 мм)

Таблица 2.3.10 – Данные по объёмам неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения Рузского муниципального округа с разбивкой по технологическим зонам водоотведения

| № п/п | Технологическая зона | Протяженность сети, км | Объём неорганизованных стоков, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 30,469 | 24,29 |
| 2 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 37,751 | 60,19 |
| 3 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 1,52 | 2,42 |
| 4 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 6,67 | 10,64 |
| 5 | д.Орешки д.96 | 3,3705 | 5,37 |
| 6 | д.Ельники, д.30 | 6,9272 | 11,05 |
| 7 | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 2,9045 | 4,63 |
| 8 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 2,1414 | 3,41 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | 1,525 | 2,43 |
| 10 | с.Никольское, м-н д.9 | 1,656 | 2,64 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | 2,191 | 3,49 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | 0,237 | 0,38 |
| 13 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 6,319 | 10,08 |
| 14 | д.Лидино, д.30 | 4,912 | 7,83 |
| 15 | д.Сытьково, д.49 | 3 | 4,78 |
| 16 | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 1,974 | 3,15 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 4 | 6,38 |
| 18 | д.Старая Руза | 10,1521 | 16,19 |
| 19 | п.Дорохово, д. Капань | 6,75 | 10,76 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | 6 | 9,57 |
| 21 | ЛОС Ж/г Ольхова | 1,8 | 2,87 |
| 22 | д. Кожино | 1,86 | 2,97 |
| 23 | д. Старая руза, санаторий | - | 0,00 |
|  | Итого | 144,1297 | 205,52 |

### 2.3.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.

Требования по организации учета количества поданной (полученной) холодной воды и принятых (отведенных) сточных вод определены постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года №644 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», а также приказом Минприроды России от 08.07.2009 года №205 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества».

На основании ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 1, коммерческому учету подлежит объем сточных вод:

- принятых от абонентов по договорам водоотведения;

- транспортируемых организацией, осуществляющей транспортировку сточных вод, по договору о транспортировке сточных вод;

- в отношении которых произведена очистка в соответствии с договором по очистке сточных вод.

В настоящее время в Рузском муниципальном округе объемы реализации сточных вод для подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

### 2.3.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Централизованной системой бытовой канализации охвачена жилищно-коммунальная застройка и промышленные предприятия Рузского муниципального округа.

Постановление Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны — зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

На территории Рузского муниципального округа организовано три зоны эксплуатационной ответственности предприятия, осуществляющего прием, транспортировку, очистку и отведение сточных вод:

- зона эксплуатационной ответственности АО «Мособлтепло»;

- зона эксплуатационной ответственности ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ;

- зона эксплуатационной ответственности ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово».

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, занятых в сфере централизованного водоотведения на территории Рузского муниципального округа, представлена в следующей таблице:

Таблица 2.3.11– Перечень лиц, занятых в сфере централизованного водоотведения на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Адрес | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Мособлтепло» | 143200, Московская область, город Можайск, ул. Желябова, д. 31, помещ. 2 | Рузский ГО |
| 2 | ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | 143140, Московская обл., Рузский муниципальный округ, п. Кожино | ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ |
| 3 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | 143151, Московская обл., Рузский муниципальный округ, д. Старая Руза | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» |

Зоны эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих водоотведение на территории Рузского муниципального округа (на единой схеме округа) приведены на рисунке  2.3.2. нумерация зон соответствует таблице 2.3.11.

Рисунок 2.3.2 – – Структура зон эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющей транспортировку и переработку стоков в Рузском муниципальном округе

### 2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом муниципального округу по фактической нагрузке 2024 года представлен в таблице. 2.3.12.

Таблица 2.3.12- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Производительность, м3/сут | Объём сточных вод, м3/сут | Резерв по технологической зоне, м3/сут | Резерв по технологической зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 10000 | 3470,35 | 6529,65 | 65,30 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 10000 | 3840,06 | 6159,94 | 61,60 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 500 | 167,06 | 332,94 | 66,59 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 750 | 446,72 | 2052,28 | 82,12 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 | д.Орешки д.96 | 700 | 135,04 | 564,96 | 80,71 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 | д.Ельники, д.30 | 700 | 220,86 | 479,14 | 68,45 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 420 | 149,12 | 270,88 | 64,49 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 420 | 188,51 | 231,49 | 55,12 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | д.Ивойлово объект №94 | - | 48,73 | 551,27 | 91,88 |
| 10 | КОСс.Никольское, м-н д.9 | с.Никольское, м-н д.9 | 700 | 131,87 | 568,13 | 81,16 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | п.Брикет, д.89 | - | 134,57 | 65,43 | 32,72 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище | - | 10,96 | 289,04 | 96,35 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1500 | 138,89 | 611,11 | 81,48 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 | д.Лидино, д.30 | 700 | 129,86 | 570,14 | 81,45 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 | д.Сытьково, д.49 | 250 | 109,65 | 140,35 | 56,14 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 50 | 69,36 | 130,64 | 65,32 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | д. Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | - | 134,73 | 65,27 | 32,63 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 2800 | 457,03 | 2342,97 | 83,68 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 300 | 457,03 | 2542,97 | 84,77 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | - | 98,99 | 801,01 | 89,00 |
| 21 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | 1400 | 550,02 | 849,98 | 60,71 |

Проведенный анализ пропускной способности системы транспорта сточных вод по результатам гидравлических расчетов, по результатам технического обследования и сведениям эксплуатирующей организации, показывает наличие резерва пропускной способности.

### 2.3.7. Надежность работы коммунальной системы

Остаточный ресурс

Сроки ввода в эксплуатацию и остаточный ресурс источников водоотведения  Рузского муниципального округа представлен в следующей таблице:

Таблица 2.3.13 - Характеристика очистных сооружений канализации Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование сооружения, место расположения | Адрес | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза | г. Руза, Промзона, участок №2 | - | 10000 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1980 | 10000 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая | п. Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 | - | 500 |
| 4 | КОС п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 1981 | 2499 |
| 5 | КОС д.Орешки | д.Орешки д.96 | 1983 | 700 |
| 6 | КОС д.Ельники | д.Ельники, д.30 | - | 700 |
| 7 | КОС с.Покровское | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 1974 | 420 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 1974 | 420 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово | д.Ивойлово объект №94 | - | 600 |
| 10 | КОС с.Никольское | с.Никольское, микр-он д.9 | 1979 | 700 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет | п.Брикет, д.89 | 1983 | 200 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище |  | 300 |
| 13 | КОС п.Беляная гора | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1966 | 750 |
| 14 | КОС д.Лидино | д.Лидино, д.30 | 1967 | 700 |
| 15 | КОС д.Сытьково | д.Сытьково, д.49 | 1967 | 250 |
| 16 | КОС п.Горбово (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 | 1966 | 200 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино | д. Воробьево | 1970 | 200 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 1977 | 2800 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 1987 | 3000 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | - | 900 |
| 21 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | 2024 | 1400 |
| 22 | КОС д. Кожино | д. Кожино | 1996 | 10000 |

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения Рузского муниципального округа.

В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечения их управляемости реализуются в следующих мероприятиях:

- обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения с целью недопущения террористических актов;

- постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооружений системы водоотведения;

- постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Показатели надёжности водоотведения представлены в таблицах 2.3.14 – 2.3.16.

Таблица 2.3.14 – Показатели надёжности водоотведения АО «Мособлтепло»

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 0.0 |
| Количество засоров | Ед./км | 0,39 |

Таблица 2.3.15 – Показатели надёжности водоотведения ГБУЗ ТКБ №3 ДМЗ

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 0.0 |
| Количество засоров | Ед./км | 0.0 |

Таблица 2.3.16 – Показатели надёжности водоотведения ООО ЛПУ Санаторий Дорохово

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 0.0 |
| Количество засоров | Ед./км | 0.0 |

### 2.3.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

В соответствии с ч. 4 ст.30 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжение и водоотведении» в целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов, подают в организацию, осуществляющую водоотведение, декларацию о составе и свойствах сточных вод, в которой, в частности, указываются нормативы допустимых сбросов абонентов, лимиты на сбросы. В случае если абонентом допущено нарушение декларации о составе и свойствах сточных вод, абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом организацию, осуществляющую водоотведение.

Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод  утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 г. № 525. Правила устанавливают порядок осуществления организацией, осуществляющей водоотведение, либо уполномоченной ею организацией контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения, в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод. При осуществлении контроля состава и свойств сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, проверяет состав и свойства сточных вод, отводимых абонентами, на соответствие нормативам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы загрязняющих веществ, указанным абонентами в декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения.

Программа контроля состава и свойств сточных вод включает (п.2 ст.30 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416):

1) перечень абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов абонентов;

2) указание периодичности планового контроля абонентов и основания для проведения внепланового контроля;

3) указание мест отбора проб сточных вод.

Программа контроля состава и свойств сточных вод согласовывается территориальным органом Росприроднадзора.

Абоненты, для которых установлены НДС, лимиты на сбросы, подают в организацию ВКХ декларацию о составе и свойствах сточных вод, в которой указываются НДС, лимиты на сбросы. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом организацию ВКХ.

Организация ВКХ информирует территориальные органы Росприроднадзора о нарушении абонентом НДС (лимитов) в течение 24 часов с момента получения анализов проб сточных вод, отобранных из канализационных сетей абонента. Такая информация является основанием для проведения территориальным органом Росприроднадзора внеплановой проверки абонента.

Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 раза в квартал, и не может быть реже 1 раза в год.

Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 раза в месяц в случае, когда за последние 3 года, предшествующие году начала реализации программы контроля состава и свойств сточных вод, был выявлен сброс сточных вод, осуществляемых сверх установленных нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы, с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод.

В случаях, когда при применении в отношении абонента периодичности планового контроля состава и свойств сточных вод, в течении 6 месяцев не был установлен сброс сточных вод с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод, в отношении абонента устанавливается периодичность планового контроля.

Основаниями для проведения внепланового контроля состава и свойств сточных вод являются:

- возникновение аварий, повреждение или выход из строя централизованной системы водоотведения или отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водоотведения;

- обнаружение несоответствия показателей состава сточных вод показателям, указанным в декларации о составе и свойствах сточных вод, в том числе обнаружение сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения;

- обнаружение осуществления абонентом сбросов сточных вод без применения локальных очистных сооружений либо работы указанных сооружений с нарушениями условий их эксплуатации;

- получение организацией, осуществляющей водоотведение, от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), предписаний об устранении нарушений условий использования водных объектов в части сбросов в водные объекты сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы, либо нарушений, повлекших или создающих угрозу причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических, физических лиц или здоровью населения.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод с даты утверждения таких нормативов.

Согласно п.65 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах. Данный пункт не распространяется для абонентов, которым установлены НДС и лимиты на сброс.

Таким образом, для абонентов, для которых устанавливаются НДС и лимиты на сброс, контроль состава и свойств сточных вод осуществляется в соответствии с Программой состава и свойств сточных вод. Контроль осуществляется в виде плановых проверок, осуществляемых организацией ВКХ, и внеплановых, проводимых территориальным органом Росприроднадзора. Декларацию о составе и свойствах сточных вод подают как нормируемые абоненты, так и абоненты, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки. Абоненты, которые не попадают под категорию нормируемых абонентов, в Программу состава и свойств сточных вод, согласовываемую с Росприроднадзором, не включаются.

В Рузском муниципальном округе отсутствуют абоненты, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов.

В АО «Мособлтепло» утверждены технологические рабочие программы контроля качества стоков на очистных сооружениях.

### 2.3.9. Воздействие на окружающую среду

Химический метод окисления гипохлоритом натрия применяется на КОС после биологической очистки, как метод глубокой очистки производственных сточных вод и их дезинфекция.

Серьезным недостатком метода обеззараживания сточных вод хлорсодержащими агентами является образование в процессе очистки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Водные растворы гипохлорита натрия стали использоваться с зарождения хлорной промышленности. Благодаря высокой антибактериальной активности и широкому спектру действия на различные микроорганизмы, это средство продолжает удерживаться на рынке дезинфицирующих препаратов и является вторым по объему применения после использования хлора.

Процесс обеззараживания предусматривается дозирование в сточные воды раствора гипохлорита натрия.

Упаковка, транспортирование и хранение гипохлорита натрия осуществляется согласно ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия».

Гипохлорит натрия заливают в специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), стальные гуммированные, полиэтиленовые или из стеклопластика контейнеры, принадлежащие потребителю. По требованию потребителей допускается заливать гипохлорит натрия в полиэтиленовые бочки вместимостью 50-200 дм³, принадлежащие потребителю.

Цистерны, контейнеры и бочки должны быть заполнены на 90 % объема и промыты перед заполнением. Наливные люки цистерн и контейнеров должны быть уплотнены резиновыми прокладками. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

Гипохлорит натрия хранят в специальных гуммированных или покрытых коррозионностойкими материалами емкостях, защищенных от солнечного света. Полиэтиленовые бочки с продуктом хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

Организация контроля состава сточных вод, принимаемых от абонентов, осуществляется средствами периодического взятия проб и лабораторного контроля.

Результаты анализов стоков на входе и выходе с очистных сооружений представлены в Приложении 3.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21.

Согласно протоколам анализов очищенных сточных вод, поступающих с очистных сооружений, наблюдаются превышение ПДК по следующим показателям:

- взвешенные вещества;

- БПК5;

- аммоний-ион;

- нитрит-анион;

- фосфаты (по Р).

Данные по анализам соответствия качества очищенной сточной воды по очистным сооружениям представлены в таблице 2.3.71.-2.3.19.

Таблица 2.3.17 – Соответствие качества очистки стоков на очистных сооружениях АО «Мособлтепло»

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Централизованная система водоотведения: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информация |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 717,00 |
| 3.1 | взвешенные вещества | ед. | 112,00 |
| 3.2 | БПК5 | ед. | 112,00 |
| 3.3 | аммоний-ион | ед. | 112,00 |
| 3.4 | нитрит-анион | ед. | 112,00 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 112,00 |
| 3.6 | нефтепродукты | ед. | 93,00 |
| 3.7 | микробиология | ед. | 64,00 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 330,00 |
| 4.1 | взвешенные вещества | ед. | 84,00 |
| 4.2 | БПК5 | ед. | 60,00 |
| 4.3 | аммоний-ион | ед. | 79,00 |
| 4.4 | нитрит-анион | ед. | 69,00 |
| 4.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 75,00 |
| 4.6 | нефтепродукты | ед. | 0,00 |
| 4.7 | микробиология | ед. | 6,00 |

Таблица 2.3.18 – Соответствие качества очистки стоков на очистных сооружениях ГБУ ТКБ №3 ДЗМ

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Централизованная система водоотведения: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информация |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 60,00 |
| 3.1 | взвешенные вещества | ед. | 15,00 |
| 3.2 | БПК5 | ед. | 15,00 |
| 3.3 | аммоний-ион | ед. | 0,00 |
| 3.4 | нитрит-анион | ед. | 15,00 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 15,00 |
| 3.6 | нефтепродукты | ед. | 0,00 |
| 3.7 | микробиология | ед. | 0,00 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 0,00 |
| 4.1 | взвешенные вещества | ед. | 0,00 |
| 4.2 | БПК5 | ед. | 0,00 |
| 4.3 | аммоний-ион | ед. | 0,00 |
| 4.4 | нитрит-анион | ед. | 0,00 |
| 4.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 0,00 |
| 4.6 | нефтепродукты | ед. | 0,00 |
| 4.7 | микробиология | ед. | 0,00 |

Таблица 2.3.19 – Соответствие качества очистки стоков на очистных сооружениях ООО ЛПУ Санаторий Дорохово

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Централизованная система водоотведения: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информация |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 12,00 |
| 3.1 | взвешенные вещества | ед. | 12,00 |
| 3.2 | БПК5 | ед. | 12,00 |
| 3.3 | аммоний-ион | ед. | 12,00 |
| 3.4 | нитрит-анион | ед. | 12,00 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 12,00 |
| 3.6 | нефтепродукты | ед. | 12,00 |
| 3.7 | микробиология | ед. | 12,00 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 0,00 |
| 4.1 | взвешенные вещества | ед. | 0,00 |
| 4.2 | БПК5 | ед. | 0,00 |
| 4.3 | аммоний-ион | ед. | 0,00 |
| 4.4 | нитрит-анион | ед. | 0,00 |
| 4.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 0,00 |
| 4.6 | нефтепродукты | ед. | 0,00 |
| 4.7 | микробиология | ед. | 0,00 |

### 2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта коммунального ресурса.

Величина тарифов на водоотведение для потребителей Рузского муниципального округа на 2024 г. представлена в следующей таблице:

Таблица 2.3.20 - Тарифы на водоотведение для потребителей Рузского муниципального округа на 2024 г.

| № | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Территория оказания услуг | Вид услуги | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
|  |  |  |  |  |  | руб./куб.м | руб./куб.м |
| 1 | АО «Мособлтепло» | Рузский муниципальный округ | Водоотведение | Тариф на водоотведение для прочих потребителей | Без НДС | 42,80 | 44,56 |
|  |  |  |  | Тариф на водоотведение для населения | С НДС | 51,36 | 53,47 |
| 2 | ГБУ ТКБ №3 ДМЗ | ГБУ ТКБ №3 ДМЗ | Водоотведение | Тариф на водоотведение для прочих потребителей | Без НДС | 27,58 | 28,98 |
|  |  |  |  | Тариф на водоотведение для населения | С НДС | 33,10 | 34,78 |
| 3 | ООО ЛПУ Санаторий Дорохово | ООО ЛПУ Санаторий Дорохово | Водоотведение | Тариф на водоотведение для прочих потребителей | Без НДС | 28,83 | 31,94 |
|  |  |  |  | Тариф на водоотведение для населения | С НДС | 34,60 | 38,33 |

Структура цен (тарифов) в сфере водоотведения Рузского муниципального округа состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на водоотведение, и платы за подключение к системе водоотведения.

Структура цен (тарифов) для потребителей и населения на водоотведение отражена в таблице 2.3.19.

Плата за подключение к централизованной системе централизованного водоотведения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к централизованной системе водоотведения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 (Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "О водоснабжении и водоотвдении") плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №299-Р от 19.12.2024 тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения на территории Рузского муниципального округа Московской области представлена в таблице: 2.3.20.

Таблица 2.3.21 - Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения на территории Рузского муниципального округа Московской области

| На территории Рузского муниципального округа Московской области на 2025 г. <*> |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети: |  |  |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия | тыс. руб./ м3/сут | 3,09 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети Т2П,М (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/суг. включительно) | тыс. руб./ м3/сут | 10,33 |
| Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, прокладываемой открытым способом: |  |  |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб / км | 7 412,93 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб / км | 7 897,87 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб / км | 10684,19 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб / км | 12 055,33 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб / км | 12 128,99 |

### 2.3.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах.

На территории Рузского муниципального округа Московской области централизованные системы водоотведения действуют в крупных населённых пунктах и в ряде оздоровительных объектов. Все очистные сооружения полной биологической очистки требуют реконструкции. Поля фильтрации и септики необходимо заменить сооружениями полной биологической очистки.

Канализационные насосные станции и сети требуют реконструкции, перекладки и замены насосного оборудования.

Население неканализованных населённых пунктов использует выгреба, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции. Необходимо обеспечить обработку всех бытовых стоков муниципального округа на очистных сооружениях полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка.

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными;

водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг;

Отсутствие организации поверхностного стока способствует также:

формированию техногенной «верховодки» и, как следствие, уменьшению несущей способности грунтов;

локальному процессу подтопления;

проявлению морозного пучения грунтов, которое ведёт к деформации дорожного покрытия.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в Приложении 5.

  - Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

### 2.4.1. Институциональная структура

Для оценки существующих источников внешнего электроснабжения рассматриваемой территории, в сетях напряжением 35 кВ и выше Московской энергосистемы, использованы актуальные данне ПАО «Россети Московский регион».

Рузский муниципальный округ находится в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Западные электрические сети» (ЗЭС) ПАО «Россети Московский регион».

Электроснабжение потребителей осуществляется: от питающих центров Московской энергосистемы в эксплуатации ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети», ЗЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион», от тяговой электроподстанции ОАО «РЖД» (ОАО «Российские железные дороги») и от электростанций ОАО «Мосводоканал».

Передачу электрической энергии потребителям Рузского муниципального округа  осуществляет крупная территориальная сетевая организация Рузский РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» Западные электрические сети (далее – Россети Московский регион). Гарантирующим поставщиком электрической энергии является АО «Мосэнергосбыт» (далее – Мосэнергосбыт).

Все компании являются крупнейшими в РФ участниками розничного рынка электрической энергии и осуществляют свою деятельность в межтерриториальных границах. Мосэнергосбыт осуществляет энергоснабжение с оптового и розничного рынков электрической энергии (мощности) 169 объектов крупных предприятий и организаций в 49 регионах РФ (8% потребляемой в РФ электроэнергии). Организационной формой управления деятельности компаний на территории Рузского муниципального округа является дивизиональная структура (филиалы, производственные отделения).

Россети Московский регион и Мособлэнерго оказывают услуги по передаче электрической энергии гарантирующим поставщикам, энергосбытовым компаниям и непосредственно потребителям – участникам оптового и розничного рынка электроэнергии на основании договоров оказания услуг по передаче электроэнергии. Предметом договора является осуществление комплекса организационно-технических мероприятий по поставке электроэнергии конечным потребителям, электроустановки которых непосредственно подключены к сетям данных сетевых организаций, а также другим территориальным сетевым организациям.

Россети Московский регион и Мособлэнерго, получая электроэнергию от генерирующих компаний (электрические станции, блок-станции), смежных энергосистем, расположенных в соседних субъектах РФ, магистральных электрических сетей – сетей напряжением 220 кВ и выше (ПАО «Россети»), передают ее до точек присоединения конечных потребителей или территориальных сетевых организаций. Россети Московский регион и Мособлэнерго также осуществляют технологическое присоединение потребителей к объектам электросетевого хозяйства (новые потребители электрической энергии постоянная или временная схема электроснабжения; увеличение мощности действующих потребителей; переоформление документов о технологическом присоединении). Деятельность по передаче электрической энергии, а также по технологическому присоединению является регулируемой.

Схема системы электроснабжения Рузского муниципального округа отражена на рисунке 2.4.1.

Рисунок 2.4.1 - Схема системы электроснабжения Рузского муниципального округа

Потребители электрической энергии заключают договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком или независимыми энергоснабжающими организациями. Потребители электрической энергии (юридические лица), а также гарантирующий поставщик и энергоснабжающие организации в целях исполнения обязательств по договорам энергоснабжения заключают договоры на передачу электрической энергии с территориальными сетевыми организациями по единым котловым тарифам, устанавливаемым на территории Московской области Комитетом по ценам и тарифам Московской области. Гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке электрической энергии. Юридические лица оплачивают стоимость потребленной электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам на электрическую энергию (мощность) по шести ценовым категориям (ежемесячно рассчитываемым гарантирующим поставщиком). Взаимоотношения территориальных сетевых организаций по передаче электрической энергии, в случае наличия смежных точек поставки электрической энергии, регулируются в рамках индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Население и приравненные к нему категории потребителей заключают договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком или энергоснабжающими организациями. Оплата потребленной электрической энергии осуществляется по регулируемым тарифам, пересматриваемым Комитетом по ценам и тарифам Московской области на ежегодной основе (с 1 июля).

Рузский муниципальный округ входит в эксплуатационную зону филиала «Западные электрические сети» (ЗЭС) Россети Московский регион.

### 2.4.2. Характеристика системы

На территории Рузского муниципального округа находятся электростанции Московской области, характеристика оборудования представлена в таблице ниже.

Таблица 2.4.1 – Характеристика оборудования электростанций на териитоии Руского муниципального округа

| Наименование организации | Источник электроснабжения | Номер агрегата (блока) | Тип оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощьность, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Мосводоканал» | Рузская № 2 | 1 | РО123-ВМ-120 | 1964 | 1,3 |
|  | Рузская № 34 | 1 | ПЛ20/811-В-160 | 1996 | 1,6 |
|  |  | 2 | ПЛ20/811-В-160 | 1996 | 1,6 |
|  | Озернинская ГЭС | 1 | РО123-ВМ-120 | 1967 | 1,3 |
| Всего |  |  |  |  | 7,7 |

Поставка электроэнергии к потребителям  Рузского муниципального округа осуществляется по линиям электропередач через трансформаторные подстанции Россети Московский регион и Мособлэнерго.

Суммарная установленная мощность центров питания по Рузскому муниципального округу составляет 1 982,9 МВА.

Сведения о трансформаторной мощности центров питания 35-500 кВ, расположенные в границах Рузского муниципального округа представлены в таблице ниже.

Таблица 2.4.2 - Информация о количестве трансформаторных подстанций и мощности центров питания 35-500 кВ на территории Рузского муниципального округа

| Муниципальное образование | Эксплуатирующая организация | Напряжение ПС, кВ | Количество ПС, шт | Трансформаторная мощность ПС, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рузский муниципальный округ | ПАО «Федеральная сетевая компания» | 500 | 1 | 1 502,0 |
|  |  | 220 | 1 | 120,0 |
|  |  | Всего | 2 | 1 622,0 |
|  | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | 5 | 196,0 |
|  |  | 35 | 11 | 107,7 |
|  |  | Всего | 16 | 303,7 |
|  | Абонентские и тяговые | 110 | 1 | 50,0 |
|  |  | 35 | 3 | 7,2 |
|  |  | Всего | 4 | 57,2 |
|  | В целом по округу | 500 | 1 | 1 502,0 |
|  |  | 220 | 1 | 120,0 |
|  |  | 110 | 6 | 246,0 |
|  |  | 35 | 14 | 114,9 |
|  |  | Всего | 22 | 1 982,9 |

Центры питания Московской энергосистемы, расположенные на территории Рузского муниципального  округа представлены в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3 - Питающие центры Россети Московский регион расположенные на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | № ПС | Название ПС | Эксплуатирующая органиазция | Мощность, МВА | Диспетчерское наименование | Напряжение, кВ | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 151 | Шмелево | ПАО «Федеральная сетевая компания» | 40 | Т-1 | 220/35/6 | 1970 |
|  |  |  |  | 40 | Т-2 | 220/35/6 | 1970 |
|  |  |  |  | 40 | Т-3 | 220/35/6 | 1970 |
| 2 | 33 | Ракитино | ПАО «Россети Московский регион» | 10 | Т-1 | 35/10 | 2007 |
|  |  |  |  | 4 | Т-2 | 35/10 | 1976 |
| 3 | 171 | Сычи |  | 25 | Т-1 | 110/10/6 | 1983 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2 | 110/10/6 | 1981 |
| 4 | 288 | Каменка |  | 1 | Т-1 | 35/6 | 1962 |
|  |  |  |  | 1 | Т-2 | 35/6 | 1958 |
|  |  |  |  | 4 | Т-3 | 35/10 | 1979 |
| 5 | 289 | Кирилловка |  | 1,6 | Т-1 | 35/6 | 1983 |
|  |  |  |  | 1,6 | Т-2 | 35/6 | 1983 |
|  |  |  |  | 4 | Т-3 | 35/10 | 1982 |
|  |  |  |  | 4 | Т-4 | 35/10 | 1989 |
| 6 | 290 | Коврово |  | 1,6 | Т-1 | 35/6 | 1989 |
|  |  |  |  | 1,6 | Т-2 | 35/6 | 1989 |
| 7 | 291 | Веревкино |  | 1,6 | Т-1 | 35/6 | 1983 |
|  |  |  |  | 1,6 | Т-2 | 35/6 | 1983 |
| 8 | 327 | Колодкино |  | 4 | Т-1 | 35/10 | 1983 |
|  |  |  |  | 4 | Т-2 | 35/10 | 1980 |
| 9 | 392 | Верея |  | 25 | Т-1 | 110/35/10 | 1969 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2 | 110/35/10 | 1969 |
| 10 | 418 | Руза |  | 25 | Т-1 | 110/35/10 | 1986 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2 | 110/35/10 | 1987 |
| 11 | 460 | Кожино |  | 6,3 | Т-1 | 35/10 | 1968 |
|  |  |  |  | 6,3 | Т-2 | 35/10 | 1984 |
| 12 | 464 | Дорохово |  | 6,3 | Т-1 | 35/10 | 1969 |
|  |  |  |  | 6,3 | Т-2 | 35/10 | 1984 |
| 13 | 468 | Шелковка |  | 25 | Т-1 | 110/10 | 2006 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2 | 110/10 | 2006 |
| 14 | 559 | Филатово |  | 4 | Т-1 | 35/10 | 1991 |
|  |  |  |  | 4 | Т-2 | 35/10 | 1991 |
| 15 | 564 | Рождествено |  | 4 | Т-1 | 35/10 | 1983 |
|  |  |  |  | 4 | Т-2 | 35/10 | 1971 |
| 16 | 568 | Карповка |  | 6,3 | Т-1 | 35/10 | 2007 |
|  |  |  |  | 6,3 | Т-2 | 35/10 | 2007 |
| 17 | 595 | Лидино |  | 25 | Т-1(В) | 110/35/10 | 1990 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2(В) | 110/35/10 | 1990 |
| 18 | 618 | Никольское |  | 6,3 | Т-1 | 35/10 | 1978 |
|  |  |  |  | 4 | Т-2 | 35/10 | 1970 |
| 19 | 649 | Северная |  | 7,5 | Т-1 | 35/10 | 1964 |
|  |  |  |  | 7,5 | Т-2 | 35/10 | 1963 |
| 20 | 701 | Сухарево |  | 25 | Т-1 | 110/10/6 | 1974 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2 | 110/10-10 | 1976 |
| 21 | 714 | Давыдково |  | 16 | Т-1 | 110/10 | 1994 |
| 22 | 732 | Мухино |  | 16 | Т-1 | 110/10 | 1977 |
|  |  |  |  | 16 | Т-2 | 110/10 | 1983 |
| 23 | 543 | Палашкинская |  | 1,6 | Т-1 | 35 | 1966 |
| 24 | 390 | Тучково (РЖД) | ОАО «РЖД» | 25 | Т-1 | 35/6 | 2003 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2 | 110/35/10 | 2003 |

С целью выявления дефицитных по мощности ПС 110 (35) кВ и выше по состоянию на 4 квартал 2024 года в энергосистеме Московской области произведен анализ загрузки ЦП на основании данных зимних контрольных замеров за последние 5 лет.

Отчетные данные по фактической загрузке трансформаторного оборудования ПС 110 (35) кВ и выше, расположенных на территории Рузского муниципального округа «Западные электрические сети» по замерам режимного дня зимнего максимума нагрузки за последние 5 лет и перспективной нагрузки, представлены в таблице 3.4.4.

По результатам анализа загрузки ПС 110 (35) кВ и выше в энергосистеме Московской области по состоянию на 4 квартал 2024 года, а также с учетом перспективной нагрузки с учетом ТУ на ТП превышения загрузки трансформаторного оборудования свыше допустимого уровня нагрузки при отключении наиболее мощного параллельного трансформатора на территории Рузского муниципального округа не выявлено

Таблица 2.4.4 – Данные по загрузке трансформаторного оборудования ПС 110(35) кВ Рузского муниципального округа в зимний максимум

| № п/п | № ПС | Название ПС | Мощность, МВА | Диспетчерское наименование | Год изготовления | Положение РПН | Номинальное напряжение, кВ |  |  | Номинальный ток, А |  |  | Фактическая нагрузка, А |  |  | Фактическая нагрузка, % |  |  | Аварийная нагрузка, А |  |  | Аварийная нагрузка, % |  |  | Время контрольного замера/максимальной нагрузки, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |  |
| 1 | 33 | Ракитино | 10 | Т-1 | 2007 |  | 36,75 |  | 10,5 | 157,1 |  | 550 | 13,4 |  | 44,0 | 8,5 |  | 8,0 | 46,3 |  | 162,2 | 29,5 |  | 29,5 | 9 |
|  | 33 | Ракитино | 4 | Т-2 | 1976 |  | 35 |  | 10,5 | 66 |  | 220 | 36,5 |  | 118,1 | 55,4 |  | 53,7 | 48,7 |  | 162,2 | 73,7 |  | 73,7 | 9 |
| 2 | 171 | Сычи | 25 | Т-1 | 1983 |  | 115 | 11 | 6,6 | 125,5 | 1312 | 2190 | 21,5 | 144,5 | 133,1 | 17,1 | 11,0 | 6,1 | 41,5 | 285,7 | 246,2 | 33,0 | 21,8 | 11,2 | 24 |
|  | 171 | Сычи | 25 | Т-2 | 1981 |  | 115 | 11 | 6,6 | 125,5 | 1312 | 2190 | 20,0 | 141,2 | 113,1 | 15,9 | 10,8 | 5,2 | 41,5 | 285,7 | 246,2 | 33,0 | 21,8 | 11,2 | 24 |
| 3 | 288 | Каменка | 1 | Т-1 | 1962 |  | 31,5 |  | 6,6 | 16,9 |  | 87,5 | 3,0 |  | 14,3 | 17,8 |  | 16,4 | 6,1 |  | 28,9 | 35,8 |  | 33,0 | 18 |
|  | 288 | Каменка | 1 | Т-2 | 1958 |  | 31,5 |  | 6,6 | 16,9 |  | 87,5 | 3,0 |  | 14,6 | 18,0 |  | 16,6 | 6,1 |  | 28,9 | 35,8 |  | 33,0 | 18 |
|  | 288 | Каменка | 4 | Т-3 | 1979 |  | 31,5 |  | 10,5 | 73,3 |  | 220 | 70,2 |  | 210,6 | 95,7 |  | 95,7 | 70,2 |  | 210,6 | 95,7 |  | 95,7 | 0 |
| 4 | 289 | Кирилловка | 1,6 | Т-1 | 1983 |  | 31,5 |  | 6,3 | 29,3 |  | 146,6 | 7,4 |  | 37,3 | 25,4 |  | 25,4 | 17,4 |  | 87,1 | 59,4 |  | 59,4 | 20 |
|  | 289 | Кирилловка | 1,6 | Т-2 | 1983 |  | 31,5 |  | 6,3 | 29,3 |  | 146,6 | 10,5 |  | 49,8 | 35,9 |  | 34,0 | 17,4 |  | 87,1 | 59,4 |  | 59,4 | 20 |
|  | 289 | Кирилловка | 4 | Т-3 | 1982 |  | 35 |  | 10,5 | 66 |  | 220 | 43,0 |  | 148,1 | 65,1 |  | 67,3 | 92,1 |  | 306,9 | 139,5 |  | 139,5 | 24 |
|  | 289 | Кирилловка | 4 | Т-4 | 1989 |  | 35 |  | 11 | 66 |  | 209,9 | 50,4 |  | 158,8 | 76,4 |  | 75,6 | 96,4 |  | 306,9 | 146,1 |  | 146,2 | 24 |
| 5 | 290 | Коврово | 1,6 | Т-1 | 1989 |  | 31,5 |  | 6,3 | 29,3 |  | 146,6 | 25,0 |  | 125,2 | 85,5 |  | 85,4 | 25,0 |  | 125,2 | 85,5 |  | 85,4 | 4 |
|  | 290 | Коврово | 1,6 | Т-2 | 1989 |  | 31,5 |  | 6,3 | 29,3 |  | 146,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 25,0 |  | 125,2 | 85,5 |  | 85,4 | 4 |
| 6 | 327 | Колодкино | 4 | Т-1 | 1983 |  | 35 |  | 11 | 66 |  | 210 | 54,4 |  | 171,9 | 82,5 |  | 81,8 | 84,7 |  | 269,6 | 128,4 |  | 128,4 | 24 |
|  | 327 | Колодкино | 4 | Т-2 | 1980 |  | 35 |  | 11 | 66 |  | 210 | 30,3 |  | 97,7 | 45,9 |  | 46,5 | 84,7 |  | 269,6 | 128,4 |  | 128,4 | 24 |
| 7 | 392 | Верея | 25 | Т-1 | 1969 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1312 | 77,6 | 124,0 | 377,2 | 61,8 | 33,1 | 28,8 | 141,6 | 237,9 | 648,0 | 112,9 | 63,4 | 49,4 | 21 |
|  | 392 | Верея | 25 | Т-2 | 1969 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1312 | 64,0 | 113,9 | 270,7 | 51,0 | 30,4 | 20,6 | 141,6 | 237,9 | 648,0 | 112,9 | 63,4 | 49,4 | 21 |
| 8 | 418 | Руза | 25 | Т-1 | 1986 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1313 | 87,4 | 146,8 | 376,3 | 69,6 | 39,2 | 28,7 | 147,4 | 192,3 | 867,4 | 117,4 | 51,3 | 66,1 | 19 |
|  | 418 | Руза | 25 | Т-2 | 1987 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1313 | 63,9 | 45,5 | 491,1 | 50,9 | 12,1 | 37,4 | 147,4 | 192,3 | 867,4 | 117,4 | 51,3 | 66,1 | 19 |
| 9 | 460 | Кожино | 6,3 | Т-1 | 1968 |  | 35 |  | 10,5 | 103,9 |  | 346,4 | 65,8 |  | 218,0 | 63,4 |  | 62,9 | 96,3 |  | 321,2 | 92,7 |  | 92,7 | 24 |
|  | 460 | Кожино | 6,3 | Т-2 | 1984 |  | 35 |  | 11 | 104 |  | 331 | 31,6 |  | 103,1 | 30,4 |  | 31,2 | 100,9 |  | 321,2 | 97,1 |  | 97,0 | 24 |
| 10 | 464 | Дорохово | 6,3 | Т-1 | 1969 |  | 35 |  | 10,5 | 104 |  | 346,4 | 56,3 |  | 187,8 | 54,2 |  | 54,2 | 96,6 |  | 322,0 | 92,9 |  | 93,0 | 24 |
|  | 464 | Дорохово | 6,3 | Т-2 | 1984 |  | 35 |  | 11 | 104 |  | 331 | 42,1 |  | 134,3 | 40,5 |  | 40,6 | 101,2 |  | 322,0 | 97,3 |  | 97,3 | 24 |
| 11 | 468 | Шелковка | 25 | Т-1 | 2006 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 374,9 | 1312,2 | 39,4 | 0,0 | 411,8 | 31,4 | 0,0 | 31,4 | 64,8 | 0,0 | 677,3 | 51,6 | 0,0 | 51,6 | 15 |
|  | 468 | Шелковка | 25 | Т-2 | 2006 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 374,6 | 1312,2 | 25,5 | 0,0 | 265,5 | 20,4 | 0,0 | 20,2 | 64,8 | 0,0 | 677,3 | 51,6 | 0,0 | 51,6 | 15 |
| 12 | 559 | Филатово | 4 | Т-1 | 1991 |  | 35 |  | 11 | 66 |  | 210 | 42,2 |  | 134,2 | 63,9 |  | 63,9 | 65,6 |  | 208,7 | 99,4 |  | 99,4 | 24 |
|  | 559 | Филатово | 4 | Т-2 | 1991 |  | 35 |  | 11 | 66 |  | 210 | 23,4 |  | 74,5 | 35,5 |  | 35,5 | 65,6 |  | 208,7 | 99,4 |  | 99,4 | 24 |
| 13 | 564 | Рождествено | 4 | Т-1 | 1983 |  | 31,5 |  | 10,5 | 73,3 |  | 220 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 63,0 |  | 189,0 | 85,9 |  | 85,9 | 24 |
|  | 564 | Рождествено | 4 | Т-2 | 1971 |  | 31,5 |  | 10,5 | 73,3 |  | 220 | 63,0 |  | 189,0 | 85,9 |  | 85,9 | 63,0 |  | 189,0 | 85,9 |  | 85,9 | 24 |
| 14 | 568 | Карповка | 6,3 | Т-1 | 2007 |  | 35 |  | 10,5 | 103,9 |  | 330,66 | 74,6 |  | 248,6 | 71,8 |  | 75,2 | 108,0 |  | 360,1 | 104,0 |  | 108,9 | 24 |
|  | 568 | Карповка | 6,3 | Т-2 | 2007 |  | 35 |  | 10,5 | 103,9 |  | 330,66 | 33,5 |  | 111,5 | 32,2 |  | 33,7 | 108,0 |  | 360,1 | 104,0 |  | 108,9 | 24 |
| 15 | 595 | Лидино | 25 | Т-1(В) | 1990 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1313 | 19,0 | 33,9 | 86,2 | 15,2 | 9,0 | 6,6 | 93,0 | 212,3 | 229,3 | 74,1 | 56,6 | 17,5 | 19 |
|  | 595 | Лидино | 25 | Т-2(В) | 1990 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1313 | 71,5 | 178,5 | 143,0 | 57,0 | 47,6 | 10,9 | 93,0 | 212,3 | 229,3 | 74,1 | 56,6 | 17,5 | 19 |
| 16 | 618 | Никольское | 6,3 | Т-1 | 1978 |  | 35 |  | 11 | 104 |  | 331 | 68,3 |  | 217,2 | 65,6 |  | 65,6 | 96,0 |  | 305,5 | 92,3 |  | 92,3 | 18 |
|  | 618 | Никольское | 4 | Т-2 | 1970 |  | 31,5 |  | 10,5 | 73,3 |  | 220 | 29,4 |  | 88,3 | 40,2 |  | 40,1 | 101,8 |  | 305,5 | 138,9 |  | 138,9 | 18 |
| 17 | 649 | Северная | 7,5 | Т-1 | 1964 |  | 35 |  | 11 | 123,7 |  | 412,4 | 106,1 |  | 337,7 | 85,8 |  | 81,9 | 106,1 |  | 337,7 | 85,8 |  | 81,9 | 14 |
|  | 649 | Северная | 7,5 | Т-2 | 1963 |  | 35 |  | 11 | 123,7 |  | 412,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 106,1 |  | 337,7 | 85,8 |  | 81,9 | 14 |
| 18 | 701 | Сухарево | 16 | Т-1 | 1974 |  | 115 | 38,5 | 11 | 80,3 | 240 | 840 | 69,6 | 0,0 | 712,0 | 86,7 | 0,0 | 84,8 | 101,3 | 0,0 | 1058,9 | 126,1 | 0,0 | 126,1 | 18 |
|  | 701 | Сухарево | 16 | Т-2 | 1976 |  | 115 | 38,5 | 11 | 80,3 | 240 | 840 | 33,6 | 0,0 | 346,9 | 41,9 | 0,0 | 41,3 | 101,3 | 0,0 | 1058,9 | 126,1 | 0,0 | 126,1 | 18 |
| 19 | 714 | Давыдково | 16 | Т-1 | 1994 |  | 115 |  | 11 | 80,3 |  | 840 | 36,5 |  | 382,0 | 45,5 |  | 45,5 | 36,5 |  | 382,0 | 45,5 |  | 45,5 | 24 |
| 20 | 732 | Мухино | 16 | Т-1 | 1977 |  | 115 |  | 11 | 80,3 |  | 840 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 65,9 |  | 688,9 | 82,1 |  | 82,0 | 22 |
|  | 732 | Мухино | 16 | Т-2 | 1983 |  | 115 |  | 11 | 80,3 |  | 840 | 67,5 |  | 688,9 | 84,0 |  | 82,0 | 65,9 |  | 688,9 | 82,1 |  | 82,0 | 22 |
| 21 | 390 | Тучково (РЖД) | 25 | Т-1 | 2003 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1313 | 89,1 | 162,1 | 396,4 | 71,0 | 43,2 | 30,2 | 163,3 | 241,0 | 863,4 | 130,1 | 64,3 | 65,8 | 20 |
|  | 390 | Тучково (РЖД) | 25 | Т-2 | 2003 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1313 | 68,8 | 78,9 | 467,0 | 54,8 | 21,0 | 35,6 | 163,3 | 241,0 | 863,4 | 130,1 | 64,3 | 65,8 | 20 |

Характеристика технических параметров и состояния.

Распределение электрической энергии по потребителям Рузского муниципального округа осуществляется от распределительных устройств (РУ) действующих трансформаторных подстанций (ПС) по воздушным и кабельным сетям 6-10 и 0,4 кВ через распределительные пункты (РП-6(10) кВ) и трансформаторные подстанции (ТП-6(10)/0,4 кВ) разного типа, расположенные на территории округа.

Кабельные и воздушные линии электропередачи напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории муниципального округа, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции (ТП) 6(10)/0,4 кВ.

Распределительные электрические сети на территории населенных пунктов выполнены в основном кабелями различного сечения, вне застройки – воздушными ЛЭП.

Ряд крупных производственных объектов в Рузском муниципальном округе имеют прямые фидера от электроподстанций (ПС) ПАО «Россети Московский регион», ПАО «ФСК ЕЭС».

По территории Рузского муниципального округа проходят следующие линии электропередачи (ЛЭП):

На балансе Московского ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра находятся:

– ВЛ 500 кВ Дорохово - ПП Панино;

– ВЛ 500 кВ Обнинская – Дорохово;

– ВЛ 220 кВ Луч – Шмелево;

– ВЛ 220 кВ Радищево – Шмелево;

– ВЛ 220 кВ Шмелево – Грибово;

– КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода II цепь;

– КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода I цепь;

– ВЛ 220 кВ Дорохово – Кедрово.

На балансе ПАО «Россети Московский регион» находятся:

– КВЛ 220 кВ Слобода – Шмелево;

– ВЛ 110 кВ Румянцево - Чисмена с отпайкой на ПС Давыдково;

– ВЛ 110 кВ Сухарево - Руза I цепь;

– ВЛ 110 кВ Можайск – Шелковка;

– ВЛ 110 кВ Кубинка - Сухарево с отпайкой на ПС Тучково;

– ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино;

– ВЛ 110 кВ Лидино – Руза;

– ВЛ 110 кВ Мухино - Можайск с отпайкой на ПС Тучково;

– отпайка ВЛ 110 кВ Мухино - Можайск на ПС Тучково;

– ВЛ 110 кВ Сухарево - Руза II цепь;

– отпайка ВЛ 110 кВ Кубинка - Сухарево на ПС Тучково;

– ВЛ 110 кВ Румянцево - Чисмена с отпайкой на ПС Давыдково;

– ВЛ 110 кВ Сухарево – Шелковка;

– ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино;

– ВЛ 110 кВ Панфиловская – Петровская;

– ВЛ 110 кВ Кубинка – Мухино;

– ВЛ 35 кВ Дорохово – Кожино;

– ВЛ 35 кВ Лидино – Ракитино;

– ВЛ 35 кВ Лидино – Осташево;

– ВЛ 35 кВ Румянцево – Никольское;

– отпайка ВЛ 35 кВ Северная - Ракитино на ПС Васильевская ГЭС;

– ВЛ 35 кВ Верея - Колодкино II с отп. на ПС Субботино;

– ВЛ 35 кВ Филатово – Карповка;

– ВЛ 35 кВ Тучково – Дорохово;

– ВЛ 35 кВ Руза – Северная;

– ВЛ 35 кВ Кирилловка – Руза;

– ВЛ 35 кВ Коврово – Веревкино;

– КВЛ 35 кВ Кубинка - Кирилловка с отпайкой на ПС Полушкино;

– отпайка ВЛ 35 кВ Румянцево - Устиново на ПС Никольское;

– ВЛ 35 кВ Верея - Колодкино I с отп. на ПС Субботино;

– ВЛ 35 кВ Руза – Карповка;

– ВЛ 35 кВ Чисмена – Устиново;

– ВЛ 35 кВ Северная - Ракитино с отп. на ПС Васильевская ГЭС;

– ВЛ 35 кВ Кирилловка – Кожино;

– ВЛ 35 кВ Кирилловка – Коврово;

– ВЛ 35 кВ Тучково – Кирилловка;

– ВЛ 35 кВ Лидино - Збышки I;

– ВЛ 35 кВ Ракитино – Филатово;

– КЛ 35 кВ Шмелево - Рогово II;

– ВЛ 35 кВ Лидино - Збышки II;

– отпайка ВЛ 35 кВ Ракитино - Палашкинская ГЭС на ПС Палашкинская ГЭС-34;

– ВЛ 35 кВ Ракитино - Палашкинская ГЭС;

– КЛ 35 кВ Шмелево - Рогово I;

– ВЛ 35 кВ Валуйки – Веревкино.

ЛЭП (воздушные и кабельные) напряжением 6(10) кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории округа и обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции.

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные ограничения для размещаемой вблизи них застройки.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи.

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (ред. от 18.02.2023) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Воздушные ЛЭП имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии в зависимости от напряжения линии.

Для линий напряжением:

— 220 кВ на расстоянии 25 метров от крайнего провода;

— 110 кВ на расстоянии 20 метров от крайнего провода;

— 35 кВ на расстоянии 15 метров от крайнего провода;

— 6 и 10 кВ на расстоянии 10 метров от крайнего провода (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

— до 1 кВ на расстоянии 2 метра от крайнего провода (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи (КЛ) также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа (равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжения, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛЭП) устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛЭП является территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03).

Санитарно-защитные зоны для действующих ВЛЭП устанавливаются путём натурных измерений, производимых специализированными организациями.

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается: размещение жилых и общественных зданий и сооружений; площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта; предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов.

Для снижения размеров санитарно-защитных зон применяются экранирующие устройства.

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве собственности или ином законном основании.

Размещение объектов электросетевого хозяйства осуществляется также в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учёта воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Также следует отметить, что выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (ред. от 29.11.2023) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Более подробная информация по характеристикам сетей электроснабжения приведена в п. 3.4. Раздела 3 «Обосновывающих материалов».

### 2.4.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Объемы электрической энергии, прошедшие через сети  ПАО «Россети Московский регион» в Рузском муниципальном округе представлены в таблице ниже:

Таблица 2.4.5 - Объемы электрической энергии, прошедшие через сети ПАО «Россети Московский регион»

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | За год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступление в сеть | млн.кВт.ч | 616,406 |
| 2. | Потери электрической энергии, млн.кВт.ч | млн.кВт.ч | 41,671 |
| 3. | потери электрической энергии | % | 6,760 |
| 4. | Отпуск электрической энергии из сети, млн.кВт.ч | млн.кВт.ч | 574,735 |

### 2.4.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Анализ оснащенности приборами учета питающих и абонентских вводов ПС, РП, ТП показывает стопроцентную оснащенность.

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

По состоянию на 31.12.2023 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 65%.

### 2.4.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Электроснабжение потребителей Рузского муниципального округа осуществляется: от питающих центров Московской энергосистемы в эксплуатации ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети», ЗЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион», от тяговой электроподстанции ОАО «РЖД» (ОАО «Российские железные дороги») и ОАО «Мосводоканал».

Рузский муниципальный округ находится в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Западные электрические сети» (ЗЭС) ПАО «Россети Московский регион».

Потребители жилищно-коммунального и производственного сектора получают электроэнергию преимущественно через распределительные сети напряжением 10, 6 и 0,4 кВ следующих территориальных сетевых организаций:

Часть абонентов Рузского муниципального округа входит в зону обслуживания Районных электрических сетей (РЭС) - подразделений ЗЭС ПАО «Россети Московский регион».

В том числе:

– в зону обслуживания Рузского РЭС - подразделения ЗЭС ПАО «Россети Московский регион» входят населенные пункты: город Руза; поселки: Бабаево, Беляная Гора, Бородѐнки, Брикет, Горбово, Дорохово, Кожино, Колюбакино, Космодемьянский, Старая Руза, Тучково; села: Аннино, Архангельское, Богородское, Никольское (Колюбакинское с/п), Никольское (Волковское с/п), Покровское, Рождествено; деревни: Акатово, Акулово, Алексино, Алешино, Алтыново, Андрейково, Апальщино, Апухтино, Артюхино, Бабино, Бараново, Барынино, Белобородово, Бельково, Березкино, Большие горки, Борзецово, Ботино, Брыньково, Буланино, Булыгино, Бунино, Вандово, Вараксино, Варвариха, Васильевское (Колюбакинское с/п), Васильевское (Волковское с/п), Ватулино, Ваюхино, Ведерники, Вертошино, Верхнее Сляднево, Вишенки, Волково, Волынщино, Воробьево, Воскресенское, Вражское, Высоково, Выползово, Гидроузел, Глиньково, Глухово, Головинка, Гомнино,. Горбово, Горки, Городилово, Городище, Городище, Городище, Грибцово, Григорово, Грязново, Деменково, Демидково, Денисиха, Дробылево, Ельники, Ерденьево, Еськино, Жиганово, Жолобово, Журавлево, Захнево, Землино, Златоустово, Иваново, Ивойлово, Игнатьево, Ильинское, Ильятино, Кожино, Козлово, Коковино, Кокшино, Колодкино, Комлево, Константиново, Контемирово, Корчманово, Косиловка, Косино, Костино, Красотино, Кривошеино, Крюково, Кузянино, Курово, Ладыгино, Лашино, Ленинка, Леньково, Лидино, Лихачево, Лобково, Лукино, Лунинка, Лызлово, Лысково, Лыщиково, Макеиха, Малоиванцево, Малые горки, Мамошино, Марково, Марс, Марьино, Матвейцево-1, Матвейцево-2, Митинка, Михайловское, Мишинка, Молодяково, Морево, Мытники, Неверово, Немирово, Нестерово, Нижнее Сляднево, Накипелово, Никулкино, Новая (Волковское с/п), Новая (Старорузское с/п), Нововолково, Новогорбово, Новоивановское, Новокурово, Новомихайловское, Новониколаевка, Новониколаево, Новоникольское, Новорождествено, Овсяники, Ожигово, Орешки, Оселье, Палашкино, Паново, Пахомьево, Пелехово, Петрищево,Петрово-Григорово, Петропавловское, Петряиха, Писарево, Подолы, Покров, Полуэктово, Помогаево, Поречье, Потапово, Притыкино, Пупки, Ракитино, Редькино, Ремяница, Румянцево, Рупасово, Рыбушкино, Рябцево, Самошкино, Сафониха, Семенково, Скирманово, Слобода, Сонино, Сорочнево, Старая Руза, Старо (Старорузское с/п), Старо (Волковское с/п), Старо (Дороховское с/п), Старониколаево, Староникольское, Старотеряево, Строганка, Стрыгино, Сумароково, Сухарево, Сытьково, Таблово, Таганово, Тимофеево, Тимохино, Тишино, Товарково, Трубицино, Углынь, Усадково, Успенское, Устье, Федотово, Федчино, Федьково, Филатово, Фролково, Хомьяново, Хотебцово, Хрущево, Цыганово, Чепасово, Шилово, Шорново, Щелканово, Щербинки, Ястребово, д. Григорово.

Часть абонентов Рузского муниципального округа входит в зону обслуживания Одинцовского филиала «Мособлэнерго» (Московская областная энергосетевая компания). В том числе:

– в зону обслуживания Рузского производственного отделения Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» входят населенные пункты: г.Руза, п.Старая Руза, г.п.Тучково, г.п.Дорохово, с.п.Волковское, с.Покровское, с.п.Колюбакино, д.Крюково, с.п.Старорузское, п.Старотеряево, п.Горбово, д.Мишинка, д.Воробьѐво, д.Нестерово, д.Городище, п.Беляная Гора, д.Барынино, с.Архангельское, д.Нововолково, д.Палашкино, д.Тимохино, д.Курово, д.Аннино, д.Петрово-Григорово, д.Полуэктово, д.Сытьково, п.Брикет, с.Никольское, п.Космодемьянский, д.Колодкино, д.Макеиха, д.Грибцово, д.Лыщиково, д.Богородское, с.п.Ивановское, д.Ивойлово, д.Лихачево д.Лидино, д.Ельники, д.Филатово, СНТ «Росинка» .

По территории Рузского муниципального округа проходит участок Смоленского направления Московской железной дороги (ОАО «МЖД» – филиал ОАО «РЖД»). Железнодорожные магистрали электрифицированы.

В зоне электрифицированной железнодорожной линии электропитание тяговых и нетяговых потребителей осуществляется от абонентских электрических сетей железной дороги.

Техническое и хозяйственное обслуживание тяговых подстанций и контактной сети участков электрифицированной железной дороги, понижающих трансформаторных подстанций, наружных электрических сетей, предназначенных для питания устройств СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки), линий продольного электроснабжения, электросетей наружного освещения, включая светильники и прожекторное освещение железнодорожных станций, обеспечивают дистанции электроснабжения Смоленского направления ОАО «РЖД» (Московско - Смоленская дистанция электроснабжения ЭЧ-8), входящая в состав филиала Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».

Распределение электрической энергии по потребителям Рузского муниципального округа осуществляется от распределительных устройств (РУ) действующих трансформаторных подстанций (ПС) по воздушным и кабельным сетям 6-10 и 0,4 кВ через распределительные пункты (РП-6(10) кВ) и трансформаторные подстанции (ТП-6(10)/0,4 кВ) разного типа, расположенные на территории округа.

Кабельные и воздушные линии электропередачи напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории муниципального округа, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции (ТП) 6(10)/0,4 кВ.

Распределительные электрические сети на территории населенных пунктов выполнены в основном кабелями различного сечения, вне застройки – воздушными ЛЭП.

Ряд крупных производственных объектов в Рузском муниципальном округе имеют прямые фидера от электроподстанций (ПС) ПАО «Россети Московский регион», ПАО «ФСК ЕЭС».

Воздушные и кабельные линии электропередачи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии:

− для ВЛ-220 кВ   –  25 метров от крайнего провода;

− для ВЛ-110 кВ   – 20 метров (ориентировочно по 25 м от оси линии);

− для ВЛ-35 кВ     – 15 метров (ориентировочно по 18 м от оси линии);

− для ВЛ-10 кВ     – 10 метров (ориентировочно по 13 м от оси линии).

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжением, соответствующим высшему классу напряжения подстанции.

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учета воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

### 2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Сведения о наличии резерва электрической мощности для осуществления ТП потребителей Рузского муниципального округа по состоянию на конец 2024 года представлены в таблице ниже: (информация с официального сайта ПАО «Россети Московский регион» по электронному адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/raskritie/raskrytie-informatsii-subektom-rynka/).

Таблица 2.4.6 - Сведения о питающих центрах ПАО «Россети Московский регион», имеющих резерв электрической мощности для осуществления ТП, расположенных на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | № ПС | Название ПС | Установленная мощность трансформаторов, шт.х МВА | Фактическая загрузка по замерам, МВА | Профицит (+) по замерам по ЦП, МВА | Объем мощности по заключенным договорам на ТП, находящимся на исполнении, МВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров ТП по ЦП, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33 | Ракитино | 1х10, 1х4 | 3,07 | 2,38 | 0,13 | 2,25 |
| 2 | 171 | Сычи | 2х25 | 8,26 | 18,69 | 1,98 | 16,71 |
| 3 | 288 | Каменка | 2х1, 1х4 | 4,19 | 2,36 | 0,44 | 1,93 |
| 4 | 289 | Кирилловка | 2х1,6, 2х4 | 6,64 | 1,45 | 0,20 | 1,25 |
| 5 | 290 | Коврово | 2х1,6 | 1,42 | 0,67 | 0,75 | 0,00 |
| 6 | 291 | Веревкино | 2х1,6 | 0,20 | 1,49 | 0,90 | 0,59 |
| 7 | 327 | Колодкино | 1х4, 1х6,3 | 5,13 | 0,30 | 0,38 | 0,00 |
| 8 | 418 | Руза | 2х25 | 30,13 | -0,60 | 1,40 | 0,00 |
| 9 | 460 | Кожино | 2х6,3 | 5,91 | 2,64 | 0,54 | 2,10 |
| 10 | 464 | Дорохово | 2х6,3 | 5,96 | 2,59 | 0,16 | 2,43 |
| 11 | 468 | Шелковка | 2х25 | 12,94 | 15,20 | 0,55 | 14,65 |
| 12 | 559 | Филатово | 2х4 | 3,98 | 1,32 | 0,56 | 0,76 |
| 13 | 564 | Рождествено | 2х4 | 3,44 | 0,76 | 0,04 | 0,72 |
| 14 | 568 | Карповка | 2х6,3 | 6,55 | 2,00 | 1,49 | 0,51 |
| 15 | 595 | Лидино | 2х25 | 18,04 | 14,78 | 0,24 | 14,53 |
| 16 | 618 | Никольское | 1х6,3, 1х4 | 5,74 | 0,70 | 1,34 | 0,00 |
| 17 | 649 | Северная | 2х7,5 | 6,44 | 2,74 | 1,54 | 1,20 |
| 18 | 701 | Сухарево | 2х25 | 20,56 | 13,04 | 1,87 | 11,17 |
| 19 | 714 | Давыдково | 1х16 | 7,28 | 10,48 | 3,08 | 7,40 |
| 20 | 732 | Мухино | 2х16 | 13,45 | 5,99 | 1,13 | 4,85 |

### 2.4.7. Надежность работы коммунальной системы

Аварийных ситуаций, повлекших за собой недопустимые по установленным нормативам, перебои в поставках электрической энергии потребителям Рузского муниципального округа, в 2024 г. допущено не было.

### 2.4.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила технической эксплуатации электрический станций и сетей» и др.

Все необходимые мероприятия по реконструкции, ремонту и пуско-наладочным работам на объектах электросетевого хозяйства производятся в соответствии с утвержденными графиками ППР и инвестиционной программе. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все необходимые меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки.

Качество работы системы удовлетворяет всем требованиям.

В настоящее время для оперативного контроля и управления объектами электрических распределительных сетей, используется центрально-диспетчерская служба (ЦДС). Основной задачей ЦДС является круглосуточное обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей до границ балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, поддержание наиболее надежной схемы электроснабжения объектов электросетевого хозяйства.

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, технические ремонты один раз в год.

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, согласно перечню работ, в порядке текущей эксплуатации.

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации электрооборудования, правил безопасности. Также проводятся работы по эксплуатации электрооборудования по договорам обслуживания.

Заявки, поступающие от потребителей в оперативно-диспетчерскую службу, выполняются оперативно.

### 2.4.9. Воздействие на окружающую среду

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении, происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В Рузском муниципальном округе воздействия на окружающую среду отсутствует. Электромагнитные поля от трансформаторного оборудования не выходят за металлические ограждающие кожуха.

При транспортировке и распределении электрической энергии воздействия на окружающую среду минимальны и выражены незначительными шумами и техногенными авариями на трансформаторных подстанциях, влекущие за собой протекание масла.

### 2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области устанавливаются на ежегодной основе. На 2024 год цены установлены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 №277-Р. В 2024 году среднегодовой рост тарифов на электрический энергию в одноставочном исчислении составил 12,06%.

Таблица 2.4.7 – Динамика цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2024 год

| № п/п | Группы потребителей | Размер тарифа на вид услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одноставочный тариф | дневная зона | ночная зона |
| с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 5,05 руб./ кВт.ч | 6,16 руб./ кВт.ч | 2,43 руб./ кВт.ч |
| 2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 4,71 руб./ кВт.ч | 5,75 руб./ кВт.ч | 2,27 руб./ кВт.ч |
| 3 | Прочее население и потребители, приравненные к категории население | 6,73 руб./ кВт.ч | 8,21 руб./ кВт.ч | 3,24 руб./ кВт.ч |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |  |
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 5,05 руб./ кВт.ч | 6,16 руб./ кВт.ч | 2,43 руб./ кВт.ч |
| 2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 4,71 руб./ кВт.ч | 5,75 руб./ кВт.ч | 2,27 руб./ кВт.ч |
| 3 | Прочее население и потребители, приравненные к категории население | 6,73 руб./ кВт.ч | 8,21 руб./ кВт.ч | 3,24 руб./ кВт.ч |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 5,57 руб./ кВт.ч | 6,79 руб./ кВт.ч | 2,81 руб./ кВт.ч |
| 2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 5,13 руб./ кВт.ч | 6,26 руб./ кВт.ч | 2,59 руб./ кВт.ч |
| 3 | Прочее население и потребители, приравненные к категории население | 7,33 руб./ кВт.ч | 8,94 руб./ кВт.ч | 3,70 руб./ кВт.ч |

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Московской области на 2024 год утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 №307-Р.

Таблица 2.4.8 – Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Московской области, поставляемой прочим потребителям, на 2024 год

| № п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Ед. изм. | Диапазоны напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BH | CH-I | CH-II | HH |
| 1 | Прочие потребители (тарифы без учета НДС) |  | 1 полугодие |  |  |  |
| 1.1 | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./ МВт·мес | 849393,04 | 1113520,62 | 1166701,93 | 1206752,52 |
| 1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./ МВт·ч | 88,03 | 198,11 | 457,51 | 910,83 |
| 1.2 | Одноставочный тариф | руб./ кВт·ч | 1,56984 | 2,19526 | 2,54072 | 3,04826 |
| 2 | Прочие потребители (тарифы без учета НДС) |  | 2 полугодие |  |  |  |
| 2.1 | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./ МВт·мес | 917344,48 | 1213071,53 | 1265432,45 | 1353976,33 |
| 2.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./ МВт·ч | 96,04 | 216,14 | 499,14 | 993,72 |
| 2.2 | Одноставочный тариф | руб./ кВт·ч | 1,65194 | 2,39401 | 2,82943 | 3,47021 |

### 2.4.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе

Пропускная способность электрических сетей, расположенных на территории Рузского муниципального округа, в основном обеспечивает условия для поставки и получения мощности и электроэнергии потребителям.

Основными проблемами в электрической сети энергосистемы территории округа и Московской области в целом являются:

- повышенная загрузка ряда линий электропередачи и трансформаторов сети 110-35 кВ, что вызывает ограничение технологического присоединения новых потребителей к электрической сети энергосистемы Московской области;

- высокие уровни токов короткого замыкания и недостаточная отключающая способность выключателей, 220 и 110 кВ, необходимость применения различных мероприятий по их ограничению, в частности секционирования электрической сети.

- регулирование напряжения в сети энергосистемы Московской области затруднено по причине недостаточности и низкой эффективности средств управления и компенсации реактивной мощности: отсутствием работоспособных устройств РПН на автотрансформаторах, достаточного числа регулируемых средств управления и компенсации реактивной мощности на напряжении 110-220 кВ;

- практически на каждой из подстанций энергосистемы Московской области в настоящее время находится в работе оборудование, выработавшее нормативный ресурс.

Все эти факторы приводят к проблеме с регулированием и поддержанием в нормируемых пределах уровней напряжения.

К другим характерным проблемам относятся:

- значительное количество оборудования, отработавшего установленный нормативный срок службы, есть трансформаторы, находящиеся на особом учете по данным хроматографического анализа;

- значительное количество подстанций выполнены по упрощенным схемам подключения к ЛЭП отпайками с помощью отделителей и короткозамыкателей.

В целях повышения надежности и бесперебойности электроснабжения, снижения потерь электрической энергии электросетевыми компаниями, в перспективе необходима реализация мероприятий строительства и реконструкция линий электропередач.

- Для создания надежных систем электроснабжения, обеспечивающих потребности потребителей, необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

строительство внутри-микрорайонных сетей электроснабжения в планировочных микрорайонах для создания возможности присоединения потребителей планировочных микрорайонов к электрической сети;

комплексная телемеханизация и автоматизация электрических сетей для повышения надежности, для сокращения времени поиска места аварий, сокращения количества аварий;

оснащение потребителей приборами учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» для сокращения потерь электроэнергии от потребления без учета.

Детальный анализ системы электроснабжения Рузского муниципального округа представлен в разделе 3.4. Обосновывающих материалов.

  - Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

### 2.5.1. Институциональная структура

Газоснабжение потребителей Рузского муниципального округа осуществляется филиалом акционерного общества «Мособлгаз» «Запад».

АО «Мособлгаз» одна из крупнейших газораспределительных компаний России. АО «Мособлгаз» эксплуатирует огромное газовое хозяйство. В него входит более 55 тысяч километров газопроводов Московской области, более 2,9 миллиона квартир и домовладений, более 3100 промышленных предприятий и котельных, 5800 коммунально-бытовых предприятий. Ежегодно предприятием реализуется свыше 15 миллиардов кубометров природного газа.

В составе АО «Мособлгаз» 6 филиалов по всей Московской области, которые, в свою очередь, включают по несколько районных эксплуатационных служб.

По территории Рузского муниципального округа проложены следующие магистральные газопроводы:

― «Белоусово − Ленинград» DN1000, Pпр = 5,4 МПа;

― «Серпухов − Ленинград» DN700, Pпр = 5,4 МПа;

― «Тула − Торжок» DN1200, Pпр = 5,4 МПа;

― газопровод-отвод к ГРС «Дорохово» DN200, Pпр = 5,4 МПа;

― газопровод-отвод к ГРС «Руза» DN270, Pпр = 5,4 МПа;

― газопровод-отвод к ГРС «Тучково» DN200, Pпр = 5,4 Мпа.

Газораспределительная система Рузского муниципального округа представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

- газопроводы высокого, среднего и низкого давления;

- пункты редуцирования природного газа (ГРП, ШРП);

- системы защиты газопроводов от электрохимической коррозии (ЭХЗ);

- потребители природного газа.

Основным потребителем сетевого природного газа в границах Рузского  муниципального округа является население.

Сетевым газом в муниципальном округе обеспечены 29 147 жилых объектов:

- Количество газифицированных жилых домов – 10 718 ед., из них:

- количество установленных индивидуальных газовых водогрейных колонок в домах – 1 063 ед.;

- количество установленных индивидуальных газовых отопительных аппаратов в домах – 1 064 ед.

- Количество газифицированных квартир –  18 429 ед., из них:

- количество установленных индивидуальных газовых водогрейных колонок в квартирах – 162 ед.;

- количество установленных индивидуальных газовых отопительных аппаратов в квартирах – 263 ед.

Сведения о количестве газифицированных объектов на территории Рузского муниципального округа на 2024 год представлены в следующей таблице:

Таблица 2.5.1 - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории муниципального образования по состоянию за 2024 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт на 01.01.2024 | Факт на 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газифицированные объекты | Ед. | 253 | 268 |
| 2. | Газифицированные квартиры | Ед. | 27753 | 28660 |
| 3. | Количество бытовых газовых счетчиков | Ед. | 13120 | 14042 |
| 4. | Юридические лица всего, в т. ч.: | Ед. | 174 | 185 |
| 4.1. | Бюджетные организации | Ед. | 23 | 21 |
| 4.2. | Промышленные | Ед. | 12 | 14 |
| 4.3. | Теплогенерирующие предприятия | Ед. | 10 | 11 |
| 4.4. | Прочие | Ед. | 135 | 145 |

### 2.5.2. 	Характеристика системы

Источниками газоснабжения Рузского муниципального округа являются следующие ГРС: «Руза», «Дорохово», «Тучково», «Сычевский ГОК» (находится на территории Волоколамского городского округа).

Магистральные газопроводы, газопроводы-отводы к ГРС и газораспределительные станции имеют зоны минимальных расстояний до объектов, согласно требованиям СП 36.13.330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», которые составляют:

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 1000 мм до 1200 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 300 м;

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 800 мм до 1000 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 250 м;

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 600 мм до 800 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 200 м;

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром 300 мм и менее зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 100 м;

― для ГРС «Руза», «Дорохово», «Тучково» зона минимальных расстояний во все стороны от ограждения ГРС до границ земельных участков составляет 150 м.

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Федерального закона от 25.10.2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», статей 28 и 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. № 1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

«Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждѐнными Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992 г., установлены охранные зоны:

− для магистрального газопровода - 25 м от оси в каждую сторону;

− охранная зона для ГРС составляет - 100 м.

Любые работы в охранной зоне могут проводиться только по письменному разрешению эксплуатирующей организации.

Эксплуатацией магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС занимается ООО «Газпром трансгаз Москва», Белоусовское ЛПУМГ.

Основы государственного регулирования газоснабжения в Российской Федерации определены федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении» в Российской Федерации.

Перечень видов объектов федерального значения в области федерального транспорта, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, установлен Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2012 № 162-р. Согласно указанному «Перечню» «трубопроводный транспорт» включает:

− магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов;

− сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 МПа.

Таким образом, в СТП ТТ РФ утверждается перечень планируемых к строительству и реконструкции объектов газоснабжения федерального значения (объекты магистральной сети газоснабжения), а в генеральном плане муниципального образования данные решения учитываются и отображаются.

Перечень и основные характеристики ГРС, снабжающих потребителей Рузского муниципального округа приведён в следующей таблице:

Таблица 2.5.2 – Перечень и основные характеристики ГРС, снабжающих потребителей Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование ГРС | Параметры питающего газопровода | Производительность, тыс. м3/ч |  | Степень загрузки, % | Система редуцирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |
| 1 | ГРС Дорохово | Газопровод-отвод dу=200, 500 мм, Р≤5,5 МПа | 25,00 | 6,71 | 26,86 | Трехступенчатая |
|  | Дорохово выход №1: Одинцовомежрайгаз (п.Дорохово,п/л) | Газопровод-отвод dу=200, 500 мм, Р≤5,5 МПа | 8,40 |  | - | Трехступенчатая |
|  | Дорохово выход №2: Одинцовомкжрайгаз (п.Тучково,п/л,санаторий) | Газопровод-отвод dу=200, 500 мм, Р≤5,5 МПа | 16,60 |  | - | Трехступенчатая |
| 2 | ГРС Руза | Газопровод-отвод dу=200, 500 мм, Р≤5,5 МПа | 32,60 | 13,49 | 41,39 | Трехступенчатая |
| 3 | ГРС Тучково | Газопровод-отвод dу=200, 500 мм, Р≤5,5 МПа | 80,00 | 13,45 | 16,81 | Трехступенчатая |
| 4 | ГРС Сычевский ГОК (расположена в Волоколамском г.о.) | Газопровод-отвод dу=200, 500 мм, Р≤5,5 МПа | 20,00 | 10,18 | 50,90 | Трехступенчатая |

* Приведены показатели по состоянию на 01.01.2025 г.

Источник информации http://moskva tr.gazprom.ru/about/documents/raskrytie-informatsii-subektam

По газопроводам высокого (P ≤ 1,2 МПа; P ≤ 0,6 МПа), среднего (P ≤ 0,3 МПа) и низкого давления (P ≤ 0,005 МПа), различных диаметров снабжается газом Рузский муниципальный округ.

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: головные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГГРП), газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРПШ).

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы» с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4 минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром свыше Ø300 мм – 20 м;

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до Ø300 мм включительно – 10 м;

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

− от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

− от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

Эксплуатацией газопроводов высокого, среднего и низкого давления занимается АО «Мособлгаз» и филиал «Запад».

Источниками газоснабжения в Рузском муниципальном округе являются 58 газорегуляторных пунктов и 2 323 шкафных распределительных пунктов (Таблица 2.5.3)

Таблица 2.5.3 - Источники системы газоснабжения

| Вид пункта | Кол-во, ед. | Мощность, м3/час |
| --- | --- | --- |
| ГРП | 58 | От 200 до 20000 |
| ШРП | 2 323 | От 5 до 15 |
| ИТОГО | 2 381 |  |

Характеристики сетей газоснабжения в Рузском муниципальном округе приведены в следующей таблице:

Таблица 2.5.4 - Характеристики сети системы газоснабжения за 2020-2024 гг.

| Тип и диаметр газопровода | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальные газопроводы – всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления I-ой категории | км | 185,939 | 185,904 | 188,145 | 200,232 | 204,776 | 8-10% |
| Газопроводы высокого давления II-ой категории | км | 66,3 | 67,039 | 68,353 | 68,503 | 73,348 | 7,50% |
| Газопроводы среднего давления | км | 9,038 | 9,877 | 10,566 | 11,068 | 11,392 | 1,50% |
| Газопроводы низкого давления | км | 181,006 | 182,876 | 183,338 | 183,28 | 183,198 | 18% |
| Полимерные газопроводы – всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления I-ой категории | км |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления II-ой категории | км | 29,177 | 29,346 | 31,39 | 34,496 | 45,502 | 3% |
| Газопроводы среднего давления | км | 128,679 | 135,628 | 159,149 | 216,533 | 252,292 | 2,80% |
| Газопроводы низкого давления | км | 280,619 | 289,973 | 297,37 | 334,999 | 356,775 | 3% |

Протяженность безхозяйных сетей газоснабжения в Рузском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 24508 м. На дату разработки программы комплексного развития оформлено в муниципальную собственность в 2025 году 12444 м. сетей газоснабжения.

Выявлено и подлежит оформлению в муниципальную собственность в 2026 году 19600 м безхозяйных сетей газоснабжения.

Усреднённая степень износа газовых сетей на территории Рузского муниципального округа составляет 10 %.

### 2.5.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Баланс системы газоснабжения Рузского муниципального округа представлен в следующей таблице:

Таблица 2.5.5 -  - Баланс системы газоснабжения Рузского муниципального округа за 2020 - 2024 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получено газа в сети всего | тыс. м3 | 105 051,24 | 125 287,23 | 128 786,32 | 125 867,38 | 117 971,68 |
| 2 | Потери | тыс. м3 | 376,85 | 335,47 | 189,92 | 188,82 | 192,85 |
| 3 | Отпущено потребителям всего | тыс. м3 | 104 674,39 | 124 951,76 | 128 596,40 | 125 678,56 | 117 778,83 |

### 2.5.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

На момент актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа, по данным, предоставленным филиалом АО «Мособлгаз» «Запад», реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей составляет

- население – 55%;

- бюджетные организации - 100%;

- промышленные потребители - 100%;

- теплогенерирующие предприятия и котельные ком. быта – 100%;

- прочие потребители - 100%.

### 2.5.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Газоснабжение потребителей Рузского муниципального округа осуществляется филиалом акционерного общества «Мособлгаз» «Запад».

Основным потребителем природного газа в границах Рузского муниципального округа является население.

Сетевым газом в муниципальном округе обеспечены 29 147 жилых объектов:

- Количество газифицированных жилых домов – 10 718 ед., из них:

- количество установленных индивидуальных газовых водогрейных колонок в домах – 1 063 ед.;

- количество установленных индивидуальных газовых отопительных аппаратов в домах – 1 064 ед.

- Количество газифицированных квартир –  18 429 ед., из них:

- количество установленных индивидуальных газовых водогрейных колонок в квартирах – 162 ед.;

- количество установленных индивидуальных газовых отопительных аппаратов в квартирах – 263 ед.

Сведения о количестве газифицированных объектов на территории Рузского муниципального округа на 2024 год представлены в следующей таблице:

Таблица 2.5.6  - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории муниципального образования по состоянию за 2024 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт на 01.01.2024 | Факт на 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газифицированные объекты | Ед. | 253 | 268 |
| 2. | Газифицированные квартиры | Ед. | 27753 | 28660 |
| 3. | Количество бытовых газовых счетчиков | Ед. | 13120 | 14042 |
| 4. | Юридические лица всего, в т. ч.: | Ед. | 174 | 185 |
| 4.1. | Бюджетные организации | Ед. | 23 | 21 |
| 4.2. | Промышленные | Ед. | 12 | 14 |
| 4.3. | Теплогенерирующие предприятия | Ед. | 10 | 11 |
| 4.4. | Прочие | Ед. | 135 | 145 |

Филиал акционерного общества «Мособлгаз» «Запад» обслуживает население Рузского муниципального округа.

Зоны газификации Рузского муниципального округа отражены на рисунке 2.5.1.

Рисунок 2.5.1 - Зоны газификации Рузского муниципального округа

### 2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Сведения о резервах/дефицитах ГРС на территории Рузского муниципального округа приведены в таблице 3.5.10 согласно информации о проектной производительности и наличии резервов пропускной способности газораспределительных станций, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва» и снабжающих потребителей Рузского муниципального округа Московской области, размещенной на сайте данной организации http://moskva tr.gazprom.ru/about/documents/raskrytie-informatsii-subektam, по состоянию на 01.01.2025 г.

Таблица 2.5.7 – Сведения о резервах/дефицитах ГРС, снабжающих потребителей Рузского муниципального округа

| № п/п | Идентификатор/Балансовая принадлежность | Наименованиие ГРС | Проектная производительность | Загрузка газораспределительной станции | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности |  | Имеющиеся сетевые связи со смежными объектами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.м3/ч | тыс.м3/ч | тыс.м3/ч | тыс.м3/ч | % |  |
| 1 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | ГРС Дорохово | 25,00 | 6,71 | 11,02 | 7,27 | 29,07 | ГРС тупиковая |
| 1.1 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | Дорохово выход №1: Одинцовомежрайгаз (п.Дорохово,п/л) | 8,40 | - | 0,28 | 4,61 | 54,85 | ГРС тупиковая |
| 1.2 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | Дорохово выход №2: Одинцовомкжрайгаз (п.Тучково,п/л,санаторий) | 16,60 | - | 10,74 | 2,66 | 16,02 | ГРС тупиковая |
| 2 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | ГРС Руза | 32,60 | 13,49 | 11,67 | 7,44 | 22,82 | ГРС тупиковая |
| 3 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | ГРС Тучково | 80,00 | 13,45 | 10,33 | 56,22 | 70,28 | Закольцована с ГРС Кубинка |
| 4 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | ГРС Сычевский ГОК (расположена в Волоколамском г.о.) | 20,00 | 10,18 | 9,82 | 0,00 | 0,01 | ГРС тупиковая |

*Данные приведены по состоянию на 01.01.2025 г.

Источник информации http://moskva tr.gazprom.ru/about/documents/raskrytie-informatsii-subektam

### 2.5.7. Надежность работы коммунальной системы

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов.

Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

Исходя из данных, предоставленных филиалом акционерного общества «Мособлгаз» «Запад» аварийное отключение в сетях не происходило.

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения.

Показатели технического обслуживания и ремонта сетевого хозяйства на территории Рузского муниципального округа представлены в таблице:

Таблица 2.5.8 – Показатели технического обслуживания и ремонта сетевого хозяйства на территории Рузского муниципального округа за 2021-2024 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Приборное обследование газопроводов | км | 156,5963 | 147,4633 | 309,1713 | 343,1176 |
| 2 | Обнаружено и установлено мест повреждений | ед. | 78 | 47 | 135 | 180 |
| 3 | Капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ШРП | ед. | 2 | - | 6 | 3 |
| 4 | Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ШРП | ед. | 212 | 227 | 262 | 257 |
| 5 | Техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах | ед. | 2029 | 2027 | 2071 | 2330 |
| 6 | Диагностирование газопровода, всего, в т.ч. |  | 72,2871 | 14,5166 | 117,33 | 78,65124 |
| 6.1. | Газопровода высокого давления |  | 51,1455 |  | 109,527 | 52,50424 |
| 6.2. | Газопровода низкого давления |  | 21,1416 | 14,5166 | 7,803 | 26,1470 |
| 7 | Диагностирование пунктов редуцирования газа | ед. | 2 | 3 | 11 | 10 |
| 8 | Замена линейной части газопроводов | км. | - | - | - | - |
| 9 | Реконструкция пунктов редуцирования газа | ед. | 2 | 3 | 3 | - |

### 2.5.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

Одним из главных требований, предъявляемым к системе газоснабжения, бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей муниципального образования. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Работой снабжающих организаций достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

Существующая схема газоснабжения муниципального округа обеспечивает требуемую надежность поставки природного газа потребителям в соответствии с их категорийностью.

Исходя из данных, предоставленных филиалом акционерного общества «Мособлгаз «Запад» аварийное отключение на сетях в 2020-2024 гг. не происходило.

Характеристика качества функционирования определяется задачами системы. Главной задачей распределительной системы газоснабжения является ежечасная подача газа всем потребителям в соответствии с их потребностями или заранее установленными графиками. Поэтому за характеристику качества функционирования системы газоснабжения следует принять расчетный часовой расход газа, подаваемого потребителям. Каждому состоянию системы газоснабжения X (t) противопоставим максимально-часовой расход газа fx (t) через систему. Этот расход зависит только от состояния системы и дает численную оценку степени выполнения задачи.

Характеристикой качества функционирования называется количественная оценка качества функционирования системы в определенном ее состоянии при выполнении данной задачи.

### 2.5.9. Воздействие на окружающую среду

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий.

Газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным.

В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

- стационарный газорегуляторный пункт — оборудование размещается в специально предназначенных зданиях или на открытых площадках;

- газорегуляторный пункт блочный или пункт газорегуляторный блочный — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа (блоках);

- газорегуляторный пункт шкафной или шкафной регулирующий пункт, оборудование которого размещается в шкафу из несгораемых материалов.

Оборудование газорегуляторного пункта — фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор давления газа, предохранитель сбросного клапана, запорная арматура, прибор учета расхода газа (при необходимости) и другие контрольно-измерительные приборы, а также устройство обводного газопровода (байпаса). Блочные газорегуляторные пункты и стационарные оснащаются котельной установкой.

Все газорегуляторные пункты (за исключением стационарных) являются типовым изделием полной заводской готовности.

Блочные или стационарные газорегуляторные пункты, не оснащенные отопительной котельной установкой, а также газорегуляторные пункты шкафные из-за отсутствия источников постоянных выбросов загрязняющих веществ и малого объема регламентных залповых выбросов не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору химического воздействия, среди перечисленных типов газорегуляторных пунктов, могут быть стационарные (в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, оснащенные газовой котельной установкой.

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума (газорегулирующего оборудования) в блок-боксах с обшивкой тепло- и звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стенами со звукоизоляцией (по проектным решениям).

Для стационарных газорегуляторных пунктов, при расположении оборудования, источников постоянного шума (регуляторов давления газа) на открытой площадке, уровень шумового воздействия определяется расчетом.

Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не превышают нормативных значений. Нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранных требований филиалом АО «Мособлгаз» «Запад» за 2020-2024 гг. отсутствуют.

Нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранных требований филиалом АО «Мособлгаз» «Запад» за 2020-2024 гг.. отсутствуют.

### 2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым АО «Мособлгаз» населению и приравненным к нему потребителей для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, на территории Московской области с 01.12.2023 г., утверждены распоряжением комитета по тарифам и ценам Московской области от 30 ноября 2023 г. №231-Р, приведены в следующей таблице:

Таблица 2.5.9 – Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым населению Московской области с 01.12.2023 г.по 30.06.2024 г.

| № п/п | Направления использования газа | Ед. измерения | Цены (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м. | 7,85 |
| 2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м | 6,92 |
| 3 | Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1, 2 | руб./1000 куб. м | 6876,89 |
| 4 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 куб. м | 8191,04 |
| 5 | Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 куб. м | 8201,57 |
| 6 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб. м | 6624,66 |

Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым АО «Мособлгаз» населению и приравненным к нему потребителей для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, на территории Московской области с 01.07.2024 г., утверждены распоряжением комитета по тарифам и ценам Московской области от 28 июня 2024 г. №113-Р, приведены в следующей таблице:

Таблица 2.5.10 – Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым населению Московской области с 01.07.2024 г.по 31.12.2024 г.

| № п/п | Направления использования газа | Ед. измерения | Цены (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м. | 8,67 |
| 2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м | 7,64 |
| 3 | Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1, 2 | руб./1000 куб. м | 7596,15 |
| 4 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 куб. м | 9047,76 |
| 5 | Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 куб. м | 9059,38 |
| 6 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб. м | 7317,54 |

Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения на 2024 год утверждена распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2023 года №254-Р «Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» на территории Московской области на 2024 год» с 01.01.2024 г.:

Установить на 2024 год Акционерному Обществу «Мособлгаз» плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения АО «Мособлгаз», с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом в размере 80 598,43 рублей (с учетом НДС).

В плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей первой категории не включаются расходы на выполнение мероприятий в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или на ином законном основании физическому или юридическому лицу.

### 2.5.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе.

В системе газоснабжения Рузского муниципального округа существенных технологических и технических проблем не имеется.

Детальный анализ системы газоснабжения Рузского муниципального округа представлен в разделе 3.5 Обосновывающих материалов.

  - Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО

### 2.6.1. Институциональная структура

Сбор твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории Рузского муниципального округа обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Рузский региональный оператор», в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их сбора и накопления (далее – Региональный оператор), в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории муниципального округа (далее – Территориальная схема), на основании договоров об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.

На территории Рузского муниципального округа сложилась планово-регулярная система сбора и удаления коммунальных отходов с применением стандартных контейнеров и бункеров-накопителей для крупногабаритных отходов.

Сбор и удаление коммунальных отходов в многоэтажной застройке производится по планово-регулярной системе в контейнеры, установленные на контейнерных площадках и в контейнеры через мусоропроводы. Жители усадебной застройки пользуются контейнерами, установленными на контейнерных площадках общего пользования или услугой подомового сбора.

Периодичность вывоза отходов от жилого сектора – ежедневный (согласно санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»: удалять ТКО ежедневно независимо от дня недели, в том числе в выходные и праздничные дни: холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз)), в организациях и учреждениях – по договору.

Виды планово-регулярной системы сбора мусора, применяемые на территории Рузского муниципального округа приведены в таблице ниже:

Таблица 2.6.1 – Виды планово-регулярной системы сбора мусора

| Муниципальное образование | Система сбора ТКО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контейнерный | Сбор КГО | В пакетах | По заявкам | По графику | Раздельный сбор |
| Рузский муниципальный округ | + | + | - | + | + | + |

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Рузского муниципального округа осуществляет ООО «Рузский региональный оператор».

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Московской области вывоз ТКО с территории Рузского муниципального округа осуществляется на комплекс по переработке отходов (КПО) «Храброво» (Московская область, Можайский муниципальный округ, территория Комплекса по обработке и размещению ТКО). Мощность комплекса составляет 900 тысяч тонн отходов в год. Мусороперевалочная станция МПС "Тучково" расположена по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, п.г.т. Тучково, ул. Попова, д. 2.

Для транспортировки отходов используются специальный автотранспорт, представленный в таблице ниже:

Таблица 2.6.2 – Перечень ТС для транспортировки отходов

| № п/п | Марка автотранспортного средства | Емкость кузова | Тип кузова | Коэффициент уплотнения | Год ввода в эксплуатацию | Количество единиц техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FAW | 22 | закрытый | 7 | 2024 | 1 |
| 2 | SCANIA | 19,7 | закрытый | 7 | 2021 | 1 |
| 3 | MAN | 21 | закрытый | 7 | 2018 | 1 |
| 4 | MAN | 15 | закрытый | 7 | 2019 | 1 |
| 5 | MAN | 20 | закрытый | 7 | 2019 | 3 |
| 6 | MAN | 22 | закрытый | 7 | 2019 | 2 |
| 7 | MAN | 20 | закрытый | 7 | 2020 | 5 |
| 8 | КАМАЗ | 19 | закрытый | 5 | 2019 | 3 |
| 9 | МАЗ | 16 | закрытый | 6 | 2024 | 1 |
| 10 | КАМАЗ | 8 | открытый | 1 | 2019 | 3 |
| 11 | МАЗ | 8 | открытый | 1 | 2024 | 2 |
| 12 | МАЗ | 27 | открытый | 1 | 2024 | 2 |

На территории Рузского муниципального округа Московской области размещены       1 768 контейнерных площадок для сбора ТКО. Размещение контейнерных площадок на территории Рузского муниципального округа Московской области производится в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» - СанПиН 2.1.3684-21. Вывоз ТКО осуществляется ежедневно.

Раздельный сбор ТКО на территории Рузского муниципального округа организуется региональным оператором по вывозу ТКО. В соответствии с распоряжением Министерства ЖКХ Московской области №350-РВ от 26.06.2019 (с изм. от 24.05.2023 г.), при раздельном накоплении ТКО из ТКО выделяются сухие отходы, подлежащие утилизации, а именно: бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, - годные к вторичной переработке, не загрязненные пищевыми отходами. Сухие отходы размещаются в одном контейнере с синей цветовой идентификацией. Смешанные отходы, размещаются в контейнере с серой цветовой идентификацией.

Каждая контейнерная площадка на территории прилегающей к многоквартирным домам (далее – МКД) муниципального округа оборудована отдельными контейнерами для сухих отходов, годных к переработке, и контейнерами для смешанных отходов.

На территории Рузского муниципального округа установлены три фандомата ЭКОпунк, расположенных по адресам:

г. Руза, ул. Социалистическая, д. 14;

г. Руза, ул. Студенческая, д. 1;

г. Руза, Привокзальная площадь, д. 9.

Вторсырье от населения размещается на площадке «Мегабак» нового формата, расположенной по адресу: г. Руза, р.п. Тучково, улица Дубровка, вблизи д. 1А.

Собранные отходы (такие, как отработанные авторезина, нефтепродукты, свинцово-кислотные аккумуляторы и т.д.), по мере накопления, с площадки напрямую забирают компании-переработчики, а также региональные операторы области. Металлолом сдается в специализированные заготовительные подразделения.

На территории пункта установлены контейнеры для разнообразных отходов и старых вещей. На площадке осуществляется прием следующих видов вторсырья: мебель, спил деревьев, стекло, пластик, электронная и бытовая техника, текстиль, макулатура, одежда, батарейки, шины, книги и игрушки.

В Рузском муниципальном округе расположено 13 пунктов приема вторичного сырья, самые крупные из них:

-  Пункт приема картона и макулатуры (г. Руза, ул. Красная, 86А);

- Пункт приема лома черных и цветных металлов (г. Руза, ул. Красная, 64А);

- Пункт приема Лома Черных и Цветных Металлов (пос. Дорохово, ул. Московская, 54);

- Пункт приема Черного И Цветного Металла (пгт Тучково, ул. Восточная, 1);

- Чермет-резерв (пос. Дорохово, ул. Школьная, 18);

- Пункт приема утильных шин (рп Тучково);

- Пункт утилизации грузовых шин (д. Орешки).

Сбор крупногабаритных отходов (далее -КГО) в соответствии с распоряжением Министерства ЖКХ Московской области №350-РВ от 26.06.2019 (с изм. от 24.05.2023 г.), должен осуществляться исключительно в бункеры, предназначенные для накопления крупногабаритных отходов. Запрещается размещение крупногабаритных отходов в контейнерах, предназначенных для накопления ТКО. Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов предлагается использовать сменяемые бункера-накопители (7,5 - 8,5 м3). Один бункер позволяет обслужить в среднем от 900 до 2700 жителей в зависимости от периодичности вывоза отходов.

На территории муниципального округа Руза сбор КГО осуществляется в бункеры объемом 8 м3, которые вывозятся бункеровозом или на специальных огороженных площадках, расположенных рядом с контейнерными площадками, откуда КГО вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. Также организации и частные лица могут заказать однократную установку и вывоз бункера для удаления крупногабаритных отходов у специализированных транспортных компаний.

Жидкие бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, уборка и текущий ремонт жилых помещений, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.). В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в населенных пунктах без централизованной системы водоотведения накопление жидких бытовых отходов должно осуществляться в локальных очистных сооружениях, либо в подземных водонепроницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решёткой для отделения твёрдых фракций.

Система накопления снега. Места для временного складирования снега, собираемого при механизированной уборке территории транспортных магистралей, улиц и дворов, промышленных территорий в зимний период на территории муниципального округа Руза утверждается ежегодно. В зимний период 2024/2025 было утверждено семь площадок для складирования снега: две из них расположены на земельных участках в районе поселка Тучково, еще одна – вблизи очистных сооружений в поселке Колюбакино, остальные – в черте г. Руза.

Отходы промышленных предприятий. В Рузском муниципальном округе нет предприятий и организаций, образующих существенные объёмы производственных отходов. Незначительные отходы (такие, как отработанные авторезина, нефтепродукты, свинцово-кислотные аккумуляторы и т.д.) отправляются на перерабатывающие предприятия. Металлолом сдается в специализированные заготовительные подразделения.

Отходы, образующиеся на территории промышленных предприятий, хранятся в специально оборудованных для этого местах на территории предприятий. Максимально возможное количество единовременного накопления отходов на территории промышленного предприятия в ожидании использования их в технологическом процессе, передачи на переработку другому предприятию или на объект для захоронения определяется проектом лимитов размещения отходов.

Медицинские отходы собираются на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются. Единые требования к организации системы сбора, перемещения, дезинфекции, временного хранения отходов в пределах лечебно-профилактических учреждений независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности установлены санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Обращение с ртутьсодержащими отходами. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 №2314 утверждены «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», которые устанавливают порядок обращения с указанными видами отходов.

Правила обязательны не только для юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), но и для физических лиц.

Правила закрепляют за органами местного самоуправления обязанность по организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора.

Наиболее сложной представляется организация сбора энергосберегающих ламп (компактных люминесцентных ламп - КЛЛ) от населения, при этом указанная проблема актуальна практически для всей РФ.

Основным инструментом по осуществлению накопления ртутьсодержащих ламп и элементов питания от МКД и других образователей ТКО является установка на каждой контейнерной площадке специализированных контейнеров для накопления таких отходов и широкая информационная кампания среди жителей об опасности смешивания таких отходов с другими видами ТКО.

Накопление, транспортирование, размещение и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных и чрезвычайно опасных отходов осуществляется в соответствии с инструкциями уполномоченных центральных органов исполнительной власти Московской области специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких отходов технику.

Специализированный контейнер для накопления опасных и чрезвычайно опасных отходов представляет собой антивандальную, стационарную, герметичную, запирающуюся на ключ емкость, обеспечивающую накопление различных видов опасных коммунальных отходов в раздельные емкости и сохранность батареек, термометров и отработанных ламп при их накоплении, хранении и извлечении из контейнера. Контейнеры оборудуются яркой цветовой маркировкой оранжевого цвета, а также имеют механизм, предотвращающий повреждение ртутных ламп и несанкционированное извлечение отходов, в частности, исключающий возможность самооткрывания загрузочного люка или его выхода из зафиксированного положения в результате воздействия вибрации, единичных ударов и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации.

Конструкция контейнера для накопления опасных коммунальных отходов обеспечивает защиту от попадания в контейнер снега, водопроницаемость и полный сток воды с частей доступных действию осадков, а также от поверхностных вод.

Предлагается сбор отработанных энергосберегающих ламп от населения осуществлять в специальные контейнеры (Экобоксы), установленные на контейнерных площадках для сбора ТКО. Наряду с отработанными лампами в них можно складировать отработанные батарейки и градусники.

Контейнер Экобокс — это надежный, компактный и безопасный сейф для отработанных энергосберегающих ламп. После поступления в самозакрывающийся загрузочный модуль энергосберегающая лампа плавно и без повреждений «скатывается» в отсек временного хранения-накопителя. Впоследствии через запирающийся люк на передней панели контейнера лампы легко извлекаются сотрудником обслуживающего предприятия для последующей транспортировки и утилизации.

Осуществлять извлечение из Экобоксов отработанных ламп должна организация, имеющая лицензию на обращение с опасными отходами, которая может как самостоятельно осуществлять утилизацию указанных отходов на специальных установках, так и передать в специализированную организацию, имеющую необходимое оборудование.

По данным администрации сбор ртутьсодержащих отработанных ламп на территории Рузского муниципального округа отсутствует.

Уборка дворовых территорий. Уборку дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров, мест массового посещения ежедневно на территории Рузского муниципального округа осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение Рузского муниципального округа «Благоустройство».

Уборка автомобильных дорог.

Ответственность за уборку дорог на территории Рузского муниципального округа лежит на организациях:

- региональных – Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор»;

- муниципальных (местных) – Муниципальное бюджетное учреждение Рузского муниципального округа «Благоустройство».

Уборку территории и содержание автобусных остановок производят организации, осуществляющие работы по содержанию проезжей части улиц, на которых расположены эти остановки.

### 2.6.2. Характеристика системы

Для сбора ТКО от населения и организаций на территории Рузского муниципального округа используется двухконтейнерная система сбора ТКО. Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, не оборудованных мусоропроводом, выносит коммунальные отходы в металлические контейнеры, которые отгружаются специализированным транспортом ежедневно. Контейнеры размещаются на специально оборудованных контейнерных площадках, расположенных в местах общего пользования, дворовых территориях, территориях предприятий и организаций округа.

Раздельный сбор отходов осуществляется с использованием двухконтейнерной системы и заключается в разделении отходов на стадии сбора на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага и картон, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, прочие виды отходов). Серые контейнеры для прочих отходов имеют объем 0,8 - 1,1 м³, синие сетки для сбора вторичных материальных ресурсов имеют объем 0,9 -1,1 м³.

На территории Рузского муниципального округа Московской области размещены 1 768 контейнерных площадок (далее - КП) для сбора ТКО, в том числе:

- 153 КП размещены на территориях многоквартирных домов для сбора ТКО;

- 254 КП размещены на территории ИЖС;

- 614 КП размещены на территориях торговых и производственных предприятий;

- 316 КП размещены на территориях СНТ;

- 93 КП размещены на объектах социальной инфраструктуры и администрации;

- 337 КП подомовой сбор:

- 1 КП размещена на территории площадки Мегабак.

На контейнерных площадках установлены «серые» контейнеры в количестве 3 057 шт. объемом 0,8-1,1 м³ и «синие» контейнеры (для раздельного сбора отходов - РСО) – 424 шт. объемом 0,9-1,1 м³, а также бункеры для КГО в количестве 302 шт. объемом 8 м³.

Перечень и характеристика мест накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок) на территории Рузского муниципального округа представлены в Приложении 4 к Обосновывающим материалам настоящей Программы.

В зависимости от вида отходов и их класса опасности, образованные отходы направляются на обезвреживание, переработку и размещение на различные лицензированные предприятия.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Московской области вывоз ТКО с территории Рузского муниципального округа осуществляется на комплекс по переработке отходов (КПО) «Храброво». Мощность комплекса составляет 900 тысяч тонн отходов в год.

Несанкционированные свалки

По данным администрации Рузского муниципального округа работа по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального округа проводится регулярно. Вновь возникающие навалы строительного мусора и бытовых отходов ликвидируются в установленные сроки.

### 2.6.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Объемы твердых коммунальных отходов на территории Рузского муниципального округа в период 221 – 224 гг. приведены в следующей таблице.

Таблица 2.6.3 –Объемы образования ТКО на территории Рузского муниципального округа

| Период | Объем образования ТКО | Прирост абсолютный |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 238980,57 | н/д |
| 2022 | 277919,74 | 16,29% |
| 2023 | 290675,53 | 4,59% |
| 2024 | 329925,00 | 13,5% |

Объемы образования ТКО по категориям отходобразователей Рузского городского округа за 2024 год приведены в следующей таблице:

Таблица 2.6.4 – Расчетные объемы образования ТКО на территории Рузского муниципального округа

| Категории отходообразовтелей | Объем образования ТКО, м3/год |
| --- | --- |
| Жилищный фонд, в том числе: | 261 231 |
| МКД | 138 408 |
| ИЖС | 122 823 |
| Бюджетные организации | 5 512 |
| Прочие организации | 63 182 |
| Всего | 329 925 |

### 2.6.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Действующих полигонов на территории Рузского муниципального округа нет.

В зависимости от вида отходов и их класса опасности, образованные отходы направляются на обезвреживание, переработку и размещение на различные лицензированные предприятия.

Раздельно собранные отходы из Рузского муниципального округа направляют на комплекс по переработке отходов (КПО) «Храброво».

Учет отходов на КПО производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова.

Диспетчеризация движения специального автотранспорта происходит по утвержденному маршруту и времени.

### 2.6.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Работа по обращению с ТКО на территории муниципального округа производится в соответствии с «Генеральной схемой санитарной очистки территории Рузского муниципального округа», предусматривающей комплекс мероприятий по:

- раздельному сбору и удалению ТКО и КГО от населения;

- раздельному сбору и удалению ТКО с территории предприятий и организаций;

- механизированной уборке территории, а также схеме размещения контейнерных площадок и мест временного хранения (накопления) отходов, специализированных площадок для КГО, для которых они оборудованы.

На территории Рузского муниципального округа Московской области размещены 1 768 контейнерных площадок (КП) для сбора ТКО, в том числе:

- 153 КП размещены на территориях многоквартирных домов для сбора ТКО;

- 254 КП размещены на территории ИЖС;

- 614 КП размещены на территориях торговых и производственных предприятий;

- 316 КП размещены на территориях СНТ;

- 93 КП размещены на объектах социальной инфраструктуры и администрации;

- 337 КП подомовой сбор:

- 1 КП размещена на территории площадки Мегабак.

Перечень и характеристика мест накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок) на территории Рузского муниципального округа представлены в Приложении 4 к Обосновывающим материалам настоящей Программы.

В зависимости от вида отходов и их класса опасности, образованные отходы направляются на обезвреживание, переработку и размещение на различные лицензированные предприятия.

Раздельно собранные отходы из Рузского муниципального округа направляют на комплекс по переработке отходов (КПО) «Храброво»..

Учет ТКО, от потребителей, производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему отходов, переданных на комплекс переработки отходов (по выданным талонам).

Учет отходов на КПО производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова.

Диспетчеризация движения специального автотранспорта происходит по утвержденному маршруту и времени.

### 2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Для расчета имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО принята следующая периодичность вывоза отходов: ежедневно для органических отходов и один раз в неделю для вторичных материальных ресурсов, крупногабаритных отходов.

В таблице 2.6.5 приведены объемы образования ТКО на территории Рузского муниципального округа.

Таблица 2.6.5 - Объемы образования ТКО на территории Рузского муниципального округа

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 г. | 2028 г. | 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем накопления ТКО | м³ | 329 925 | 346 421 | 368 228 |

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса произвести невозможно ввиду того, что КПО находятся вне территории Рузского муниципального округа.

### 2.6.7. Надежность работы коммунальной системы.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Рузского муниципального округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Сбор отходов в Рузского муниципальном округе осуществляется посредством контейнеров, расположенных на специализированных контейнерных площадках. Многие площадки оборудованы бункерами для сбора крупногабаритных отходов, которые принято отделять от смешанных отходов. Установленная периодичность вывоза смешанных отходов – не реже 1 раза в день в многоэтажной и индивидуальной жилищной застройке. Отходы удаляются по утверждённым графикам, в сроки, удовлетворяющие санитарным правилам.

С 2019 г. сбор ТКО на территории Рузского муниципального округа Московской области предусматривает разделение ТКО потребителями по морфологическим компонентам, складирование разделенных морфологических компонентов ТКО на контейнерных площадках, в соответствующие контейнеры, предназначенные для раздельного сбора ТКО. Для раздельного сбора ТКО контейнерные площадки оборудованы контейнерами двух видов, для «сухих» (годных к переработке), и «смешанных» отходов. Для «смешанных» отходов используются контейнеры серого цвета, для «сухих» - синего цвета (Рисунок 2.6.1). Контейнерные площадки поддерживаются собственниками в надлежащем эксплуатационном и санитарном состоянии. В некоторых многоквартирных домах для накопления твердых коммунальных отходов используются мусоропроводы.

Рисунок 2.6.1 – Внешний вид контейнеров для смешанных (слева) и сухих (справа) отходов

Контейнер для раздельного накопления сухих отходов представляет собой опорожняемый металлический сетчатый контейнер емкостью 0,9 куб. м синего цвета, который выгружается с помощью мусоровозов с фронтальной или задней загрузкой. Контейнер для раздельного накопления ТКО имеет маркировку, соответствующую разработанному единому стандарту оформления системы раздельного накопления ТКО на территории Московской области согласно приложению (далее - Стандарт РСО), с содержанием информации о видах ТКО, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере. Требования к раздельному сбору ТКО разъяснены Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.10.2018 № 608-РМ «О внесении изменений в распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 19.04.2018 № 159-РМ «Об утверждении Временного порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области», а также Распоряжением №350-РВ от 26.06.2019 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области».

Для раздельного сбора ТКО применяется схема перемещения отходов, указанная на рисунке ниже:

Рисунок 2.6.2 – Схема перемещения ТКО при раздельном сборе отходов

Количество контейнеров, необходимых для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, образуемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определяется исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.

Размещение крупногабаритных отходов должно осуществляться исключительно в бункеры, предназначенные для накопления крупногабаритных отходов (Рисунок 2.6.3). Стандартный объем бункера для КГО составляет 8 куб. м. Запрещается размещение крупногабаритных отходов в контейнерах, предназначенных для накопления ТКО.

Рисунок 2.6.3 – Внешний вид контейнера для крупногабаритных отходов

Для накопления опасных отходов используются специальные контейнеры.

Рисунок 2.6.4 – Контейнер для сбора опасных отходов

К контейнерам предъявляется ряд требований согласно Правилам накопления ТКО:

- Контейнерные площадки имеют твердое бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, удобным для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам маломобильных групп населения. Также необходимо наличие подъездного пути с твердым покрытием (бетон, асфальт, асфальтовая крошка) для автотранспорта.

- Обустройство контейнерной площадки включает в себя:

- ограждение с 3 сторон высотой не менее 1,5 метров темного (зеленого, коричневого) цвета (профнастил, сетка или смешанное профнастил/сетка (от уровня крышки контейнера до крыши);

- крышу для минимизации попадания атмосферных осадков.

- Контейнерная площадка может быть ограничена бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру.

- На контейнерной площадке устанавливаются таблички, баннеры, содержащие информацию согласно стандарту РСО.

На рисунке ниже внешний вид контейнерных площадок, отвечающих Правилам накопления ТКО.

Рисунок 2.6.5 – Контейнерные площадки, оборудованные согласно Правилам накопления ТКО

Контейнерная площадка должна содержать информацию об осуществлении на ней раздельного накопления отходов, видах накапливаемых отходов, а также информацию о графике вывоза отходов, который представляет собой табличку размером 841 х 594 мм.

Рисунок 2.6.6 – Внешний вид графика вывоза отходов

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований (СанПиН 2.1.7.3550-19) устанавливают требования к местам размещения контейнерных площадок:

- Согласно п. 2.2 «Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций - не менее 25 м».

- При невозможности соблюдения указанных в пункте 2.2 Санитарных правил расстояний, главные государственные санитарные врачи по субъектам Российской Федерации по обращению собственника земельного участка принимают решение об изменении расстояний от мест (площадок) накопления ТКО до нормируемых объектов, но не более чем на 25 %, на основании санитарно-эпидемиологической оценки и при условии оборудования таких мест (площадок) навесами над мусоросборниками (за исключением бункеров).

- Количество мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления КГО.

- Мусоросборники должны быть закрыты, находиться в исправном состоянии. При накоплении ТКО на территориях муниципальных образований в мусоросборниках, в том числе при раздельном сборе отходов, должна быть исключена возможность попадания отходов из мусоросборника на площадку его накопления.

- Площадка для установки бункера должна быть удалена от жилых зданий, территорий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на расстояние не менее 20 м, до территорий медицинских организаций - не менее 25 м, иметь достаточную площадь для установки бункера, водонепроницаемое покрытие, подъездные пути, обеспечивающие доступ для мусоровозов, и ограничена бордюром по периметру.

- Место накопления крупногабаритных отходов имеет твердое бетонное или асфальтовое покрытие, а также ограждение с 3-х сторон.

- В месте накопления крупногабаритных отходов размещается информация о сроках вывоза бункера с крупногабаритными отходами, сведения об организации, осуществляющей транспортирование крупногабаритных отходов от места их накопления.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной санитарной очистки территорий города является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров.  При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха. Для удаления налипших отходов, контейнеры необходимо мыть, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88, в соответствии с которыми металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать – не реже одного раза в 10 дней.

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме установлено, что содержание общего имущества многоквартирного дома включает в себя работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с установленными требованиями, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок.

Согласно Письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 апреля 2019 г. № 11696-АО/06 «О новой системе по обращению с твердыми коммунальными отходами», обязанности по приобретению и содержанию контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов относятся к обязанностям регионального оператора. Раздельный сбор ТКО организуется органами управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива или управляющей организацией, а также органами управления частных домовладений в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления муниципального округа.

Контейнерные площадки частного жилого сектора, согласно п.5.11 СНиП 30-02-97, могут быть оборудованы на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ участков. Однако, данное правило не всегда возможно соблюсти ввиду слишком плотной застройки. Для решения проблемы размещения мест накопления ТКО Распоряжением МинЖКХ Московской области №229-РВ от 24.04.2019 утвержден регламент взаимодействия органов местного самоуправления, регионального оператора по обращению с ТКО и владельцев индивидуальных жилых строений.

На предварительном этапе орган местного самоуправления (ОМСУ) проводит комиссионное обследование территории поселения на предмет определения возможности установки общих контейнерных площадок для накопления ТКО и составляет акт обследования территории. При возможности оборудования площадки на территории поселения, проводятся встречи с населением и согласование целесообразности обустройства контейнерной площадки. При единогласном согласии жителей, ОМСУ обязано обеспечить обустройство площадки из дополнительных бюджетных средств Московской области, в то время как региональный оператор обязан обеспечить установку необходимого числа контейнеров для сухих и смешанных отходов. В случае единогласного решения жителей против установки площадки, должно приниматься решение об организации вывоза ТКО с использованием индивидуальных контейнеров. В случае, если мнения жителей разделились, следует принимать решение о комбинированном способе санитарной очистки территории от ТКО. Графики встреч должны быть доведены до населения посредством почтовой доставки, уведомления через СМИ, информационные стенды и официальные сайты органов местного самоуправления.

Территория частного сектора должна отвечать требованиям о возможности сбора ТКО из индивидуальных контейнеров. Для этого должны выполняться следующие условия:

- Отсутствие возможности оборудования общей контейнерной площадки в соответствии с СанПИН 2.1.2.2645-10 и СанПИН 42-128-4690-88;

- Наличие подъездных путей к местам установки индивидуальных контейнеров;

- Наличие возможности размещения индивидуальных контейнеров перед домовладением для идентификации собственника контейнера, при этом расстояние от маршрута следования мусоровоза не должно превышать 10 метров. Если больше 10 м, то домовладелец обязан доставить контейнеры к месту погрузки;

- Наличие возможности соблюдения водителями правил безопасности дорожного движения при маневрировании и остановке мусоровоза для погрузки;

- Наличие возможности соблюдения требований охраны труда для экипажа мусоровоза;

- Использование владельцами ИЖС стандартных индивидуальных контейнеров (синих и серых), согласно стандартам Московской области, установленным уполномоченным органом государственной власти Московской области.

Согласно Регламенту, в случае, если обустройство контейнерной площадки невозможно, и жители против вывоза ТКО с использованием индивидуальных контейнеров, ОМСУ обязан определить ближайшее место накопления ТКО и уведомить об этом владельцев ИЖС и регионального оператора. Региональный оператор обязан обеспечить установку на данной площадке дополнительных емкостей. При значительном удалении такой площадки от ИЖС, ОМСУ обязан обеспечить сбор и доставку ТКО жителей ИЖС до этой контейнерной площадки.

В случае единогласного согласия жителей частного сектора об установке индивидуальных контейнеров, между региональным оператором и жителями оформляется дополнительное соглашение к публичной оферте. В частном секторе жители могут сами решать, где расположить мусоросборники, в каком количестве и как оборудовать помойные стоки. Органические отходы владельцам частных домов целесообразно утилизировать на собственном участке, неорганические – выбрасывать в контейнер.

Для владельцев индивидуальных жилых строений предусмотрены два способа сбора бытовых отходов:

- установка специальной контейнерной площадки;

- приобретение выкатных контейнеров для мусора.

Установка контейнеров регламентируется следующими правилами, устанавливающими минимальное расстояние до различных объектов:

- электроподстанции и узлы, распределяющие энергию – 9 м;

- источник питьевой воды – 20-50 м;

- ручей, река – минимум 10 м;

- дорога – 5 м.

Периодичность вывоза мусора в частном секторе: в теплое время года (от +5С и выше) – ежедневно, в холодное время года (от –5С и ниже) допускается опустошение баков 1 раз в 3 дня. Граждане, владеющие и осуществляющие эксплуатацию (обслуживание) контейнеров, обязаны обеспечить проведение их дезинфекции.

Места накопления ТКО от объектов производства и коммерции, бюджетных организаций, СНТ не являются контейнерными площадками, а представляют собой отдельные выкатные емкости, установленные на частной закрытой территории организаций. Накопительные емкости таких организаций вывозятся РО по заявкам по мере наполнения или по установленным юридическими лицами графикам, прописанным в договорах. Места накопления ТКО юридических лиц не должны быть оформлены согласно нормативам.

ТКО вывозятся специальной автомобильной техникой – мусоровозами. К мусоровозам предъявляется ряд требований. Машины для вывоза "сухих" и "смешанных" отходов должны быть визуально узнаваемы, машина с синей цветовой индикацией используется для вывоза синего контейнера с "сухими" отходами, машина с серой (белой) цветовой индикацией используется для вывоза серого контейнера со "смешанными" отходами. Оформление машин осуществляется в соответствии с настоящим Стандартом РСО (размер информационного баннера 2540 х 1150 мм).

Рисунок 2.6.7 – Внешний вид мусоровозов, отвечающих требованиям Правил накопления ТКО

Объем отходов, вывозимый ООО «Рузский региональный оператор» из Рузского муниципального округа составляет около 28 тыс. м3 в месяц. Количество емкостей для смешанных и сухих отходов постоянно увеличивается, также организован сбор крупногабаритного мусора в бункеры объемом 8 м3. На маршруты в муниципальном округе выходит современная и маневренная спецтехника.

Загрузка автомобилей и соблюдение графика вывоза в режиме реального времени отслеживаются диспетчерами компании, и при увеличении объемов накопления отходов на каких-либо контейнерных площадках, график работы оперативно корректируется, в т.ч. привлекаются дополнительные единицы техники.

### 2.6.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

Система сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта до объекта переработки, вида жилого фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение, отбор вторичного сырья или сжигание), климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

Исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», наличие резервных мощностей объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО Рузского муниципального округа, свидетельствует о готовности системы сбора и утилизации ТКО к предоставлению качественной услуги по сбору и транспортировке ТКО.

### 2.6.9. Воздействие на окружающую среду

Объекты размещения (утилизации) ТКО (действующие и недействующие) потенциально опасны для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

Объекты размещения (утилизации) ТКО потенциально опасны для окружающей природной среды.

Описание воздействия мусора и их последствия для ОПС сведены в таблицу ниже:

Таблица 2.6.6 – Воздействия размещенного мусора и возможные последствия для окружающей среды

| Компоненты ОПС | Воздействия | Результаты |
| --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Выбросы в атмосферу пыли и газов, образующихся в процессе эксплуатации полигона ТБО (СН4, СО2, NOx и др.) | Запыление, загрязнение, загазовывание атмосферы, самовозгорание, распространение неприятного запаха аммиака, сероводорода, диоксида серы и др. летучих компонентов |
| Поверхностные воды | Сброс сточных и дренажных вод в поверхностные водотоки, в т.ч. обогащенные примесью токсичных элементов, тяжелых металлов | Загрязнение поверхностных водных источников, изменение гидрохимических и биологических показателей поверхностных вод, ухудшение их качества |
| Подземные воды | Поступление солей тяжелых металлов, биоразлагаемых и устойчивых органических соединений в грунтовые воды. Формирование фильтрата | Ухудшение экологического состояния подземных вод, изменение их экологического состава. |
| Земли, почвы | Сооружение полигона, снятие и уничтожение плодородного слоя земли, строительство дорог и коммуникаций | Деформация земной поверхности, уничтожение почвенного покрова. Загрязнение почв |
| Ландшафт | Занятие территории под полигон ТБО | Техногенные загрязнения ландшафта, ограничения на другие способы использования территории |
| Недра | Формирование техногенного рельефа, образование техногенного горизонта подземных вод | Изменение напряжено-деформационного состояния массива горных пород, загрязнение недр, проседание земной поверхности, развитие кастовых и оползневых процессов, потеря минеральных грунтов |
| Животный и растительный мир | Нарушение почвенного и растительного покрова, уменьшение кормовой базы | Сокращение растительных сообществ, миграция животных, потеря биологического разнообразия природных комплексов |

### 2.6.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

В Московской области определены семь территориальных кластеров для действия региональных операторов по обращению с ТКО. Размер платы за вывоз отходов зависит от конкретной территории. Для каждого регионального оператора установлен предельный экономически обоснованный единый тариф за обращение с ТКО. Рузский муниципальный округ обслуживает ООО «Рузский региональный оператор»

Цены (тарифы) на тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей Московской области устанавливаются на ежегодной основе.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.2023 №337-Р установлены цены на период 2023-2028 гг.

В таблице 2.6.7 представлен утвержденный предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2023-2028 годов с календарной разбивкой.

Таблица 2.6.7 – Утвержденный предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2023-2028 гг.

| Категория потребителя | Порядок учета НДС в тарифе | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 |
|  |  | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м |
| Прочие | без НДС | 931,57 | 931,57 | 959,52 | 994,31 | 1059,61 | 1059,61 | 1132,62 | 1132,62 | 1219,67 | 1219,67 | 1320,20 |
| Население | с НДС | 1117,88 | 1117,88 | 1151,42 | 1193,17 | 1271,53 | 1271,53 | 1359,14 | 1359,14 | 1463,60 | 1463,60 | 1584,24 |

### 2.6.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе

Значительную проблему с использованием отходов в муниципальном округе создают отработанные люминесцентные лампы в жилом секторе, которые не утилизируются, основная их часть вывозится на свалки.

Для решения проблем в сфере обращения с ТКО необходимо провести следующие мероприятия:

- передача на утилизацию люминесцентных ртутных ламп (1 класс опасности) специализированным предприятиям;

- дальнейшее приобретение и размещение контейнеров для жилищного фонда и объектов инфраструктуры для раздельного сбора отходов;

- дальнейшая организация мест сбора крупногабаритных отходов;

- обустройство контейнерных площадок;

- создание системы экологического образования населения;

- информационное обеспечение населения по вопросам рационального обращения с отходами;

- ввод повышенных требований к очистке выбросов всех предприятий;

- внедрение повышенных требований к благоустройству и озеленению территорий жилых застроек.

  - Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей

Тепловая энергия

На котельных, эксплуатируемых АО «МОСОБЛТЕПЛО», коммерческие приборы учета тепловой энергии не установлены, кроме котельной д. Глухово: установлен теплосчетчик ВИСТ.Т в составе двух электромагнитных преобразователей ППР100, установленных на подающем и обратном трубопроводах отопления; электромагнитных преобразователей ППР40 и ППР32, установленных на подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС.

На котельной, принадлежащей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва, измерение параметров теплоносителя и учет тепловой энергии на выходах котельной предусмотрен отдельно для вывода отопления №1 (к потребителям санатория), вывода отпления №2 (к потребителям мед. складов), вывода ГВС. В котельной предусматривается установка двух теплосчетчиков ВИС.Т.

При составлении инвестиционных программ модернизации оборудования и тепловых сетей источников теплоснабжения, необходимо внести предложение по установке приборов учета на источниках тепловой энергии и в ИТП.

ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» и ОАО «РЖД» информации по УУТЭ не предоставили.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

Водоснабжение

Система учета количества воды предусматривает:

- коммерческий учет количества воды, забираемой из источника водоснабжения, и подаваемой на очистные сооружения;

- технический учет воды, используемой в технологии водоподготовки;

- коммерческий учет воды на выходах водопроводных станций;

- коммерческий учет на вводах абонентов;

- коммерческий поквартирный учет.

Согласно ведомости АО «МОСОБЛТЕПЛО», приборами учёта воды на водозаборных сооружениях на 2024 год оснащены следующие артезианские скважины и станции второго подъёма (таблица 2.7.1Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 2.7.1-  Перечень приборов учёта воды на водозаборных сооружениях

| № п/п | № ВЗУ, местоположение | № артезианской скважины | Наименование, тип, заводское обозначение, номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | 1 | ВСХНд-100 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВСХНд-100 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | 1 | ВМХ-150 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВМХ-150 (не исправен) |
| 3 | ВЗУ №2 г. Руза, ул. Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | 1 | ВМХ-150 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВСХН-150 |
| 4 | ВЗУ №3 г. Руза | 46209866 | ВСХНд-100 |
| 5 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | ВМХ-100 |
|  |  | 3 | ВСХНД-150 |
| 6 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | ВМХ-100 |
| 7 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | 1 | ВСХНД-100 |
| 8 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | 1 | ВСХНД-150 |
|  |  | 2 | ВСХНД-150 |
| 9 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, | 1 | ВМХ-100 |
|  | Восточный микрорайон д.6.стр.1 | 2 | ВМХ-100 |
| 10 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | 1 | ВСХН-150 |
| 11 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково,ул. Восточная д.20,стр.1 | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | ВМХ-80 |
| 12 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | 1 | ВМХ-80 |
| 13 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | 1 | ВМХ-100 |
| 14 | ВЗУ с. Покровское | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | ВСХН-80 |
| 15 | ВЗУ д. Нововолково | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 |
| 16 | ВЗУ д. Ивойлово | 1 | ВСХН 100 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 |
| 17 | ВЗУ д. Городище | 1 | ВСКМ90-40 |
| 18 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | 1 | ВСХН-100 |
| 19 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | 1 | ВСХН-50 |
| 20 | ВЗУ п. Брикет | 1 | ZENNER ВСХНд40 |
|  |  | 2 | ВСХНд40 ZENNER |
| 21 | ВЗУ д. Немирово | 1 | ВСХН-40 |
| 22 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | 1 | ВСКМ-90-32, №306101660 |
| 23 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | 1 | ВСКМ-90 № 1600276 |
|  |  | 2 |  |
| 24 | ВЗУ п. Космодемьянский | 1 | СТВУ 100/ЭЦВ 6-25-100 № 54872 |
|  |  | 2 |  |
| 25 | ВЗУ с. Архангельское | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034407 |
| 26 | ВЗУд. Новомихайловское | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034399 |
| 27 | ВЗУ д. Старониколаево | 1 | ПУ № 13536115 |
| 28 | ВЗУ с. Богородское | 1 | СТВУ 100/ЭЦВ 6-25-110 № 081755 |
| 29 | ВЗУ п. Беляная Гора | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 |
| 30 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | 1 | ВСХН-80 |
| 31 | ВЗУ д. Леньково | 1 | ВСХН-80 |
| 32 | ВЗУ д. Лихачёво | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | - |
| 33 | ВЗУ д. Филатово | 1 | ВСХН-40 |
| 34 | ВЗУ д.Мамошино | 1 | нет |
| 35 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 1 | ВСХ 100 |
|  |  | 2 | ВСХ 100 |
| 36 | ВЗУ д. Поречье | 1 | ВСХ 50 |
| 37 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | 1 | ВСХ 50 |
| 38 | ВЗУ п. Старотеряево | 1 | ВСХН 100 №19307340 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №19317492 |
| 39 | ВЗУ д. Нестерово | 1 | ВСХН-100, № 11637740 |
|  |  | 2 | ВСХН-100, № 13576406 |
| 40 | ВЗУ д. Воробьёво | 1 | ВСХНд-100, № 14507187 |
| 41 | ВЗУ п. Горбово | 1 | ВСХНд-80, №12563235 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | 1 | ВСХН-80, № 11622710 |
| 43 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | 1 | СТВУ-80, № 034408 |
| 44 | ВЗУ д. Ватулино | 1 | ВСХН 50 №13527974 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №12528129 |
| 45 | ВЗУ д. Комлево | 1 | ВМХ 80 №090078459 |
|  |  | 2 | ВСХН 80 №11622529 |
| 46 | ВЗУ д. Сытьково | 1 | ВСХН 80 №16326162 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №19317469 |
| 47 | ВЗУ д.Брыньково | 1 | ВСХН 80 №19317559 |
| 48 | ВЗУ д. Чепасово | 1 | ВСХН 50 №12580932 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | 1 | ВСХН-100 №14528835 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 №13576567 |
| 50 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | 1 | ВСХН-80 №16347118 |
| 51 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | 1 | ВСХН 100 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 |
| 52 | ВЗУ в/ч Ольховка | 1 | СТВХ-80 |
|  |  | 2 | СТВХ-80 |
| 53 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | СТВУ-80 |
| 54 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | - |
| 55 | ВЗУ п.Новотеряево | 1 | ВСХН 80 №12589107 |
|  |  | 2 |  |
| 56 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | 1 | ВСКМ-90/50, № 008252 |
|  |  | 2 | ВСКМ-50, № 008259 |
| 57 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №035773 |
| 58 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034412 |
| 59 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | 1 | ВОХНД 50 ВСХН 50 |
| 60 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | 1 | ВСНХ-80/ЭЦВ 6-6,5-110 №11622800 |
|  |  | 2 |  |
| 61 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | 1 | ВСХД 25 |
| 62 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | 1 | - |
| 63 | ВЗУ д. Колодкино | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034409 |
| 64 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | 1 | ВСХН-80 |
| 65 | ВЗУ д.Марково | 1 | Нет данных |
| 66 | ВЗУ Лобково | 1 | ВСКМ-90/50, № 010356 |
| 67 | ВЗУ Тимофеево | 1 | ВСКМ-90-32, № 307110650 |
| 68 | ВЗУ Деменково | 1 | - |
| 69 | ВЗУ Лобково | 1 | - |
| 70 | ВЗУ Санаторий Дорохово | 1 | - |
| 71 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | 1 | СТВУ-50 |
| 72 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 1 | - |

В сфере водоснабжения, на территории Рузского муниципального округа, в качестве приборов учета используют, в основном, счетчики марок ЭРСВ и ВСХ для различных диаметров трубопроводов.

Переход на приборный учет стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями, в виде затрат, на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница по холодному водоснабжению между расчётным потреблением и фактическим может достигать 30 %.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Планов по установке индивидуальных приборов учёта расхода питьевой воды у потребителей в ресурсоснабжающих организациях Рузского муниципального округа не имеется. Установка приборов учёта является ответственностью и обязанностью потребителя. При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Постановлением Правительства №344 от 16 апреля 2013 г. введены повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг, с целью стимулирования населения к установке индивидуальных и общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов.

Согласно Постановлению Правительства №344 при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях определяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего с 2017 года - 1,6.

Сведения об оснащенности приборами учета ГВС в Рузском муниципальном округе представлены в таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.2– Сведения об оснащенности приборами учета ХВС

| Категория потребителей | Оснащенность приборами учета ХВС, % |
| --- | --- |
| Население | 100,0 |
| Бюджетные организации и прочие | 5,67 |

На котельных, эксплуатируемых АО «ФПЛК», коммерческие приборы учета тепловой энергии не установлены, кроме котельной д. Глухово: установлен теплосчетчик ВИСТ.Т в составе двух электромагнитных преобразователей ППР100, установленных на подающем и обратном трубопроводах отопления; электромагнитных преобразователей ППР40 и ППР32, установленных на подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС.

На котельной, принадлежащей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва, измерение параметров теплоносителя и учет тепловой энергии на выходах котельной предусмотрен отдельно для вывода отопления №1 (к потребителям санатория), вывода отпления №2 (к потребителям мед. складов), вывода ГВС. В котельной предусматривается установка двух теплосчетчиков ВИС.Т.

При составлении инвестиционных программ модернизации оборудования и тепловых сетей источников теплоснабжения, необходимо внести предложение по установке приборов учета на источниках тепловой энергии и в ИТП.

ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» и ОАО «РЖД» информации по УУТЭ не предоставили.

Водоотведение

В настоящее время в Рузском муниципальном округе объемы реализации сточных вод для подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

Приборы учета на канализационных сетях (в том числе напорных коллекторах), на КНС и на КОС отсутствуют.

Расчёт объёмов сточных вод от абонентов производится, в основном, по показаниям приборов учёта холодной и горячей воды, т. е. аналитическо-расчётным методом.

Количество сброшенных сточных вод определяется абонентом (субабонентом) в соответствии с данными учета фактического сброса сточных вод по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему коммунальной канализации, эти объемы допускается принимать равными объемам воды, полученной абонентом и его субабонентами из всех источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение), учтенными средствами измерений.

Электроснабжение

Анализ оснащенности приборами учета питающих и абонентских вводов ПС, РП, ТП показывает стопроцентную оснащенность.

По состоянию на 31.12.2024 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 65%.

Газоснабжение

На момент актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа, по данным, предоставленным филиалом АО «Мособлгаз» «Запад», реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей составляет

- население – 55%;

- бюджетные организации - 100%;

- промышленные потребители - 100%;

- теплогенерирующие предприятия и котельные ком. быта – 100%;

- прочие потребители - 100%.

Обращение с отходами

Приём отходов от населения осуществляется в контейнеры.

Учет отходов на КПО производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова.

Диспетчеризация движения специального автотранспорта происходит по утвержденному маршруту и времени.

. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Определение перспективных показателей развития муниципального образования

### 3.1.1. Динамика численности населения

Общая численность постоянного населения муниципального округа составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2025 г. – 80 478 человек.

По данным государственной статистической отчетности численность постоянного населения в динамике за 2017 – 2025 годы составила:

Таблица 3.1.1. – Численный состав населения Рузского муниципального округа по периодам (на 1 января года)

| Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 62845 | 62211 | 61622 | 61290 | 78971 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 78971 | 79513 | 79874 | 80478 |  |

Как видно из представленной таблицы, на территории Рузского муниципального округа за период 2017-2025 гг. наблюдается стабильная динамика увеличения численности постоянно проживающего населения.

За период с 2020 – 2024 годы рост численности населения муниципального округа незначительно увеличивается (см. таблицу ниже)

Таблица 3.1.2 - Численность и демографический состав населения Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения (на 1 января года) | чел. | 61 290 | 60 743 | 79 161 | 79 513 | 79 874 |
| 2. | Распределение численности населения по полу (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | женщины | чел. | 32 925 | 32 684 | 41 098 | 41 256 | 41 471 |
|  |  | % | 53,7 | 53,8 | 51,9 | 51,9 | 51,9 |
| 2.2. | мужчины | чел. | 28 365 | 28 059 | 38 063 | 38 257 | 38 403 |
|  |  | % | 46,3 | 46,2 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| 3. | Распределение численности населения по возрасту (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | моложе трудоспособного | чел. | 11 138 | 11 030 | 10 710 | 10 682 | 10 700 |
|  |  | % | 18,2 | 18,16 | 13,53 | 13,4 | 13,4 |
| 3.2. | трудоспособного | чел. | 34 648 | 34 121 | 46 415 | 46 122 | 47 014 |
|  |  | % | 56,5 | 56,17 | 58,63 | 58,0 | 58,9 |
| 3.3. | старше трудоспособного | чел. | 15 504 | 15 592 | 22 036 | 22 709 | 22 160 |
|  |  | % | 25,3 | 25,67 | 27,84 | 28,6 | 27,7 |
| 4. | Среднегодовая численность населения (за год) | чел. | 61 016 | 60 720 | 79 337 | 79 694 | 80 176 |
| 5. | Число родившихся (за год) | чел. | 478 | 520 | 479 | 464 | 480 |
| 6. | Общий коэффициент рождаемости | чел./ 1000 чел. | 7,8 | 6,6 | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
| 7. | Число умерших | чел. | 1 023 | 1 235 | 1 039 | 993 | 1 032 |
| 8. | Общий коэффициент смертности | чел./ 1000 чел. | 16,8 | 15,6 | 13,1 | 12,5 | 12,9 |
| 9. | Естественный прирост | чел. | -545 | - 715 | -560 | -529 | -552 |
| 10. | Коэффициент естественного прироста населения | чел./ 1000 чел. | -8,9 | -9,0 | -7,1 | -6,6 | -6,9 |

Перспективная численность и состав населения Рузского муниципального округа на 2029 – 2043 гг. определены расчетным путем на основе отчетных данных о численности населения по половозрастной структуре, миграционному приросту, рождаемости и смертности. Прогноз численности населения сформирован на основе данных за 3 года, предшествующих разработке программы, по 32 половозрастным группам (в соответствии с установленной градацией населения Управлением Федеральной службы статистики по Московской области – далее Управление статистики) методом передвижки возрастов с использованием показателей среднегодовой рождаемости у женщин в детородном возрасте (с 15 – 49 лет) и среднегодовой смертности населения.

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие 5 лет реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала реализации Программы.

Прогноз перспективной численности населения на 2043 г. был выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков и на основании данных по планируемому размещению жилищного фонда.

При разработке программы комплексного развития муниципального округа, демографический прогноз изменения численности населения был выполнен на основании данных по разработанным проектам планировки жилого фонда на 2029 год и концепции проекта планировки жилого фонда на 2043 год, согласно Генеральному плану. Прогноз численности населения на 2043 год был выполнен также на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков. Прогнозируемая численность населения на 2029 год – 90 240 чел. (рост на 12,7 % по отношению к 2025 г.) и на расчетный срок 2043 год –101850 чел. (рост 12,9 % по отношению к 2029 г.).

Ожидается прирост численности временного населения, временно проживающих в садовых товариществах и дачных участках.

Численность сезонного населения составляет 230,0 тыс. чел.

Прогноз численности постоянного населения Рузского муниципального округа представлен в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 - Перспективные показатели численности населения Рузского муниципального округа на 2022 – 2043 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. | 2034-2038 гг. | 2039-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года) | человек | 79 513 | 79 874 | 80 478 | 83 053 | 85 545 | 87 985 | 88 905 | 90 240 | 94892,4 | 101850,1 |

### 3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, индивидуально определенных зданий, бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий.

Жилищный фонд муниципального округа согласно данным, предоставленным администрацией Рузского муниципального округа на 01.01.2025 г. составляет 2199,69 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, в том числе:

‒ в многоквартирном фонде – 1123,94 тыс. кв. м – 51,09 %;

‒ в индивидуальном фонде – 1075,75 тыс. кв. м – 48,90 %.

Состояние жилищного фонда Рузского муниципального округа удовлетворительное, но существует небольшой процент аварийного фонда.

В соответствии с данными органов местного самоуправления площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в Рузском муниципальном округе составляет 20,56 тыс. кв. м. с населением 0,808 тыс. чел.

Таблица 3.1.4 - Перечень аварийных домов, планируемых под снос

| № | Адрес | № Дома | Этаж ность | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Число проживающих, человек | Ориентировочные сроки сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Руза, ул. Городянская | 12 | 1 | 144,3 | 8 | 2025 |
| 2 | г. Руза, ул. Социалистическая | 10 | 2 | 253,4 | 18 | 2025 |
| 3 | п. Тучково, ул. Мира | 3 | 2 | 375,7 | 24 | 2025 |
| 4 | п. Тучково, ул. Мира | 4 | 2 | 448,9 | 31 | 2025 |
| 5 | п. Тучково, ул. Мира | 5 | 2 | 436,1 | 35 | 2025 |
| 6 | д/о "Тучково" ВЦСПС | 2 | 2 | 320,7 | 13 | 2025 |
| 7 | д/о "Тучково" ВЦСПС | 3 | 2 | 626,3 | 27 | 2025 |
| 8 | д/о "Тучково" ВЦСПС | 4 | 1 | 112,3 | 8 | 2025 |
| 9 | д/о "Тучково" ВЦСПС | 5 | 1 | 128,4 | 6 | 2025 |
| 10 | д/о "Тучково" ВЦСПС | 6 | 2 | 853,7 | 29 | 2025 |
| 11 | п. Колюбакино, ул. Заводская | 24 | 1 | 185,9 | 12 | 2026 |
| 12 | п. Колюбакино, ул. Попова | 5 | 1 | 207,4 | 11 | 2026 |
| 13 | п. Колюбакино, ул. Поселковая | 5 | 1 | 193,5 | 11 | 2026 |
| 14 | п. Колюбакино, ул. Поселковая | 7 | 1 | 218,8 | 12 | 2026 |
| 15 | п. Колюбакино, ул. Поселковая | 12 | 1 | 385,2 | 17 | 2026 |
| 16 | п. Колюбакино, ул. Пролетарская | 8 | 1 | 154,5 | 9 | 2026 |
| 17 | п. Дорохово, ул. Пионерская | 12 | 1 | 84,1 | 3 | 2027 |
| 18 | п. Дорохово, ул. Школьная | 23 | 2 | 380,1 | 19 | 2027 |
| 19 | п. Дорохово, ул. Школьная | 25 | 2 | 312,6 | 19 | 2027 |
| 20 | п. Дорохово, ул. Минское шоссе ДИР-17 | 1 | 1 | 159,4 | 16 | 2027 |
| 21 | п. Дорохово, ул. Заводская | 2 | 1 | 250,6 | 12 | 2027 |
| 22 | д. Старая Руза | 9 | 2 | 363,4 | 24 | 2025 |
| 23 | д. Старая Руза | 10 | 2 | 357,8 | 45 | 2025 |
| 24 | д. Старая Руза, ул. ДТ ВТО | 11 | 2 | 320,9 | 28 | 2025 |
| 25 | п. Горбово, ул. Зеленая | 5 | 1 | 97,2 | 8 | 2025 |
| 26 | п. Горбово, ул. Зеленая | 6 | 1 | 195,5 | 8 | 2025 |
| 27 | п. Горбово, ул. Зеленая | 7 | 1 | 154,1 | 10 | 2023 |
| 28 | д. Сумароково | 2 | 1 | 79,9 | 4 | 2025 |
| 29 | д. Сумароково | 13 | 2 | 361,0 | 27 | 2025 |
| 30 | п. дома отдыха Лужки | 24 | 1 | 78,0 | 4 | 2023 |
| 31 | п. Полушкино, ул. Госпиталь | 1 | 2 | 471,2 | 17 | 2025 |
| 32 | д. Шелковка, ул. Первомайская | 29/4 | 5 | 71,1 | 5 | 2027 |

Проектом внесения изменений в генеральный план Рузского городского округа предусмотрено размещение новой многоквартирной и индивидуальной жилой застройки в соответствии с ранее разработанной и утверждѐнной документацией по планировке территории, а также с учетом утверждѐнного генерального плана Рузского муниципального округа, в том числе для расселения жителей аварийного и ветхого фонда. Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 972,9 га. Размещение объектов капитального строительства жилого назначения приведено в таблице 3.1.5.

Таблица 3.1.5 - – Объем нового жилищного строительства на территории муниципального округа

| № п/п | Планировочный район | Территория, га | Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м | Планируемое население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рузский муниципальный округ | 972,9 | 784,53 | 23,15 |
|  | Всего по Рузскому муниципальному округу | 972,9 | 784,53 | 23,15 |

Предполагается строительство новых зданий на свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового населения, а также существующего населения муниципального округа.

В многоэтажных домах газ не предусматривается, а в малоэтажных (в основном коттеджного типа), где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом таком доме устанавливаются автономные источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

В таблице 3.1.6 представлен перечень перспективных объектов капитального строительства на территории Рузского муниципального округа на период до 2043 года.

Таблица 3.1.6 – Перечень перспективных объектов Рузского муниципального округа по источникам теплоснабжения

| Номер на карте | Наименование объекта | Площадь объекта, м2 | Отопление, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Срок ввода в экспл, год | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с/п Волковское, Нежилое строение | 200 | 0,002 | 0 | 2025 | Котельная с.Покровское, ул.ДОХБ |
| 2 | Магазин | 100 | 0,005 | 0 | 2025 | Котельная с. Никольское |
| 3 | Турис-тическое обслуживание | 0 | 0,002 | 0 | 2025 | Котельная д.Нововолково, д.22 |
| 4 | Магазин | 160 | 0 | 0,025 | 2025 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан, |
| Ж1-1 | г.Руза | 3600 | 0,12 | 0,03 | 2033 | кот. г. Руза, «Промзона» |
| Ж1-2 | г.Руза | 3860 | 0,236 | 0,059 | 2033 | Котельная г. Руза, Мосавтодор Волоколамское шоссе |
| Ж1-3 | г.Руза | 16000 | 0,55 | 0,1375 | 2033 | Персп кот. около Волоколамского шоссе |
| Ж1-4 | г.Руза | 20000 | 0,688 | 0,172 | 2033 | Персп кот. около Волоколамского шоссе |
| Ж1-5 | п.Новотеряево | 6660 | 0,23 | 0,0575 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| Ж1-6 | п.Старотеряево | 17000 | 0,6 | 0,15 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| Ж1-7 | п.Старотеряево | 20000 | 0,688 | 0,172 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| Ж1-8 | п.Старотеряево | 10000 | 0,344 | 0,086 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| Ж1-9 | п. Дорохово, ул. Виксне | 7440 | 0,256 | 0,064 | 2033 | кот. п. Дорохово, ул.Стеклозаводская |
| Ж1-10 | п. Космодемьянский | 2000 | 0,075 | 0,0189 | 2033 | кот. п. Космодемьянский |
| Ж1-11 | п. Колюбакино, ул.Попова | 14000 | 0,75 | 0,1875 | 2033 | Автономное |
| Ж1-12 | п.Старотеряево | 180000 | 0,6 | 0,15 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| О1-1 | г.Руза | 8000 | 0,2752 | 0,0083 | 2033 | Персп кот. около Волоколамского шоссе |
| О1-2 | г.Руза | 5580 | 0,191952 | 0 | 2033 | кот. г. Руза, «Промзона» |
| О1-3 | д.Новорождествено | 2700 | 0,09288 | 0,0028 | 2033 | Автономное |
| О1-4 | д.Новорождествено | 980 | 0,033712 | 0,001 | 2033 | Автономное |
| О1-5 | д.Новорождествено | 1320 | 0,045408 | 0,0014 | 2033 | Автономное |
| О1-6 | д.Березкино | 8000 | 0,2752 | 0,008 | 2033 | Автономное |
| О1-7 | д.Воробьево | 100 | 0,00344 | 0,0001 | 2033 | кот. д. Воробьево |
| О1-8 | п.Дорохово,вблизи ул.Дачная | 200 | 0,00688 | 0 | 2033 | кот. п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 |
| О1-9 | п.Дорохово,вблизи ул.Первомайская | 280 | 0,009632 | 0,0003 | 2033 | Автономное |
| О1-10 | п. Колюбакино, ул.Красная Горка | 120 | 0,004128 | 0 | 2033 | кот. п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева (клуб) |
| О1-11 | д.Орешки | 1960 | 0,067424 | 0,002 | 2033 | Автономное |
| О1-12 | д.Орешки | 1320 | 0,045408 | 0,0014 | 2033 | Автономное |
| О1-13 | д.Березкино | 1000 | 0,0344 | 0,001 | 2033 | Автономное |
| О1-14 | д.Шелковка | 500 | 0,0172 | 0,0005 | 2033 | Автономное |
| О1-15 | п.Старотеряево | 9000 | 0,3096 | 0,01 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| О2-1 | д.Воскресенское | 460 | 0,015824 | 0,00048 | 2033 | Автономное |
| О2-2 | п.Старотеряево | 2380 | 0,081872 | 0,0025 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| О2-3 | д.Леньково | 530 | 0,018232 | 0,00055 | 2033 | Автономное |
| О2-4 | д.Нововолково | 11100 | 0,38184 | 0,0115 | 2033 | Автономное |
| О2-5 | д.Волково,поликлиника | 280 | 0,009632 | 0,00029 | 2033 | Автономное |
| О2-6 | д.Нововолково | 200 | 0,00688 | 0 | 2033 | кот. д. Нововолково |
| О2-7 | п. Колюбакино, вблизи ул. Попова | 440 | 0,015136 | 0,00046 | 2033 | Автономное |
| О2-8 | д.Барынино | 280 | 0,009632 | 0,00029 | 2033 | Автономное |
| О2-9 | д.Сумароково | 500 | 0,0172 | 0 | 2033 | кот. д. Сумароково |
| О2-10 | д.Сытьково, поликлиника | 530 | 0,018232 | 0,0006 | 2033 | кот. д. Сытьково |
| О2-11 | Вблизи.с.Покровское | 44960 | 1,546624 | 0,047 | 2033 | Автономное |
| Р4 | п.Старотеряево | 4000 | 0,1376 | 0,00413 | 2033 | Автономное |

Таблица 3.1.7  - Перечень перспективных потребителей системы водоснабжения и водоотведения Рузкого муниципального округа, на которые выданы технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Номер на карте | Перспек-тивная нагрузка ВС, м3/сут | Перспективная нагрузка ВО, м3/сут | Перспективная нагрузка ГВС, м3/сут | Год ввода | ВЗУ | КОС | Наличие ТУ на присоединение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с/п Волковское, Нежилое строение 50:19:0030308:226 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2025 | ВЗУ с. Покровское | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | - |
| 2 | Магазин 50:19:0030401:154 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2025 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | КОС с.Никольское, м-н д.9 | - |
| 3 | Туристическое обслуживание 50:19:0000000:23169 | 3 | 15 | 15 | 0 | 2025 | ВЗУ д. Нововолково | КОС д.Ельники, д.30 | - |
| 4 | Магазин 50:19:0020101:1221 | 4 | 13 | 13 | 10 | 2025 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) | КОС ВЗУ д. Мамошино,45 | - |
| 5 | г.Руза | Ж1-1 | 54 | 54 | 12 | 2033 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 6 | г.Руза | Ж1-2 | 58 | 58 | 0 | 2033 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 7 | г.Руза | Ж1-3 | 240 | 240 | 55 | 2033 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 8 | г.Руза | Ж1-4 | 300 | 300 | 69 | 2033 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 9 | п.Новотеряево | Ж1-5 | 100 | 100 | 23 | 2033 | ВЗУ п.Новотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 10 | п.Старотеряево | Ж1-6 | 255 | 255 | 60 | 2033 | ВЗУ п.Новотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 11 | п.Старотеряево | Ж1-7 | 300 | 300 | 70 | 2033 | ВЗУ п.Новотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 12 | п.Старотеряево | Ж1-8 | 150 | 150 | 35 | 2033 | ВЗУ п.Новотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 13 | п. Дорохово, ул. Виксне | Ж1-9 | 115 | 115 | 26 | 2033 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 14 | п. Космодемьянский | Ж1-10 | 30 | 30 | 8 | 2033 | ВЗУ п. Космодемьянский | Поля фильтрации п.Космодемьянский | - |
| 15 | п. Колюбакино, ул.Попова | Ж1-11 | 210 | 210 | 0 | 2033 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | - |
| 16 | п.Старотеряево | Ж1-12 | 270 | 270 | 60 | 2033 |  | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 17 | Многодетные Коковино кнзу 50:19:0050306 | Ж3-1 | 100 | 0 | 0 | 2038 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) | КОС д.Орешки д.96 | - |
| 18 | Многодетные Макеиха кнзу 50:19:0040413:142 | Ж3-2 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 19 | Многодетные Барынино кнзу 50:19:0050319:479 | Ж3-3 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 20 | Многодетные Ватулино кнзу 50:19:0040210 | Ж3-4 | 50 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ д. Ватулино | 0 | - |
| 21 | Многодетные Вертошино кнзу 50:19:0050416:249 | Ж3-5 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 22 | Многодетные Б.Гора кнзу 50:19:0030506 | Ж3-6 | 20 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ п. Беляная Гора | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | - |
| 23 | Многодетные Брыньково кнзу 50:19:0040202:683 | Ж3-7 | 1 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ д.Брыньково | 0 | - |
| 24 | Многодетные Бараново кнзу 50:19:0040232:296 | Ж3-8 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 25 | Многодетные Алёшино кнзу 50:19:0040113:139 | Ж3-9 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 26 | Многодетные Рябцево кнзу 50:19:0040112:140 | Ж3-10 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 27 | Многодетные рядом Апальщино кнзу 50:19:0050609 | Ж3-11 | 50 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | - |
| 28 | Многодетные Алексино кнзу 50:19:0040319 | Ж3-12 | 50 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 29 | Многодетные Воробьево кнзу 50:19:0050508:218 | Ж3-13 | 1 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ д. Воробьёво | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхн | - |
| 30 | Многодетные Лужки кнзу 50:19:0030258 | Ж3-14 | 30 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | - |
| 31 | Многодетные Хотебцово кнзу 50:19:0030205:579 | Ж3-15 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 32 | Многодетные рядом Дубровка кнзу 50:19:0020101 | Ж3-16 | 50 | 0 | 0 | 2038 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) | КОС ВЗУ д. Мамошино,45 | - |
| 33 | Многодетные рядом Старая Руза кнзу 50:19:0040402 | Ж3-17 | 70 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ д. Нестерово | КОС д.Старая Руза | - |
| 34 | Многодетные Покровское кнзу 50:19:0030302:672 | Ж3-18 | 1 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ с. Покровское | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | - |
| 35 | Многодетные Щелканово кнзу 50:19:0030315 | Ж3-19 | 70 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ д. Ивойлово | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | - |
| 36 | Многодетные Колюбакино кнзу 50:19:0050101 | Ж3-20 | 80 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | - |
| 37 | Многодетные Федчино, Ильинское кнзу 50:19:0030418 | Ж3-21 | 80 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 38 | Многодетные Бельково кнзу 50:19:0040320 | Ж3-22 | 80 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ д. Старониколаево | 0 | - |
| 39 | Многодетные Воскресенское кнзу 50:19:0040129 | Ж3-23 | 50 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 40 | Многодетные Брикет кнзу 50:19:0030404 | Ж3-24 | 50 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ п. Брикет | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | - |
| 41 | г.Руза | О1-1 | 320 | 320 | 3,4 | 2033 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 42 | г.Руза | О1-2 | 150 | 150 | 0 | 2033 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 43 | д.Новорождествено | О1-3 | 216 | 216 | 0 | 2033 | Автономное | 0 | - |
| 44 | д.Новорождествено | О1-4 | 70 | 70 | 0 | 2033 | Автономное | 0 | - |
| 45 | д.Новорождествено | О1-5 | 80 | 80 | 0 | 2033 | Автономное | 0 | - |
| 46 | д.Березкино | О1-6 | 150 | 150 | 0 | 2033 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 47 | д.Воробьево | О1-7 | 8 | 8 | 0,04 | 2033 | ВЗУ д. Воробьёво | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхн | - |
| 48 | п.Дорохово,вблизи ул.Дачная | О1-8 | 16 | 16 | 0 | 2033 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 49 | п.Дорохово,вблизи ул.Первомайская | О1-9 | 22 | 22 | 0 | 2033 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 50 | п. Колюбакино, ул.Красная Горка | О1-10 | 10 | 10 | 0 | 2033 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | - |
| 51 | д.Орешки | О1-11 | 80 | 80 | 0 | 2033 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) | КОС д.Орешки д.96 | - |
| 52 | д.Орешки | О1-12 | 50 | 50 | 0 | 2033 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) | КОС д.Орешки д.96 | - |
| 53 | д.Березкино | О1-13 | 80 | 80 | 0 | 2033 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 54 | д.Шелковка | О1-14 | 40 | 40 | 0 | 2033 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 55 | п.Старотеряево | О1-15 | 420 | 420 | 4 | 2033 | ВЗУ п. Старотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 56 | д.Воскресенское | О2-1 | 37 | 37 | 0 | 2033 | Автономное | 0 | - |
| 57 | п.Старотеряево | О2-2 | 80 | 80 | 1 | 2033 | ВЗУ п. Старотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 58 | д.Леньково | О2-3 | 40 | 40 | 0 | 2033 | ВЗУ д. Леньково | Септик | - |
| 59 | д.Нововолково | О2-4 | 330 | 330 | 0 | 2033 | ВЗУ д. Нововолково | КОС д.Ельники, д.30 | - |
| 60 | д.Волково,поликлиника | О2-5 | 22 | 22 | 0 | 2033 | ВЗУ д. Нововолково | КОС д.Ельники, д.30 | - |
| 61 | д.Нововолково | О2-6 | 16 | 16 | 0 | 2033 | ВЗУ д. Нововолково | КОС д.Ельники, д.30 | - |
| 62 | п. Колюбакино, вблизи ул. Попова | О2-7 | 15 | 15 | 0 | 2033 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | - |
| 63 | д.Барынино | О2-8 | 10 | 10 | 0 | 2033 | Автономное | 0 | - |
| 64 | д.Сумароково | О2-9 | 40 | 40 | 0 | 2033 | Автономное | 0 | - |
| 65 | д.Сытьково,поликлиника | О2-10 | 20 | 20 | 0,25 | 2033 | ВЗУ д. Сытьково | КОС д.Сытьково, д.49 | - |
| 66 | Вблизи.с.Покровское | О2-11 | 450 | 450 | 0 | 2033 | ВЗУ с. Покровское | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | - |
| 67 | п.Старотеряево | Р4 | 80 | 80 | 0 | 2033 | ВЗУ п. Старотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |

### 3.1.3. Прогнозные изменения основных показателей в промышленном и других секторах экономики.

Объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности Рузского муниципального округа на 2029 – 2043 гг. определены расчетным путем на основе отчетных данных, в соответствии с установленной Управлением статистики градацией видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Крупнейшие промышленные предприятия, оказывающие существенное влияние на динамику промышленного производства перечислены в разделе «Промышленность».

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетних интервалов и последний год реализации Программы.

Развитие производственных территорий в основном предполагается за счет постепенного преобразования и эффективного использования территорий всех существующих промышленных зон.

Характеристики промышленных зданий и сооружений будут определены на стадиях разработки проектной и градостроительной документации.

В качестве прогнозируемого показателя развития промышленности принят объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции.

Фактические значения за 2022 – 2024 годы приняты в соответствии данными Управления статистики.

Оценочный показатель развития промышленного производства на 2025 год учитывает значительное увеличение темпов роста.

Прогнозные показатели сформированы методом индексации с учетом:

- индексов промышленного производства, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2039 года,

- целевых показателей, установленных постановлением Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года».

- среднегодовой динамики изменения объемов промышленного производства на территории муниципального округа за период с 2023 по 2025 годы.

Прогноз развития промышленного сектора Рузского муниципального округа представлен в таблице  ниже.

Таблица 3.1.8 – Прогноз развития промышленного сектора Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 гг. | 2034-2038 гг. | 2039-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям | млн руб. | 70901,5 | 40504,0 | 41085,1 | 41936,8 | 43289,7 | 46276,7 | 47431,2 | 53203,9 | 58976,6 | 64749,3 |
| 2 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям | % | 52,8 | 57,1 | 101,4 | 102,1 | 103,2 | 106,9 | 102,5 | 112,2 | 110,8 | 109,8 |
| 3 | Индексы промышленного производства | % | 50,0 | 56,4 | 92,4 | 97,5 | 99,7 | 103,5 | 112,9 | 122,3 | 131,7 | 141,1 |

  - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения, прогноза удельных показателей расходов каждого коммунального ресурса и перспективных показателей развития Рузского муниципального округа.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован по группам основных потребителей (население, бюджетные, промышленные и прочие потребители). по тепловой энергии выделены объемы потребления ресурса на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы Рузского муниципального округа на период до 2043 года представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

### 3.2.1. Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения.

Перспективные показатели спроса на период до 2043 года в системе централизованного теплоснабжения Рузского муниципального округа определены с учетом Генерального плана, Схемы теплоснабжения, Прогноза социально-экономического развития Руского муниципального округа, Оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления за 2023 год и статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы теплоснабжения.

Прогноз приростов потребления тепловой энергии разработан на основании данных о перспективной застройке, согласно Генеральному плану и выданным техническим условиям, а также данным, полученным от Министерства энергетики Московской области.

Прогноз прироста потребления тепловой энергии в разрезе тепловых источников в соответствии с приоритетным вариантом Схемы теплоснабжения за период 2024 – 2043 гг. представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.

| № п/п | Наименование и адрес источника тепла |  | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. | 2034-2038 гг. | 2039-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 29,818 | 29,818 | 29,818 | 29,818 | 29,818 | 29,818 | 30,160 | 30,160 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,911 | 5,911 | 5,911 | 5,911 | 5,911 | 5,911 | 5,911 | 5,911 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| 3 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,482 | 0,482 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 26,479 | 26,504 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 5,195 | 5,195 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,725 | 4,725 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,904 | 0,904 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |
| 7 | Котельная поселок пансионат Полушкино | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| 8 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 9 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,161 | 6,161 | 6,161 | 6,161 | 6,161 | 6,161 | 6,161 | 6,161 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| 10 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко,36 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 11 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 12 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 13 | Котельная п. Колюбакино, ул.2-я Заводская, д. 25 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,707 | 6,707 | 6,707 | 6,707 | 6,707 | 6,707 | 6,707 | 6,707 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | - | - |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | - | - |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | - | - |
| 17 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,174 | 2,174 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная д. Поречье, д.31 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная д.Барынино, д.62 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 20 | Котельная д. Орешки, д. 95 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 21 | Котельная д. Заовражье, д. 1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная д. Нововолково, д. 22 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,363 | 4,363 | 4,363 | 4,363 | 4,363 | 4,363 | 4,363 | 4,363 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 23 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 24 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 25 | Котельная д. Ивойлово, д. 18 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 26 | Котельная ж/г «Ольховка» | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 27 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 28 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| 29 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,446 | 2,446 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,569 | 0,569 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная д. Нестерово | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 5,945 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 31 | Котельная д. Воробьево | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 32 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 33 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 34 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 8,866 | 8,866 | 8,866 | 8,866 | 8,866 | 8,866 | 9,936 | 9,936 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,798 | 0,798 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 35 | Котельная д. Костино | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 36 | Котельная д. Ватулино, д.2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Котельная д. Ватулино, д..4 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная д. Сытьково | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| 39 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 40 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| 41 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 42 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 43 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 44 | Котельная д. Лидино, д. 27 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,288 | 4,288 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
| 45 | Котельная д. Лихачево, д. 78 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 46 | Котельная д. Сумароково, д. 34 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,294 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная д. Дробылево, д. 18 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | Котельная п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.21Б | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,004 | 3,004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,066 | 0,066 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная п. Дорохово,Московская 54 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 50 | Котельная п. Дорохово,Московская 8 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 54 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 55 | Котельная п. Космодемьянский, д. 49 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| 56 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 57 | Котельная д. Колодкино, д. 90 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 58 | Котельная с. Богородское | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 59 | Котельная п. Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 60 | Котельная п.Дорохово, ул. Заводская 1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 61 | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 10,141 | 10,141 | 10,141 | 10,141 | 10,141 | 10,141 | 10,141 | 10,141 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
| 62 | Котельная Санаторий Дорохово | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 8,828 | 8,828 | 8,828 | 8,828 | 8,828 | 8,828 | 8,828 | 8,828 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
| 63 | Котельная ДОЦ Старая Руза | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 64 | Котельная персп. п.Тучково западная | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 65 | Котельная персп.п.Тучково восточная | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 66 | Котельная персп. п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| 67 | Котельная персп.д. Поречье,д.28, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 68 | Котельная персп.п. Дорохово, ул. Стеклозаводская | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 69 | Котельная персп Тучково, ул. Силикатная | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 |
| 70 | Котельная персп. д. Старониколаево, д.195 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 71 | Котельная персп. д. Сумароково, д. 34 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 72 | Котельная г.Руза, ул.Говорова | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 73 | Котельная г.Руза, Волоколам. ш | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 74 | Котельная персп. около Волоколамск. ш. | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,997 | 2,997 | 2,997 |
|  |  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | ИТОГО по всем котельным Рузского муниципального округа | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 2,478 | 2,475 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,463 | 2,457 | 2,457 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 211,348 | 211,292 | 231,938 | 231,938 | 231,938 | 234,935 | 235,963 | 235,963 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 29,651 | 29,651 | 24,222 | 24,222 | 24,222 | 24,522 | 24,431 | 24,431 |

### 3.2.2. Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения Рузского муниципального округа сформированы в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального округа Московской области на период с 2024 по 2043 год.

Прогноз спроса в системе водоснабжения населением и бюджетными организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз спроса в системе водоснабжения прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. представлены в таблицах ниже:

Таблица 3.2.2 - Показатели спроса и баланс производственных мощностей в системе холодного водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. (2024-2028)

| № п/п | Наименование | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 |
|  | Собственные нужды | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 |
|  | Населению | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 |
|  | прочим организациям | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 44,9 |  |  |  | 44,9 |  |  |  | 44,9 |  |  |  | 44,9 |  |  |  | 44,9 |  |  |  |
| 2 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 830,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 |
|  | Собственные нужды | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 |
|  | Населению | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 |
|  | прочим организациям | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 38,9 |  |  |  | 38,9 |  |  |  | 38,9 |  |  |  | 38,9 |  |  |  | 38,9 |  |  |  |
| 3 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 4 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 754,73 | 2067,75 | 2688,07 | 112,00 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 |
|  | Собственные нужды | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 752,39 | 2061,34 | 2679,75 | 111,66 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 455,49 | 1247,91 | 1622,28 | 67,60 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 |
|  | Населению | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 |
|  | прочим организациям | 117,14 | 320,94 | 417,22 | 17,38 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 39,3 |  |  |  | 39,1 |  |  |  | 39,1 |  |  |  | 39,1 |  |  |  | 39,1 |  |  |  |
| 5 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №4/1, №4/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 498,62 | 1366,09 | 1775,92 | 74,00 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 |
|  | Населению | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 |
|  | прочим организациям | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,1 |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |
| 6 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 |
|  | Населению | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 |
|  | прочим организациям | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |  |  |
| 7 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 |
|  | Собственные нужды | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 |
|  | Населению | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |  |
| 8 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 |
|  | Собственные нужды | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 |
|  | Населению | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 37,6 |  |  |  | 37,6 |  |  |  | 37,6 |  |  |  | 37,6 |  |  |  | 37,6 |  |  |  |
| 9 | ВЗУ с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 78,05 | 213,83 | 277,98 | 11,58 | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 |
|  | Собственные нужды | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 74,90 | 205,20 | 266,76 | 11,11 | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 38,72 | 106,08 | 137,90 | 5,75 | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 |
|  | Населению | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 |
|  | прочим организациям | 0,46 | 1,27 | 1,65 | 0,07 | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 46,4 |  |  |  | 43,8 |  |  |  | 43,8 |  |  |  | 43,8 |  |  |  | 43,8 |  |  |  |
| 10 | ВЗУ д. Нововолково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 108,93 | 298,43 | 387,96 | 16,17 | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 |
|  | Собственные нужды | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 104,03 | 285,00 | 370,50 | 15,44 | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 57,11 | 156,46 | 203,40 | 8,47 | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 |
|  | Населению | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 |
|  | прочим организациям | 3,42 | 9,37 | 12,18 | 0,51 | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 43,1 |  |  |  | 41,5 |  |  |  | 41,5 |  |  |  | 41,5 |  |  |  | 41,5 |  |  |  |
| 11 | ВЗУ д. Ивойлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 |
|  | Населению | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 |
|  | прочим организациям | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  |
| 12 | ВЗУ д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 |
|  | Собственные нужды | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 |
|  | Населению | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |
| 13 | ВЗУ п.Тучково, ул. Григоровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 |
|  | Населению | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,2 |  |  |  | 72,2 |  |  |  | 72,2 |  |  |  | 72,2 |  |  |  | 72,2 |  |  |  |
| 14 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 |
|  | Населению | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 43,3 |  |  |  | 43,3 |  |  |  | 43,3 |  |  |  | 43,3 |  |  |  | 43,3 |  |  |  |
| 15 | ВЗУ п. Брикет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 |
|  | Собственные нужды | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 |
|  | Населению | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 |
|  | прочим организациям | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,7 |  |  |  | 10,7 |  |  |  | 10,7 |  |  |  | 10,7 |  |  |  | 10,7 |  |  |  |
| 16 | ВЗУ д. Немирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 |
|  | Населению | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,9 |  |  |  | 10,9 |  |  |  | 10,9 |  |  |  | 10,9 |  |  |  | 10,9 |  |  |  |
| 17 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 |
|  | Собственные нужды | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 |
|  | Населению | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,4 |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 10,4 |  |  |  |
| 18 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 |
|  | Населению | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 |
|  | прочим организациям | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 13,7 |  |  |  | 13,7 |  |  |  | 13,7 |  |  |  | 13,7 |  |  |  | 13,7 |  |  |  |
| 19 | ВЗУ п. Космодемьянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 |
|  | Собственные нужды | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 |
|  | Населению | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 |
|  | прочим организациям | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 9,8 |  |  |  | 9,8 |  |  |  | 9,8 |  |  |  | 9,8 |  |  |  | 9,8 |  |  |  |
| 20 | ВЗУ с. Архангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 |
|  | Населению | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 78,1 |  |  |  | 78,1 |  |  |  | 78,1 |  |  |  | 78,1 |  |  |  | 78,1 |  |  |  |
| 21 | ВЗУд. Новомихайловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 |
|  | Населению | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  |
| 22 | ВЗУ д. Старониколаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 |
|  | Населению | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 |
|  | прочим организациям | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 63,7 |  |  |  | 63,7 |  |  |  | 63,7 |  |  |  | 63,7 |  |  |  | 63,7 |  |  |  |
| 23 | ВЗУ с. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 |
|  | Населению | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 95,3 |  |  |  | 95,3 |  |  |  | 95,3 |  |  |  | 95,3 |  |  |  | 95,3 |  |  |  |
| 24 | ВЗУ п. Беляная Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 |
|  | Собственные нужды | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 |
|  | Населению | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 |
|  | прочим организациям | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,5 |  |  |  | 29,5 |  |  |  | 29,5 |  |  |  | 29,5 |  |  |  | 29,5 |  |  |  |
| 25 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 |
|  | Населению | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |
| 26 | ВЗУ д. Леньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 |
|  | Собственные нужды | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 |
|  | Населению | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  |
| 27 | ВЗУ д. Лихачёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 |
|  | Населению | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 63,2 |  |  |  | 63,2 |  |  |  | 63,2 |  |  |  | 63,2 |  |  |  | 63,2 |  |  |  |
| 28 | ВЗУ д. Филатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | Населению | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 18,9 |  |  |  | 18,9 |  |  |  | 18,9 |  |  |  | 18,9 |  |  |  | 18,9 |  |  |  |
| 29 | ВЗУ д.Мамошино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 30 | ВЗУ №2 п. Колюбакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 |
|  | Собственные нужды | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 |
|  | Населению | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 |
|  | прочим организациям | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 54,2 |  |  |  | 54,2 |  |  |  | 54,2 |  |  |  | 54,2 |  |  |  | 54,2 |  |  |  |
| 31 | ВЗУ д. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 |
|  | Собственные нужды | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 |
|  | Населению | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | прочим организациям | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,2 |  |  |  | 28,2 |  |  |  | 28,2 |  |  |  | 28,2 |  |  |  | 28,2 |  |  |  |
| 32 | ВЗУ п. детского городка Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 |
|  | Населению | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 55,4 |  |  |  | 55,4 |  |  |  | 55,4 |  |  |  | 55,4 |  |  |  | 55,4 |  |  |  |
| 33 | ВЗУ п. Старотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 |
|  | Населению | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 56,2 |  |  |  | 56,2 |  |  |  | 56,2 |  |  |  | 56,2 |  |  |  | 56,2 |  |  |  |
| 34 | ВЗУ д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 |
|  | Собственные нужды | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 |
|  | Населению | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 |
|  | прочим организациям | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  |  |  |
| 35 | ВЗУ д. Воробьёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 |
|  | Собственные нужды | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 |
|  | Населению | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 |
|  | прочим организациям | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,1 |  |  |  | 15,1 |  |  |  | 15,1 |  |  |  | 15,1 |  |  |  | 15,1 |  |  |  |
| 36 | ВЗУ п. Горбово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 |
|  | Населению | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |  |
| 37 | Технологическая зона д. Старая Руза (ВЗУ ДТК и ВТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 |
|  | Собственные нужды | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 |
|  | Населению | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 6,7 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 6,7 |  |  |  |
| 38 | ВЗУ д. Ватулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 |
|  | Населению | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 41,9 |  |  |  | 41,9 |  |  |  | 41,9 |  |  |  | 41,9 |  |  |  | 41,9 |  |  |  |
| 39 | ВЗУ д. Комлево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 |
|  | Населению | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| 40 | ВЗУ д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 |
|  | Собственные нужды | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 |
|  | Населению | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 |
|  | прочим организациям | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 49,0 |  |  |  | 49,0 |  |  |  | 49,0 |  |  |  | 49,0 |  |  |  | 49,0 |  |  |  |
| 41 | ВЗУ д.Брыньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 |
|  | Населению | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 |
|  | прочим организациям | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,8 |  |  |  | 24,8 |  |  |  | 24,8 |  |  |  | 24,8 |  |  |  | 24,8 |  |  |  |
| 42 | ВЗУ д. Чепасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 |
|  | Населению | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |  |
| 43 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 |
|  | Населению | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 |
|  | прочим организациям | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  |  |
| 44 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 |
|  | Собственные нужды | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 |
|  | Населению | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |  |
| 45 | ВЗУ в/ч Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 |
|  | Населению | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |
| 46 | ВЗУ с.Никольское, д.20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 45,66 | 125,08 | 162,61 | 6,78 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 |
|  | Собственные нужды | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 41,87 | 114,72 | 149,14 | 6,21 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 33,25 | 91,08 | 118,41 | 4,93 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 |
|  | Населению | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 |
|  | прочим организациям | 2,23 | 6,11 | 7,94 | 0,33 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 18,9 |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  |
| 47 | ВЗУ д.Лидино, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 |
|  | Собственные нужды | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 |
|  | Населению | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 |
|  | прочим организациям | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 34,3 |  |  |  | 34,3 |  |  |  | 34,3 |  |  |  | 34,3 |  |  |  | 34,3 |  |  |  |
| 48 | ВЗУ п.Новотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 |
|  | Собственные нужды | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 |
|  | Населению | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 49 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 |
|  | Населению | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  |
| 50 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 |
|  | Населению | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,1 |  |  |  | 19,1 |  |  |  | 19,1 |  |  |  | 19,1 |  |  |  | 19,1 |  |  |  |
| 51 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 |
|  | Населению | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 80,3 |  |  |  | 80,3 |  |  |  | 80,3 |  |  |  | 80,3 |  |  |  | 80,3 |  |  |  |
| 52 | ВЗУ д.Таганово, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 |
|  | Населению | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  |  |
| 53 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 |
|  | Собственные нужды | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 |
|  | Населению | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  |
| 54 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | Населению | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |  |
| 55 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 |
|  | Населению | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  |
| 56 | д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 |
|  | Населению | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 82,7 |  |  |  | 82,7 |  |  |  | 82,7 |  |  |  | 82,7 |  |  |  | 82,7 |  |  |  |
| 57 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 |
|  | Населению | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,4 |  |  |  | 84,4 |  |  |  | 84,4 |  |  |  | 84,4 |  |  |  | 84,4 |  |  |  |
| 58 | ВЗУ д.Марково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 59 | ВЗУ д. Товарково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 60 | ВЗУ Тимофеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 |
|  | Населению | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 14,2 |  |  |  | 14,2 |  |  |  | 14,2 |  |  |  | 14,2 |  |  |  | 14,2 |  |  |  |
| 61 | ВЗУ Деменково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 62 | ВЗУ Лобково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 |
|  | Населению | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  |  |  |
| 63 | ВЗУ Санаторий Дорохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 |
|  | Населению | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 |
|  | прочим организациям | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 64 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 |
|  | Собственные нужды | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 |
|  | Населению | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,6 |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 5,6 |  |  |  |
| 65 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожи-но) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 |
|  | Населению | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 |
|  | прочим организациям | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |

Таблица 3.2.3 – Показатели спроса в системе холодного водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. (2029-2033)

| № п/п | Наименование | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2033 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 2084,07 | 5709,78 | 7422,71 | 309,28 |
|  | Собственные нужды | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1940,08 | 5315,30 | 6909,89 | 287,91 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 1145,41 | 3138,10 | 4079,52 | 169,98 |
|  | Населению | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 839,53 | 2300,09 | 2990,12 | 124,59 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 |
|  | прочим организациям | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 227,10 | 622,20 | 808,86 | 33,70 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 44,9 |  |  |  | 44,9 |  |  |  | 44,9 |  |  |  | 44,9 |  |  |  | 38,1 |  |  |  |
| 2 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 |
|  | Собственные нужды | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 |
|  | Населению | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 |
|  | прочим организациям | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 38,9 |  |  |  | 38,9 |  |  |  | 38,9 |  |  |  | 38,9 |  |  |  | 38,9 |  |  |  |
| 3 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 4 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 |
|  | Собственные нужды | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 |
|  | Населению | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 |
|  | прочим организациям | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 39,1 |  |  |  | 39,1 |  |  |  | 39,1 |  |  |  | 39,1 |  |  |  | 39,1 |  |  |  |
| 5 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №4/1, №4/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 |
|  | Населению | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 |
|  | прочим организациям | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |
| 6 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 |
|  | Населению | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 |
|  | прочим организациям | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |  |  |
| 7 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 |
|  | Собственные нужды | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 |
|  | Населению | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |  |
| 8 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 |
|  | Собственные нужды | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 |
|  | Населению | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 37,6 |  |  |  | 37,6 |  |  |  | 37,6 |  |  |  | 37,6 |  |  |  | 37,6 |  |  |  |
| 9 | ВЗУ с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 | 208,89 | 572,29 | 743,98 | 31,00 |
|  | Собственные нужды | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 | 205,74 | 563,66 | 732,76 | 30,53 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 | 169,56 | 464,54 | 603,90 | 25,16 |
|  | Населению | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 |
|  | прочим организациям | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 | 131,30 | 359,73 | 467,65 | 19,49 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 43,8 |  |  |  | 43,8 |  |  |  | 43,8 |  |  |  | 43,8 |  |  |  | 17,3 |  |  |  |
| 10 | ВЗУ д. Нововолково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 | 216,46 | 593,05 | 770,96 | 32,12 |
|  | Собственные нужды | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 | 211,56 | 579,62 | 753,50 | 31,40 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 | 164,64 | 451,08 | 586,40 | 24,43 |
|  | Населению | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 |
|  | прочим организациям | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 | 110,95 | 303,98 | 395,18 | 16,47 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 41,5 |  |  |  | 41,5 |  |  |  | 41,5 |  |  |  | 41,5 |  |  |  | 21,7 |  |  |  |
| 11 | ВЗУ д. Ивойлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 |
|  | Населению | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 |
|  | прочим организациям | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  |
| 12 | ВЗУ д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 |
|  | Собственные нужды | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 |
|  | Населению | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |
| 13 | ВЗУ п.Тучково, ул. Григоровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 |
|  | Населению | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,2 |  |  |  | 72,2 |  |  |  | 72,2 |  |  |  | 72,2 |  |  |  | 72,2 |  |  |  |
| 14 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 |
|  | Населению | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 43,3 |  |  |  | 43,3 |  |  |  | 43,3 |  |  |  | 43,3 |  |  |  | 43,3 |  |  |  |
| 15 | ВЗУ п. Брикет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 |
|  | Собственные нужды | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 |
|  | Населению | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 |
|  | прочим организациям | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,7 |  |  |  | 10,7 |  |  |  | 10,7 |  |  |  | 10,7 |  |  |  | 10,7 |  |  |  |
| 16 | ВЗУ д. Немирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 |
|  | Населению | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,9 |  |  |  | 10,9 |  |  |  | 10,9 |  |  |  | 10,9 |  |  |  | 10,9 |  |  |  |
| 17 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 |
|  | Собственные нужды | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 |
|  | Населению | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,4 |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 10,4 |  |  |  |
| 18 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 255,33 | 699,53 | 909,39 | 37,89 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 255,19 | 699,14 | 908,89 | 37,87 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 236,46 | 647,84 | 842,20 | 35,09 |
|  | Населению | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 137,85 | 377,67 | 490,98 | 20,46 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 |
|  | прочим организациям | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 88,97 | 243,75 | 316,87 | 13,20 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 13,7 |  |  |  | 13,7 |  |  |  | 13,7 |  |  |  | 13,7 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |
| 19 | ВЗУ п. Космодемьянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 33,70 | 92,32 | 120,02 | 5,00 |
|  | Собственные нужды | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 32,93 | 90,21 | 117,27 | 4,89 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 30,44 | 83,41 | 108,43 | 4,52 |
|  | Населению | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 29,01 | 79,47 | 103,31 | 4,30 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 |
|  | прочим организациям | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 9,8 |  |  |  | 9,8 |  |  |  | 9,8 |  |  |  | 9,8 |  |  |  | 7,4 |  |  |  |
| 20 | ВЗУ с. Архангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 |
|  | Населению | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 78,1 |  |  |  | 78,1 |  |  |  | 78,1 |  |  |  | 78,1 |  |  |  | 78,1 |  |  |  |
| 21 | ВЗУд. Новомихайловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 |
|  | Населению | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  |
| 22 | ВЗУ д. Старониколаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 |
|  | Населению | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 |
|  | прочим организациям | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 63,7 |  |  |  | 63,7 |  |  |  | 63,7 |  |  |  | 63,7 |  |  |  | 63,7 |  |  |  |
| 23 | ВЗУ с. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 |
|  | Населению | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 95,3 |  |  |  | 95,3 |  |  |  | 95,3 |  |  |  | 95,3 |  |  |  | 95,3 |  |  |  |
| 24 | ВЗУ п. Беляная Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 |
|  | Собственные нужды | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 |
|  | Населению | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 |
|  | прочим организациям | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,5 |  |  |  | 29,5 |  |  |  | 29,5 |  |  |  | 29,5 |  |  |  | 29,5 |  |  |  |
| 25 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 |
|  | Населению | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |
| 26 | ВЗУ д. Леньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 13,26 | 36,34 | 47,24 | 1,97 |
|  | Собственные нужды | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 13,24 | 36,29 | 47,17 | 1,97 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 12,64 | 34,63 | 45,02 | 1,88 |
|  | Населению | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,23 | 30,77 | 40,00 | 1,67 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 4,6 |  |  |  |
| 27 | ВЗУ д. Лихачёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 |
|  | Населению | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 63,2 |  |  |  | 63,2 |  |  |  | 63,2 |  |  |  | 63,2 |  |  |  | 63,2 |  |  |  |
| 28 | ВЗУ д. Филатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | Населению | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 18,9 |  |  |  | 18,9 |  |  |  | 18,9 |  |  |  | 18,9 |  |  |  | 18,9 |  |  |  |
| 29 | ВЗУ д.Мамошино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 30 | ВЗУ №2 п. Колюбакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 339,90 | 931,23 | 1210,60 | 50,44 |
|  | Собственные нужды | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 334,31 | 915,92 | 1190,70 | 49,61 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 185,82 | 509,09 | 661,82 | 27,58 |
|  | Населению | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 168,85 | 462,61 | 601,40 | 25,06 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 |
|  | прочим организациям | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 12,08 | 33,09 | 43,02 | 1,79 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 54,2 |  |  |  | 54,2 |  |  |  | 54,2 |  |  |  | 54,2 |  |  |  | 43,7 |  |  |  |
| 31 | ВЗУ д. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 |
|  | Собственные нужды | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 |
|  | Населению | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | прочим организациям | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,2 |  |  |  | 28,2 |  |  |  | 28,2 |  |  |  | 28,2 |  |  |  | 28,2 |  |  |  |
| 32 | ВЗУ п. детского городка Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 |
|  | Населению | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 55,4 |  |  |  | 55,4 |  |  |  | 55,4 |  |  |  | 55,4 |  |  |  | 55,4 |  |  |  |
| 33 | ВЗУ п. Старотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 173,49 | 475,33 | 617,92 | 25,75 |
|  | Населению | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 162,89 | 446,26 | 580,14 | 24,17 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 56,2 |  |  |  | 56,2 |  |  |  | 56,2 |  |  |  | 56,2 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |
| 34 | ВЗУ д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 |
|  | Собственные нужды | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 |
|  | Населению | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 |
|  | прочим организациям | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  |  |  |
| 35 | ВЗУ д. Воробьёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 46,81 | 128,24 | 166,71 | 6,95 |
|  | Собственные нужды | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 45,63 | 125,01 | 162,51 | 6,77 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 38,90 | 106,57 | 138,54 | 5,77 |
|  | Населению | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 |
|  | прочим организациям | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 5,27 | 14,44 | 18,77 | 0,78 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,1 |  |  |  | 15,1 |  |  |  | 15,1 |  |  |  | 15,1 |  |  |  | 14,4 |  |  |  |
| 36 | ВЗУ п. Горбово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 |
|  | Населению | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |  |
| 37 | Технологическая зона д. Старая Руза (ВЗУ ДТК и ВТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 |
|  | Собственные нужды | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 |
|  | Населению | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 6,7 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 6,7 |  |  |  |
| 38 | ВЗУ д. Ватулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 |
|  | Населению | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 41,9 |  |  |  | 41,9 |  |  |  | 41,9 |  |  |  | 41,9 |  |  |  | 41,9 |  |  |  |
| 39 | ВЗУ д. Комлево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 |
|  | Населению | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| 40 | ВЗУ д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 65,96 | 180,70 | 234,91 | 9,79 |
|  | Собственные нужды | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 64,52 | 176,77 | 229,80 | 9,57 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 34,97 | 95,80 | 124,54 | 5,19 |
|  | Населению | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 |
|  | прочим организациям | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 5,63 | 15,41 | 20,04 | 0,83 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 49,0 |  |  |  | 49,0 |  |  |  | 49,0 |  |  |  | 49,0 |  |  |  | 44,8 |  |  |  |
| 41 | ВЗУ д.Брыньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 |
|  | Населению | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 |
|  | прочим организациям | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,8 |  |  |  | 24,8 |  |  |  | 24,8 |  |  |  | 24,8 |  |  |  | 24,8 |  |  |  |
| 42 | ВЗУ д. Чепасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 |
|  | Населению | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |  |
| 43 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 |
|  | Населению | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 |
|  | прочим организациям | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  |  |
| 44 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 86,20 | 236,17 | 307,02 | 12,79 |
|  | Собственные нужды | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 86,17 | 236,09 | 306,92 | 12,79 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 75,36 | 206,47 | 268,41 | 11,18 |
|  | Населению | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 58,21 | 159,47 | 207,31 | 8,64 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
| 45 | ВЗУ в/ч Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 |
|  | Населению | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |
| 46 | ВЗУ с.Никольское, д.20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 |
|  | Собственные нужды | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 |
|  | Населению | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 |
|  | прочим организациям | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  |
| 47 | ВЗУ д.Лидино, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 |
|  | Собственные нужды | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 |
|  | Населению | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 |
|  | прочим организациям | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 34,3 |  |  |  | 34,3 |  |  |  | 34,3 |  |  |  | 34,3 |  |  |  | 34,3 |  |  |  |
| 48 | ВЗУ п.Новотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 359,30 | 984,37 | 1279,68 | 53,32 |
|  | Собственные нужды | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 |
|  | Населению | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 319,72 | 875,96 | 1138,74 | 47,45 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 49 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 |
|  | Населению | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  |
| 50 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 |
|  | Населению | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,1 |  |  |  | 19,1 |  |  |  | 19,1 |  |  |  | 19,1 |  |  |  | 19,1 |  |  |  |
| 51 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 |
|  | Населению | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 80,3 |  |  |  | 80,3 |  |  |  | 80,3 |  |  |  | 80,3 |  |  |  | 80,3 |  |  |  |
| 52 | ВЗУ д.Таганово, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 |
|  | Населению | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  |  |
| 53 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 |
|  | Собственные нужды | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 |
|  | Населению | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  |
| 54 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | Населению | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |  |
| 55 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 |
|  | Населению | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  |
| 56 | д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 |
|  | Населению | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 82,7 |  |  |  | 82,7 |  |  |  | 82,7 |  |  |  | 82,7 |  |  |  | 82,7 |  |  |  |
| 57 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 |
|  | Населению | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,4 |  |  |  | 84,4 |  |  |  | 84,4 |  |  |  | 84,4 |  |  |  | 84,4 |  |  |  |
| 58 | ВЗУ д.Марково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 59 | ВЗУ д. Товарково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 60 | ВЗУ Тимофеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 |
|  | Населению | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 14,2 |  |  |  | 14,2 |  |  |  | 14,2 |  |  |  | 14,2 |  |  |  | 14,2 |  |  |  |
| 61 | ВЗУ Деменково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 62 | ВЗУ Лобково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 |
|  | Населению | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  |  |  |
| 63 | ВЗУ Санаторий Дорохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 |
|  | Населению | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 |
|  | прочим организациям | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 64 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 |
|  | Собственные нужды | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 |
|  | Населению | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,6 |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 5,6 |  |  |  |
| 65 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожи-но) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 |
|  | Населению | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 |
|  | прочим организациям | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |

Таблица 3.2.4 - Показатели спроса в системе холодного водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. (2034-2043)

| № п/п | Наименование | 2034 |  |  |  | 2035-2039 |  |  |  | 2040-2043 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2084,07 | 5709,78 | 7422,71 | 309,28 | 2084,07 | 5709,78 | 7422,71 | 309,28 | 2084,07 | 5709,78 | 7422,71 | 309,28 |
|  | Собственные нужды | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1940,08 | 5315,30 | 6909,89 | 287,91 | 1940,08 | 5315,30 | 6909,89 | 287,91 | 1940,08 | 5315,30 | 6909,89 | 287,91 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1145,41 | 3138,10 | 4079,52 | 169,98 | 1145,41 | 3138,10 | 4079,52 | 169,98 | 1145,41 | 3138,10 | 4079,52 | 169,98 |
|  | Населению | 839,53 | 2300,09 | 2990,12 | 124,59 | 839,53 | 2300,09 | 2990,12 | 124,59 | 839,53 | 2300,09 | 2990,12 | 124,59 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 |
|  | прочим организациям | 227,10 | 622,20 | 808,86 | 33,70 | 227,10 | 622,20 | 808,86 | 33,70 | 227,10 | 622,20 | 808,86 | 33,70 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 38,1 |  |  |  | 38,1 |  |  |  | 38,1 |  |  |  |
| 2 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 |
|  | Собственные нужды | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 |
|  | Населению | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 |
|  | прочим организациям | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 38,9 |  |  |  | 38,9 |  |  |  | 38,9 |  |  |  |
| 3 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 4 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 |
|  | Собственные нужды | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 |
|  | Населению | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 |
|  | прочим организациям | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 39,1 |  |  |  | 39,1 |  |  |  | 39,1 |  |  |  |
| 5 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №4/1, №4/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 |
|  | Населению | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 |
|  | прочим организациям | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |
| 6 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 |
|  | Населению | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 |
|  | прочим организациям | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |  |  |
| 7 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 |
|  | Собственные нужды | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 |
|  | Населению | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |  |
| 8 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 |
|  | Собственные нужды | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 |
|  | Населению | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 37,6 |  |  |  | 37,6 |  |  |  | 37,6 |  |  |  |
| 9 | ВЗУ с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 208,89 | 572,29 | 743,98 | 31,00 | 208,89 | 572,29 | 743,98 | 31,00 | 208,89 | 572,29 | 743,98 | 31,00 |
|  | Собственные нужды | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 205,74 | 563,66 | 732,76 | 30,53 | 205,74 | 563,66 | 732,76 | 30,53 | 205,74 | 563,66 | 732,76 | 30,53 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 169,56 | 464,54 | 603,90 | 25,16 | 169,56 | 464,54 | 603,90 | 25,16 | 169,56 | 464,54 | 603,90 | 25,16 |
|  | Населению | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 |
|  | прочим организациям | 131,30 | 359,73 | 467,65 | 19,49 | 131,30 | 359,73 | 467,65 | 19,49 | 131,30 | 359,73 | 467,65 | 19,49 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  |
| 10 | ВЗУ д. Нововолково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 216,46 | 593,05 | 770,96 | 32,12 | 216,46 | 593,05 | 770,96 | 32,12 | 216,46 | 593,05 | 770,96 | 32,12 |
|  | Собственные нужды | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 211,56 | 579,62 | 753,50 | 31,40 | 211,56 | 579,62 | 753,50 | 31,40 | 211,56 | 579,62 | 753,50 | 31,40 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 164,64 | 451,08 | 586,40 | 24,43 | 164,64 | 451,08 | 586,40 | 24,43 | 164,64 | 451,08 | 586,40 | 24,43 |
|  | Населению | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 |
|  | прочим организациям | 110,95 | 303,98 | 395,18 | 16,47 | 110,95 | 303,98 | 395,18 | 16,47 | 110,95 | 303,98 | 395,18 | 16,47 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 21,7 |  |  |  | 21,7 |  |  |  | 21,7 |  |  |  |
| 11 | ВЗУ д. Ивойлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 |
|  | Населению | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 |
|  | прочим организациям | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  |
| 12 | ВЗУ д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 |
|  | Собственные нужды | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 |
|  | Населению | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |
| 13 | ВЗУ п.Тучково, ул. Григоровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 |
|  | Населению | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,2 |  |  |  | 72,2 |  |  |  | 72,2 |  |  |  |
| 14 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 |
|  | Населению | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 43,3 |  |  |  | 43,3 |  |  |  | 43,3 |  |  |  |
| 15 | ВЗУ п. Брикет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 |
|  | Собственные нужды | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 |
|  | Населению | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 |
|  | прочим организациям | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,7 |  |  |  | 10,7 |  |  |  | 10,7 |  |  |  |
| 16 | ВЗУ д. Немирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 |
|  | Населению | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,9 |  |  |  | 10,9 |  |  |  | 10,9 |  |  |  |
| 17 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 |
|  | Собственные нужды | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 |
|  | Населению | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,4 |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 10,4 |  |  |  |
| 18 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 255,33 | 699,53 | 909,39 | 37,89 | 255,33 | 699,53 | 909,39 | 37,89 | 255,33 | 699,53 | 909,39 | 37,89 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 255,19 | 699,14 | 908,89 | 37,87 | 255,19 | 699,14 | 908,89 | 37,87 | 255,19 | 699,14 | 908,89 | 37,87 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 236,46 | 647,84 | 842,20 | 35,09 | 236,46 | 647,84 | 842,20 | 35,09 | 236,46 | 647,84 | 842,20 | 35,09 |
|  | Населению | 137,85 | 377,67 | 490,98 | 20,46 | 137,85 | 377,67 | 490,98 | 20,46 | 137,85 | 377,67 | 490,98 | 20,46 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 |
|  | прочим организациям | 88,97 | 243,75 | 316,87 | 13,20 | 88,97 | 243,75 | 316,87 | 13,20 | 88,97 | 243,75 | 316,87 | 13,20 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |
| 19 | ВЗУ п. Космодемьянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 33,70 | 92,32 | 120,02 | 5,00 | 33,70 | 92,32 | 120,02 | 5,00 | 33,70 | 92,32 | 120,02 | 5,00 |
|  | Собственные нужды | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 32,93 | 90,21 | 117,27 | 4,89 | 32,93 | 90,21 | 117,27 | 4,89 | 32,93 | 90,21 | 117,27 | 4,89 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 30,44 | 83,41 | 108,43 | 4,52 | 30,44 | 83,41 | 108,43 | 4,52 | 30,44 | 83,41 | 108,43 | 4,52 |
|  | Населению | 29,01 | 79,47 | 103,31 | 4,30 | 29,01 | 79,47 | 103,31 | 4,30 | 29,01 | 79,47 | 103,31 | 4,30 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 |
|  | прочим организациям | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 7,4 |  |  |  | 7,4 |  |  |  | 7,4 |  |  |  |
| 20 | ВЗУ с. Архангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 |
|  | Населению | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 78,1 |  |  |  | 78,1 |  |  |  | 78,1 |  |  |  |
| 21 | ВЗУд. Новомихайловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 |
|  | Населению | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  |
| 22 | ВЗУ д. Старониколаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 |
|  | Населению | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 |
|  | прочим организациям | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 63,7 |  |  |  | 63,7 |  |  |  | 63,7 |  |  |  |
| 23 | ВЗУ с. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 |
|  | Населению | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 95,3 |  |  |  | 95,3 |  |  |  | 95,3 |  |  |  |
| 24 | ВЗУ п. Беляная Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 |
|  | Собственные нужды | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 |
|  | Населению | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 |
|  | прочим организациям | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,5 |  |  |  | 29,5 |  |  |  | 29,5 |  |  |  |
| 25 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 |
|  | Населению | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |
| 26 | ВЗУ д. Леньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 13,26 | 36,34 | 47,24 | 1,97 | 13,26 | 36,34 | 47,24 | 1,97 | 13,26 | 36,34 | 47,24 | 1,97 |
|  | Собственные нужды | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 13,24 | 36,29 | 47,17 | 1,97 | 13,24 | 36,29 | 47,17 | 1,97 | 13,24 | 36,29 | 47,17 | 1,97 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 12,64 | 34,63 | 45,02 | 1,88 | 12,64 | 34,63 | 45,02 | 1,88 | 12,64 | 34,63 | 45,02 | 1,88 |
|  | Населению | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 11,23 | 30,77 | 40,00 | 1,67 | 11,23 | 30,77 | 40,00 | 1,67 | 11,23 | 30,77 | 40,00 | 1,67 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  |  |
| 27 | ВЗУ д. Лихачёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 |
|  | Населению | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 63,2 |  |  |  | 63,2 |  |  |  | 63,2 |  |  |  |
| 28 | ВЗУ д. Филатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | Населению | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 18,9 |  |  |  | 18,9 |  |  |  | 18,9 |  |  |  |
| 29 | ВЗУ д.Мамошино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 30 | ВЗУ №2 п. Колюбакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 339,90 | 931,23 | 1210,60 | 50,44 | 339,90 | 931,23 | 1210,60 | 50,44 | 339,90 | 931,23 | 1210,60 | 50,44 |
|  | Собственные нужды | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 334,31 | 915,92 | 1190,70 | 49,61 | 334,31 | 915,92 | 1190,70 | 49,61 | 334,31 | 915,92 | 1190,70 | 49,61 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 185,82 | 509,09 | 661,82 | 27,58 | 185,82 | 509,09 | 661,82 | 27,58 | 185,82 | 509,09 | 661,82 | 27,58 |
|  | Населению | 168,85 | 462,61 | 601,40 | 25,06 | 168,85 | 462,61 | 601,40 | 25,06 | 168,85 | 462,61 | 601,40 | 25,06 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 |
|  | прочим организациям | 12,08 | 33,09 | 43,02 | 1,79 | 12,08 | 33,09 | 43,02 | 1,79 | 12,08 | 33,09 | 43,02 | 1,79 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 43,7 |  |  |  | 43,7 |  |  |  | 43,7 |  |  |  |
| 31 | ВЗУ д. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 |
|  | Собственные нужды | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 |
|  | Населению | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | прочим организациям | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,2 |  |  |  | 28,2 |  |  |  | 28,2 |  |  |  |
| 32 | ВЗУ п. детского городка Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 |
|  | Населению | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 55,4 |  |  |  | 55,4 |  |  |  | 55,4 |  |  |  |
| 33 | ВЗУ п. Старотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 173,49 | 475,33 | 617,92 | 25,75 | 173,49 | 475,33 | 617,92 | 25,75 | 173,49 | 475,33 | 617,92 | 25,75 |
|  | Населению | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 162,89 | 446,26 | 580,14 | 24,17 | 162,89 | 446,26 | 580,14 | 24,17 | 162,89 | 446,26 | 580,14 | 24,17 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |
| 34 | ВЗУ д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 |
|  | Собственные нужды | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 |
|  | Населению | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 |
|  | прочим организациям | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  |  |  |
| 35 | ВЗУ д. Воробьёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 46,81 | 128,24 | 166,71 | 6,95 | 46,81 | 128,24 | 166,71 | 6,95 | 46,81 | 128,24 | 166,71 | 6,95 |
|  | Собственные нужды | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 45,63 | 125,01 | 162,51 | 6,77 | 45,63 | 125,01 | 162,51 | 6,77 | 45,63 | 125,01 | 162,51 | 6,77 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 38,90 | 106,57 | 138,54 | 5,77 | 38,90 | 106,57 | 138,54 | 5,77 | 38,90 | 106,57 | 138,54 | 5,77 |
|  | Населению | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 |
|  | прочим организациям | 5,27 | 14,44 | 18,77 | 0,78 | 5,27 | 14,44 | 18,77 | 0,78 | 5,27 | 14,44 | 18,77 | 0,78 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 14,4 |  |  |  | 14,4 |  |  |  | 14,4 |  |  |  |
| 36 | ВЗУ п. Горбово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 |
|  | Населению | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |  |
| 37 | Технологическая зона д. Старая Руза (ВЗУ ДТК и ВТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 |
|  | Собственные нужды | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 |
|  | Населению | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 6,7 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 6,7 |  |  |  |
| 38 | ВЗУ д. Ватулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 |
|  | Населению | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 41,9 |  |  |  | 41,9 |  |  |  | 41,9 |  |  |  |
| 39 | ВЗУ д. Комлево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 |
|  | Населению | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| 40 | ВЗУ д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 65,96 | 180,70 | 234,91 | 9,79 | 65,96 | 180,70 | 234,91 | 9,79 | 65,96 | 180,70 | 234,91 | 9,79 |
|  | Собственные нужды | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 64,52 | 176,77 | 229,80 | 9,57 | 64,52 | 176,77 | 229,80 | 9,57 | 64,52 | 176,77 | 229,80 | 9,57 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 34,97 | 95,80 | 124,54 | 5,19 | 34,97 | 95,80 | 124,54 | 5,19 | 34,97 | 95,80 | 124,54 | 5,19 |
|  | Населению | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 |
|  | прочим организациям | 5,63 | 15,41 | 20,04 | 0,83 | 5,63 | 15,41 | 20,04 | 0,83 | 5,63 | 15,41 | 20,04 | 0,83 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 44,8 |  |  |  | 44,8 |  |  |  | 44,8 |  |  |  |
| 41 | ВЗУ д.Брыньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 |
|  | Населению | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 |
|  | прочим организациям | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,8 |  |  |  | 24,8 |  |  |  | 24,8 |  |  |  |
| 42 | ВЗУ д. Чепасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 |
|  | Населению | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |  |
| 43 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 |
|  | Населению | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 |
|  | прочим организациям | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  |  |
| 44 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 86,20 | 236,17 | 307,02 | 12,79 | 86,20 | 236,17 | 307,02 | 12,79 | 86,20 | 236,17 | 307,02 | 12,79 |
|  | Собственные нужды | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 86,17 | 236,09 | 306,92 | 12,79 | 86,17 | 236,09 | 306,92 | 12,79 | 86,17 | 236,09 | 306,92 | 12,79 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 75,36 | 206,47 | 268,41 | 11,18 | 75,36 | 206,47 | 268,41 | 11,18 | 75,36 | 206,47 | 268,41 | 11,18 |
|  | Населению | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 58,21 | 159,47 | 207,31 | 8,64 | 58,21 | 159,47 | 207,31 | 8,64 | 58,21 | 159,47 | 207,31 | 8,64 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
| 45 | ВЗУ в/ч Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 |
|  | Населению | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |
| 46 | ВЗУ с.Никольское, д.20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 |
|  | Собственные нужды | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 |
|  | Населению | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 |
|  | прочим организациям | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  |
| 47 | ВЗУ д.Лидино, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 |
|  | Собственные нужды | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 |
|  | Населению | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 |
|  | прочим организациям | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 34,3 |  |  |  | 34,3 |  |  |  | 34,3 |  |  |  |
| 48 | ВЗУ п.Новотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 359,30 | 984,37 | 1279,68 | 53,32 | 359,30 | 984,37 | 1279,68 | 53,32 | 359,30 | 984,37 | 1279,68 | 53,32 |
|  | Собственные нужды | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 |
|  | Населению | 319,72 | 875,96 | 1138,74 | 47,45 | 319,72 | 875,96 | 1138,74 | 47,45 | 319,72 | 875,96 | 1138,74 | 47,45 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 49 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 |
|  | Населению | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  |
| 50 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 |
|  | Населению | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,1 |  |  |  | 19,1 |  |  |  | 19,1 |  |  |  |
| 51 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 |
|  | Населению | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 80,3 |  |  |  | 80,3 |  |  |  | 80,3 |  |  |  |
| 52 | ВЗУ д.Таганово, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 |
|  | Населению | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  |  |
| 53 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 |
|  | Собственные нужды | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 |
|  | Населению | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  |
| 54 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | Населению | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |  |
| 55 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 |
|  | Населению | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  |  |  |
| 56 | д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 |
|  | Населению | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 82,7 |  |  |  | 82,7 |  |  |  | 82,7 |  |  |  |
| 57 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 |
|  | Населению | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,4 |  |  |  | 84,4 |  |  |  | 84,4 |  |  |  |
| 58 | ВЗУ д.Марково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 59 | ВЗУ д. Товарково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 60 | ВЗУ Тимофеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 |
|  | Населению | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 14,2 |  |  |  | 14,2 |  |  |  | 14,2 |  |  |  |
| 61 | ВЗУ Деменково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 62 | ВЗУ Лобково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 |
|  | Населению | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  |  |  |
| 63 | ВЗУ Санаторий Дорохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 |
|  | Населению | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 |
|  | прочим организациям | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 64 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 |
|  | Собственные нужды | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 |
|  | Населению | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,6 |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 5,6 |  |  |  |
| 65 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожи-но) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 |
|  | Населению | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 |
|  | прочим организациям | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |

Таблица 3.2.5 - Показатели спроса в системе горячего водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. (2024-2028 гг.)

| № п/п | Наименование | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | кот.г. Руза, Промзона, уч. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 58710,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 | 58710,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 | 58710,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 | 58710,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 | 58710,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 |
|  | Население | 56 282,21 | 154,2 | 200,5 | 8,4 | 56282,2 | 154,2 | 200,5 | 8,4 | 56282,2 | 154,2 | 200,5 | 8,4 | 56282,2 | 154,2 | 200,5 | 8,4 | 56282,2 | 154,2 | 200,5 | 8,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2 428,11 | 6,7 | 8,6 | 0,4 | 2428,1 | 6,7 | 8,6 | 0,4 | 2428,1 | 6,7 | 8,6 | 0,4 | 2428,1 | 6,7 | 8,6 | 0,4 | 2428,1 | 6,7 | 8,6 | 0,4 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 |
|  | Население | 3484,984 | 9,5 | 12,4 | 0,5 | 3485,0 | 9,5 | 12,4 | 0,5 | 3485,0 | 9,5 | 12,4 | 0,5 | 3485,0 | 9,5 | 12,4 | 0,5 | 3485,0 | 9,5 | 12,4 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 1638,578 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 1638,6 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 1638,6 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 1638,6 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 1638,6 | 4,5 | 5,8 | 0,2 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 |
|  | Население | 2286,322 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №4 г. Руза, Волоколамское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 |
|  | Население | 1064,811 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная кот. п. Тучково, ул. Партизан 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 |
|  | Население | 43690,874 | 119,7 | 155,6 | 6,5 | 43690,9 | 119,7 | 155,6 | 6,5 | 43690,9 | 119,7 | 155,6 | 6,5 | 43690,9 | 119,7 | 155,6 | 6,5 | 43690,9 | 119,7 | 155,6 | 6,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2124,134 | 5,8 | 7,6 | 0,3 | 2124,1 | 5,8 | 7,6 | 0,3 | 2124,1 | 5,8 | 7,6 | 0,3 | 2124,1 | 5,8 | 7,6 | 0,3 | 2124,1 | 5,8 | 7,6 | 0,3 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 |
|  | Население | 11416,512 | 31,3 | 40,7 | 1,7 | 11416,5 | 31,3 | 40,7 | 1,7 | 11416,5 | 31,3 | 40,7 | 1,7 | 11416,5 | 31,3 | 40,7 | 1,7 | 11416,5 | 31,3 | 40,7 | 1,7 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 734,11 | 2,0 | 2,6 | 0,1 | 734,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 | 734,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 | 734,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 | 734,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная,уч 7/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 |
|  | Население | 2249,708 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2249,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2249,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2249,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2249,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 283 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 283,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 283,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 283,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 283,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 |
|  | Население | 2334,408 | 6,4 | 8,3 | 0,3 | 2334,4 | 6,4 | 8,3 | 0,3 | 2334,4 | 6,4 | 8,3 | 0,3 | 2334,4 | 6,4 | 8,3 | 0,3 | 2334,4 | 6,4 | 8,3 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 446,773 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 446,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 446,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 446,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 446,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 |
|  | Население | 1716,383 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1716,4 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1716,4 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1716,4 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1716,4 | 4,7 | 6,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 687,65 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 687,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 687,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 687,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 687,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 |
| 10 | Котельная п.Тучково, ул. Луговая, д.1, 2а, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 |
|  | Население | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 |
|  | Население | 7848,02 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | БМК п. Тучково, ул. Лебеденко 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 |
|  | Население | 25,72 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2224,974 | 6,1 | 7,9 | 0,3 | 2225,0 | 6,1 | 7,9 | 0,3 | 2225,0 | 6,1 | 7,9 | 0,3 | 2225,0 | 6,1 | 7,9 | 0,3 | 2225,0 | 6,1 | 7,9 | 0,3 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
|  | Население | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 212,218 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 |
|  | Население | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 15 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 |
|  | Население | 4800,591 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная д. Орешки, д.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная д. Нововолково, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 |
|  | Население | 2197,31 | 6,0 | 7,8 | 0,3 | 2197,3 | 6,0 | 7,8 | 0,3 | 2197,3 | 6,0 | 7,8 | 0,3 | 2197,3 | 6,0 | 7,8 | 0,3 | 2197,3 | 6,0 | 7,8 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 68 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 68,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 68,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 68,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 68,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 18 | Котельная с. Покровское, ДОХБ №23, д/о Северское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 |
|  | Население | 2044,409 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 |
|  | Население | 1103,784 | 3,0 | 3,9 | 0,2 | 1103,8 | 3,0 | 3,9 | 0,2 | 1103,8 | 3,0 | 3,9 | 0,2 | 1103,8 | 3,0 | 3,9 | 0,2 | 1103,8 | 3,0 | 3,9 | 0,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 83,11 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 83,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 83,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 83,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 83,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| 20 | Котельная с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 |
|  | Население | 2466,242 | 6,8 | 8,8 | 0,4 | 2466,2 | 6,8 | 8,8 | 0,4 | 2466,2 | 6,8 | 8,8 | 0,4 | 2466,2 | 6,8 | 8,8 | 0,4 | 2466,2 | 6,8 | 8,8 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 119,11 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 119,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 119,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 119,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 119,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
| 21 | Котельная д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 |
|  | Население | 6794,969 | 18,6 | 24,2 | 1,0 | 6795,0 | 18,6 | 24,2 | 1,0 | 6795,0 | 18,6 | 24,2 | 1,0 | 6795,0 | 18,6 | 24,2 | 1,0 | 6795,0 | 18,6 | 24,2 | 1,0 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 765,85 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 765,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 765,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 765,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 765,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 |
| 22 | Котельная д. Воробьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 |
|  | Население | 2588,109 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2588,1 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2588,1 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2588,1 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2588,1 | 7,1 | 9,2 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 182,559 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 182,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 182,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 182,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 182,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 |
| 23 | Котельная п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 |
|  | Население | 987,136 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная п. Новотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7798,8 | 21,4 | 27,8 | 1,2 | 7798,8 | 21,4 | 27,8 | 1,2 | 7798,8 | 21,4 | 27,8 | 1,2 | 7798,8 | 21,4 | 27,8 | 1,2 | 7798,8 | 21,4 | 27,8 | 1,2 |
|  | Население | 1712,261 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1712,3 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1712,3 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1712,3 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1712,3 | 4,7 | 6,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 6086,505 | 16,7 | 21,7 | 0,9 | 6086,5 | 16,7 | 21,7 | 0,9 | 6086,5 | 16,7 | 21,7 | 0,9 | 6086,5 | 16,7 | 21,7 | 0,9 | 6086,5 | 16,7 | 21,7 | 0,9 |
| 25 | Котельная д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3334,9 | 9,1 | 11,9 | 0,5 | 3334,9 | 9,1 | 11,9 | 0,5 | 3334,9 | 9,1 | 11,9 | 0,5 | 3334,9 | 9,1 | 11,9 | 0,5 | 3334,9 | 9,1 | 11,9 | 0,5 |
|  | Население | 3181,704 | 8,7 | 11,3 | 0,5 | 3181,7 | 8,7 | 11,3 | 0,5 | 3181,7 | 8,7 | 11,3 | 0,5 | 3181,7 | 8,7 | 11,3 | 0,5 | 3181,7 | 8,7 | 11,3 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 153,193 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 153,2 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 153,2 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 153,2 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 153,2 | 0,4 | 0,5 | 0,0 |
| 26 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 |
|  | Население | 662,112 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная п. Беляная Гора, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 |
|  | Население | 3196,843 | 8,8 | 11,4 | 0,5 | 3196,8 | 8,8 | 11,4 | 0,5 | 3196,8 | 8,8 | 11,4 | 0,5 | 3196,8 | 8,8 | 11,4 | 0,5 | 3196,8 | 8,8 | 11,4 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 258,11 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 258,1 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 258,1 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 258,1 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 258,1 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
| 28 | Котельная д. Лидино, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 |
|  | Население | 2726,177 | 7,5 | 9,7 | 0,4 | 2726,2 | 7,5 | 9,7 | 0,4 | 2726,2 | 7,5 | 9,7 | 0,4 | 2726,2 | 7,5 | 9,7 | 0,4 | 2726,2 | 7,5 | 9,7 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 85,14 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 85,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 85,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 85,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 85,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| 29 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 |
|  | Население | 926,866 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2939,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 | 2939,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 | 2939,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 | 2939,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 | 2939,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 |
|  | Население | 2926,76 | 8,0 | 10,4 | 0,4 | 2926,8 | 8,0 | 10,4 | 0,4 | 2926,8 | 8,0 | 10,4 | 0,4 | 2926,8 | 8,0 | 10,4 | 0,4 | 2926,8 | 8,0 | 10,4 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 12,688 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная п.Дорохово, ул. Заводская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 |
|  | Население | 657,163 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная Туберкулезный санаторий №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 |
|  | Население | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 |
|  | Население | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Персп кот. около Волоколамского шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3.2.6 - Показатели спроса в системе горячего водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. (2029-2033 гг.)

| № п/п | Наименование | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2033 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | кот.г. Руза, Промзона, уч. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 58710,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 | 58710,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 | 58710,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 | 58710,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 | 58722,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 |
|  | Население | 56282,2 | 154,2 | 200,5 | 8,4 | 56282,2 | 154,2 | 200,5 | 8,4 | 56282,2 | 154,2 | 200,5 | 8,4 | 56282,2 | 154,2 | 200,5 | 8,4 | 56294,2 | 154,2 | 200,5 | 8,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2428,1 | 6,7 | 8,6 | 0,4 | 2428,1 | 6,7 | 8,6 | 0,4 | 2428,1 | 6,7 | 8,6 | 0,4 | 2428,1 | 6,7 | 8,6 | 0,4 | 2428,1 | 6,7 | 8,6 | 0,4 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 |
|  | Население | 3485,0 | 9,5 | 12,4 | 0,5 | 3485,0 | 9,5 | 12,4 | 0,5 | 3485,0 | 9,5 | 12,4 | 0,5 | 3485,0 | 9,5 | 12,4 | 0,5 | 3485,0 | 9,5 | 12,4 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 1638,6 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 1638,6 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 1638,6 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 1638,6 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 1638,6 | 4,5 | 5,8 | 0,2 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2289,7 | 6,3 | 8,2 | 0,3 |
|  | Население | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №4 г. Руза, Волоколамское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 |
|  | Население | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная кот. п. Тучково, ул. Партизан 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 |
|  | Население | 43690,9 | 119,7 | 155,6 | 6,5 | 43690,9 | 119,7 | 155,6 | 6,5 | 43690,9 | 119,7 | 155,6 | 6,5 | 43690,9 | 119,7 | 155,6 | 6,5 | 43690,9 | 119,7 | 155,6 | 6,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2124,1 | 5,8 | 7,6 | 0,3 | 2124,1 | 5,8 | 7,6 | 0,3 | 2124,1 | 5,8 | 7,6 | 0,3 | 2124,1 | 5,8 | 7,6 | 0,3 | 2124,1 | 5,8 | 7,6 | 0,3 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 |
|  | Население | 11416,5 | 31,3 | 40,7 | 1,7 | 11416,5 | 31,3 | 40,7 | 1,7 | 11416,5 | 31,3 | 40,7 | 1,7 | 11416,5 | 31,3 | 40,7 | 1,7 | 11416,5 | 31,3 | 40,7 | 1,7 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 734,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 | 734,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 | 734,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 | 734,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 | 734,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная,уч 7/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 |
|  | Население | 2249,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2249,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2249,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2249,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2249,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 283,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 283,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 283,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 283,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 283,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 |
|  | Население | 2334,4 | 6,4 | 8,3 | 0,3 | 2334,4 | 6,4 | 8,3 | 0,3 | 2334,4 | 6,4 | 8,3 | 0,3 | 2334,4 | 6,4 | 8,3 | 0,3 | 2334,4 | 6,4 | 8,3 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 446,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 446,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 446,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 446,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 446,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 |
|  | Население | 1716,4 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1716,4 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1716,4 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1716,4 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1716,4 | 4,7 | 6,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 687,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 687,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 687,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 687,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 687,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 |
| 10 | Котельная п.Тучково, ул. Луговая, д.1, 2а, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 |
|  | Население | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 |
|  | Население | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | БМК п. Тучково, ул. Лебеденко 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 |
|  | Население | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2225,0 | 6,1 | 7,9 | 0,3 | 2225,0 | 6,1 | 7,9 | 0,3 | 2225,0 | 6,1 | 7,9 | 0,3 | 2225,0 | 6,1 | 7,9 | 0,3 | 2225,0 | 6,1 | 7,9 | 0,3 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
|  | Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 |
|  | Население | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 15 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 |
|  | Население | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная д. Орешки, д.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная д. Нововолково, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 |
|  | Население | 2197,3 | 6,0 | 7,8 | 0,3 | 2197,3 | 6,0 | 7,8 | 0,3 | 2197,3 | 6,0 | 7,8 | 0,3 | 2197,3 | 6,0 | 7,8 | 0,3 | 2197,3 | 6,0 | 7,8 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 68,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 68,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 68,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 68,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 68,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 18 | Котельная с. Покровское, ДОХБ №23, д/о Северское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 |
|  | Население | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 |
|  | Население | 1103,8 | 3,0 | 3,9 | 0,2 | 1103,8 | 3,0 | 3,9 | 0,2 | 1103,8 | 3,0 | 3,9 | 0,2 | 1103,8 | 3,0 | 3,9 | 0,2 | 1103,8 | 3,0 | 3,9 | 0,2 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 83,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 83,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 83,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 83,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 83,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| 20 | Котельная с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 |
|  | Население | 2466,2 | 6,8 | 8,8 | 0,4 | 2466,2 | 6,8 | 8,8 | 0,4 | 2466,2 | 6,8 | 8,8 | 0,4 | 2466,2 | 6,8 | 8,8 | 0,4 | 2466,2 | 6,8 | 8,8 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 119,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 119,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 119,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 119,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 119,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
| 21 | Котельная д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 |
|  | Население | 6795,0 | 18,6 | 24,2 | 1,0 | 6795,0 | 18,6 | 24,2 | 1,0 | 6795,0 | 18,6 | 24,2 | 1,0 | 6795,0 | 18,6 | 24,2 | 1,0 | 6795,0 | 18,6 | 24,2 | 1,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 765,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 765,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 765,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 765,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 765,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 |
| 22 | Котельная д. Воробьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 |
|  | Население | 2588,1 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2588,1 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2588,1 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2588,1 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2588,1 | 7,1 | 9,2 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 182,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 182,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 182,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 182,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 182,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 |
| 23 | Котельная п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 |
|  | Население | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная п. Новотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7798,8 | 21,4 | 27,8 | 1,2 | 7798,8 | 21,4 | 27,8 | 1,2 | 7798,8 | 21,4 | 27,8 | 1,2 | 7798,8 | 21,4 | 27,8 | 1,2 | 8051,8 | 22,1 | 28,7 | 1,2 |
|  | Население | 1712,3 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1712,3 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1712,3 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1712,3 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1960,3 | 5,4 | 7,0 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 6086,5 | 16,7 | 21,7 | 0,9 | 6086,5 | 16,7 | 21,7 | 0,9 | 6086,5 | 16,7 | 21,7 | 0,9 | 6086,5 | 16,7 | 21,7 | 0,9 | 6091,5 | 16,7 | 21,7 | 0,9 |
| 25 | Котельная д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3334,9 | 9,1 | 11,9 | 0,5 | 3334,9 | 9,1 | 11,9 | 0,5 | 3334,9 | 9,1 | 11,9 | 0,5 | 3334,9 | 9,1 | 11,9 | 0,5 | 3335,1 | 9,1 | 11,9 | 0,5 |
|  | Население | 3181,7 | 8,7 | 11,3 | 0,5 | 3181,7 | 8,7 | 11,3 | 0,5 | 3181,7 | 8,7 | 11,3 | 0,5 | 3181,7 | 8,7 | 11,3 | 0,5 | 3181,7 | 8,7 | 11,3 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 153,2 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 153,2 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 153,2 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 153,2 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 153,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 |
| 26 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 |
|  | Население | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная п. Беляная Гора, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 |
|  | Население | 3196,8 | 8,8 | 11,4 | 0,5 | 3196,8 | 8,8 | 11,4 | 0,5 | 3196,8 | 8,8 | 11,4 | 0,5 | 3196,8 | 8,8 | 11,4 | 0,5 | 3196,8 | 8,8 | 11,4 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 258,1 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 258,1 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 258,1 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 258,1 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 258,1 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
| 28 | Котельная д. Лидино, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 |
|  | Население | 2726,2 | 7,5 | 9,7 | 0,4 | 2726,2 | 7,5 | 9,7 | 0,4 | 2726,2 | 7,5 | 9,7 | 0,4 | 2726,2 | 7,5 | 9,7 | 0,4 | 2726,2 | 7,5 | 9,7 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 85,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 85,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 85,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 85,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 85,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| 29 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 952,9 | 2,6 | 3,4 | 0,1 |
|  | Население | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 952,9 | 2,6 | 3,4 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2939,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 | 2939,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 | 2939,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 | 2939,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 | 2947,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 |
|  | Население | 2926,8 | 8,0 | 10,4 | 0,4 | 2926,8 | 8,0 | 10,4 | 0,4 | 2926,8 | 8,0 | 10,4 | 0,4 | 2926,8 | 8,0 | 10,4 | 0,4 | 2934,8 | 8,0 | 10,5 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная п.Дорохово, ул. Заводская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 |
|  | Население | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная Туберкулезный санаторий №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 |
|  | Население | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 |
|  | Население | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Персп кот. около Волоколамского шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
|  | Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3.2.7 - Показатели спроса в системе горячего водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. (2034-2043 гг.)

| № п/п | Наименование | 2034 |  |  |  | 2035-2039 |  |  |  | 2040-2043 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | кот.г. Руза, Промзона, уч. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 58722,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 | 58722,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 | 58722,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 |
|  | Население | 56294,2 | 154,2 | 200,5 | 8,4 | 56294,2 | 154,2 | 200,5 | 8,4 | 56294,2 | 154,2 | 200,5 | 8,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2428,1 | 6,7 | 8,6 | 0,4 | 2428,1 | 6,7 | 8,6 | 0,4 | 2428,1 | 6,7 | 8,6 | 0,4 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 |
|  | Население | 3485,0 | 9,5 | 12,4 | 0,5 | 3485,0 | 9,5 | 12,4 | 0,5 | 3485,0 | 9,5 | 12,4 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 1638,6 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 1638,6 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 1638,6 | 4,5 | 5,8 | 0,2 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2289,7 | 6,3 | 8,2 | 0,3 | 2289,7 | 6,3 | 8,2 | 0,3 | 2289,7 | 6,3 | 8,2 | 0,3 |
|  | Население | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №4 г. Руза, Волоколамское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 |
|  | Население | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная кот. п. Тучково, ул. Партизан 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 |
|  | Население | 43690,9 | 119,7 | 155,6 | 6,5 | 43690,9 | 119,7 | 155,6 | 6,5 | 43690,9 | 119,7 | 155,6 | 6,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2124,1 | 5,8 | 7,6 | 0,3 | 2124,1 | 5,8 | 7,6 | 0,3 | 2124,1 | 5,8 | 7,6 | 0,3 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 |
|  | Население | 11416,5 | 31,3 | 40,7 | 1,7 | 11416,5 | 31,3 | 40,7 | 1,7 | 11416,5 | 31,3 | 40,7 | 1,7 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 734,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 | 734,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 | 734,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная,уч 7/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 |
|  | Население | 2249,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2249,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2249,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 283,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 283,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 283,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 |
|  | Население | 2334,4 | 6,4 | 8,3 | 0,3 | 2334,4 | 6,4 | 8,3 | 0,3 | 2334,4 | 6,4 | 8,3 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 446,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 446,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 446,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 |
|  | Население | 1716,4 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1716,4 | 4,7 | 6,1 | 0,3 | 1716,4 | 4,7 | 6,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 687,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 687,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 687,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 |
| 10 | Котельная п.Тучково, ул. Луговая, д.1, 2а, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 |
|  | Население | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 |
|  | Население | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | БМК п. Тучково, ул. Лебеденко 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 |
|  | Население | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2225,0 | 6,1 | 7,9 | 0,3 | 2225,0 | 6,1 | 7,9 | 0,3 | 2225,0 | 6,1 | 7,9 | 0,3 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
|  | Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 |
|  | Население | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 15 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 |
|  | Население | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная д. Орешки, д.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная д. Нововолково, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 |
|  | Население | 2197,3 | 6,0 | 7,8 | 0,3 | 2197,3 | 6,0 | 7,8 | 0,3 | 2197,3 | 6,0 | 7,8 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 68,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 68,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 68,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 18 | Котельная с. Покровское, ДОХБ №23, д/о Северское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 |
|  | Население | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 |
|  | Население | 1103,8 | 3,0 | 3,9 | 0,2 | 1103,8 | 3,0 | 3,9 | 0,2 | 1103,8 | 3,0 | 3,9 | 0,2 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 83,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 83,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 83,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| 20 | Котельная с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 |
|  | Население | 2466,2 | 6,8 | 8,8 | 0,4 | 2466,2 | 6,8 | 8,8 | 0,4 | 2466,2 | 6,8 | 8,8 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 119,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 119,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 119,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
| 21 | Котельная д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 |
|  | Население | 6795,0 | 18,6 | 24,2 | 1,0 | 6795,0 | 18,6 | 24,2 | 1,0 | 6795,0 | 18,6 | 24,2 | 1,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 765,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 765,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 765,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 |
| 22 | Котельная д. Воробьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 |
|  | Население | 2588,1 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2588,1 | 7,1 | 9,2 | 0,4 | 2588,1 | 7,1 | 9,2 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 182,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 182,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 182,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 |
| 23 | Котельная п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 |
|  | Население | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная п. Новотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 8051,8 | 22,1 | 28,7 | 1,2 | 8051,8 | 22,1 | 28,7 | 1,2 | 8051,8 | 22,1 | 28,7 | 1,2 |
|  | Население | 1960,3 | 5,4 | 7,0 | 0,3 | 1960,3 | 5,4 | 7,0 | 0,3 | 1960,3 | 5,4 | 7,0 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 6091,5 | 16,7 | 21,7 | 0,9 | 6091,5 | 16,7 | 21,7 | 0,9 | 6091,5 | 16,7 | 21,7 | 0,9 |
| 25 | Котельная д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3335,1 | 9,1 | 11,9 | 0,5 | 3335,1 | 9,1 | 11,9 | 0,5 | 3335,1 | 9,1 | 11,9 | 0,5 |
|  | Население | 3181,7 | 8,7 | 11,3 | 0,5 | 3181,7 | 8,7 | 11,3 | 0,5 | 3181,7 | 8,7 | 11,3 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 153,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 153,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 153,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 |
| 26 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 |
|  | Население | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная п. Беляная Гора, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 |
|  | Население | 3196,8 | 8,8 | 11,4 | 0,5 | 3196,8 | 8,8 | 11,4 | 0,5 | 3196,8 | 8,8 | 11,4 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 258,1 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 258,1 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 258,1 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
| 28 | Котельная д. Лидино, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 |
|  | Население | 2726,2 | 7,5 | 9,7 | 0,4 | 2726,2 | 7,5 | 9,7 | 0,4 | 2726,2 | 7,5 | 9,7 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 85,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 85,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 85,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| 29 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 952,9 | 2,6 | 3,4 | 0,1 | 952,9 | 2,6 | 3,4 | 0,1 | 952,9 | 2,6 | 3,4 | 0,1 |
|  | Население | 952,9 | 2,6 | 3,4 | 0,1 | 952,9 | 2,6 | 3,4 | 0,1 | 952,9 | 2,6 | 3,4 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2947,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 | 2947,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 | 2947,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 |
|  | Население | 2934,8 | 8,0 | 10,5 | 0,4 | 2934,8 | 8,0 | 10,5 | 0,4 | 2934,8 | 8,0 | 10,5 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная п.Дорохово, ул. Заводская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 |
|  | Население | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная Туберкулезный санаторий №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 |
|  | Население | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 |
|  | Население | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Персп кот. около Волоколамского шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 124,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 124,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 124,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
|  | Население | 124,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 124,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 124,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 3.2.3. Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения Рузского муниципального округа сформированы в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального округа Московской области на период с 2024 по 2043 год.

Прогноз спроса в системе водоотведения рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз спроса в системе водоснабжения прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе водоотведения Рузского муниципального округа по зонам действия КОС и по муниципального округу в целом на период до 2043 г. представлены в таблицениже:

Таблица 3.2.8 - Показатели спроса в системе водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043г.(2024-2026 гг.)

| № п/п | Показатели | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 974,366936 | 2669,4985 | 3470,348 | 144,60 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 974,366936 | 2669,4985 | 3470,348 | 144,60 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 |
|  | населению | 800,456936 | 2193,0327 | 2850,943 | 118,79 | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 78,769 | 215,8055 | 280,547 | 11,69 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 |
|  | прочим организациям | 95,141 | 260,6603 | 338,858 | 14,12 | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 1078,170324 | 2953,8913 | 3840,059 | 160,00 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 1078,170324 | 2953,8913 | 3840,059 | 160,00 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 |
|  | населению | 874,843989 | 2396,8328 | 3115,883 | 129,83 | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 50,304309 | 137,8200 | 179,166 | 7,47 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 |
|  | прочим организациям | 153,022026 | 419,2384 | 545,010 | 22,71 | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 46,905396 | 128,5079 | 167,060 | 6,96 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 46,905396 | 128,5079 | 167,060 | 6,96 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 |
|  | населению | 42,444576 | 116,2865 | 151,172 | 6,30 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,44182 | 12,1694 | 15,820 | 0,66 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 |
|  | прочим организациям | 0,019 | 0,0521 | 0,068 | 0,00 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 125,425371 | 343,6312 | 446,720 | 18,61 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 125,425371 | 343,6312 | 446,720 | 18,61 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 |
|  | населению | 115,48094 | 316,3861 | 411,302 | 17,14 | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,884575 | 13,3824 | 17,397 | 0,72 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 |
|  | прочим организациям | 5,059856 | 13,8626 | 18,021 | 0,75 | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,916356 | 103,8804 | 135,045 | 5,63 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,916356 | 103,8804 | 135,045 | 5,63 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 |
|  | населению | 33,443596 | 91,6263 | 119,114 | 4,96 | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,66105 | 4,5508 | 5,916 | 0,25 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 |
|  | прочим организациям | 2,81171 | 7,7033 | 10,014 | 0,42 | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 62,01016 | 169,8908 | 220,858 | 9,20 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 62,01016 | 169,8908 | 220,858 | 9,20 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 |
|  | населению | 56,813324 | 155,6529 | 202,349 | 8,43 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,777836 | 4,8708 | 6,332 | 0,26 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 |
|  | прочим организациям | 3,419 | 9,3671 | 12,177 | 0,51 | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 41,869143 | 114,7100 | 149,123 | 6,21 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 41,869143 | 114,7100 | 149,123 | 6,21 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 |
|  | населению | 39,796358 | 109,0311 | 141,740 | 5,91 | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,609097 | 4,4085 | 5,731 | 0,24 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 |
|  | прочим организациям | 0,463688 | 1,2704 | 1,651 | 0,07 | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 | 3,1498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 52,928969 | 145,0109 | 188,514 | 7,85 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 52,928969 | 145,0109 | 188,514 | 7,85 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 |
|  | населению | 17,183969 | 47,0794 | 61,203 | 2,55 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0 | 0,0000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 35,745 | 97,9315 | 127,311 | 5,30 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 13,681208 | 37,4828 | 48,728 | 2,03 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 13,681208 | 37,4828 | 48,728 | 2,03 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 |
|  | населению | 13,466594 | 36,8948 | 47,963 | 2,00 | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,086614 | 0,2373 | 0,308 | 0,01 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 |
|  | прочим организациям | 0,128 | 0,3507 | 0,456 | 0,02 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 |
| 10 | КОС с.Никольское, м-н д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,026296 | 101,4419 | 131,874 | 5,49 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,026296 | 101,4419 | 131,874 | 5,49 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 |
|  | населению | 33,486296 | 91,7433 | 119,266 | 4,97 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,31 | 3,5890 | 4,666 | 0,19 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 |
|  | прочим организациям | 2,23 | 6,1096 | 7,942 | 0,33 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,7828 | 103,5145 | 134,569 | 5,61 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,7828 | 103,5145 | 134,569 | 5,61 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 |
|  | населению | 34,1788 | 93,6405 | 121,733 | 5,07 | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,781 | 7,6192 | 9,905 | 0,41 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 |
|  | прочим организациям | 0,823 | 2,2548 | 2,931 | 0,12 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 3,076 | 8,4274 | 10,956 | 0,46 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 3,076 | 8,4274 | 10,956 | 0,46 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 |
|  | населению | 3,04 | 8,3288 | 10,827 | 0,45 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0 | 0,0000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,036 | 0,0986 | 0,128 | 0,01 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 38,996 | 106,8384 | 138,890 | 5,79 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 38,996 | 106,8384 | 138,890 | 5,79 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 |
|  | населению | 36,722 | 100,6082 | 130,791 | 5,45 | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,111 | 5,7836 | 7,519 | 0,31 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 |
|  | прочим организациям | 0,163 | 0,4466 | 0,581 | 0,02 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 36,461 | 99,8932 | 129,861 | 5,41 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 36,461 | 99,8932 | 129,861 | 5,41 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 |
|  | населению | 34,012 | 93,1836 | 121,139 | 5,05 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,002 | 2,7452 | 3,569 | 0,15 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 |
|  | прочим организациям | 1,447 | 3,9644 | 5,154 | 0,21 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 30,785455 | 84,3437 | 109,647 | 4,57 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 30,785455 | 84,3437 | 109,647 | 4,57 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 |
|  | населению | 29,798336 | 81,6393 | 106,131 | 4,42 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,976119 | 2,6743 | 3,477 | 0,14 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 |
|  | прочим организациям | 0,011 | 0,0301 | 0,039 | 0,00 | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 19,474091 | 53,3537 | 69,360 | 2,89 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 19,474091 | 53,3537 | 69,360 | 2,89 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 |
|  | населению | 18,833091 | 51,5975 | 67,077 | 2,79 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,171 | 0,4685 | 0,609 | 0,03 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,2877 | 1,674 | 0,07 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,828538 | 103,6398 | 134,732 | 5,61 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,828538 | 103,6398 | 134,732 | 5,61 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 |
|  | населению | 32,890931 | 90,1121 | 117,146 | 4,88 | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,912607 | 5,2400 | 6,812 | 0,28 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 |
|  | прочим организациям | 3,025 | 8,2877 | 10,774 | 0,45 | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 |
| 18 | КОС д.Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 128,226954 | 351,3067 | 456,699 | 19,03 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 128,226954 | 351,3067 | 456,699 | 19,03 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 |
|  | населению | 110,392544 | 302,4453 | 393,179 | 16,38 | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 8,85784 | 24,2681 | 31,548 | 1,31 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 |
|  | прочим организациям | 8,97657 | 24,5933 | 31,971 | 1,33 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 128,318694 | 351,5581 | 457,025 | 19,04 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 128,318694 | 351,5581 | 457,025 | 19,04 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 |
|  | населению | 113,426172 | 310,7566 | 403,984 | 16,83 | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,643522 | 26,4206 | 34,347 | 1,43 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 |
|  | прочим организациям | 5,249 | 14,3808 | 18,695 | 0,78 | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 27,794551 | 76,1495 | 98,994 | 4,12 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 27,794551 | 76,1495 | 98,994 | 4,12 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 |
|  | населению | 26,356787 | 72,2104 | 93,873 | 3,91 | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,251278 | 3,4282 | 4,457 | 0,19 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 |
|  | прочим организациям | 0,186486 | 0,5109 | 0,664 | 0,03 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 |
| 21 | ЛОС Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 7,107341 | 19,4722 | 25,314 | 1,05 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 7,107341 | 19,4722 | 25,314 | 1,05 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 |
|  | населению | 7,077101 | 19,3893 | 25,206 | 1,05 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,03024 | 0,0828 | 0,108 | 0,00 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 |
|  | прочим организациям | 0 | 0,0000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 154,43 | 423,0959 | 550,025 | 22,92 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 154,43 | 423,0959 | 550,025 | 22,92 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | населению | 101,63 | 278,4384 | 361,970 | 15,08 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 18,31 | 50,1644 | 65,214 | 2,72 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 |
|  | прочим организациям | 34,49 | 94,4932 | 122,841 | 5,12 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 |

Таблица 3.2.9 -Показатели спроса в системе водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043г.(2027-2029 гг.)

| № п/п | Показатели | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 |
|  | населению | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 |
|  | прочим организациям | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 |
|  | населению | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 |
|  | прочим организациям | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 |
|  | населению | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 |
|  | прочим организациям | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 |
|  | населению | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 |
|  | прочим организациям | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 |
|  | населению | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 |
|  | прочим организациям | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 |
|  | населению | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 |
|  | прочим организациям | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 |
|  | населению | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 |
|  | прочим организациям | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 |
|  | населению | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 |
|  | населению | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 |
|  | прочим организациям | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 |
| 10 | КОС с.Никольское, м-н д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 |
|  | населению | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 |
|  | прочим организациям | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 |
|  | населению | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 |
|  | прочим организациям | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 |
|  | населению | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 |
|  | населению | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 |
|  | прочим организациям | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 |
|  | населению | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 |
|  | прочим организациям | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 |
|  | населению | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 |
|  | прочим организациям | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 |
|  | населению | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 |
|  | прочим организациям | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 |
|  | населению | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 |
|  | прочим организациям | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 |
| 18 | КОС д.Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 |
|  | населению | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 |
|  | прочим организациям | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 |
|  | населению | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 |
|  | прочим организациям | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 |
|  | населению | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 |
|  | прочим организациям | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 |
| 21 | ЛОС Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 |
|  | населению | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 |
|  | прочим организациям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | населению | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 |
|  | прочим организациям | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 |

Таблица 3.2.10 - Показатели спроса в системе водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043г.(2030-2032 гг.)

| № п/п | Показатели | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 |
|  | населению | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 |
|  | прочим организациям | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 |
|  | населению | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 |
|  | прочим организациям | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 |
|  | населению | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 |
|  | прочим организациям | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 |
|  | населению | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 |
|  | прочим организациям | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 |
|  | населению | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 |
|  | прочим организациям | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 |
|  | населению | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 |
|  | прочим организациям | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 |
|  | населению | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 |
|  | прочим организациям | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 |
|  | населению | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 |
|  | населению | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 |
|  | прочим организациям | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 |
| 10 | КОС с.Никольское, м-н д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 |
|  | населению | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 |
|  | прочим организациям | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 |
|  | населению | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 |
|  | прочим организациям | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 |
|  | населению | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 |
|  | населению | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 |
|  | прочим организациям | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 |
|  | населению | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 |
|  | прочим организациям | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 |
|  | населению | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 |
|  | прочим организациям | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 |
|  | населению | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 |
|  | прочим организациям | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 |
|  | населению | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 |
|  | прочим организациям | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 |
| 18 | КОС д.Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 |
|  | населению | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 |
|  | прочим организациям | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 |
|  | населению | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 |
|  | прочим организациям | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 |
|  | населению | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 |
|  | прочим организациям | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 |
| 21 | ЛОС Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 |
|  | населению | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 |
|  | прочим организациям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | населению | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 |
|  | прочим организациям | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 |

Таблица 3.2.11 - Показатели спроса в системе водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043г .(2033-2043 гг.)

| № п/п | Показатели | 2033 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2035-2039 |  |  |  | 2040-2043 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 |
|  | населению | 1253,899 | 3435,340 | 4465,943 | 186,081 | 1253,899 | 3435,340 | 4465,943 | 186,081 | 1253,899 | 3435,340 | 4465,943 | 186,081 | 1253,899 | 3435,340 | 4465,943 | 186,081 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 |
|  | прочим организациям | 359,064 | 983,737 | 1278,858 | 53,286 | 359,064 | 983,737 | 1278,858 | 53,286 | 359,064 | 983,737 | 1278,858 | 53,286 | 359,064 | 983,737 | 1278,858 | 53,286 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 1155,382 | 3165,430 | 4115,059 | 171,461 | 1155,382 | 3165,430 | 4115,059 | 171,461 | 1169,420 | 3203,891 | 4165,059 | 173,544 | 1169,420 | 3203,891 | 4165,059 | 173,544 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 1155,382 | 3165,430 | 4115,059 | 171,461 | 1155,382 | 3165,430 | 4115,059 | 171,461 | 1169,420 | 3203,891 | 4165,059 | 173,544 | 1169,420 | 3203,891 | 4165,059 | 173,544 |
|  | населению | 906,290 | 2482,987 | 3227,883 | 134,495 | 906,290 | 2482,987 | 3227,883 | 134,495 | 920,329 | 2521,448 | 3277,883 | 136,578 | 920,329 | 2521,448 | 3277,883 | 136,578 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 |
|  | прочим организациям | 198,787 | 544,623 | 708,010 | 29,500 | 198,787 | 544,623 | 708,010 | 29,500 | 198,787 | 544,623 | 708,010 | 29,500 | 198,787 | 544,623 | 708,010 | 29,500 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 |
|  | населению | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 |
|  | прочим организациям | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 191,406 | 524,400 | 681,720 | 28,405 | 191,406 | 524,400 | 681,720 | 28,405 | 227,906 | 624,400 | 811,720 | 33,822 | 227,906 | 624,400 | 811,720 | 33,822 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 191,406 | 524,400 | 681,720 | 28,405 | 191,406 | 524,400 | 681,720 | 28,405 | 227,906 | 624,400 | 811,720 | 33,822 | 227,906 | 624,400 | 811,720 | 33,822 |
|  | населению | 174,442 | 477,925 | 621,302 | 25,888 | 174,442 | 477,925 | 621,302 | 25,888 | 210,942 | 577,925 | 751,302 | 31,304 | 210,942 | 577,925 | 751,302 | 31,304 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 |
|  | прочим организациям | 12,079 | 33,093 | 43,021 | 1,793 | 12,079 | 33,093 | 43,021 | 1,793 | 12,079 | 33,093 | 43,021 | 1,793 | 12,079 | 33,093 | 43,021 | 1,793 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 74,416 | 203,880 | 265,045 | 11,044 | 74,416 | 203,880 | 265,045 | 11,044 | 102,493 | 280,804 | 365,045 | 15,210 | 102,493 | 280,804 | 365,045 | 15,210 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 74,416 | 203,880 | 265,045 | 11,044 | 74,416 | 203,880 | 265,045 | 11,044 | 102,493 | 280,804 | 365,045 | 15,210 | 102,493 | 280,804 | 365,045 | 15,210 |
|  | населению | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 61,521 | 168,549 | 219,114 | 9,130 | 61,521 | 168,549 | 219,114 | 9,130 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 |
|  | прочим организациям | 39,312 | 107,703 | 140,014 | 5,834 | 39,312 | 107,703 | 140,014 | 5,834 | 39,312 | 107,703 | 140,014 | 5,834 | 39,312 | 107,703 | 140,014 | 5,834 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 |
|  | населению | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 |
|  | прочим организациям | 110,954 | 303,983 | 395,177 | 16,466 | 110,954 | 303,983 | 395,177 | 16,466 | 110,954 | 303,983 | 395,177 | 16,466 | 110,954 | 303,983 | 395,177 | 16,466 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 116,554 | 319,325 | 415,123 | 17,297 | 116,554 | 319,325 | 415,123 | 17,297 | 116,835 | 320,095 | 416,123 | 17,338 | 116,835 | 320,095 | 416,123 | 17,338 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 116,554 | 319,325 | 415,123 | 17,297 | 116,554 | 319,325 | 415,123 | 17,297 | 116,835 | 320,095 | 416,123 | 17,338 | 116,835 | 320,095 | 416,123 | 17,338 |
|  | населению | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 40,077 | 109,800 | 142,740 | 5,948 | 40,077 | 109,800 | 142,740 | 5,948 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 |
|  | прочим организациям | 75,148 | 205,886 | 267,651 | 11,152 | 75,148 | 205,886 | 267,651 | 11,152 | 75,148 | 205,886 | 267,651 | 11,152 | 75,148 | 205,886 | 267,651 | 11,152 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 |
|  | населению | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 33,335 | 91,329 | 118,728 | 4,947 | 33,335 | 91,329 | 118,728 | 4,947 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 33,335 | 91,329 | 118,728 | 4,947 | 33,335 | 91,329 | 118,728 | 4,947 |
|  | населению | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 33,120 | 90,741 | 117,963 | 4,915 | 33,120 | 90,741 | 117,963 | 4,915 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 |
|  | прочим организациям | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 |
| 10 | КОС с.Никольское, м-н д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 |
|  | населению | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 |
|  | прочим организациям | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 51,821 | 141,976 | 184,569 | 7,690 | 51,821 | 141,976 | 184,569 | 7,690 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 51,821 | 141,976 | 184,569 | 7,690 | 51,821 | 141,976 | 184,569 | 7,690 |
|  | населению | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 48,217 | 132,102 | 171,733 | 7,156 | 48,217 | 132,102 | 171,733 | 7,156 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 |
|  | прочим организациям | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 |
|  | населению | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 53,034 | 145,300 | 188,890 | 7,870 | 53,034 | 145,300 | 188,890 | 7,870 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 53,034 | 145,300 | 188,890 | 7,870 | 53,034 | 145,300 | 188,890 | 7,870 |
|  | населению | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 50,760 | 139,070 | 180,791 | 7,533 | 50,760 | 139,070 | 180,791 | 7,533 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 |
|  | прочим организациям | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 |
|  | населению | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 |
|  | прочим организациям | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 |
|  | населению | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 |
|  | прочим организациям | 5,626 | 15,415 | 20,039 | 0,835 | 5,626 | 15,415 | 20,039 | 0,835 | 5,626 | 15,415 | 20,039 | 0,835 | 5,626 | 15,415 | 20,039 | 0,835 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 |
|  | населению | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 |
|  | прочим организациям | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 40,075 | 109,794 | 142,732 | 5,947 | 40,075 | 109,794 | 142,732 | 5,947 | 40,355 | 110,563 | 143,732 | 5,989 | 40,355 | 110,563 | 143,732 | 5,989 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 40,075 | 109,794 | 142,732 | 5,947 | 40,075 | 109,794 | 142,732 | 5,947 | 40,355 | 110,563 | 143,732 | 5,989 | 40,355 | 110,563 | 143,732 | 5,989 |
|  | населению | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 33,172 | 90,881 | 118,146 | 4,923 | 33,172 | 90,881 | 118,146 | 4,923 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 |
|  | прочим организациям | 5,271 | 14,442 | 18,774 | 0,782 | 5,271 | 14,442 | 18,774 | 0,782 | 5,271 | 14,442 | 18,774 | 0,782 | 5,271 | 14,442 | 18,774 | 0,782 |
| 18 | КОС д.Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 147,881 | 405,153 | 526,699 | 21,946 | 147,881 | 405,153 | 526,699 | 21,946 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 147,881 | 405,153 | 526,699 | 21,946 | 147,881 | 405,153 | 526,699 | 21,946 |
|  | населению | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 130,046 | 356,291 | 463,179 | 19,299 | 130,046 | 356,291 | 463,179 | 19,299 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 |
|  | прочим организациям | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 235,853 | 646,173 | 840,025 | 35,001 | 235,853 | 646,173 | 840,025 | 35,001 | 249,892 | 684,635 | 890,025 | 37,084 | 249,892 | 684,635 | 890,025 | 37,084 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 235,853 | 646,173 | 840,025 | 35,001 | 235,853 | 646,173 | 840,025 | 35,001 | 249,892 | 684,635 | 890,025 | 37,084 | 249,892 | 684,635 | 890,025 | 37,084 |
|  | населению | 145,715 | 399,218 | 518,984 | 21,624 | 145,715 | 399,218 | 518,984 | 21,624 | 159,753 | 437,680 | 568,984 | 23,708 | 159,753 | 437,680 | 568,984 | 23,708 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 |
|  | прочим организациям | 80,495 | 220,535 | 286,695 | 11,946 | 80,495 | 220,535 | 286,695 | 11,946 | 80,495 | 220,535 | 286,695 | 11,946 | 80,495 | 220,535 | 286,695 | 11,946 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 |
|  | населению | 34,780 | 95,287 | 123,873 | 5,161 | 34,780 | 95,287 | 123,873 | 5,161 | 34,780 | 95,287 | 123,873 | 5,161 | 34,780 | 95,287 | 123,873 | 5,161 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 |
|  | прочим организациям | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 |
| 21 | ЛОС Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 |
|  | населению | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 |
|  | прочим организациям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | населению | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 |
|  | прочим организациям | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 |

### 3.2.4. Перспективные показатели спроса в сфере электроснабжения

Прогноз потребления электрической энергии населением и бюджетными организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз потребления электрической энергии прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе электроснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. представлены в следующей таблице:

Таблица 3.2.12 - Показатели спроса в системе электроснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступление в сеть | млн.кВт.ч | 646,406 | 661,273 | 676,978 | 693,070 | 719,039 | 746,010 | 774,097 | 802,893 |
| 2. | Потери электрической энергии | млн.кВт.ч | 41,671 | 42,629 | 43,641 | 44,678 | 46,352 | 48,091 | 49,902 | 51,758 |
| 3. | Отпуск электрической энергии из сети | млн.кВт.ч | 574,735 | 587,954 | 601,918 | 615,488 | 638,550 | 662,502 | 687,445 | 706,795 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | население; потребители, приравненные к населению | млн.кВт.ч | 192,377 | 196,802 | 201,476 | 206,265 | 213,994 | 222,021 | 230,380 | 238,950 |
| 3.2. | бюджетные организации, юридические лица, включая промышленность и прочее потребление | млн.кВт.ч | 382,358 | 391,152 | 400,442 | 409,223 | 424,556 | 440,481 | 457,065 | 467,845 |

### 3.2.5. Перспективные показатели спроса в сфере газоснабжения

Прогноз потребления газа населением и бюджетными организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз потребления газа прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе газоснабжения Рузского муниципального округа на период с 2024 г. до 2043 г. представлены в следующей таблице:

Таблица 3.2.13 - Показатели спроса в системе газоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализуемого природного газа – всего: | тыс. куб. м | 117778,83 | 121312,19 | 124951,56 | 129574,77 | 132425,41 | 139841,24 | 144735,68 | 148440,91 |
|  | прирост относительный | % | -6,29 | 2,99 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,60 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | -7899,73 | 3533,36 | 3639,38 | 4623,21 | 2850,64 | 7415,83 | 4894,44 | 3705,23 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | население | тыс. куб. м | 21742,95 | 22365,37 | 23036,33 | 23888,67 | 24414,22 | 25781,41 | 26683,76 | 27366,86 |
|  | прирост относительный | % | -33,52 | 2,86 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,60 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | -10950,24 | 622,42 | 670,96 | 852,34 | 525,55 | 1367,19 | 902,35 | 683,10 |
| 1.2. | юридические лица | тыс. куб. м | 72740,08 | 74922,28 | 77169,95 | 80025,24 | 81785,79 | 86365,80 | 89388,60 | 91676,95 |
|  | прирост относительный | % | -0,33 | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,60 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | -241,55 | 2182,20 | 2247,67 | 2855,29 | 1760,55 | 4580,01 | 3022,80 | 2288,35 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | бюджетные | тыс. куб. м | 11249,24 | 11586,72 | 11934,32 | 12375,89 | 12648,16 | 13356,46 | 13823,94 | 14177,83 |
|  | прирост относительный | % | 0,51 | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,30 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | 57,96 | 337,48 | 347,60 | 441,57 | 272,27 | 708,30 | 467,48 | 353,89 |
| 1.2.2. | промышленные потребители | тыс. куб. м | 21879,34 | 22535,72 | 23211,79 | 24070,63 | 24600,18 | 25977,80 | 26887,02 | 27575,32 |
|  | прирост относительный | % | 5,01 | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,60 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | 1043,95 | 656,38 | 676,07 | 858,84 | 529,55 | 1377,62 | 909,22 | 688,30 |
| 1.2.3. | теплогенерирующие предприятия | тыс. куб. м | 39611,50 | 40799,84 | 42023,84 | 43578,72 | 44537,45 | 47031,54 | 48677,64 | 49923,80 |
|  | прирост относительный | % | -3,28 | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,60 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | -1343,46 | 1188,34 | 1224,00 | 1554,88 | 958,73 | 2494,09 | 1646,10 | 1246,16 |
| 1.3. | прочие | тыс. куб. м | 23324,80 | 24024,54 | 24745,28 | 25660,86 | 26225,40 | 27694,03 | 28663,32 | 29397,10 |
|  | прирост относительный | % | -3,28 | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,60 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | -791,08 | 699,74 | 720,74 | 915,58 | 564,54 | 1468,63 | 969,29 | 733,78 |

### 3.2.6 Перспективные показатели спроса в сфере сбора и утилизации твердых коммунальных отходов.

При расчетах на существующее положение и при прогнозировании объемов образования ТКО Рузского муниципального округа были приняты удельные объемы образования ТКО в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области.

Действующие нормы накопления отходов на территории Московской области утверждены распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области №431-РВ от 20.09.2021 г. (с изм. от 20.06.2024 №122-Р), №735-РВ от 20.12.2019 г.

Показатели спроса объектов, используемых для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, образуемых на территории Рузского муниципального округа до 2043 г. представлены в таблице ниже:

Таблица 3.2.14 - Показатели спроса объектов, используемых для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, образуемых на территории Рузского муниципального округа на период до 2043 г.

| № п/п | Наименование | Расчетный объем образования отходов м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. | 2034-2038 гг. | 2039-2043 гг. |
| 1 | Население (в т.ч. КГО) | 206636,42 | 207153,01 | 207670,89 | 212319,49 | 216968,09 | 221520,76 | 226073,43 | 230626,11 |
| 2 | Объекты социальной инфраструктуры | 73186,67 | 73369,64 | 73553,06 | 75199,50 | 76845,94 | 78458,41 | 80070,88 | 81683,35 |
| 3 | Предприятия в сфере похоронных услуг | 3975,50 | 3985,44 | 3995,40 | 4084,83 | 4174,26 | 4261,85 | 4349,44 | 4437,03 |
| 4 | Предприятия транспортной инфраструктуры | 167,08 | 167,50 | 167,92 | 171,68 | 175,44 | 179,12 | 182,80 | 186,48 |
| 5 | Садоводческие кооперативы и товарищества | 8483,12 | 8504,33 | 8525,59 | 8716,43 | 8907,27 | 9094,17 | 9281,07 | 9467,97 |
| 6 | Смёт с дорог | 37476,21 | 37569,89 | 37663,82 | 38506,91 | 39350,00 | 40175,68 | 41001,37 | 41827,06 |
|  | ВСЕГО по муниципальному округу: | 329925,00 | 330749,81 | 331576,68 | 338998,84 | 346421,00 | 353689,99 | 360958,99 | 368228,00 |

  - Сценарии развития коммунальной инфраструктуры с учетом технико-экономических показателей и обоснованием выбора

В Рузском муниципальном округе предлагается реализовать следующие группы мероприятий строительства, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения, включающие в себя:

1. Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе:

- проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- меры по переводу котельных в "пиковый" режим;

- решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом резерва;

2. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, в том числе:

- проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей;

- проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Рассматриваемые варианты развития системы теплоснабжения основаны на выборе оптимального направления повышения эффективности работы системы теплоснабжения Рузского муниципального округа:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогательного оборудования;

- повышение надежности системы теплоснабжения, замены изношенных тепловых сетей;

- повышение качества системы теплоснабжения;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов развития системы теплоснабжения Рузского муниципального округа.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты развития системы теплоснабжения формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.

На расчетный срок до 2043 года на территории Рузского муниципального округа предусматривается увеличение площадей строительных фондов за счет перспективного строительства.

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития Рузского муниципального округа и информации, полученной от администрации Рузского муниципального округа.

В процессе разработки Схемы теплоснабжения Рузского муниципального  округа определилось общее направление в развитии теплоснабжения муниципального округа.

Схемой теплоснабжения определены базовый и перспективный варианты развития тепловой системы, из которых первый перспективный вариант развития теплоснабжения Рузского муниципального округа является наиболее выгодным по сравнению с другим. Это обосновано наименьшими суммарными затратами на реализацию мероприятий и повышением надежности и качества теплоснабжения.

Прогнозный среднегодовой тариф (ценовые (тарифные) последствия), от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения Рузского муниципального округа для выбранного варианта на каждом этапе, с учетом инвестиционной составляющей, представлены в следующей таблице:

Таблица3.3.1– Прогнозный среднегодовой тариф (ценовые (тарифные) последствия на каждом этапе для выбранного варианта

| Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано: | Гкал | 349 615,97 | 349 736,69 | 349 736,69 | 349 736,69 | 330 872,49 | 330 872,49 | 330 872,49 | 330 872,49 | 330 872,49 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 |
| в виде горячей воды, | Гкал | 349 615,97 | 349 736,69 | 349 736,69 | 349 736,69 | 330 872,49 | 330 872,49 | 330 872,49 | 330 872,49 | 330 872,49 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 | 357 494,65 |
| в виде пара, | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на газовом топливе | Гкал | 330 751,77 | 330872,5 | 330872,5 | 330872,5 | 330872,5 | 330872,5 | 330872,5 | 330872,5 | 330872,5 | 357494,6 | 357494,6 | 357494,6 | 357494,6 | 357494,6 | 357494,6 | 357494,6 | 357494,6 | 357494,6 | 357494,6 | 357494,6 |
| на мазуте | Гкал | 5 332,72 | 5332,7 | 5332,7 | 5332,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на дизельном топливе | Гкал | 11 849,42 | 11849,4 | 11849,4 | 11849,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на твердом топливе | Гкал | 1 682,06 | 1682,1 | 1682,1 | 1682,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 3 635,77 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 | 3635,8 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 345 980,20 | 346 100,92 | 346 100,92 | 346 100,92 | 327 236,72 | 327 236,72 | 327 236,72 | 327 236,72 | 327 236,72 | 353 858,88 | 353 858,88 | 353 858,88 | 353 858,88 | 353 858,88 | 353 858,88 | 353 858,88 | 353 858,88 | 353 858,88 | 353 858,88 | 353 858,88 |
| Получено со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 66 505,34 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 | 66505,3 |
|  | % | 19,22% | 19,22% | 19,22% | 19,22% | 20,32% | 20,32% | 20,32% | 20,32% | 20,32% | 18,79% | 18,79% | 18,79% | 18,79% | 18,79% | 18,79% | 18,79% | 18,79% | 18,79% | 18,79% | 18,79% |
| Реализовано тепловой энергии: | Гкал | 279 474,87 | 279595,6 | 279595,6 | 279595,6 | 260731,4 | 260731,4 | 260731,4 | 260731,4 | 260731,4 | 287353,5 | 287353,5 | 287353,5 | 287353,5 | 287353,5 | 287353,5 | 287353,5 | 287353,5 | 287353,5 | 287353,5 | 287353,5 |
| Расходы | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 246 252,86 | 253 640,45 | 261 249,66 | 269 087,15 | 277 159,76 | 285 474,56 | 294 038,79 | 302 859,96 | 311 945,76 | 321 304,13 | 330 943,25 | 340 871,55 | 351 097,70 | 361 630,63 | 372 479,55 | 383 653,93 | 395 163,55 | 407 018,46 | 419 229,01 | 431 805,88 |
| Материалы на химводоочистку | тыс.руб. | 2 875,69 | 2961,96 | 3050,82 | 3142,34 | 3236,61 | 3333,71 | 3433,72 | 3536,74 | 3642,84 | 3752,12 | 3864,69 | 3980,63 | 4100,05 | 4223,05 | 4349,74 | 4480,23 | 4614,64 | 4753,08 | 4895,67 | 5042,54 |
| соль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 18 920,17 | 19 487,78 | 20 072,41 | 20 674,58 | 21 294,82 | 21 933,66 | 22 591,67 | 23 269,42 | 23 967,51 | 24 686,53 | 25 427,13 | 26 189,94 | 26 975,64 | 27 784,91 | 28 618,45 | 29 477,01 | 30 361,32 | 31 272,16 | 32 210,32 | 33 176,63 |
| в т.ч. текущий | тыс.руб. | 15 155,68 | 15610,35 | 16078,66 | 16561,02 | 17057,85 | 17569,59 | 18096,67 | 18639,57 | 19198,76 | 19774,72 | 20367,97 | 20979,01 | 21608,38 | 22256,63 | 22924,33 | 23612,06 | 24320,42 | 25050,03 | 25801,53 | 26575,58 |
| капитальный | тыс.руб. | 3 764,49 | 3877,42 | 3993,75 | 4113,56 | 4236,97 | 4364,08 | 4495,00 | 4629,85 | 4768,74 | 4911,81 | 5059,16 | 5210,93 | 5367,26 | 5528,28 | 5694,13 | 5864,95 | 6040,90 | 6222,13 | 6408,79 | 6601,06 |
| Оплата труда | тыс.руб. | 181 467,76 | 186911,79 | 192519,15 | 198294,72 | 204243,56 | 210370,87 | 216682,00 | 223182,46 | 229877,93 | 236774,27 | 243877,49 | 251193,82 | 258729,63 | 266491,52 | 274486,27 | 282720,86 | 291202,48 | 299938,56 | 308936,71 | 318204,82 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 36 951,69 | 38060,24 | 39202,05 | 40378,11 | 41589,45 | 42837,14 | 44122,25 | 45445,92 | 46809,30 | 48213,57 | 49659,98 | 51149,78 | 52684,27 | 54264,80 | 55892,75 | 57569,53 | 59296,61 | 61075,51 | 62907,78 | 64795,01 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 6 037,55 | 6218,68 | 6405,24 | 6597,39 | 6795,32 | 6999,18 | 7209,15 | 7425,42 | 7648,19 | 7877,63 | 8113,96 | 8357,38 | 8608,10 | 8866,35 | 9132,34 | 9406,31 | 9688,50 | 9979,15 | 10278,52 | 10586,88 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 72 657,97 | 74 576,95 | 76 553,50 | 78 589,35 | 80 686,27 | 82 846,10 | 85 070,73 | 87 362,10 | 89 722,20 | 92 153,11 | 94 656,95 | 97 235,90 | 99 892,22 | 102 628,23 | 105 446,32 | 108 348,95 | 111 338,66 | 114 418,06 | 117 589,85 | 120 856,78 |
| Отвод сточных вод | тыс.руб. | 8 847,40 | 9112,82 | 9386,21 | 9667,79 | 9957,83 | 10256,56 | 10564,26 | 10881,19 | 11207,62 | 11543,85 | 11890,17 | 12246,87 | 12614,28 | 12992,71 | 13382,49 | 13783,96 | 14197,48 | 14623,40 | 15062,11 | 15513,97 |
|  | тыс.м3 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 | 202,86 |
|  | руб/м3 | 43,6133 | 44,92 | 46,27 | 47,66 | 49,09 | 50,56 | 52,08 | 53,64 | 55,25 | 56,91 | 58,61 | 60,37 | 62,18 | 64,05 | 65,97 | 67,95 | 69,99 | 72,09 | 74,25 | 76,48 |
| Налоги | тыс.руб. | 973,67 | 1002,88 | 1032,97 | 1063,96 | 1095,87 | 1128,75 | 1162,61 | 1197,49 | 1233,42 | 1270,42 | 1308,53 | 1347,79 | 1388,22 | 1429,87 | 1472,76 | 1516,95 | 1562,45 | 1609,33 | 1657,61 | 1707,34 |
| Отчисления от фонда оплаты труда | тыс.руб. | 53 813,10 | 55427,49 | 57090,32 | 58803,03 | 60567,12 | 62384,13 | 64255,66 | 66183,33 | 68168,83 | 70213,89 | 72320,31 | 74489,92 | 76724,61 | 79026,35 | 81397,14 | 83839,06 | 86354,23 | 88944,85 | 91613,20 | 94361,60 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 8 309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 | 8309,61 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 272,35 | 280,52 | 288,94 | 297,60 | 306,53 | 315,73 | 325,20 | 334,96 | 345,00 | 355,35 | 366,02 | 377,00 | 388,31 | 399,96 | 411,95 | 424,31 | 437,04 | 450,15 | 463,66 | 477,57 |
| Запасы топлива | тыс.руб. | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 382,30 |
| Проценты по кредитам банков | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РСД | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие неподконтрольные (услуги банка, ИРЦ ) | тыс.руб. | 59,54 | 61,33 | 63,17 | 65,06 | 67,01 | 69,02 | 71,09 | 73,23 | 75,42 | 77,69 | 80,02 | 82,42 | 84,89 | 87,44 | 90,06 | 92,76 | 95,54 | 98,41 | 101,36 | 104,40 |
| Покупка | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 524 857,80 | 538 848,23 | 554 565,17 | 570 962,36 | 468 965,41 | 481 799,15 | 497 651,32 | 511 140,72 | 526 474,94 | 542 269,19 | 558 537,27 | 575 293,38 | 592 552,19 | 610 328,75 | 628 638,61 | 647 497,77 | 666 922,70 | 686 930,39 | 707 538,30 | 728 764,45 |
| Вода на наполнение системы и подпитку | тыс.руб. | 14 172,51 | 14872,69 | 15318,87 | 15778,43 | 16251,79 | 16739,34 | 17241,52 | 17758,77 | 18291,53 | 18840,27 | 19405,48 | 19987,65 | 20587,28 | 21204,89 | 21841,04 | 22496,27 | 23171,16 | 23866,30 | 24582,28 | 25319,75 |
|  | тыс.м3 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 | 331,08 |
|  | руб/м3 | 42,8069 | 44,92 | 46,27 | 47,66 | 49,09 | 50,56 | 52,08 | 53,64 | 55,25 | 56,91 | 58,61 | 60,37 | 62,18 | 64,05 | 65,97 | 67,95 | 69,99 | 72,09 | 74,25 | 76,48 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 432 272,72 | 443 210,59 | 456 058,41 | 469 500,39 | 452 713,62 | 465 059,81 | 480 409,80 | 493 381,96 | 508 183,41 | 523 428,92 | 539 131,78 | 555 305,74 | 571 964,91 | 589 123,86 | 606 797,57 | 625 001,50 | 643 751,54 | 663 064,09 | 682 956,01 | 703 444,69 |
| газ | тыс.руб. | 354 074,12 | 362 666,04 | 373 097,51 | 384 050,67 | 452 713,62 | 465 059,81 | 480 409,80 | 493 381,96 | 508 183,41 | 523 428,92 | 539 131,78 | 555 305,74 | 571 964,91 | 589 123,86 | 606 797,57 | 625 001,50 | 643 751,54 | 663 064,09 | 682 956,01 | 703 444,69 |
|  | тыс.м3 | 44 216,60 | 44216,60 | 44051,60 | 44051,60 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 | 50281,42 |
|  | руб/т.м3 | 7 978,39 | 8217,74 | 8464,27 | 8718,20 | 8979,75 | 9249,14 | 9526,61 | 9812,41 | 10106,78 | 10409,99 | 10722,29 | 11043,96 | 11375,27 | 11716,53 | 12068,03 | 12430,07 | 12802,97 | 13187,06 | 13582,67 | 13990,15 |
| дизельное топливо | тыс.руб. | 64 289,90 | 66 218,60 | 68 205,15 | 70 251,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | т | 1 336,00 | 1336,00 | 1336,00 | 1336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | руб/т | 48 121,18 | 49564,82 | 51051,76 | 52583,32 | 54160,82 | 55785,64 | 57459,21 | 59182,98 | 60958,47 | 62787,23 | 64670,85 | 66610,97 | 68609,30 | 70667,58 | 72787,61 | 74971,23 | 77220,37 | 79536,98 | 81923,09 | 84380,79 |
| мазут | тыс.руб. | 11 647,50 | 11 996,93 | 12 356,83 | 12 727,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | т | 707,60 | 707,60 | 707,60 | 707,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | руб/т | 16 460,57 | 16954,39 | 17463,02 | 17986,91 | 18526,52 | 19082,31 | 19654,78 | 20244,43 | 20851,76 | 21477,31 | 22121,63 | 22785,28 | 23468,84 | 24172,90 | 24898,09 | 25645,03 | 26414,38 | 27206,82 | 28023,02 | 28863,71 |
| уголь | тыс.руб. | 2 261,20 | 2 329,04 | 2 398,91 | 2 470,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | т | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | руб/т | 5 888,54 | 6065,20 | 6247,15 | 6434,57 | 6627,61 | 6826,43 | 7031,23 | 7242,16 | 7459,43 | 7683,21 | 7913,71 | 8151,12 | 8395,65 | 8647,52 | 8906,95 | 9174,16 | 9449,38 | 9732,86 | 10024,85 | 10325,59 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 78 412,57 | 80 764,95 | 83 187,90 | 85 683,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс.кВт.ч | 12 157,56 | 12157,56 | 12157,56 | 12157,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | руб/квт.ч. | 6,4497 | 6,64 | 6,84 | 7,05 | 7,26 | 7,48 | 7,70 | 7,93 | 8,17 | 8,42 | 8,67 | 8,93 | 9,20 | 9,47 | 9,76 | 10,05 | 10,35 | 10,66 | 10,98 | 11,31 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 843 768,63 | 867 065,62 | 892 368,33 | 918 638,85 | 826 811,44 | 850 119,81 | 876 760,85 | 901 362,77 | 928 142,90 | 955 726,43 | 984 137,46 | 1 013 400,83 | 1 043 542,10 | 1 074 587,60 | 1 106 564,47 | 1 139 500,65 | 1 173 424,91 | 1 208 366,90 | 1 244 357,15 | 1 281 427,11 |
|  | руб/Гкал | 3 019,12 | 3 101,14 | 3 191,64 | 3 285,60 | 3 171,12 | 3 260,52 | 3 362,70 | 3 457,06 | 3 559,77 | 3 325,96 | 3 424,83 | 3 526,67 | 3 631,56 | 3 739,60 | 3 850,88 | 3 965,50 | 4 083,56 | 4 205,16 | 4 330,40 | 4 459,41 |
| Итого расходы до налогообложения | тыс.руб. | 843 768,63 | 867 065,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль | тыс.руб. | 20 778,67 | 21 402,03 | 22 044,09 | 22 705,41 | 23 386,58 | 24 088,17 | 24 810,82 | 25 555,14 | 26 321,80 | 27 111,45 | 27 924,79 | 28 762,54 | 29 625,41 | 30 514,18 | 31 429,60 | 32 372,49 | 33 343,67 | 34 343,98 | 35 374,29 | 36 435,52 |
| прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 203,87 | 209,99 | 216,29 | 222,77 | 229,46 | 236,34 | 243,43 | 250,73 | 258,26 | 266,00 | 273,98 | 282,20 | 290,67 | 299,39 | 308,37 | 317,62 | 327,15 | 336,97 | 347,08 | 357,49 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 20 574,80 | 21192,04 | 21827,81 | 22482,64 | 23157,12 | 23851,83 | 24567,39 | 25304,41 | 26063,54 | 26845,45 | 27650,81 | 28480,34 | 29334,75 | 30214,79 | 31121,23 | 32054,87 | 33016,51 | 34007,01 | 35027,22 | 36078,04 |
| Необходимые вложения в реконструкцию, строительство | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тарифная надбавка | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 864 547,30 | 888 467,65 | 914 412,42 | 941 344,27 | 850 198,02 | 874 207,99 | 901 571,67 | 926 917,92 | 954 464,70 | 982 837,88 | 1 012 062,26 | 1 042 163,37 | 1 073 167,51 | 1 105 101,78 | 1 137 994,08 | 1 171 873,14 | 1 206 768,58 | 1 242 710,88 | 1 279 731,45 | 1 317 862,63 |
| Корректировка НВВ с учетом распределения ДПР | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с учетом корректировки | тыс.руб. | 864 547,30 | 888 467,65 | 914 412,42 | 941 344,27 | 850 198,02 | 874 207,99 | 901 571,67 | 926 917,92 | 954 464,70 | 982 837,88 | 1 012 062,26 | 1 042 163,37 | 1 073 167,51 | 1 105 101,78 | 1 137 994,08 | 1 171 873,14 | 1 206 768,58 | 1 242 710,88 | 1 279 731,45 | 1 317 862,63 |
| Тариф без НДС средний | руб/Гкал | 3 093,47 | 3 177,69 | 3 270,48 | 3 366,81 | 3 260,82 | 3 352,91 | 3 457,86 | 3 555,07 | 3 660,72 | 3 420,31 | 3 522,01 | 3 626,76 | 3 734,66 | 3 845,79 | 3 960,26 | 4 078,16 | 4 199,60 | 4 324,68 | 4 453,51 | 4 586,21 |
| Предельный тариф без НДС средний | руб/Гкал | 3088,8 | 3181,5 | 3276,9 | 3375,2 | 3476,5 | 3580,8 | 3688,2 | 3798,9 | 3912,8 | 4030,2 | 4151,1 | 4275,7 | 4403,9 | 4536,1 | 4672,1 | 4812,3 | 4956,7 | 5105,4 | 5258,5 | 5416,3 |

. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа разработаны целевые показатели доступности коммунальных услуг для населения, показатели объемов спроса на коммунальные услуги и объемов увеличения мощности, показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных услуг, показатели надежности, качества (включая воздействие на окружающую среду и выбросы парниковых газов) и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры, показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значения целевых показателей определены на каждый год реализации Программы на период до 2043 г.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Подробное описание целевых показателей приведено в разделе 5. «Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы» настоящей Программы.

  - Целевые показатели системы теплоснабжения

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице 4.1.1

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Целевые показатели в сфере теплоснабжения на период до 2043 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 4,29% | 4,08% | 3,85% | 3,68% | 3,54% | 3,45% | 3,10% | 3,12% |
| 1.3. | Удельное теплопотребление | Гкал/чел | 3,470 | 3,450 | 3,440 | 3,420 | 3,682 | 3,589 | 3,447 | 3,451 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс | Гкал | 279595,6 | 279595,6 | 279595,6 | 260731,4 | 260731,4 | 287353,5 | 287353,5 | 287353,5 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| 2.3. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 1,74 | 1,86 | 1,72 | 1,72 | 1,85 | 1,62 | 1,62 | 1,01 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установленная мощность источников | Гкал/ч | 237,571 | 256,225 | 256,225 | 256,380 | 256,380 | 260,128 | 260,128 | 260,128 |
| 3.2. | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 141,933 | 144,137 | 144,137 | 144,216 | 144,216 | 150,410 | 150,410 | 150,410 |
| 3.3. | Прирост потребления тепловой (энергии) мощности | Гкал/ч | 0,000 | 2,204 | 0,000 | 0,079 | 0,000 | 6,194 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 237,571 | 256,225 | 256,225 | 256,380 | 256,380 | 260,128 | 260,128 | 260,128 |
| 4.2. | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 147,950 | 148,060 | 148,119 | 148,408 | 148,875 | 152,261 | 157,878 | 160,404 |
| 4.3. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 25,88 | 25,88 | 25,62 | 25,36 | 25,54 | 25,45 | 25,45 | 28,46 |
| 4.4. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета | % | 39,60 | 40,39 | 41,20 | 42,02 | 43,28 | 76,67 | 88,33 | 100,00 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед/км | 1,592 | 1,588 | 1,579 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,544 | 1,543 |
| 5.2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед/Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 235,65 | 235,65 | 235,65 | 235,65 | 235,65 | 239,50 | 237,43 | 237,43 |
| 5.4. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 24,52 | 25,82 | 27,12 | 28,41 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 41,16 |
| 5.5. | Отношение установленной тепловой мощности реконструированных источников тепловой энергии от общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 2,10 | 0,20 | 55,20 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05.2001 | Установленная тепловая мощность по источникам тепловой энергии, Гкал/ч | Гкал/ч | 237,57 | 256,23 | 256,23 | 256,38 | 256,38 | 260,13 | 260,13 | 260,13 |
| 05.05.2002 | Установленая тепловая мощность реконструируемых источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,000 | 5,065 | 0,516 | 131,077 | 0,000 | 5,309 | 0,000 | 0,000 |
| 5.6. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 5,5 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.06.2001 | Общая материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 31156,35 | 31156,35 | 31156,35 | 31156,35 | 31156,35 | 31156,35 | 31156,35 | 31156,35 |
| 05.06.2002 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 1713,60 | 2243,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Соответствие температуры поставляемого ресурса, утвержденному температурному графику | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, | кг у.т./ Гкал | 164,21 | 161,41 | 161,41 | 157,25 | 157,25 | 157,25 | 157,25 | 157,25 |
| 7.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,88 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,2 | Объем выбросов парниковых газов | тыс.т СО2-эквивалента | 89,661 | 90,053 | 90,295 | 90,295 | 98,417 | 99,627 | 99,975 | 105,045 |

  - Целевые показатели системы водоснабжения

Целевые показатели реализации Программы в сфере водоснабжения приведены в таблице ниже.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Таблица 4.2.1 - Целевые показатели в сфере водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения | % | 89,5 | 90,0 | 90,2 | 90,8 | 91,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 1.2. | Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения | % | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 1.3. | Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по закрытой схеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля расходов на оплату услуг холодного и горячего водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 1,10% | 1,05% | 0,99% | 0,95% | 0,91% | 0,89% | 0,80% | 0,80% |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем реализации холодной воды потребителям | м3/год | 3441450,0 | 3456040,0 | 3456040,0 | 3456040,0 | 3456040,0 | 4697880,0 | 4697880,0 | 4697880,0 |
| 2.2. | Объем реализации горячей воды потребителям | м3/год | 209031,4 | 209031,4 | 209031,4 | 209031,4 | 209031,4 | 209031,4 | 209031,4 | 209458,0 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем производительности водозаборных узлов | м3/сут | 92882,88 | 92882,88 | 92882,88 | 92882,88 | 92882,88 | 92882,88 | 92882,88 | 92882,88 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды | % | 64 | 65 | 67 | 69 | 72 | 94 | 99 | 100 |
| 4.2. | Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды | % | 31 | 33 | 36 | 40 | 49 | 81 | 99 | 100 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Надежность питьевого водоснабжения (количество перерывов в подаче воды) | ед./км | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке | % | 35 | 34 | 30 | 29 | 25 | 10 | 7 | 7 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.2. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход электроэнергии на производство питьевой воды | кВт*ч/м3 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,88 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,65 |
| 7.2. | Удельный расход электроэнергии при транспортировке питьевой воды | кВт*ч/м3 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 7.3. | Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении | руб./м3 | 45,01 | 47,26 | 49,63 | 52,11 | 54,71 | 27,79 | 30,26 | 36,78 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Целевые показатели системы водоотведения

Целевые показатели реализации Программы в сфере водоотведения приведены в таблице ниже.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Таблица 4.3.1 - Целевые показатели развития системы водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043 г

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 90,2 | 90,8 | 91,1 | 95,0 | 95,0 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,45% | 0,42% | 0,40% | 0,38% | 0,37% | 0,36% | 0,32% | 0,32% |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей. | тыс. куб. м. | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 4 497,01 | 4 497,01 |
| 2.2. | Удельная величина потребления ресурсов | куб. м. /чел. | 43,48 | 42,61 | 41,76 | 40,92 | 40,11 | 39,30 | 38,52 | 37,75 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем фактической производительности канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м. | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 4 497,01 | 4 497,01 |
| 3.2. | Уровень загрузки производственных мощностей (резерв/дефицит, +/-) | %. | 29,96 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 17,67 | 18,33 | 18,33 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,26 | 0,10 | 0,10 |
| 5.2. | Износ системы водоотведения | %. | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельные затраты на очистку сточных вод в денежном выражении | руб./куб.м. | 48,62 | 51,05 | 53,6 | 56,28 | 59,1 | 57,4 | 71,38 | 86,77 |
| 7.2. | Удельные затраты электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод | кВт∙ч/куб.м. | 1,51 | 1,50 | 1,40 | 1,35 | 1,31 | 0,95 | 0,55 | 0,55 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов | % | 46,03 | 43,73 | 41,54 | 39,46 | 37,49 | 35,62 | 33,84 | 32,14 |

  - Целевые показатели системы электроснабжения

Целевые показатели реализации Программы сфере электроснабжения приведены в следующей таблице.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Таблица 4.4.1- Целевые показатели развития системы электроснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 года.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,45% | 1,37% | 1,30% | 1,24% | 1,20% | 1,16% | 1,05% | 1,05% |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем реализации электроэнергии | млн. кВтч. | 587,95 | 601,92 | 615,49 | 638,55 | 662,50 | 662,50 | 687,45 | 706,80 |
| 2.2. | Удельная величина потребления ресурсов | кВт/ч на 1 человека населения | 2402,34 | 2446,65 | 2491,81 | 2537,82 | 2612,24 | 2600,42 | 2593,09 | 2588,66 |
| 3. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень потерь | %. | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| 5. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Целевые показатели системы газоснабжения

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице 4.5.1.

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;

- повышение качества и надежности газоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Таблица 4.5.1 - Целевые показатели развития системы газоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 года.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 88,7 | 90 | 93 | 95 | 96 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,15% | 0,14% | 0,13% | 0,13% | 0,12% | 0,12% | 0,11% | 0,11% |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс | тыс. м3 | 121312,19 | 124951,56 | 129574,77 | 132425,41 | 139841,24 | 139841,24 | 144735,68 | 148440,91 |
| 2.2. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 75,76 | 76,52 | 77,28 | 78,06 | 78,84 | 78,60 | 78,36 | 78,13 |
| 2.3. | Удельный годовой расход газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 99,21 | 99,65 | 100,09 | 100,54 | 100,67 | 97,52 | 94,61 | 93,32 |
| 3.1. | Объемы увеличения производства | тыс. м3 | 1153,18 | 3639,37 | 4623,21 | 2850,64 | 7415,83 | 0,00 | 4894,44 | 3705,23 |
| 4.1. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | %. | 91,7 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| 5.1. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | 8,78 | 9,28 | 9,78 | 10,28 | 10,28 | 10,78 | 11,28 | 11,78 |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Доля выбросов парниковых газов в общем объеме добываемого газа | % | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |

  - Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов

Целевые показатели в сфере с обращения с отходами муниципального образования представлены в таблице 4.6.1.

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании.

Таблица 4.6.1- Целевые показатели развития системы с обращения с отходами Рузского муниципального округа на период до 2043 года.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг по сбору и утилизации ТКО в совокупном доходе населения | % | 0,76% | 0,72% | 0,68% | 0,65% | 0,63% | 0,61% | 0,55% | 0,55% |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс (объем вывезенных ТКО) | тыс.м³/год | 329,93 | 330,75 | 331,58 | 346,42 | 353,69 | 357,32 | 360,96 | 368,23 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика объемов вывоза ТКО | тыс.м³ | 5,35 | 0,82 | 0,83 | 14,84 | 7,27 | 3,63 | 3,63 | 7,27 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельное потребление | м³/чел. | 3,43 | 3,49 | 3,54 | 3,60 | 3,64 | 3,68 | 3,72 | 3,75 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» включает:

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации ТКО;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении (включая программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях).

Совокупная потребность в капитальных вложениях на период до 2043 года для реализации общей программы составляет – 36 310 684,45 тыс. руб., в том числе:

1. По системам и направлениям:

- теплоснабжения – 16 252 015,03 тыс. руб.;

- водоснабжения – 8 542 058,52 тыс. руб.;

- водоотведения – 8 830 927,87 тыс. руб.;

- электроснабжения – 1 077 816,43 тыс. руб.;

- газоснабжения – 1 516 879,13 тыс. руб.;

- сбор и утилизации ТКО – 83 141,69 тыс. руб.;

- мероприятия энергосбережения – 7 845,78 тыс. руб.;

2. По источникам финансирования:

2.1. Собственные средства – 2 800 311,95 тыс. руб., в том числе:

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) – 1 121 441,70 тыс. руб.;

- плата за подключение (присоединение) – 1 678 870,25 тыс. руб.;

- привлеченные средства – 0,0 тыс. руб.

2.2. Бюджетные средства – 4 561 799,85 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;

- бюджет субъекта Российской Федерации – 3 583 786,73 тыс. руб.;

- местный бюджет – 978 013,12 тыс. руб.

  - Внебюджетные средства – 28 948 572,64 тыс. руб.

  - Инвестиционные программы в системе теплоснабжения

Настоящая глава содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения Рузского муниципального округа, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на период до 2043 года. Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на период до 2043 года в сфере теплоснабжения отражены в Главе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

1. Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе:

- проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- меры по переводу котельных в "пиковый" режим;

- решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом резерва;

2. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, в том числе:

- проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей;

- проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Рассматриваемые варианты развития системы теплоснабжения основаны на выборе оптимального направления повышения эффективности работы системы теплоснабжения Рузского муниципального округа:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогательного оборудования;

- повышение надежности системы теплоснабжения, замены изношенных тепловых сетей;

- повышение качества системы теплоснабжения;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов развития системы теплоснабжения Рузского муниципального округа.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты развития системы теплоснабжения формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.

На расчетный срок до 2043 года на территории Рузского муниципального округа предусматривается увеличение площадей строительных фондов за счет перспективного строительства.

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития Рузского муниципального  округа и информации, полученной от администрации Рузского муниципального округа.

В процессе разработки Схемы теплоснабжения Рузского городского округа определилось общее направление в развитии теплоснабжения муниципального округа.

Схемой теплоснабжения определен первый вариант развития тепловой системы, из который является наиболее выгодным по сравнению с вторым. Это обосновано наименьшими суммарными затратами на реализацию мероприятий и повышением надежности и качества теплоснабжения.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы Рузского муниципального округа, перспективные тепловые нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Предложения по строительству и модернизации системы теплоснабжения Рузского муниципального округа представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года

| № п/п | Наименование мероприятий | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | Итого | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство БМК д. Старониколаево, д.195 мощностью 0,3 МВт | 25865,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25865,64 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.2 | Строительство БМК д. Сумароково, д.34 мощностью 0,3 МВт | 30442,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30442,99 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.3 | Строительство БМК мощностью 3,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п.Брикет, ул.Н-Кузьминова, д.85А ( в т.ч. ПИР) | 21 394,88 | 78 780,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100174,93 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.4 | Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д.Поречье, д.28, стр.1 ( в т.ч. ПИР) | 25 138,96 | 62 893,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88032,52 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.5 | Строительство БМК мощностью 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п.Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21,стр.1 ( в т.ч. ПИР) | 4 788,95 | 90 990,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95779,08 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.6 | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г.Руза , рп Тучково, западная часть поселка (в т.ч. ПИР) | 207 449,50 | 207 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414899,0 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.7 | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г.Руза , рп Тучково, восточная часть поселка ( в т.ч. ПИР) (вместо ЦТП 4 и 5) | 207 449,50 | 207 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414899,0 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.8 | Строительство котельной мощностью 8,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково , ул.Силикатная, д.2Б, пом.1 ( в т.ч. ПИР) | 108 185,24 | 108 185,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216370,48 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.9 | Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о. д. Глухово (в т.ч. ПИР) | 20 827,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20827,94 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.10 | Строительство персп. кот. около Волоколамского шоссе для подключения перспективной тепловой нагрузки мощностью 3 МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46817,93 | 0,00 | 0,00 | 46817,93 | Плата за подключение (присоединение) |
|  | Всего по строительству объектов теплоснабжения: | 651 543,60 | 755 747,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46817,93 | 0,00 | 0,00 | 1454109,51 |  |
| 2 | Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт котельной мощностью 8 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д.Лидино, д.27 ( в т.ч. ПИР) | 70 076,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 076,08 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.2 | Реконструкция котельной мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково ул.Студенческая, д.32, стр.4 (в т.ч. ПИР) | 15 956,31 | 37 231,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 187,72 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.3 | Реконструкция котельной мощностью 12 МВт по адресу: Московская область, г.Руза , ул.Социалистическая, д.20, стр.2 (в т.ч. ПИР) | 245 355,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 355,36 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.4 | Капитальный ремонт котельной мощностью 53 МВт по адресу: Московская область, г.Руза, ул.Промзона, уч.1, стр.1 ( в т.ч. ПИР) | 343 963,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 963,64 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.5 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Дорохово,ул. Московская, д.54, стр.2 (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 1 013,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,66 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.6 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, детский городок «Дружба» (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 6 516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,38 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.7 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр. 1Б (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 6 516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,38 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.8 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о, д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,00 | 4 778,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778,68 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.9 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, ул. Заводская д.80 (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 2 316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316,94 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.10 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., д. Барынино, д.62 (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 2 316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316,94 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.11 | Перевод котельной п. Колюбакино ул. Новая с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,45 | 0,00 | 0,00 | 2 823,45 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.12 | Перевод котельной п. Колюбакино ул. Заводская («Сосновая роща») с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630,15 | 0,00 | 0,00 | 3 630,15 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.13 | Перевод котельной д. Барынино с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025,12 | 0,00 | 0,00 | 3 025,12 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.14 | Перевод котельной ж/г «Ольховка» с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 142,35 | 0,00 | 0,00 | 17 142,35 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.15 | Перевод котельной д. Заовражье с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411,72 | 0,00 | 0,00 | 1 411,72 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.16 | Перевод котельной д. Городище с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428,47 | 0,00 | 0,00 | 3 428,47 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.17 | Перевод котельной д. Леньково с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,45 | 0,00 | 0,00 | 2 823,45 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.18 | Перевод котельной д. Филатово с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 848,57 | 0,00 | 0,00 | 5 848,57 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.19 | Перевод котельной п. Дорохово, ул. Московская, д.54 с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411,72 | 0,00 | 0,00 | 1 411,72 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.20 | Перевод котельной п. Дорохово, ул. Школьная с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,48 | 0,00 | 0,00 | 12 100,48 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.21 | Перевод котельной п. Дорохово, ул. Пионерская с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,35 | 0,00 | 0,00 | 326,35 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.22 | Перевод котельной п.Дорохово, ул.Сосновая, д.70, стр.3" с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 207,35 | 0,00 | 0,00 | 23 207,35 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.23 | Перевод котельной п. Колюбакино, детский городок "Дружба"с угля на газ (0,39 Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865,32 | 0,00 | 0,00 | 7 865,32 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.24 | Перевод котельной п. Дорохово,1-я Рабочая с угля на газ (0,11 Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,42 | 0,00 | 0,00 | 2 218,42 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.25 | Перевод котельной п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева "клуб" с угля на газ (0,4 Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 066,99 | 0,00 | 0,00 | 8 066,99 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.26 | Перевод котельной д. Ватулино с электричества на газ (0,052 Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,71 | 0,00 | 0,00 | 1 048,71 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.27 | Перевод котельной д. Комлево с электричества на газ (0,052Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,71 | 0,00 | 0,00 | 1 048,71 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.28 | Перевод котельной д. Дробылево с электричества на газ (0,026 Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.29 | Перевод котельной д. Поречье, д.31 с электричества на газ (0,041 Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,57 | 0,00 | 0,00 | 217,57 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.30 | Реконструкция котельной п. Новотеряево с увеличением тепловой мощности в следствии подключения перспективной тепловой нагрузки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,00 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.31 | Реконструкция котельной п. Ивойлово с увеличением тепловой мощности вследствии устранения дефицита тепловой мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.32 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 993,50 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.33 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 196,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 196,23 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.34 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1аоснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 361,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 361,22 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.35 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссеоснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719,62 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.36 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 747,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 747,54 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.37 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 685,96 | 0,00 | 0,00 | 14 685,96 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.38 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 033,25 | 0,00 | 0,00 | 14 033,25 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.39 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 142,04 | 0,00 | 0,00 | 14 142,04 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.40 | Котельная поселок пансионат Полушкинооснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 694,38 | 0,00 | 0,00 | 11 694,38 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.41 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 683,19 | 0,00 | 0,00 | 4 683,19 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.42 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр.оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 780,07 | 0,00 | 0,00 | 16 780,07 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.43 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 711,00 | 0,00 | 0,00 | 18 711,00 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.44 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5Аоснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960,59 | 0,00 | 0,00 | 4 960,59 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.45 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1оснащение резервным источником ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.46 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 275,86 | 0,00 | 0,00 | 18 275,86 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.47 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща»)оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.48 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба»оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,65 | 0,00 | 0,00 | 1 060,65 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.49 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Боснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,65 | 0,00 | 0,00 | 1 060,65 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.50 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 955,97 | 0,00 | 0,00 | 5 955,97 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.51 | Котельная д.Барынино, д.62оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.52 | Котельная д. Орешки, д.95оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 016,63 | 0,00 | 0,00 | 7 016,63 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.53 | Котельная д. Заовражье, д.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,37 | 0,00 | 0,00 | 190,37 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.54 | Котельная д. Нововолково, д.22 оснащение резервным источником ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 863,81 | 0,00 | 0,00 | 12 863,81 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.55 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 355,50 | 0,00 | 0,00 | 9 355,50 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.56 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 702,79 | 0,00 | 0,00 | 8 702,79 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.57 | Котельная д. Ивойлово, д.18оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,33 | 0,00 | 0,00 | 821,33 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.58 | Котельная ж/г «Ольховка» оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175,70 | 0,00 | 0,00 | 2 175,70 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.59 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Боснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.60 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 оснащение резервным резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 506,16 | 0,00 | 0,00 | 7 506,16 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.61 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 690,27 | 0,00 | 0,00 | 6 690,27 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.62 | Котельная д. Нестерово оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 317,74 | 0,00 | 0,00 | 16 317,74 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.63 | Котельная д. Воробьево оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 694,38 | 0,00 | 0,00 | 11 694,38 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.64 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338,88 | 0,00 | 0,00 | 2 338,88 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.65 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675,03 | 0,00 | 0,00 | 4 675,03 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.66 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 558,19 | 0,00 | 0,00 | 24 558,19 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.67 | Котельная д. Костино оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,55 | 0,00 | 0,00 | 935,55 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.68 | Котельная д. Сытьково оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,02 | 0,00 | 0,00 | 7 071,02 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.69 | Котельная д. Глухово, (ДТМ)оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 081,08 | 0,00 | 0,00 | 6 081,08 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.70 | Котельная п.Беляная гора, д.10 оснащение резервным источником ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 993,54 | 0,00 | 0,00 | 11 993,54 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.71 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.72 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,69 | 0,00 | 0,00 | 788,69 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.73 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.74 | Котельная д. Лидино, д. 27оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 685,96 | 0,00 | 0,00 | 14 685,96 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.75 | Котельная д. Лихачево, д.78оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.76 | Котельная д. Сумароково, д.34оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,89 | 0,00 | 0,00 | 815,89 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.77 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 213,26 | 0,00 | 0,00 | 8 213,26 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.78 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,18 | 0,00 | 0,00 | 163,18 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.79 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 108,58 | 0,00 | 0,00 | 13 108,58 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.80 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903,74 | 0,00 | 0,00 | 1 903,74 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.81 | Котельная д. Старониколаево, д.195оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,89 | 0,00 | 0,00 | 815,89 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.82 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,89 | 0,00 | 0,00 | 815,89 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.83 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Боснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,67 | 0,00 | 0,00 | 280,67 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.84 | Котельная п. Космодемьянский, д.49оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 033,25 | 0,00 | 0,00 | 14 033,25 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.85 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | 0,00 | 701,66 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.86 | Котельная д. Колодкино, д.90оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | 0,00 | 701,66 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.87 | Котельная с. Богородское оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | 0,00 | 701,66 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.88 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 263,55 | 0,00 | 0,00 | 3 263,55 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.89 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 9 082,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 082,93 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.90 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 2 561,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561,35 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.91 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.92 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 16 431,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 431,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.93 | Котельная поселок пансионат Полушкино оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.94 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 24,23 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2210,37 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.95 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 оснащение передвижным источником ЭС | 0,00 | 55,07 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2241,21 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.96 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща»)оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 416,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,20 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.97 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 3 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295,60 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.98 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Боснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.99 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,10 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.100 | Котельная д.Барынино, д.62 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 2 497,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,92 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.101 | Котельная д. Заовражье, д.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 1 079,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079,01 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.102 | Котельная д. Нововолково, д.22 оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 11 474,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 474,03 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.103 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 7 386,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 386,98 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.104 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.105 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 7 178,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 178,35 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.106 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 2 517,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517,72 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.107 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85Аоснащение резервным электропитанием | 0,00 | 21 423,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 423,20 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.108 | Котельная д. Нестерово оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,30 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.109 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.110 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,30 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.111 | Котельная д. Костино оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.112 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.113 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.114 | Котельная д. Сытьково оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 2 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,80 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.115 | Котельная д. Глухово, (ДТМ)оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.116 | Котельная п.Беляная гора, д.10оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.117 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 1 227,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227,37 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.118 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 4 926,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 926,49 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.119 | Котельная д. Лидино, д. 27оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,30 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.120 | Котельная д. Сумароково, д.34оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.121 | Котельная д. Дробылево, д.18оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.122 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Боснащение резервным электропитанием | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,30 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.123 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 6 327,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 327,54 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.124 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 15 524,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 524,06 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.125 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 55,07 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2241,21 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.126 | Котельная д. Старониколаево, д.195оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.127 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.128 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Боснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.129 | Котельная п. Космодемьянский, д.49оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 1 359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359,60 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.130 | Котельная д. Колодкино, д.90оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.131 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 969,41 | 0,00 | 0,00 | 51 969,41 | Средства бюджетов разных уровней |
|  | Всего по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения: | 675 351,39 | 179 222,35 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 480 288,29 | 2 104,98 | 0,00 | 1 617 521,78 |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной г. Руза, «Промзона», уч. №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715,38 | 0,00 | 0,00 | 4 715,38 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной г. Руза, Волоколамское шоссе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,20 | 0,00 | 0,00 | 597,20 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Тучково, ул. Партизан 47 | 575,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,80 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.4 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева (клуб) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368,10 | 0,00 | 0,00 | 3 368,10 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной д. Нововолково, д. 22 | 4 883,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 704,90 | 0,00 | 0,00 | 8 588,20 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.6 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 5 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 894,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.7 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 4 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.8 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной д. Воробьево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.9 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 409,80 | 0,00 | 0,00 | 37 409,80 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.10 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной д. Сытьково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.11 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.12 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной д. Сумароково, д.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.13 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852,47 | 0,00 | 0,00 | 1 852,47 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.14 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Космодемьянский, д.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,24 | 0,00 | 0,00 | 1 156,24 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.15 | Строительство тепловых сетей для переключения потребителей к персп. БМК п.Тучково, Восточный мкр. и БМК п.Тучково, Западный мкр | 0,00 | 9 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 334,40 | Средства бюджетов разных уровней |
| 3.16 | Строительство тепловых сетей для подключения персп. БМК Брикет, ул. Н-Кузьминова | 0,00 | 4 092,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092,78 | Средства бюджетов разных уровней |
| 3.17 | Строительство тепловых сетей для подключения персп. д. Поречье, д.28, стр.1 | 0,00 | 4 165,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165,87 | Средства бюджетов разных уровней |
| 3.18 | Строительство тепловых сетей для подключения персп. БМК п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 0,00 | 3 958,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958,23 | Средства бюджетов разных уровней |
| 3.19 | Строительство тепловых сетей для подключения персп. БМК п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 0,00 | 7 929,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 929,06 | Средства бюджетов разных уровней |
| 3.20 | Строительство тепловых сетей п. Тучково (западный микрорайон) Рузского муниципального округа (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 335419,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335419,33 | Средства бюджетов разных уровней |
|  | Всего по строительству тепловых сетей: | 15 563,10 | 364 899,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 630,08 | 0,00 | 0,00 | 438092,85 |  |
| 4 | Реконструкция существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Беляная Гора, д. 14, участки от ж.д. № 13 до ТК-5, от ТК-5 до ж.д. № 8 (в т.ч. ПИР) | 1 412,67 | 8 005,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 417,80 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Лидино, д. 27, участки от котельной до ТК-9, от ТК-9 до жд 17, от ТК-5 до жд 6, от ТК-4 до жд 19 (в т.ч. ПИР) | 12623,22 | 71531,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 154,80 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д. 85А, участки от ТК-1 до ТК-2 (в т.ч. ПИР) | 1 200,77 | 6 804,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 005,10 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Орешки, от ТК-11 до ТК-25 и от ТК-10 до ТК-25 (в т.ч. ПИР) | 15135,75 | 85769,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 905,00 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Поречье, д. 28, стр. 1, участки от ТК-2 до ТК-7; от ТК-6 до ж.д. 5А, 5Б, 5В (в т.ч. ПИР) | 53816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 816,00 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Социалистическая, д. 20, стр. 2 (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 102 384,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 384,90 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Новотеряево, от ТК-1 до ТК 5Б и от ТК 2А до ж/д № 5 (в т.ч. ПИР) | 37402,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 402,10 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, от ТК-35 до ТК-36 (в т.ч. ПИР) | 2103,87 | 11921,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 025,80 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, от ЦТП № 5 до ж/д 17, 24 (в т.ч. ПИР) | 4 133,35 | 23 422,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 555,70 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 1 от ТК-1 до ТК-4 и от ТК-2 до ТК-3 (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 30 567,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 567,50 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 2 от ТК 9 до ТК 59 ул. Лебеденко, ж/д № 21, 23 (в т.ч. ПИР) | 4 616,40 | 26 159,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 776,00 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 2 от ТК 7 до ул. Лебеденко, ж/д № 27, 27А (в т.ч. ПИР) | 1 150,32 | 6 518,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 668,80 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.13 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 3 от ТК 22 до ж/д № 5 ул. Советская; от ТК 12 до ТК 14 ул. Советская (в т.ч. ПИР) | 4 653,74 | 26 371,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 024,90 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.14 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, магистраль от ТК 15 до ЦТП № 3 (в т.ч. ПИР) | 9 204,44 | 52 158,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 362,90 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, магистраль от ТК186-ТК-187 и от ТК 185 до ЦТП № 4 (в т.ч. ПИР) | 8 141,84 | 46 137,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 278,90 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.16 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, магистраль от ЦТП № 1 до ЦТП № 2 (в т.ч. ПИР) | 6 461,78 | 36 616,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 078,50 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.17 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП № 3 - от ТК 6 до ТК 3 д/с "Колокольчик" (в т.ч. ПИР) | 5 549,78 | 31 448,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 998,50 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.18 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП № 3 - от ТК 141 до ТК 149 ул. Социалистическая ж/д 57, 59, 61 (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 55 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 329,60 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.19 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП № 3 - от ТК 114 до ж/д № 4 ул. Новая (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 10 763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 763,20 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.20 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 1 - от ж/д № 6 до ж/д № 9 (в т.ч. ПИР) | 7 310,57 | 41 426,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 737,10 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.21 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 1 - от ж/д № 6 до ж/д № 9 (в т.ч. ПИР) | 2 280,45 | 12 922,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 203,00 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.22 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 1 - от жд № 6 ул. Гладышева до ТК 171 (в т.ч. ПИР) | 1 271,40 | 7 204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 476,00 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.23 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 2 - от ТК-130 до ТК 120 (в т.ч. ПИР) | 2 966,61 | 16 810,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 777,40 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.24 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 2 - от ТК-117 (Универмаг) до здания администрации РГО (в т.ч. ПИР) | 1 109,96 | 6 289,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 399,70 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.25 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 2 - от ж/д № 8 до жд №10 ул. Ульяновская (в т.ч. ПИР) | 1 483,30 | 8 405,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 888,70 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.26 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 2 - от ж/д № 4 до ж/д № 8 ул. Федеративная (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 21 290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 291,00 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.27 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 4 - от ТК 183 до ТК 180 (в т.ч. ПИР) | 3565,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565,30 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.28 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ул. Силикатная, д. 2Б до ТК-154, ДС № 11, жд 11; от котельной-до ТК-134, ул. Труда (в т.ч. ПИР) | 61309,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61309,9 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.29 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 3 от ТК 16 до ТК 17 (ул. Комсомольская); от ТК 53 до жд № 33 ул. Партизан; от ж/д № 29 до жд № 31 ул. Партизан (в т.ч. ПИР) | 17052,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17052,94 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.30 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Новотеряево, от ТК-1 до ТК 5Б и от ТК 2А до ж/д № 5 (в т.ч. ПИР) | 37402,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37402,12 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
|  | Всего по реконструкции существующих тепловых сетей: | 303358,60 | 746260,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 619,11 |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: | 1 645 816,69 | 2 046 130,51 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 584 736,31 | 2 104,98 | 0,00 | 4 559 343,31 |  |

  - Инвестиционные программы в системе водоснабжения

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения – таблица 5.2.1.

В Схеме водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального округа рассматривается один сценарий развития систем водоснабжения. Сценарий базируется на запланированных к реализации и утверждённых в органах исполнительной власти в сфере надзора (тарифного регулирования) за регулируемыми организациями программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционным программам организаций, программам комплексного развития поселения, концессионных соглашений. Экономическая эффективность мероприятия является второстепенным значением в сравнении с увеличением качества водоснабжения потребителей поселения. Сценарий развития систем водоснабжения направлен на повышение качества и надежности водоснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг.

При предлагаемых Схемой водоснабжения вариантах финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения имеется возможность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу для потребителей.

На перспективу сохраняются существующие места дислокации насосных станций и резервуаров чистой воды, а также маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального округа. Точная трассировка новых сетей водоснабжения и мест дислокации сооружений будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки, проектов детальной планировки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов работы сети.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- строительство и реконструкция головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих её резервов;

- строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей;

- реконструкция существующих водопроводных сетей.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы Рузского муниципального округа, перспективные нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Таблица 5.2.1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года

| № п/п | Наименование мероприятий | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 | Итого | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЗУ д. Старая Руза (в том числе ПИР) | 0,00 | 47 082,87 | 47 082,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 165,74 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 10 405,38 | 10 405,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 810,76 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.2 | ВЗУ д. Горбово (в том числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,09 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,79 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.3 | ВЗУ д. Заовражье (в том числе ПИР) | 7 451,63 | 29 810,52 | 37 263,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 525,29 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 1 648,04 | 6 588,17 | 8 235,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 471,43 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.4 | ВЗУ д. Новогорбово (в том числе ПИР) | 7 452,63 | 29 810,52 | 37 263,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 526,29 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 1 647,04 | 6 588,17 | 8 235,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470,43 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.5 | ВЗУ д. Барынино (в том числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,09 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,79 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.6 | ВЗУ Хотебцово (в том числе ПИР) | 22 357,89 | 26 084,20 | 26 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 526,29 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 4 941,13 | 5 764,65 | 5 764,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470,43 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.7 | ВЗУ д. Лыщиково, д. Гомнино | 7 452,63 | 29 810,52 | 37 263,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 526,29 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 1 647,04 | 6 588,17 | 8 235,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470,43 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.8 | ВЗУ д. Сумароково (в том числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,10 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,78 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.9 | ВЗУ д. Неверово (в ом числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,10 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,78 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.10 | ВЗУ д. Крюково (в том числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,10 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,78 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.11 | ВЗУ д. Морево ( в том числе ПИР) | 7 452,63 | 29 810,52 | 37 263,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 526,30 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 1 647,04 | 6 588,17 | 8 235,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470,42 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.12 | ВЗУ д. Марс ( в том числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,10 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,78 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.13 | ВЗУ д Бабаево (в том числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,10 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,78 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
|  | Всего по строительству объектов водоснабжения: | 63 697,70 | 441 949,44 | 478 348,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 995,26 |  |
| 2 | Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЗУ №2 Замена насоса 2-го подъема Д320/50 с эл. двигателем 75кВт (1 шт) | 752,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,92 | Тариф |
| 2.2 | ВЗУ №2 Замена счетчиков хололдной воды ВСХН100 - 2шт, ВСХН-150 - 4шт. (6 шт) | 661,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,72 | Тариф |
| 2.3 | ВЗУ №3/2 Частичный ремонт кровли и стен павильонов скважин.(16 м2) | 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,61 | Тариф |
| 2.4 | ВЗУ№4/1Ремонт кирпичной стены здания машинного зала с заменой кровельного покрытия и устройством нового слива.(60 м2) | 707,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,30 | Тариф |
| 2.5 | Капитальный ремонт ВЗУ №1 г.Руза, Базарный пр-д д.1 со строиетльством станции обезжелезивания | 0,00 | 15 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 208,44 | Внебюджетные источники |
| 2.6 | Капитальный ремонт ВЗУ №2 г.Руза, ул. Дмитровская, д.25 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 243 578,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 578,88 | Внебюджетные источники |
| 2.7 | Капитальный ремонт ВЗУ №3 г.Руза, ул.Говорова д.16 (РТП) ВНБ со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924,70 | Внебюджетные источники |
| 2.8 | Капитальный ремонт ВЗУ №1 п.Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 со строительством станции обзежелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 936,50 | Внебюджетные источники |
| 2.9 | Капитальный ремонт ВЗУ №3/1 п.Тучково, ул.Комсомольская, д.24, стр.1 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.10 | Капитальный ремонт ВЗУ №3/2 п.Тучково, ул.Лебеденко, д.23а, стр.1 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 28 077,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 077,12 | Внебюджетные источники |
| 2.11 | Капитальный ремонт ВЗУ №4/1 п.Тучково, ВМР, д.6, стр.1 со строиетльством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | Внебюджетные источники |
| 2.12 | Капитальный ремонт ВЗУ №4/2 п.Тучково, ул.Мира, д.10, стр.1 со строительвом станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 038,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 038,56 | Внебюджетные источники |
| 2.13 | Капиитальный ремонт ВЗУ №6 п.Тучково, Восточная, д.20, стр.1 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 215 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | Внебюджетные источники |
| 2.14 | Капитальный ремонт ВЗУ п. Тучково, ул. Студенческая, д.23 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | Внебюджетные источники |
| 2.15 | Капитальный ремонт ВЗУ Полушкино п.Полушкино со строительвтмо станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.16 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Марково со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.17 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 61 145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | Внебюджетные источники |
| 2.18 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Белобородово (Кожино) со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.19 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Колюбакино, ул.Попова д.34 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | Внебюджетные источники |
| 2.20 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Поречье, д.30 стр.1 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | Внебюджетные источники |
| 2.21 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Колюбакино, д.г. "Дружба", стр.7 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.22 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Орешки (котельная), д.99 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.23 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Нововолково, д.20 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | Внебюджетные источники |
| 2.24 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Михайловское, д.39 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.25 | Капитальный ремонт ВЗУ с.Покровское, ул. Урожайная д.5 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.26 | Капитальный ремонт ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.27 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Ивойлово, сооружение №19 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.28 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Нижнее Сляднево, д.37 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.29 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Немирово, сооружение №64 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.30 | Капитальный ремонт ВЗУ ж/г Ольховка со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.31 | Капитальный ремонт ВЗУ с.Никольское, д.20А со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.32 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Брикет, д.90 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.33 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Городище, п/ст151, сооружение 2 В со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.34 | Капитальный ремонт ВЗУд.Мамошино | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.35 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Беляная Гора, д.15 стр. 1,2,3 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.36 | Капитальный ремонт ВЗУ д.о."Лужки", д.1, стр.2 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.37 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Леньково, д.2, стр.2,3 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.38 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Филатово д.1, стр.2,3 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.39 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Лидино со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | Внебюджетные источники |
| 2.40 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Лихачево,д.108 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.41 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Старотеряево, ул. .Новаторов, д. 25/2 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.42 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Новотеряево со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.43 | капитальный ремонт ВЗУ д.Нестерово, ул. Центральная, д.43/2 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | Внебюджетные источники |
| 2.44 | капитальный ремонт ВЗУ д.Воробьево со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | Внебюджетные источники |
| 2.45 | капиатльный ремонт ВЗУ д.Глухово, д.33/1 со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.46 | капитальный ремонт ВЗУ д.Ватулино со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.47 | капитальный ремонт ВЗУ д.Комлево со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.48 | капитальный ремонт ВЗУ д.Сытьково со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.49 | капитальный ремонт ВЗУ д.Брыньково со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.50 | капитальный ремонт ВЗУ д.Чепасово со строительтством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.51 | капитальный ремонт ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка (ЗАО Дом творчества"Малеевка") со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | Внебюджетные источники |
| 2.52 | капитальный ремонт ВЗУ п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.1 со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.53 | капитальный ремонт ВЗУ п.Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1, стр.3 со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.54 | капитальный ремонт ВЗУ п.Старониколаево, д.15А, стр.1 со строиельством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.55 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Космодемьянский, д.48 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.56 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.57 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Новоивановское, д.81 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.58 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.59 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Новомихайловское, д.55 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.60 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Таганово, д.29 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.61 | Капитальный ремонт ВЗУ с. Архангельское,ул. Центральная, д.111 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.62 | Капитальный ремонт ВЗУ с.Богородское,ул. Центральная, д.145 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.63 | Капитальный ремонт ВЗУ Дорохово-1 в/ч 03500 д.78, стр.1 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.64 | Капитальный ремонт ВЗУ Тимофеево со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.65 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Деменково со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.66 | Капитальный ремонт ВЗУ д. Лобково со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.67 | Капитальный ремонт ВЗУ д. Товарково со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
|  | Всего по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения: | 2 291,55 | 1 140 879,30 | 957 761,70 | 1 991 627,28 | 1 030 028,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 122 588,59 |  |
| 3. | Строительство водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство участков трубопроводов водопроводных сетей до точек врезки перспективных потребителей в существующие сети водоснабжения | 3 202,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 | 248 861,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.2 | Прокладка сетей водоснабжения д. Старая Руза | 0,00 | 0,00 | 10 590,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 590,75 | Внебюджетные источники |
| 3.3 | Прокладка сетей водоснабжения д. Хотебцово | 0,00 | 0,00 | 58 663,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 663,57 | Внебюджетные источники |
| 3.4 | Прокладка сетей водоснабжения д. Новогорбово | 0,00 | 0,00 | 56 361,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 361,23 | Внебюджетные источники |
| 3.5 | Прокладка сетей водоснабжения д. Сумароково | 0,00 | 0,00 | 28 825,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 825,27 | Внебюджетные источники |
| 3.6 | Прокладка сетей водоснабжения д. Барынино | 0,00 | 0,00 | 108 670,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 670,35 | Внебюджетные источники |
| 3.7 | Прокладка сетей водоснабжения д. Заовражье | 0,00 | 0,00 | 10 314,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 314,47 | Внебюджетные источники |
| 3.8 | Прокладка сетей водоснабжения д. Горбово | 0,00 | 0,00 | 16 116,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 116,37 | Внебюджетные источники |
| 3.9 | Прокладка сетей водоснабжения д. Крюково | 0,00 | 0,00 | 29 285,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 285,74 | Внебюджетные источники |
| 3.10 | Прокладка сетей водоснабжения д. Морево | 0,00 | 0,00 | 46 046,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 046,76 | Внебюджетные источники |
| 3.11 | Прокладка сетей водоснабжения д. Марс | 0,00 | 0,00 | 10 498,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 498,66 | Внебюджетные источники |
| 3.12 | Прокладка сетей водоснабжения д.Лыщиково | 0,00 | 0,00 | 40 521,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 521,15 | Внебюджетные источники |
| 3.13 | Прокладка сетей водоснабжения п. Бабаево | 0,00 | 0,00 | 17 313,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 313,58 | Внебюджетные источники |
|  | Всего по строительству водопроводных сетей: | 3 202,73 | 0,00 | 433 207,90 | 0,00 | 0,00 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 | 682 068,90 | Внебюджетные источники |
| 4 | Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание и ремонт шахтных колодцев на территории Рузского муниципального округа | 10 120,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 120,14 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 4.2 | Организация в границах муниципального округа водоснабжения населения (земельные участки многодетных семей) | 10 431,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 431,64 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 4.3 | Замена центрального трубопровода по ул. Комсомольская на ПНД Ду-160мм с переврезкой ж.д.(250 м) | 1 172,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172,77 | Тариф |
| 4.4 | Замена центрального трубопровода от камеры ХВС у ВЗУ 4/1 до камеры ХВС у ж/д ВМР 6 на ПНД Ду-160мм с переврезкой ж.д. (300 м) | 1 318,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318,86 | Тариф |
| 4.5 | Ремонт водопроводных колодцев (10 шт) с. Покровское | 164,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,08 | Тариф |
| 4.6 | Замена запорной арматуры на магистральных сетях от ВЗУ (6 шт.) п. Тучково, ул. Студенческая | 135,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,49 | Тариф |
| 4.7 | Капитальный ремонт сетей ВС г.Руза | 0,00 | 392 047,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 047,44 | Внебюджетные источники |
| 4.8 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Тучково | 0,00 | 0,00 | 446 980,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 980,42 | Внебюджетные источники |
| 4.9 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Тучково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 510,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 510,22 | Внебюджетные источники |
| 4.10 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Полушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957,36 | Внебюджетные источники |
| 4.11 | Капитальный ремонт септей ВС п.Колюбакино | 0,00 | 101 733,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 733,32 | Внебюджетные источники |
| 4.12 | капитальный ремонт сетей д.Поречье | 0,00 | 0,00 | 10 961,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 961,96 | Внебюджетные источники |
| 4.13 | Капитальный ремонт сетей ВС д.г."Дружба" | 0,00 |  | 0,00 | 7 050,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050,81 | Внебюджетные источники |
| 4.14 | капитальный ремонт сетей ВС д.Орешки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 884,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 884,60 | Внебюджетные источники |
| 4.15 | капитальный ремонт сетей д.Нововолково | 0,00 | 34 576,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 576,10 | Внебюджетные источники |
| 4.16 | капитальный ремонт сетей ВС д.Михайловское | 0,00 | 0,00 | 3 545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545,75 | Внебюджетные источники |
| 4.17 | Капитальный ремонт сетей ВС с.Покровское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 752,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 752,96 | Внебюджетные источники |
| 4.18 | Капитальный ремонт сетей ВС с.Покровское ДОХБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 297,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 297,87 | Внебюджетные источники |
| 4.19 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Ивойлово | 0,00 | 12 338,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 338,92 | Внебюджетные источники |
| 4.20 | капитальный ремонт сетей ВС д.Н.Сляднево | 0,00 | 0,00 | 4 406,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406,76 | Внебюджетные источники |
| 4.21 | капитальный ремонтс етей ВС д.Немирово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 423,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 423,69 | Внебюджетные источники |
| 4.22 | Капитальный ремонт сетей ВС с.Никольское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 349,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 349,78 | Внебюджетные источники |
| 4.23 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Брикет | 0,00 | 21 660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 660,40 | Внебюджетные источники |
| 4.24 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Городище | 0,00 | 0,00 | 2 894,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894,90 | Внебюджетные источники |
| 4.25 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Беляная Гора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 046,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 046,90 | Внебюджетные источники |
| 4.26 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Беляная Гора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,99 | Внебюджетные источники |
| 4.27 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Беляная Гора | 0,00 | 2 542,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,36 | Внебюджетные источники |
| 4.28 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Беляная Гора | 0,00 | 0,00 | 6 223,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 223,70 | Внебюджетные источники |
| 4.29 | Капитальный ремонт сетей ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 576,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 576,22 | Внебюджетные источники |
| 4.30 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Лихачево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 457,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 457,56 | Внебюджетные источники |
| 4.31 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Старотеряево | 0,00 | 16 576,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 576,83 | Внебюджетные источники |
| 4.32 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Новотеряево | 0,00 | 0,00 | 26 495,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 495,31 | Внебюджетные источники |
| 4.33 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Нестерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 169,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 169,35 | Внебюджетные источники |
| 4.34 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Воробьево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | Внебюджетные источники |
| 4.35 | капитальный ремонт сетей ВС д.Новогорбово | 0,00 | 26 413,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 413,43 | Внебюджетные источники |
| 4.36 | капитальный ремонт сетей ВС д.Старая Руза | 0,00 | 0,00 | 12 432,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 432,63 | Внебюджетные источники |
| 4.37 | капитальный ремонт сетей ВС д.Глухово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372,87 | Внебюджетные источники |
| 4.38 | капитальный ремонт сетей ВС д.Ватулино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | Внебюджетные источники |
| 4.39 | капитальный ремонтс етей ВС д.Сытьково | 0,00 | 23 728,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 728,70 | Внебюджетные источники |
| 4.40 | капитальный ремонт сетей д.Брыньково | 0,00 | 0,00 | 20 338,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 338,88 | Внебюджетные источники |
| 4.41 | капитальный ремонт сетей ВС д.Чепасово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 813,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 813,52 | Внебюджетные источники |
| 4.42 | капитальный ремонт сетей ВС д.Глухово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 101,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 101,67 | Внебюджетные источники |
| 4.43 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Дорохово, ул.Московская | 0,00 | 3 665,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665,32 | Внебюджетные источники |
| 4.44 | капитальный ремонт сетей ВС п.Дорохово, ул.Виксне | 0,00 | 0,00 | 46 046,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 046,76 | Внебюджетные источники |
| 4.45 | капитальный ремонт сетей ВС п.Сатрониколаево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 949,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 949,07 | Внебюджетные источники |
| 4.46 | капитальный ремонт сетей ВС п.Космодемьянский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 317,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 317,82 | Внебюджетные источники |
| 4.47 | капитальный ремонтс етей ВС д.Грибцово | 0,00 | 6 779,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 779,63 | Внебюджетные источники |
| 4.48 | капитальный ремонт сетей ВС п.Новоивановское | 0,00 | 0,00 | 27 118,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 118,51 | Внебюджетные источники |
| 4.49 | капитальный ремонт сетей ВС д.Колодкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | Внебюджетные источники |
| 4.50 | капитальный ремонт сетей ВС д.Новомихайловское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | Внебюджетные источники |
| 4.51 | капитальный ремонт сетей ВС д.Богородское | 0,00 | 47 457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 457,40 | Внебюджетные источники |
| 4.52 | капитальный ремонт сетей ВС Златоустово | 0,00 | 0,00 | 27 628,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 628,06 | Внебюджетные источники |
|  | Всего по реконструкции существующих водопроводных сетей: | 23 342,98 | 689 519,85 | 635 073,64 | 196 224,87 | 209 244,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 405,77 |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: | 92 534,96 | 2 272 348,59 | 2 504 391,36 | 2 187 852,15 | 1 239 273,19 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 | 8 542 058,52 |  |

  - Инвестиционные программы в системе водоотведения

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения – таблица 5.3.1.

В Схеме водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального округа рассматривается один сценарий развития систем водоотведения. Сценарий базируется на запланированных к реализации и утверждённых в органах исполнительной власти в сфере надзора (тарифного регулирования) за регулируемыми организациями программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционным программам организаций, программам комплексного развития поселения, концессионных соглашений. Экономическая эффективность мероприятия является второстепенным значением в сравнении с увеличением качества водоотведения от потребителей поселения. Сценарий развития систем водоотведения направлен на повышение качества процесса сбора, транспорта и сброса, экологической привлекательности процессов.

При предлагаемых Схемой водоотведения вариантах финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения имеется возможность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу для потребителей. При всех других вариантах реализация мероприятий будет либо невозможна, либо приведет к значительному повышению тарифа на водоотведение.

Для сценария развития сохраняется существующая схема водоотведения на территории Рузского муниципального округа со строительством новых сетей водоотведения и реконструкцией существующих, а также строительство новых канализационных насосных станций для подключения объектов капитального строительства перспективной жилой и общественной застройки.

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты, приведены в Приложении 5.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы Рузского муниципального округа, перспективные нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Таблица 5.3.1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения Рузского муниципального округа до 2043 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 | Итого | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по строительству КОС и КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Блочномодульные очистные сооружения, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о. (в т.ч. ПИР) | 36 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 967,50 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 9 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 532,50 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.2 | Очистные сооружения, п. Тучково, г.о. Рузский (в т.ч. ПИР) 10 000 куб.м/ сут | 35 464,00 | 1 237 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 079,00 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 7 574,84 | 264 344,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 919,79 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.3 | Система водоотведения на очистных сооружениях Рузского г.о. (в т.ч. ПИР) 775,0 куб. сут | 50 580,00 | 75 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 450,00 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 9 420,00 | 14 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 550,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.4 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в д. Колодкино 21 куб.м/суг. | 2 708,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708,53 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 598,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,59 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.5 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений для нужд пожарно- спасательной части №312, расположенной по адресу г.Руза, ул. Социалистическая, д.74/2 | 1 611,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611,90 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.6 | КНС в г. Руза, ул. Профессиональная, д.2 (в т.ч. ПИР) 200-1200 м3/ч | 49 140,00 | 73 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 850,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
|  |  | 10 860,00 | 16 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 150,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.7 | Перспективная КНС Волоколамское шоссе производительностью 860 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 222,04 | 0,00 | 0,00 | 371 222,04 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.8 | Перспективная КНС Ж3-19 производительностью 70 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 215,75 | 0,00 | 0,00 | 30 215,75 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.9 | Перспективная КНС О1-2 производительностью 150 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 748,03 | 0,00 | 64 748,03 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.10 | Перспективная КНС О1-6 производительностью 150 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 748,03 | 0,00 | 0,00 | 64 748,03 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.11 | Перспективная КНС 01-8 производительностью 16 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 906,46 | 0,00 | 0,00 | 6 906,46 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.12 | Перспективная КНС 01-9 производительностью 22 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 496,38 | 0,00 | 0,00 | 9 496,38 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.13 | Перспективная КНС 01-13 производительностью 80 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 532,28 | 0,00 | 0,00 | 34 532,28 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.14 | Перспективная КНС 01-14 производительностью 40 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 266,14 | 0,00 | 0,00 | 17 266,14 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.15 | Перспективная КНС О2-11 производительностью 700 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 157,47 | 0,00 | 0,00 | 302 157,47 | Плата за подключение (присоединение) |
|  | Всего по строительству КОС и КНС | 214 457,86 | 1 681 959,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 544,55 | 64 748,03 | 0,00 | 2 797 710,39 |  |
| 2 | Мероприятия по модернизации (реконструкции) КОС и КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция очистных сооружений п. Колюбакино | 0,00 | 0,00 | 141 182,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 182,49 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 31 201,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 201,51 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.2 | Сервисное обслуживание очистных сооружений с. Богородское | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.3 | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Старотрряево, д.6 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.4 | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Костино | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.5 | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Филатово | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.6 | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Полушкино | 1 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.7 | Технологическое присоединение к сети электроснабжения локальных очистных сооружений д. Колодкино | 361,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,63 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.8 | Технологическое присоединение к сетям водоснабжения объекта "Строительство очистных сооружений, п. Тучково, г.о. Рузский" | 47,50 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,88 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.9 | Замена настилов и ремонт шиберов в цехе решеток очистных сооружений г.п.Тучково (2 шт) | 39,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,11 | Тариф |
| 2.10 | Капитальный ремонт мягкой кровли цеха доочистки сточных вод п. Дорохово, д.Капань | 914,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,63 | Тариф |
| 2.11 | Замена задвижек, обратных клапанов на производственных узлах очистных сооружений г.п.Тучково (12 шт) | 364,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,22 | Тариф |
| 2.12 | Замена настилов в отделении барабанных сеток цеха доочистки очистных сооружений г.п.Тучково (26,6 м2) | 92,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,08 | Тариф |
| 2.13 | Замена фильтроссных труб в аэротенке№2 очистных сооружений г.п.Тучково(30 шт) | 230,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,92 | Тариф |
| 2.14 | Замена насоса СМ 100-65-200б УХЛЗ на раме с эл. дв 15 кВт. (1 шт) КНС Техникум | 128,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,38 | Тариф |
| 2.15 | Производство работ по ремонту металлических настилов и замена лестницы на КНС Техникум (6 м) | 157,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,56 | Тариф |
| 2.16 | Замена насоса СМ125-80-315-4 УХЛ3,1 на раме с эл.дв. 22 кВт ( 1 шт) КНС Бикор | 186,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,30 | Тариф |
| 2.17 | Восстановление работы ОС Лидино, д.30 в автоматическом режиме | 148,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,17 | Тариф |
| 2.18 | Восстановление работы КНС в автоматическом режиме Лидино ,д.31 | 154,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,81 | Тариф |
| 2.19 | Замена насоса СМ 100-65-200-2 (2 шт) КНС п.Дорохово, ул. Московская, д.54 | 296,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,54 | Тариф |
| 2.20 | Замена воздуходувки EVL 539/20 3ф (2 шт) п. Дорохово, д.Капань | 1 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162,96 | Тариф |
| 2.21 | Замена воздуходувки EVL 539/20 3ф (1 шт) ст. Старая Руза | 581,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,48 | Тариф |
| 2.22 | Капитальный ремонт КНС №2г. Руза, ул.Говорова, д.17 | 0,00 | 79 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 856,00 | Внебюджетные источники |
| 2.23 | Капитальный ремонт КНС №1 п.Тучково, ул. Комсомольская, д.29 | 0,00 | 0,00 | 499 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 968,00 | Внебюджетные источники |
| 2.24 | Капитальный ремонт ОСг.п.Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 515,00 | Внебюджетные источники |
| 2.25 | Капитальный ремонт КНС №1г.п.Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 776,00 | Внебюджетные источники |
| 2.26 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Восточная, д.5 | 0,00 | 111 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 104,00 | Внебюджетные источники |
| 2.27 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Восточная, д.25 | 0,00 | 0,00 | 55 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 552,00 | Внебюджетные источники |
| 2.28 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Лесная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,00 | Внебюджетные источники |
| 2.29 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Москворецкая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 888,00 | Внебюджетные источники |
| 2.30 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, мкр.Дружный | 0,00 | 26 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 040,00 | Внебюджетные источники |
| 2.31 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Комсомольская, д.14 (Берёзки) | 0,00 | 0,00 | 18 123,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 123,84 | Внебюджетные источники |
| 2.32 | Капитальный ремонт с модернизацией оборудования Очистные сооружения д.Колюбакино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 030,00 | Внебюджетные источники |
| 2.33 | Капитальный ремонт КНС №1МО, Рузский район,п.Колюбакино, ул. Социалистическая, д.8а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 552,00 | Внебюджетные источники |
| 2.34 | Капитальный ремонт Очистные сооруженияМО, Рузский район, Сельское поселение Колюбакинское, д.Орешки д.96 | 0,00 | 103 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 030,00 | Внебюджетные источники |
| 2.35 | Капитальный ремонт с модернизацией оборудования Очистные сооруженияд.Барынино | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | Внебюджетные источники |
| 2.36 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, д.Ельники, д.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 515,00 | Внебюджетные источники |
| 2.37 | Капитальный ремонт КНС №1МО, Рузский район, д.Нововолково, д.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 510,00 | Внебюджетные источники |
| 2.38 | Капитальный ремонт КНС №2МО, Рузский район, д.Нововолково, д.23 | 0,00 | 15 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 624,00 | Внебюджетные источники |
| 2.39 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район,Сельское поселение Волковское,с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 0,00 | 0,00 | 27 818,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 818,10 | Внебюджетные источники |
| 2.40 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Волковское,с.Покровское ДОХБ, д.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | Внебюджетные источники |
| 2.41 | Капитальный ремонт Поля фильтрации МО, Рузский район, Сельское поселение Волковское,д.Ивойлово, д.объект №94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 922,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 922,56 | Внебюджетные источники |
| 2.42 | Капитальный ремонт КНС МО. Рузский район, Сельское поселение Волковское,д.Ивойлово, сооружение №17 | 0,00 | 27 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 776,00 | Внебюджетные источники |
| 2.43 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Волковское,с.Никольское, микр-он д.9 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | Внебюджетные источники |
| 2.44 | Капитальный ремонт Поля фильтрации МО, Рузский район, сельское поселение Волковское,п.Брикет, д.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 004,00 | Внебюджетные источники |
| 2.45 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, Сельское поселение Волковское, п.Брикет, ул. Н.Кузьминова,объект №1Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 915,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 915,20 | Внебюджетные источники |
| 2.46 | Капитальный ремонт Поля фильтрации д. Городище | 0,00 | 11 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 042,50 | Внебюджетные источники |
| 2.47 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 0,00 | 0,00 | 103 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 030,00 | Внебюджетные источники |
| 2.48 | Капитальный ремонт КНС №1МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,п.Беляная гора,д.10 строение 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 880,00 | Внебюджетные источники |
| 2.49 | Капитальный ремонт КНС №2МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,п.Беляная гора,д.9, строение 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 720,00 | Внебюджетные источники |
| 2.50 | Капитальный ремонт КНС №3МО, Рузский район Сельское поселение Ивановское,д.о. "Лужки", д.1а стр.4 | 0,00 | 55 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 552,00 | Внебюджетные источники |
| 2.51 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,д.Лидино, д.30 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | Внебюджетные источники |
| 2.52 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,д.Лидино, д.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 233,33 | Внебюджетные источники |
| 2.53 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Старорузское,д.Сытьково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | Внебюджетные источники |
| 2.54 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, Сельское поселение Старорузское,д.Сытьково | 0,00 | 69 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 440,00 | Внебюджетные источники |
| 2.55 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Старорузское,п.Горбово | 0,00 | 0,00 | 51 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 515,00 | Внебюджетные источники |
| 2.56 | Капитальный ремонт КНС МО. Рузский район, Сельское поселение Старорузское,п.Горбово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 720,00 | Внебюджетные источники |
| 2.57 | Капитальный ремонт поля фильтрации д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 834,00 | Внебюджетные источники |
| 2.58 | Капитальный ремонт ОС д.Старая Руза | 0,00 | 1 030 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 300,00 | Внебюджетные источники |
| 2.59 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, Сельское поселение Старорузское, п.Старая Руза | 0,00 | 0,00 | 69 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 440,00 | Внебюджетные источники |
| 2.60 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, д. Старая Руза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 440,00 | Внебюджетные источники |
| 2.61 | Капитальный ремонт КНС д.НовоТеряево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 496,00 | Внебюджетные источники |
| 2.62 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, д. Глухово,ул.Малеевка | 0,00 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 360,00 | Внебюджетные источники |
| 2.63 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, д. Капань | 0,00 | 0,00 | 1 030 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 300,00 | Внебюджетные источники |
| 2.64 | Капитальный ремонт КНС №2 (центральная) МО, Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, ул.Московская, д.54, стр.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 880,00 | Внебюджетные источники |
| 2.65 | Капитальный ремонт КНС ОМЗ МО, Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,00 | Внебюджетные источники |
| 2.66 | Капитальный ремонт КНС п.Дорохово, пер. Больничный, дом 1, стр.1 | 0,00 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 360,00 | Внебюджетные источники |
| 2.67 | Капитальный ремонт КНС (мебельный) МО,Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, пер.Большой, д.7, стр.1 | 0,00 | 0,00 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 360,00 | Внебюджетные источники |
| 2.68 | Капитальный ремонт КНС №1 МО,Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, ул.2-я Пролетарская, д.1, стр.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 104,00 | Внебюджетные источники |
| 2.69 | Капитальный ремонт ОС МО.Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Космодемьянский, вблизи, дер. Головинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 004,00 | Внебюджетные источники |
| 2.70 | Капитальный ремонт ОС д.Воробьево | 0,00 | 11 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 042,50 | Внебюджетные источники |
| 2.71 | Капитальный ремонт КНС, Обустройство септика (ЛОС) п.Старотеряево | 0,00 | 0,00 | 34 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 720,00 | Внебюджетные источники |
| 2.72 | Капитальный ремонт КНС п.Поречье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 233,33 | Внебюджетные источники |
|  | Всего по реконструкции и модернизации КОС и КНС | 8 887,29 | 1 575 535,38 | 2 157 483,44 | 800 992,16 | 354 055,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 953,53 |  |
| 3 | Мероприятия по строительству сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство участков трубопроводов канализационных сетей до точек врезки перспективных потребителей в существующие сети водоотведения | 9 677,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 850,59 | 85 962,73 | 0,00 | 367 490,98 | Плата за подключение (присоединение) |
|  | Всего по строительству сетей водоотведения | 9 677,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 850,59 | 85 962,73 | 0,00 | 367 490,98 |  |
| 4 | Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС Бикор до напорного коллектора от КНС ДСК (140 м) | 1 035,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 035,36 | Тариф |
| 4.2 | капитальный ремонт сетей водоотведения г.Руза, Промозона №1 | 0,00 | 150 840,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150 840,41 | Внебюджетные источники |
| 4.3 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Тучково | 0,00 | 0,00 | 193 913,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 193 913,32 | Внебюджетные источники |
| 4.4 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Поречье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 7 990,28 | Внебюджетные источники |
| 4.5 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Колюбакино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 530,09 | 0,00 | 0 | 0 | 35 530,09 | Внебюджетные источники |
| 4.6 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Орешки | 0,00 | 17 956,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 17 956,81 | Внебюджетные источники |
| 4.7 | капитальный ремонт сетей д.Барынино | 0,00 | 0,00 | 11 319,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 319,56 | Внебюджетные источники |
| 4.8 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Нововолково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 899,09 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 36 899,09 | Внебюджетные источники |
| 4.9 | капитальный ремонт сетей водоовтедения с.Покровское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 469,17 | 0,00 | 0 | 0 | 15 469,17 | Внебюджетные источники |
| 4.10 | капитальный ремонт сетей водоотведения с.Покровское ДОХБ | 0,00 | 11 404,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 404,79 | Внебюджетные источники |
| 4.11 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Ивойлово | 0,00 | 0,00 | 8 123,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 123,45 | Внебюджетные источники |
| 4.12 | капитальный ремонт сетей водоотведения с.Никольское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 821,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 821,26 | Внебюджетные источники |
| 4.13 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Брикет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 671,13 | 0,00 | 0 | 0 | 11 671,13 | Внебюджетные источники |
| 4.14 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Брикет | 0,00 | 1 262,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 262,46 | Внебюджетные источники |
| 4.15 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Беляная Гора | 0,00 | 0,00 | 20 961,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20 961,15 | Внебюджетные источники |
| 4.16 | капитальный ремонт сетей водоотведения (самотечный) д.о Лужки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 699,21 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12 699,21 | Внебюджетные источники |
| 4.17 | капитальный ремонт сетей водоотведения (напорный) д.о Лужки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,28 | 0,00 | 0 | 0 | 7 990,28 | Внебюджетные источники |
| 4.18 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Лидино | 0,00 | 26 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 26 165,49 | Внебюджетные источники |
| 4.19 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Сытьково | 0,00 | 0,00 | 15 980,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15 980,55 | Внебюджетные источники |
| 4.20 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Горбово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 515,20 | Внебюджетные источники |
| 4.21 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Воробьево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 307,40 | 0,00 | 0 | 0 | 21 307,40 | Внебюджетные источники |
| 4.22 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Старая Руза | 0,00 | 32 493,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 32 493,79 | Внебюджетные источники |
| 4.23 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Новотеряево | 0,00 | 0,00 | 11 463,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 463,38 | Внебюджетные источники |
| 4.24 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Нестерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 584,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 21 584,40 | Внебюджетные источники |
| 4.25 | капитальный ремонт сетей водоотведения КНС д.Глухово (санатория Дорохово) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728,80 | 0,00 | 0 | 0 | 3 728,80 | Внебюджетные источники |
| 4.26 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Дорохово, д. Капань | 0,00 | 35 956,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35 956,24 | Внебюджетные источники |
| 4.27 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Космодемянский | 0,00 | 0,00 | 31 961,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 31 961,10 | Внебюджетные источники |
| 4.28 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Воробьево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3 728,80 | Внебюджетные источники |
|  | Всего по реконструкции и модернизации сетей водоотведения | 1 035,36 | 276 079,99 | 293 722,51 | 102 238,24 | 95 696,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 772,97 |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям: | 234 058,17 | 3 533 575,32 | 2 451 205,95 | 903 230,40 | 449 752,13 | 1 108 395,14 | 150 710,76 | 0,00 | 8 830 927,87 |  |

  - Инвестиционные программы в системе электроснабжения

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения – таблица 5.4.1.

Перечень объектов нового строительства и направления перспективного развития электроснабжения Рузского муниципального округа определены: «Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы», утвержденной Приказом Минэнерго России № 1095 от 29.11.2024 г., ИПР ПАО «Россети Московский регион», ИП АО «Мособлэнерго».

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 6 к Обосновывающим материалам настоящей Программы.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы Рузского муниципального округа, перспективные электрические нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Таблица 5.4.1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |  |  |
| 1 | Мероприятия по строительству новых источников электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА ПС-110 кВ №468 "Шелковка", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 до сооруж. КТП, ВЛ-0,4 кВ от сооруж.КТП до границ земельного участка Заявителя, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040502:693 (0,1 МВА; 0,031 км; 1 шт.(прочие)) | 1 907,76 | 242,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149,85 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.2 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.5 РП 10 кВ №30 ПС 110 кВ №418 "Руза", РЛР-10 кВ, 2ВЛ 0,4 кВ от сооруж. КТП, РЩ-0,4 кВ, 2 автоматических выключателя, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, 50:19:0050401:68 (0,4 МВА; 0,07 км; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | 2 625,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625,51 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ ответвление от опоры №142 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ № 464 "Дорохово" до РУ-10 кВ, РЛР-10 кВ, приборы учета, в т.ч.ПИИР. МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040503:49. (0,63 МВА; 0,03 км; 3 т.у.; 1 шт.(прочие)) | 3 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,04 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.4 | Строительство КТП-160 кВА 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп. №13 ВЛ-10 кВ фид. 13 ПС-110 кВ №732 "Мухино" до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВа, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020312:524 (0,16 МВА; 0,013 км; 1 шт.(прочие)) | 3 005,12 | 642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648,08 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.5 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. №8 ВЛ-10 кВ ф.12 до сооружаемой КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ до ВЛ-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ, приборы учета, ПС-110 кВ №732 "Мухино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020201:232 (0,63 МВА; 0,15 км; 25 п.м.; 3 т.у.; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 3 871,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 871,02 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.6 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой 2х трансформаторов по 250 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 7 ВЛ-10 кВ фид.22 ПС-110 кВ №732 "Мухино" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, приборы учета, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020201:979 (0,5 МВА; 0,04 км; 2 т.у.; 1 шт.(прочие)) | 0,00 | 5 473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 473,40 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.7 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛ-10 кВ от оп.55 ф.3 ПС-35 кВ №649 "Северная" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, 2хРЛР-10 кВ, приборы учета, в т.ч. ПИР МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010101:918 (0,63 МВА; 0,15 км; 3 т.у.; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 2 798,88 | 1 201,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,75 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.8 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-10 кВ от оп.557 ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-110 кВ №171 "Сычи" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0030315:662 (0,4 МВА; 0,83 км; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 3 599,51 | 1 532,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132,00 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.9 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС 35 кВ №618 Никольская, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,3 км; ВЛИ-0,4 кВ -0,1 км), в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д.Городище, д.Варвариха (0,25 МВА; 0,4 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,92 | 124,34 | 0,00 | 0,00 | 230,26 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.10 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.191 фид 9 РП-40 ф.9 ПС 110 кВ №701 Сухарево, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4км; ВЛИ-0,4 кВ - 0,15 км) в т.ч, МО, Рузский р-н, д. Васильевское (0,25 МВА; 0,55 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,43 | 141,36 | 0,00 | 0,00 | 268,79 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.11 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.49 фид 16 ПС 110 кВ №468 Шелковка, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,06 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ "Надежда" (0,16 МВА; 0,21 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,76 | 96,21 | 0,00 | 0,00 | 163,97 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.12 | Строительство нов. ТП 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА взамен ТП-1747 с тр-ром 63 кВА, строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ нов. ТП 10/0,4 кВ до границы участков Заявителей (1 этап)., установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ на опорах КВЛ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Крюково, территория СНТ «Люкс» (1 этап: 0,16 МВА, 1,18 км; 2 этап: 5 т.у.) - 1 этап | 900,37 | 8 103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 003,67 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| 1.13 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| Всего по строительству новых источников электроэнергии |  | 11 443,64 | 24 731,16 | 2 734,36 | 0,00 | 301,11 | 361,91 | 0,00 | 0,00 | 39 572,18 |  |
| 2 | Мероприятия по модернизации и реконструкции источников электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция ПС-35 кВ № 289 "Кирилловка" с заменой МВ на ВВ ВЛ 35 кВ «Кубинка-Кирилловка» и ВЛ 35 кВ «Кирилловка-Коврово», 2 комлекьа ТТ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нестерово (2 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | 22 441,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 441,91 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №4160 с заменой трансформатора 100 кВА на 250 кВА ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (0,25 МВА) | 177,57 | 16,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,03 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.3 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3548 с трансформатором 160 кВА с заменой на КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА ПС-110 кВ №468 "Шелковка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/п Дороховское, п. Дорохово, 50:19:0040508:241 (1 МВА) | 153,55 | 0,00 | 6 566,78 | 2 759,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 479,84 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.4 | Модернизация ПС-110 кВ №732 "Мухино" РУ-10 кВ с заменой трансформаторов тока в ячейке 28 (фид. 14) РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР., МО, Рузский район, г.п. Тучково, п. Тучково, мкр. Восточный, д. 6/1, к.н. 50:19:0020315:835 (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 193,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,80 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.5 | Модернизация ПС-35 кВ №649 "Северная" с заменой трансформаторов тока в ячейке №13 (фид.1) 1 с.ш. на трехобмоточные ТТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Рузский, д. Волынщино, 50:19:0050213:334 (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 173,58 | 63,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,64 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.6 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №4430 ПС 35 кВ №464 "Дорохово" с заменой трансформатора 160 кВа на 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Рузский, п. Дорохово, 50:19:0040501:1925 (0,25 МВА) | 0,00 | 0,00 | 554,97 | 163,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,77 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.7 | Модернизация ПС-35 кВ №649 "Северная" с заменой трансформаторов тока в ячейке ф.3 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010101:918 (3 шт.(прочие)) | 0,00 | 143,01 | 60,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,39 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.8 | Реконструкция МТП 10 кВ № 3241 с заменой силового трансформатора 16 кВА на 40 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Грибцово (0,04 МВА; 1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 52,79 | 0,00 | 0,00 | 67,79 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.9 | Реконструкция МТП 10 кВ № 3745 с заменой силового трансформатора 20 кВА на 63 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Ожигово (0,063 МВА; 1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,23 | 65,91 | 0,00 | 0,00 | 83,14 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.10 | Реконструкция КТП 10 кВ № 1878 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Алексино (0,1 МВА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 92,17 | 0,00 | 0,00 | 112,94 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.11 | Реконструкция ТП 10 кВ № 1077 с заменой на КТПП вакуумных выключателей, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Колюбакино (0,4 МВА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,94 | 108,98 | 0,00 | 0,00 | 172,92 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.12 | Реконструкция ТП-947 с заменой ячеек на ячейки типа КСО-298 с ВВк, СМР, ПНР оборудования АСТУиТМ, СДТУ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.Рождествено (10 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051,45 | 2 265,80 | 0,00 | 0,00 | 3 317,25 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.13 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №540 ПС-35 кВ №559 Филатово с заменой на МТП с установкой трансформатора 160 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д.Журавлево (0,16 МВА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93 | 72,33 | 0,00 | 0,00 | 112,26 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.14 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2071 ПС-110 кВ №701 Сухарево с заменой на МТП с установкой трансформатора 160 кВА Y/Z, ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 кВ №2071 с заменой провода (0,16 МВА, 1,8 км), в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, СТН "Рузские зори" (0,16 МВА; 1,8 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,58 | 274,35 | 0,00 | 0,00 | 534,93 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.15 | Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №3061 ПС-35 кВ №460 Кожино с заменой на МТП с установкой трансформатора 100 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Полуэктово (0,1 МВА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,48 | 72,33 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.16 | Модернизация ЗТП-10 кВ №969 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Сумароково (7 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 712,18 | 81,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 793,27 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.17 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1348 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Орешки (10 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 168,50 | 12 172,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 341,02 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.18 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1390 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО,Рузский район, д.Лидино (10 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 996,37 | 12 100,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 096,50 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.19 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1448 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Лидино (7 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212,85 | 0,00 | 0,00 | 1 212,85 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.20 | Модернизация РП-10/0,4 кВ №42 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,МО, Рузский район, д.Богородское (14 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 281,32 | 16 899,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 181,15 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.21 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 1125, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Новоивановское (6 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,27 | 0,00 | 0,00 | 982,27 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.22 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1304, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Нестерово (8 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 359,38 | 9 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 088,98 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.23 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 1249, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Старониколаево (5 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745,93 | 3 597,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 343,18 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.24 | Модернизация ЗТП 10 кВ №1150, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Комлево (6 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 648,41 | 72,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 721,16 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.25 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1267 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Поречье (8 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 48,17 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.26 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 937, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Архангельское (4 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 989,30 | 2 877,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,41 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.27 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-708, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Неверово (5 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745,93 | 3 597,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 343,18 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.28 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 1276, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, с.Никольское (4 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 989,90 | 2 877,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 867,39 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.29 | Модернизация ПС-110 кВ № 732 "Мухино" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, п Тучково, ул. Восточная (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | 55 834,47 | 1 097,60 | 0,00 | 1 770,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 702,79 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.30 | Модернизация ПС-110 кВ № 418 "Руза" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, г. Руза (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | 53 401,93 | 0,00 | 0,00 | 40 740,09 | 1 816,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 958,60 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.31 | Модернизация ПС 110 кВ № 701 Сухарево с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, сп Колюбакинское, вблизи д. Морево (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | 5 605,68 | 0,00 | 0,00 | 92 225,78 | 36 441,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 272,63 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.32 | Модернизация ПС-110 кВ № 595 Лидино с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Лидино (1 шт.(прочие)) | 1 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,06 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.33 | Модернизация ПС-110 кВ № 468 Шелковка с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, сп Дороховское, д Шелковка (1 шт.(прочие)) | 1 000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,30 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.34 | Модернизация ЗРУ 6 кВ с заменой 8 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 290 "Коврово", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Колюбакинское, д. Коковино (8 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253,37 | 686,78 | 0,00 | 0,00 | 1 940,15 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.35 | Модернизация ЗРУ 6 кВ с заменой 9 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 291 "Веревкино", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Слобода (9 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,04 | 772,63 | 0,00 | 0,00 | 2 182,67 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.36 | Модернизация с заменой 2-х ТДГК и 2 ДГК на 1 и 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ № 732 "Мухино", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, п. Тучково, ул. Восточная (2 МВА; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,39 | 403,34 | 0,00 | 0,00 | 1 195,73 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.37 | Модернизация с заменой ТСН и ДГР на 1 сек. 10 кВ и установка 1 ВВ, 1 ТСН, 1 ДГР на 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ № 701 "Сухарево", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Колюбакинское, вблизи д. Морево (2 МВА; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,06 | 489,19 | 0,00 | 0,00 | 1 438,25 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.38 | Модернизация 1 и 2 сек. 10 кВ с установкой 2-х ячеек ВВ 10 кВ, 2-х ТДГК и 2-х ДГК 10 кВ на ПС 110 кВ № 595 "Лидино", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Лидино (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,73 | 575,04 | 0,00 | 0,00 | 1 680,77 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.39 | Модернизация ПС 35 кВ № 33 Ракитино, монтаж ДЗ на 14 яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Палашкино (980 п.м.; 20 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,09 | 367,93 | 0,00 | 0,00 | 521,02 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.40 | Модернизация ПС 35 кВ № 289 Кирилловка, монтаж ДЗ на 13 яч. 6 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Старорузское, д. Нестерово (980 п.м.; 20 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,09 | 367,93 | 0,00 | 0,00 | 521,02 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.41 | Модернизация ПС 35 кВ № 568 Карповка, монтаж ДЗ на 16 яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Нововолково (1 120 п.м.; 21 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,44 | 233,80 | 0,00 | 0,00 | 356,24 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.42 | Модернизация ПС 35 кВ № 568 "Карповка" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нововолково (0,19 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,11 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 703,16 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.43 | Модернизация ПС 110 кВ № 595 "Лидино" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, с. Лидино (0,385 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,30 | 725,52 | 0,00 | 0,00 | 1 424,82 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.44 | Модернизация ПС 35 кВ № 33 "Ракитино" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, с. Палашкино (0,204 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,54 | 384,43 | 0,00 | 0,00 | 754,97 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.45 | Модернизация ЗТП 10/0,4кВ № 774 с заменой ячеек 10 кВ на ячейки ВВк ПС 110 кВ №468 "Шелковка", в.т.ч. ПИР, МО, Рузский г.о., п. Дорохово. (1 шт.(РУ)) | 0,00 | 194,50 | 1 499,03 | 588,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281,56 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.46 | Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №677 с заменой ячейки 10 кВ на ячейку ВВк ПС 110 кВ №390 "Тучково" , в.т.ч. ПИР, МО, Рузский г.о. п. Тучково. (1 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,91 | 1 634,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847,42 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.47 | Модернизация РП-10/0,4 кВ кВ №30 с заменой ячейки 10 кВ на ячейку ВВк ПС 110 кВ №418 "Руза", в.т.ч. ПИР, МО, Рузский г.о., г. Руза. (1 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,91 | 1 634,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847,42 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.48 | Модернизация ПС-35 кВ № 289 Кирилловка - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нестерово (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.49 | Модернизация ПС-35 кВ № 291 Веревкино - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Слобода (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.50 | Модернизация ПС-35 кВ № 460 Кожино - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Кожино (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.51 | Модернизация ПС-35 кВ № 33 Ракитино - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Палашкино (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.52 | Модернизация ПС-35 кВ № 290 Коврово - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Коковино (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.53 | Модернизация ПС-35 кВ № 327 Колодкино - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Колодкино (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.54 | Модернизация ПС-35 кВ № 464 Дорохово - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п .Дорохово (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.55 | Модернизация ПС-35 кВ № 559 Филатово - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Беляная Гора (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.56 | Модернизация ПС-35 кВ № 568 Карповка - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Волково (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.57 | Модернизация ПС-35 кВ № 618 Никольское - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с. Никольское (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.58 | Модернизация ПС-35 кВ № 649 Северная - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.59 | Модернизация Тучковского участка Рузского РЭС ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, п. Тучково, Технологический проезд, д. 25 (800 кв.м.; 520 п.м.; 19 шт.(прочие)) | 470,60 | 7 220,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470,02 | 0,00 | 0,00 | 16 160,65 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.60 | Модернизация ПС-35 кВ № 289 Кирилловка ЗЭС - филиала ПАО Россети Московский регион: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, деревня Нестерово, ул. Солнечная, стр. 1 (532 п.м.; 16 шт.(прочие)) | 391,96 | 6 104,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 925,66 | 0,00 | 0,00 | 20 422,38 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.61 | Модернизация ПС-35 кВ № 291 Веревкино ЗЭС - филиала ПАО Россети Московский регион: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Слобода, объект № 84 (480 п.м.; 15 шт.(прочие)) | 373,91 | 5 873,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 427,43 | 0,00 | 0,00 | 19 675,12 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.62 | Строительство КТПП с вакуумными выключателями взамен существующей КТП № 753 с установкой АСТУиТМ, резервирующей КЛ 10 кВ от нов. КТПП до ТП № 670, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Федотово (0,1 МВА; 0,42 км; 1 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,44 | 373,38 | 0,00 | 0,00 | 610,83 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.63 | Реконструкция ТП-1042/1 по адресу: Московская область Рузский р-н, п. Космодемьянский | 0,64 | 31,79 | 6 327,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359,62 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| Всего по модернизации и реконструкции источников электроэнергии |  | 140 852,59 | 20 681,94 | 15 375,73 | 335 374,03 | 114 627,77 | 180 372,52 | 0,00 | 0,00 | 807 284,58 |  |
| 3 | Мероприятия по строительству электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 4160 до границ земельного участка Заявителя ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (0,004 км) | 43,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,59 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 до границ земельного участка Заявителя ПС-110 кВ №732 "Мухино", РЛР-10 кВ, реклоузер, КЛ-10 кВ ф. 16 ПС-390 «РЖД» от проектируемой опоры № 2 до проектируемой опоры № 3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020201:220 (0,025 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | 3 918,15 | 424,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 342,44 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, от существующей ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС 110 кВ №468 "Шелковская", 2ХРЛР-10 кВ, 2ХВЛ-0,4 кВ ф.1,3 ТП-10 кВ №1605 от поры №1-2, в т.ч.ПИР, М.О, Рузский р-н, участок автомагистрали Москва-Минск км 84-км-92. 50:19:0000000:1 (0,525 км; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 831,89 | 325,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,02 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ №649 "Северная" до проектируемой КЛ-10кВ, 2РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ, КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/пос Волковское, д.Волково, 50:19:0050206:8 (1,15 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 12 366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 366,95 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.5 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-138163(324051) макс. мощностью ЭПУ 750 кВт в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/п Дороховское, п.Дорохово,50:19:0040508:241 (3 т.у.) | 134,28 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,69 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.6 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-19933(183078) макс. мощностью ЭПУ 700 кВт, в т.ч. ПИР., МО, Рузский район, г.п. Тучково, п. Тучково, мкр. Восточный, д. 6/1, к.н. 50:19:0020315:835 (3 т.у.) | 0,00 | 1 394,96 | 587,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,99 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.7 | Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ ПС 35 кВ №649 "Северная", 2хСП-10 кВ, прибор учета, в т.м. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Руза, д. Волынщино, 50:19:0050213:334 (2,8 км; 2 шт.(РУ); 560 п.м.; 1 т.у.) | 0,00 | 1 672,12 | 22 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 040,41 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отходящей от сборки н/н РУ-0,4 КТП 10/0,4 кВ №4430 ПС 35 кВ №464 "Дорохово", РЩ-0,4 кВ, автомат.выключатель, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Рузский, п. Дорохово, 50:19:0040501:1925 (0,03 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | 171,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,88 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.9 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-307-171515(510545) макс. мощность ЭПУ 834,8 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0060207:15. (2 т.у.) | 0,00 | 792,47 | 333,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125,96 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.10 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-303-96290(294968) макс. мощность ЭПУ 920 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, 50:19:0010103:0007 (1 т.у.) | 0,00 | 396,24 | 166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,98 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.11 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-21-302-53893(912772) макс. мощность ЭПУ 300 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково, 50:19:0050409:399 (2 т.у.) | 0,00 | 78,91 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,12 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.12 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-118796(912647), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (1 т.у.) | 50,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,12 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.13 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-22-303-96862(480469), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020202:232 (1 т.у.) | 0,00 | 39,46 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,06 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.14 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-110825(685619), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, проезд Красный, д. 3, 50:19:0010203:338 (2 т.у.) | 100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,24 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.15 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-130315(250807) макс. мощность ЭПУ 183,79 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, участок автомагистрали Москва-Минск км 84 - км 92, 50:19:0000000:1 (1 т.у.) | 0,00 | 396,24 | 166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,98 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.16 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-120590(118038) макс. мощность ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0000000:20896 (1 т.у.) | 0,00 | 396,24 | 166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,98 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.17 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-302-173859(543108) макс. мощность ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0030315:662 (2 т.у.) | 0,00 | 78,91 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,12 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.18 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №670 с заменой ячейки на ВВк., строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС -460 до ТП-10 кВ №670 ф.8 РП-29 ПС-35 кВ №460 "Кожино", с установкой ЛР-10 кВ (КЛ 10 кВ-0,25 км, ЛР-10 кВ-1шт. ВВк-1шт), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Федотово (0,25 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,72 | 272,58 | 0,00 | 0,00 | 448,30 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.19 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся ПС 35 кВ Сливовая до ТП 10 кВ № 947, с установкой 2-х линейных ячеек с ВВк 10 кВ на ПС Сливовая, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.Рождествено (0,8 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,82 | 763,47 | 0,00 | 0,00 | 1 332,28 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.20 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка" до ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", с установкой 2хАСП-10кВ, 4хРЛР-10 кВ (ВЛЗ-1,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ожигово (1,5 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,41 | 206,37 | 0,00 | 0,00 | 699,78 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2046 (1 этап). Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-2046 до границ участка Заявителя, установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ "Лесянка" вблизи д. Ильятино, дом № 164 (1 этап: 0,5 км; 2 этап: 0,1 км, 1 т.у.) - 1 этап | 738,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,27 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| Всего по строительству электрических сетей |  | 5 156,53 | 18 094,19 | 24 703,96 | 325,12 | 1 237,95 | 1 242,42 | 0,00 | 0,00 | 50 760,17 |  |
| 4 | Мероприятия по реконструкции (модернизации) электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция КВЛ 35 кВ "Валуйки-Веревкино" с устройством отпайки ВЛ-35 кВ на ПС-35 кВ "Рождественно", 12Хизолятор, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н с.Рождественно (0,283 км; 12 шт.(прочие)) | 4 456,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456,63 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ф. 5 ПС-289 до ВЛ-10 кв ф. 10 ПС-701, строительство 1 АПС (резервирование сети 10 кВ), в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н (1,5 км; 1 шт.(реклоузер)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,16 | 173,11 | 0,00 | 0,00 | 519,27 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС-35 кВ №568 "Карповка" оп. 1-27, 36-44-46, 46-59-72, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,745 км; 42 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 529,16 | 224,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 753,35 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-35 кВ №618 "Никольское" оп. 7-14-22, 84-95, 202-208-223, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,198 км; 28 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,66 | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,36 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС -110 кВ № 171 "Сычи" оп. 52-76, 305-323, 423-435, 492-498, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,896 км; 1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 149,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 149,62 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС-35 кВ №618 "Никольское" оп. 47-55, 177-187, с установкой разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,929 км; 22 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477,24 | 34,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511,45 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС-110 кВ №701 "Сухарево", оп. 144-149-159-183, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,434 км; 36 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 026,60 | 69,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 095,99 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 с ПС-110 кВ № 732 "Мухино", оп. 57-65-83-107, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,61 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196,58 | 57,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 254,54 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ПС 35 кВ № 464 Дорохово, оп. 75-116, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,9 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585,22 | 1 887,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 472,47 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-35 кВ №460 "Кожино", оп. 13-42, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,753 км; 40 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 544,59 | 76,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС 35 кВ № 289 Кирилловка оп. 1-42, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, п.Нестерово (1,729 км; 4 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,62 | 171,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 922,39 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-10 кВ №40 оп. 151-156, 174-188, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,987 км; 28 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776,47 | 52,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 828,60 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.13 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС 110 кВ № 418 "Руза оп. 176-227, 212-218, 382-392, 393-402, 402-425, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 7хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Старая Руза (5,1 км; 7 шт.(прочие)) | 7 950,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950,89 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1818 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,75 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,28 | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 178,68 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - отпайка от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-327 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,3 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,78 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3062 с заменой опор и провода на СИП-2, строительство ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,8 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,60 | 0,00 | 317,60 | 0,00 | 0,00 | 635,20 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-706 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,8 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 91,09 | 0,00 | 0,00 | 190,59 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1520 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,7 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,06 | 79,71 | 0,00 | 0,00 | 166,77 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1868 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,5 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,19 | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 119,12 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1867 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,8 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 91,09 | 0,00 | 0,00 | 190,59 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.21 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 13 ПС 468 на ТП-948 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,32 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,23 | 35,91 | 0,00 | 0,00 | 75,14 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2287 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,5 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,19 | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 119,12 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ № 701 до опор 37,31,30,35 с установкой доп. МТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от опоры №2 ф.2 ПС-35 кВ №618 "Никольское" до проектируемой МТП 10/0,4 кВ №нов., РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Андрейково, СНТ "Пролетарский садовод". (0,25 МВА; 16,557 км; 390 т.у.; 1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 546,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 546,43 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.24 | Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от КТП 10 кВ №1199 с заменой опор и провода на СИП ПС 110 кв №714 "Давыдково", с установкой дополнительной МТП 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, н.п. Городище-Сычи (0,25 МВА; 2,343 км; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 038,26 | 39,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 077,53 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кв №512 ф.1 ПС-110 кВ №390 "Тучково" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, рп Тучково, 50:19:0000000:24261 (0,11 км) | 383,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,21 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на участке от ТП-10 кВ №2783 ф.1 отпайка от опоры №3 до опоры №4 ПС-110 кВ №468 "Шелховка" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения участка заявителя, в т. ч. ПИР,МО, Рузский район, с.п. Дороховское, д. Петрищево, 50:19:0060125:0081 (0,025 км) | 94,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид 5 ПС 110 кВ №468 «Шелковка» опоры 67-101, в.т.ч. ПИР, МО, Рузский г.о., п. Дорохово. (1,2 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,80 | 6 118,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 248,40 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.28 | Модернизация с установкой АПС на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-701 оп.289-290, в т. ч. ПИР,МО,Рузский р-н д.Сухарево (1 шт.(реклоузер)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439,89 | 569,23 | 108,22 | 0,00 | 0,00 | 2 117,35 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.29 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Кукарино-Лидино" с заменой опор на участке 143-153, 155 на ПМ-110-1т, 134, 154 на У-110-1+5, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, Рузский р-н (14 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 321,78 | 1 441,95 | 0,00 | 0,00 | 20 763,73 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.30 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Грибово-Лидино" с заменой опор № 101, № 102, № 103, № 104, № 105 марки ПБ-26 на опоры марки ПМ-110-2, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Рузский р-н (5 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 645,01 | 0,00 | 720,98 | 0,00 | 0,00 | 17 365,98 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.31 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Кубинка-Мухино" с заменой опор № 80, № 81, № 82, № 83 марки ПТ2к на опоры марки ПМ110-6Ф, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н (4 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 547,29 | 0,00 | 803,37 | 0,00 | 0,00 | 19 350,67 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.32 | Установка пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН) (300А) на ВЛ-10 кВ фид.3 ПС 110 кВ №595 Лидино, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лидино (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,90 | 215,37 | 0,00 | 0,00 | 1 866,28 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.33 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.дереня от ТП-543 ф.5 ПС 35 кВ №559 Филатово, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Иваново (0,1 МВА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 92,17 | 0,00 | 0,00 | 112,94 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.34 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Красная горка от ТП-1077 ф.7 ПС 110 кВ № 701 Сухарево, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино (0,1 МВА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 92,17 | 0,00 | 0,00 | 112,94 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.35 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС-460 Ф3, отп. от опоры№106 до ТП-1082 по адресу: Московская обл., Рузский р-н, д. Марьино | 496,29 | 4 466,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 962,91 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| 4.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2224 (1 этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/т Сосновое (1 этап: 0,68 км; 2 этап: 2 т.у.) - 1 этап | 1 381,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381,66 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| 4.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-811055 (1 этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Тучково рп, СНТ "Ветерок" (1 этап: 0,55 км; 2 этап: 1 т.у.) - 1 этап | 1 825,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,47 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| Всего по реконструкции (модернизации) электрических сетей |  | 16 588,82 | 4 466,61 | 0,00 | 83 646,01 | 71 002,39 | 4 495,68 | 0,00 | 0,00 | 180 199,51 |  |
| ИТОГО по мероприятиям: |  | 174 041,57 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 186 472,53 | 0,00 | 0,00 | 1 077 816,43 |  |

  - Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения Рузского муниципального округа, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на период до 2043 года. Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на период до 2043 года в сфере газоснабжения отражены в Главе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем газоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

Перечень объектов нового строительства, реконструкции и направления перспективного развития газоснабжения Рузского муниципального округа определены:

- Постановлением Правительства Московской области № 191-ПП от 04.03.2025 г. внесены изменения в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации Московской области до 2035 года».

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения приведен в следующей таблице:

Таблица 5.5.1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Итого | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |  |  |
| 1 | Проекты по развитию (модернизации) источников газоснабжения (мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по строительству новых источников газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по модернизации и реконструкции источников газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проекты по развитию (модернизации) сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по строительству сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Газификация п. Брикет сельского поселения Волковское (II очередь)* | 0,00 | 4 110,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110,25 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2 | Газопровод высокого давления к д. Васильевское с последующей газификацией | 6 800,00 | 46 266,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 066,58 | Внебюджетные источники |
| 2.1.3 | Газопровод высокого давления к д. Барынино сельского поселения Колюбакинское* с последующей газификацией | 0,00 | 10 979,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 979,31 | Внебюджетные источники |
| 2.1.4 | Газификация д. Вандово | 14 911,07 | 0,00 | 28 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 798,07 | Внебюджетные источники |
| 2.1.5 | Газификация д. Новогорбово** | 0,00 | 20 014,09 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 014,09 | Внебюджетные источники |
| 2.1.6 | Газопровод высокого давления к с. Архангельское с последующей газификацией | 23 190,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 810,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.7 | Газификация д. Макеиха | 13 570,00 | 0,00 | 0,00 | 8 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.8 | Газопровод высокого давления к д. Крюково с последующей газификацией | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 920,00 | 18 480,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 59 600,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.9 | Газопровод высокого давления к д. Контемирово с последующей газификацией | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 24 500,00 | 1 293,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 793,89 | Внебюджетные источники |
| 2.1.10 | Газопровод высокого давления к д. Никольское и д. Редькино с последующей газификацией | 0,00 | 31 800,00 | 25 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 150,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.11 | Газопровод высокого давления к п. Городище с последующей газификацией | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 16 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 987,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.12 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 164(50-17-612-0103000084550614) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.13 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 12(50-18-612-0103000132270629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.14 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 9(50-21-612-0103000013861017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.15 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 6(50-21-612-0103000013881017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.16 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 5 50:19:0050618:229(50-21-612-0103000013901017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.17 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 30(50-21-612-0103000013911017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.18 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 24(50-21-612-0103000013921017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.19 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 27(50-21-612-0103000013931017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.20 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 17(50-21-612-0103000014020914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.21 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 23Б 50:19:0040311:1430(50-21-612-0103000014050914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.22 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 34(50-21-612-0103000014210914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.23 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Социалистическая д 54(50-21-612-0103000017541017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.24 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино ул Верейская д 20А(50-21-612-0103000017850919) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.25 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 61(50-21-612-0103000018491017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.26 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 44(50-21-612-0103000018551001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.27 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 186(50-21-612-0103000018571001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.28 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 190(50-21-612-0103000018581001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.29 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 191(50-21-612-0103000018591001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.30 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 192(50-21-612-0103000018601001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.31 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 184(50-21-612-0103000018611001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.32 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 189(50-21-612-0103000018621001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.33 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 200(50-21-612-0103000018631001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.34 | Строительство газопровода-ввода д Лобково ул Санаторная д 15(50-21-612-0103000018651001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.35 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 459/1(50-21-612-0103000018661001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.36 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 74А /1(50-21-612-0103000018671001) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.37 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 75(50-21-612-0103000018681001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.38 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 105(50-21-612-0103000018701001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.39 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 122А(50-21-612-0103000018711001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.40 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 122Б(50-21-612-0103000018721001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.41 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 10Б(50-21-612-0103000018731001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.42 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 26(50-21-612-0103000018741001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.43 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 29/1(50-21-612-0103000018751001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.44 | Строительство газопровода-ввода д Лобково 50:19:0040304:241(50-21-612-0103000018761001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.45 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 52 50:19:0040303:147(50-21-612-0103000018771001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.46 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 7(50-21-612-0103000018811001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.47 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 74(50-21-612-0103000018821001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.48 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 99 50:19:0040304:288(50-21-612-0103000018831001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.49 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 20(50-21-612-0103000018861001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.50 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 204(50-21-612-0103000018871001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.51 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 38(50-21-612-0103000018881017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.52 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 40(50-21-612-0103000018891001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.53 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 63(50-21-612-0103000018901001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.54 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 17/1(50-21-612-0103000387801130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.55 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул 50:19:0040514:141(50-21-612-0103000389021203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.56 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 32(50-21-612-0103000394211222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.57 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Огородная ул д 1(50-21-612-0103000394711223) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.58 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новый 4-й пр д 30(50-21-612-0103000394801224) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.59 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 168(50-21-612-0103000395181224) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.60 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 286(50-21-612-0103000396161227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.61 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 13 50:19:0050305:69(50-21-612-0103000397571229) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.62 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 10 50:19:0050207:34(50-21-612-0103000400351017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.63 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 115(50-21-612-0103000400391017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.64 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 211(50-21-612-0103000400401017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.65 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 1(50-21-612-0103000400411017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.66 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 175(50-21-612-0103000400421017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.67 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 17(50-21-612-0103000400431017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.68 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 10 50:19:0050207:50(50-21-612-0103000400441017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.69 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 29А(50-21-612-0103000400451017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.70 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 52(50-21-612-0103000400461017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.71 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 2(50-21-612-0103000400471017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.72 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул 50:19:0050207:210(50-21-612-0103000400481017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.73 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 30А 50:19:0050207:58(50-21-612-0103000400491017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.74 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 15(50-21-612-0103000400511017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.75 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 37(50-21-612-0103000400531017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.76 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 36(50-21-612-0103000401491128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.77 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 10(50-21-612-0103000401521128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.78 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 7(50-21-612-0103000401531128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.79 | Строительство газопровода-ввода д Лидино д 18(50-21-612-0103000401971127) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.80 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 88(50-21-612-0103000402001001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.81 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 109(50-21-612-0103000402021128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.82 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 111(50-21-612-0103000402031128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.83 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 16(50-21-612-0103000402051001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.84 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 194(50-21-612-0103000402061128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.85 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 195(50-21-612-0103000402071001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.86 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 217 50:19:0040304:290(50-21-612-0103000402081128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.87 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 22(50-21-612-0103000402091128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.88 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 29(50-21-612-0103000402101128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.89 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 71(50-21-612-0103000402121001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.90 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 10(50-21-612-0103000402741213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.91 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 61(50-21-612-0103000402751213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.92 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 3(50-21-612-0103000402771213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.93 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 23(50-21-612-0103000402781213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.94 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 10 50:19:0050207:30(50-21-612-0103000402790901) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.95 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино д 45(50-21-612-0103000403231124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.96 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 2-я Картинская д 7(50-21-612-0103000403271006) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.97 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 13(50-21-612-0103000404390914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.98 | Строительство газопровода-ввода д Лидино д 25(50-21-612-0103000404601127) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.99 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 10А(50-21-612-0103000404631128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.100 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Октябрьская д 36(50-21-612-0103000404691130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.101 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 8А(50-21-612-0103000404931001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.102 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Новая д 160(50-21-612-0120000394401126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.103 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Боровская ул д 97(50-21-612-1100000866491222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.104 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 31(50-21-612-1103000077900522) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,16 | Внебюджетные источники |
| 2.1.105 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 93(50-21-612-1103000079500524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.106 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 91(50-21-612-1103000079590524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.107 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 38А(50-21-612-1103000079600524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.108 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 20 50:19:0050405:127(50-21-612-1103000079750524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.109 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 95(50-21-612-1103000079970525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.110 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Социалистическая ул д 31(50-21-612-1103000081130525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.111 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 57(50-21-612-1103000081170525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.112 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 51(50-21-612-1103000082080526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.113 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 115(50-21-612-1103000084020527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.114 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 92(50-21-612-1103000084240527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.115 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 76А(50-21-612-1103000084360527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.116 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 13(50-21-612-1103000085040528) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.117 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 25(50-21-612-1103000085740528) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.118 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 14(50-21-612-1103000088630529) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.119 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 201(50-21-612-1103000088890530) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.120 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 116(50-21-612-1103000088990530) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.121 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 32(50-21-612-1103000090560531) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.122 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 28(50-21-612-1103000091130531) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.123 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 17(50-21-612-1103000092310531) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.124 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Набережная ул д 13(50-21-612-1103000092490602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.125 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 8(50-21-612-1103000092730601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.126 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Мира ул д 6/1(50-21-612-1103000094000601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.127 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 443(50-21-612-1103000094400601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.128 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 94(50-21-612-1103000094910601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.129 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Лесная ул д 2(50-21-612-1103000095080602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.130 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 112(50-21-612-1103000095790602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.131 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 12(50-21-612-1103000096450602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.132 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 121 50:19:0040304:126(50-21-612-1103000097180603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.133 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 21(50-21-612-1103000098030603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.134 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 2(50-21-612-1103000098340603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.135 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 9(50-21-612-1103000098500603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.136 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 52(50-21-612-1103000098640603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.137 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 2(50-21-612-1103000099240603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.138 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 98(50-21-612-1103000099580603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.139 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 307(50-21-612-1103000099950603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.140 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 97(50-21-612-1103000100320604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.141 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 48а(50-21-612-1103000100430604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.142 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 96(50-21-612-1103000100580604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.143 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 19 50:19:0040303:0034(50-21-612-1103000101050604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.144 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 30(50-21-612-1103000101340604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.145 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 187(50-21-612-1103000101640604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.146 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 4(50-21-612-1103000102350604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.147 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 103(50-21-612-1103000103230605) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.148 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 203(50-21-612-1103000103910607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.149 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 196(50-21-612-1103000103920607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.150 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 236а(50-21-612-1103000104950607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.151 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 8(50-21-612-1103000106580608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.152 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 27 50:19:0040303:59(50-21-612-1103000106650608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.153 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 54(50-21-612-1103000106820608) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,55 | Внебюджетные источники |
| 2.1.154 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 76(50-21-612-1103000107970608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.155 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 302(50-21-612-1103000108830608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.156 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 27(50-21-612-1103000109100608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.157 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 309(50-21-612-1103000109250608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.158 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино ул Верейская д 84(50-21-612-1103000112580616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.159 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 11(50-21-612-1103000112640616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.160 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 46(50-21-612-1103000112860616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.161 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 17(50-21-612-1103000113210617) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.162 | Строительство газопровода-ввода г Руза ш Можайское 50:19:0010301:483(50-21-612-1103000113530617) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.163 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 13(50-21-612-1103000114300617) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.164 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 77(50-21-612-1103000116230618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.165 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 6(50-21-612-1103000116440618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.166 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 8 В(50-21-612-1103000117210618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.167 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 27(50-21-612-1103000117610618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.168 | Строительство газопровода-ввода г Руза Луговая ул 50:19:0010107:615(50-21-612-1103000117650618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.169 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 10(50-21-612-1103000118380618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.170 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 14(50-21-612-1103000118570618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.171 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 36(50-21-612-1103000120060619) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.172 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 4(50-21-612-1103000120140619) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.173 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 100(50-21-612-1103000120700619) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.174 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 51(50-21-612-1103000121330619) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.175 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 237(50-21-612-1103000122400621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.176 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Новопетровская ул д 8(50-21-612-1103000123110621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.177 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 113(50-21-612-1103000124260621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.178 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 18(50-21-612-1103000124330621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.179 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул 50:19:0010301:695(50-21-612-1103000125460621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.180 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 20б(50-21-612-1103000125890622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.181 | Строительство газопровода-ввода г Руза Набережная ул д 3(50-21-612-1103000129310623) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.182 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 87А(50-21-612-1103000133690623) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.183 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 150(50-21-612-1103000141860626) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.184 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 50(50-21-612-1103000142180626) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.185 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Виксне ул д 1(50-21-612-1103000142410626) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.186 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 5(50-21-612-1103000148040628) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.187 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 11А(50-21-612-1103000148270628) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.188 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Дачная ул д 15(50-21-612-1103000149670629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.189 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Алконовская ул д 12А(50-21-612-1103000151850630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.190 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 6(50-21-612-1103000153800630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.191 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 62/29(50-21-612-1103000153950630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.192 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 180(50-21-612-1103000154140630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.193 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 5(50-21-612-1103000154870701) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.194 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 193(50-21-612-1103000159870703) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.195 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 106(50-21-612-1103000165960706) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.196 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 79 50:19:0040303:0012(50-21-612-1103000165970706) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.197 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 69(50-21-612-1103000167780707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.198 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 75А(50-21-612-1103000168600707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.199 | Строительство газопровода-ввода г Руза Луговая ул д 5(50-21-612-1103000173430710) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.200 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 113(50-21-612-1103000174440712) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.201 | Строительство газопровода-ввода г Руза Революционная ул д 68(50-21-612-1103000175180713) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.202 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 67(50-21-612-1103000175330713) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.203 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 34(50-21-612-1103000175450713) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.204 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Олимпийская ул 50:19:0060125:136(50-21-612-1103000180970720) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.205 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 49(50-21-612-1103000181330721) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.206 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 179(50-21-612-1103000181870722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.207 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 67(50-21-612-1103000181940722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.208 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 56(50-21-612-1103000191250730) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.209 | Строительство газопровода-ввода г Руза Зеленый пр-д д 1(50-21-612-1103000192550801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.210 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 118(50-21-612-1103000192630802) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.211 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 11(50-21-612-1103000193520802) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.212 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 613(50-21-612-1103000195040803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.213 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 46(50-21-612-1103000195390803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.214 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 8(50-21-612-1103000195400803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.215 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 25(50-21-612-1103000195480803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.216 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 55(50-21-612-1103000195550803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.217 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 8 Марта ул д 2(50-21-612-1103000200670808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.218 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 36/1(50-21-612-1103000200770809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.219 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 52(50-21-612-1103000200810809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.220 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 114(50-21-612-1103000201920809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.221 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 36(50-21-612-1103000202170810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.222 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 119(50-21-612-1103000202230810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.223 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 609(50-21-612-1103000203060810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.224 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 3 50:19:0010301:871(50-21-612-1103000203230810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.225 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Средне-Зарецкая д 26(50-21-612-1103000203250810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.226 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 607(50-21-612-1103000205140812) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.227 | Строительство газопровода-ввода д Лидино д 80(50-21-612-1103000207690815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.228 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 12(50-21-612-1103000207700815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.229 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 4А(50-21-612-1103000207760815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.230 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 7А(50-21-612-1103000207800815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.231 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 5(50-21-612-1103000209170817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.232 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 63(50-21-612-1103000209180817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.233 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 26(50-21-612-1103000209190817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.234 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 140(50-21-612-1103000209610819) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.235 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 459(50-21-612-1103000209890819) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.236 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 57(50-21-612-1103000210300822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.237 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 30(50-21-612-1103000210380822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.238 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Садовая ул д 1Б(50-21-612-1103000210480822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.239 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Московская ул д 22(50-21-612-1103000211140824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.240 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 39(50-21-612-1103000211300824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.241 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 6(50-21-612-1103000211410825) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.242 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул д 1А 50:19:0010301:594(50-21-612-1103000211650826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.243 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул д 1А 50:19:0010301:589(50-21-612-1103000211680826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.244 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17(50-21-612-1103000211890826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.245 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 10(50-21-612-1103000212380827) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.246 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 8(50-21-612-1103000219150828) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.247 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 12(50-21-612-1103000220630828) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.248 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 8(50-21-612-1103000222190828) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.249 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Спортивный пер д 9А(50-21-612-1103000222760828) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.250 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 7(50-21-612-1103000223310828) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.251 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 120(50-21-612-1103000224160829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.252 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Минское ш д 24(50-21-612-1103000224710830) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.253 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул 50:19:0010107:0040(50-21-612-1103000225700830) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.254 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Боровская ул д 96А(50-21-612-1103000225760830) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.255 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 188(50-21-612-1103000225880831) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.256 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул д 10(50-21-612-1103000228950903) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.257 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул 2-я Советская д 111(50-21-612-1103000229740906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.258 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 44(50-21-612-1103000230790908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.259 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 115(50-21-612-1103000230920908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.260 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 15(50-21-612-1103000231070908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.261 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 48(50-21-612-1103000231210909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.262 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Олимпийская ул д 51(50-21-612-1103000232490909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.263 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 20(50-21-612-1103000235230909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.264 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 103(50-21-612-1103000235400909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.265 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 55(50-21-612-1103000236770910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.266 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 230(50-21-612-1103000237290910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.267 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 2(50-21-612-1103000237460910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.268 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 24(50-21-612-1103000237470910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.269 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 66(50-21-612-1103000237500910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.270 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово ул Луговая д 10(50-21-612-1103000237990911) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.271 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 108(50-21-612-1103000238060911) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.272 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 16 50:19:0040216:9(50-21-612-1103000238360912) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.273 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Некрасова ул д 16(50-21-612-1103000238520913) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.274 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 65(50-21-612-1103000239070913) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.275 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 8(50-21-612-1103000239790914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.276 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 23(50-21-612-1103000239820914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.277 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 405(50-21-612-1103000239850914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.278 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 236(50-21-612-1103000239860914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.279 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 113/1(50-21-612-1103000240800915) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.280 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 405А(50-21-612-1103000240850915) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.281 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул д 12(50-21-612-1103000240870915) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.282 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Молодежная ул д 43(50-21-612-1103000241190916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.283 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 41(50-21-612-1103000241300916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.284 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 21(50-21-612-1103000241320916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.285 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Дачный пр-д д 4(50-21-612-1103000241800917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.286 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 63(50-21-612-1103000241820917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.287 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 70(50-21-612-1103000241830917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.288 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский ул Полевая д 20(50-21-612-1103000242200918) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.289 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево ул Огородная д 79(50-21-612-1103000248250922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.290 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 42А(50-21-612-1103000248300922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.291 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 37(50-21-612-1103000248790922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.292 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 62(50-21-612-1103000248800922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.293 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 74А(50-21-612-1103000248830922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.294 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Ново-Зарецкая д 2Г(50-21-612-1103000249080923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.295 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 77 50:19:0040501:365(50-21-612-1103000249560923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.296 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено ул Церковная д 1(50-21-612-1103000249840923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.297 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Пролетарская ул д 7А(50-21-612-1103000250790924) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.298 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Ладыгинская ул д 1(50-21-612-1103000251300925) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.299 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 4(50-21-612-1103000253400928) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.300 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 78(50-21-612-1103000253800929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.301 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 80(50-21-612-1103000254580929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.302 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Даниловка д 69(50-21-612-1103000254620929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.303 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 206А(50-21-612-1103000254660929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.304 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 40 лет Октября ул д 15А(50-21-612-1103000254850930) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.305 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лебеденко ул д 6(50-21-612-1103000255260930) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.306 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Дачный пр-д д 5(50-21-612-1103000256711002) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.307 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 557(50-21-612-1103000258071005) | 123,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.308 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 70(50-21-612-1103000258161005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.309 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево Дачная ул д 1(50-21-612-1103000259391006) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.310 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 9(50-21-612-1103000259401006) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.311 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Новая д 59(50-21-612-1103000260251007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.312 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 25/2(50-21-612-1103000260501007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.313 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Трутеевская ул д 18(50-21-612-1103000261071007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.314 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул 50:19:0010301:628(50-21-612-1103000261511008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.315 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово д 55(50-21-612-1103000261911008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.316 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 65(50-21-612-1103000262131008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.317 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 45(50-21-612-1103000262211008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.318 | Строительство газопровода-ввода г Руза Можайский пер д 29(50-21-612-1103000262281009) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.319 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 658(50-21-612-1103000263111010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.320 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Подсобного хозяйства ул д 8(50-21-612-1103000263231010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.321 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Картинская ул д 7(50-21-612-1103000263261010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.322 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 9(50-21-612-1103000263621011) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.323 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 12 50:19:0050207:31(50-21-612-1103000263661011) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.324 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Москворецкая ул д 7(50-21-612-1103000265031012) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.325 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 8(50-21-612-1103000265061012) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.326 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул 50:19:0060123:362(50-21-612-1103000265451013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.327 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 8(50-21-612-1103000265891013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.328 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 80(50-21-612-1103000267341014) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.329 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул д 16(50-21-612-1103000268821015) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.330 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 16/2(50-21-612-1103000269621015) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.331 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 5А(50-21-612-1103000269921016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.332 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 36(50-21-612-1103000269981016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.333 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 74(50-21-612-1103000270191016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.334 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 16А(50-21-612-1103000270211016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.335 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 46 50:19:0050405:212(50-21-612-1103000274741020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.336 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Центральная ул 50:19:0030114:50(50-21-612-1103000275551020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.337 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Олимпийская ул д 54(50-21-612-1103000275671020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.338 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 58(50-21-612-1103000276281021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.339 | Строительство газопровода-ввода д Козлово д 25(50-21-612-1103000276681021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.340 | Строительство газопровода-ввода г Руза Волоколамская ул д 17(50-21-612-1103000278591024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.341 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 16(50-21-612-1103000279201025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.342 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Мосеевская ул д 6(50-21-612-1103000280651026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.343 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 12(50-21-612-1103000280661026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.344 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Микрорайон д 71(50-21-612-1103000282701027) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.345 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул 50:19:0020104:215(50-21-612-1103000282831027) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.346 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 49(50-21-612-1103000284221028) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.347 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 20А(50-21-612-1103000287051030) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.348 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Луговая ул д 2(50-21-612-1103000287441031) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.349 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 144(50-21-612-1103000293881109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.350 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково ул Комсомольская д 4А(50-21-612-1103000294831109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.351 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 173(50-21-612-1103000295961111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.352 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул 2-я Заводская д 29(50-21-612-1103000296061111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.353 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Попова ул д 7б(50-21-612-1103000297951112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.354 | Строительство газопровода-ввода д Коковино д 15/1(50-21-612-1103000299281113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.355 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Микрорайон д 55(50-21-612-1103000301681116) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.356 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено СтароПосадская д 11(50-21-612-1103000303871117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.357 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 6-я Картинская ул д 2(50-21-612-1103000305001118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.358 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул д 12(50-21-612-1103000305691118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.359 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 36(50-21-612-1103000307421119) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.360 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 18(50-21-612-1103000309041121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.361 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 129(50-21-612-1103000309971122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.362 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 149(50-21-612-1103000310861123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.363 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 37(50-21-612-1103000311001123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.364 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 7(50-21-612-1103000311161123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.365 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 185(50-21-612-1103000311521123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.366 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная ул д 17А(50-21-612-1103000311681124) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.367 | Строительство газопровода-ввода д Комлево д 101(50-21-612-1103000311771124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.368 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 6(50-21-612-1103000313451126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.369 | Строительство газопровода-ввода с Покровское 2-я Парковая ул д 38(50-21-612-1103000314001126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.370 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул д 72(50-21-612-1103000316981130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.371 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Кооперативная ул д 9(50-21-612-1103000324951205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.372 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 180(50-21-612-1103000326561207) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.373 | Строительство газопровода-ввода г Руза Филимонцево ул д 17(50-21-612-1103000327561208) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.374 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 9А(50-21-612-1103000328391209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.375 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Полевая ул д 24(50-21-612-1103000328561209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.376 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Полевая д 31(50-21-612-1103000329141210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.377 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Картино ул д 12А(50-21-612-1103000329441210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.378 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 80А(50-21-612-1103000329761210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.379 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большая ул д 70А(50-21-612-1103000329911211) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.380 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 9(50-21-612-1103000330081211) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.381 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 82(50-21-612-1103000330271212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.382 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Москворецкая ул д 10А(50-21-612-1103000331541214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.383 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 1-я Мосеевская д 17(50-21-612-1103000332101215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.384 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Западная ул д 6(50-21-612-1103000332151215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.385 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 15(50-21-612-1103000332641216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.386 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 61(50-21-612-1103000332691216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.387 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 91(50-21-612-1103000332711216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.388 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 4Б(50-21-612-1103000332821216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.389 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 66А(50-21-612-1103000335141221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.390 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 11(50-21-612-1103000336121222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.391 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 78(50-21-612-1103000336331222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.392 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Полевая ул д 17(50-21-612-1103000336371222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.393 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Киевская ул 50:19:0020204:870(50-21-612-1103000336871222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.394 | Строительство газопровода-ввода д Волково Береговая д 12(50-21-612-1103000336911222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.395 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Заводская ул д 47(50-21-612-1103000337021222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.396 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 17/2(50-21-612-1103000337861222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.397 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 66(50-21-612-1103000338281222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.398 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 21(50-21-612-1103000339071222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.399 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Соловьиная д 38(50-22-612-0103000000140114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.400 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 353(50-22-612-0103000000310114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.401 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Октябрьская ул д 26(50-22-612-0103000000370105) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.402 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Лесная 50:19:0050106:1533(50-22-612-0103000001160115) | 131,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,27 | Внебюджетные источники |
| 2.1.403 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 28 50:19:0030401:0106(50-22-612-0103000001170111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.404 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 35(50-22-612-0103000001570114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.405 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Огородная ул д 10(50-22-612-0103000001650111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.406 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Урожайная д 5(50-22-612-0103000002190113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.407 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул 50:19:0010106:451(50-22-612-0103000002400115) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.408 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 5(50-22-612-0103000002740112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.409 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул 50:19:0010107:140(50-22-612-0103000003170113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.410 | Строительство газопровода-ввода д Волково Полевая ул д 11(50-22-612-0103000003270113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.411 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково пр-д 1-й Гиляровский д 4(50-22-612-0103000003310113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.412 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский д 104(50-22-612-0103000003550113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.413 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 399(50-22-612-0103000003610113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.414 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 76 50:19:0050609:114(50-22-612-0103000003710113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.415 | Строительство газопровода-ввода г Руза Иван-гора ул д 8(50-22-612-0103000003960113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.416 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 2(50-22-612-0103000004020113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.417 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ул Мира д 90(50-22-612-0103000004080113) | 224,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,89 | Внебюджетные источники |
| 2.1.418 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 89(50-22-612-0103000004100113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.419 | Строительство газопровода-ввода д Мытники ул Луговая д 28а(50-22-612-0103000004130113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.420 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 132(50-22-612-0103000004160113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.421 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 112(50-22-612-0103000004330114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.422 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул д 31(50-22-612-0103000004590114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.423 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Алконовская ул д 6(50-22-612-0103000005260114) | 113,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,90 | Внебюджетные источники |
| 2.1.424 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 1(50-22-612-0103000005740117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.425 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Ручейная ул д 110(50-22-612-0103000006060120) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.426 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 26(50-22-612-0103000006110118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.427 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 157(50-22-612-0103000006210118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.428 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 47(50-22-612-0103000006340117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.429 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная д 14(50-22-612-0103000006850118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.430 | Строительство газопровода-ввода д Лобково Березовая ул д 4А(50-22-612-0103000007320118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.431 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 41(50-22-612-0103000007380118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.432 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 57(50-22-612-0103000007500118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.433 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 11(50-22-612-0103000007570118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.434 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 212(50-22-612-0103000008050119) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.435 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Дубки-2 д 12(50-22-612-0103000008780120) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.436 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 31А(50-22-612-0103000009120120) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.437 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная ул д 12а(50-22-612-0103000009610121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.438 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 75(50-22-612-0103000009630121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.439 | Строительство газопровода-ввода д Березкино д 2(50-22-612-0103000009780122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.440 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 40(50-22-612-0103000009840121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.441 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Огородная д 8(50-22-612-0103000009920121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.442 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 46(50-22-612-0103000009950121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.443 | Строительство газопровода-ввода г Руза пер Ново-Ивановский д 3(50-22-612-0103000009990121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.444 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 11 50:19:0030401:0061(50-22-612-0103000010630122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.445 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 12(50-22-612-0103000010660122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.446 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 103(50-22-612-0103000011020228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.447 | Строительство газопровода-ввода д Волково Заречная ул д 5(50-22-612-0103000011560125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.448 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Можайское ш д 11А(50-22-612-0103000011740125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.449 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 6/1(50-22-612-0103000011840125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.450 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 137(50-22-612-0103000012450125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.451 | Строительство газопровода-ввода с Богородское Центральная ул д 143(50-22-612-0103000013150126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.452 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 49 50:19:0060105:958(50-22-612-0103000013340126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.453 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Мкр д 58А(50-22-612-0103000019990129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.454 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 14(50-22-612-0103000020000127) | 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,77 | Внебюджетные источники |
| 2.1.455 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 49 50:19:0060105:957(50-22-612-0103000020370128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.456 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 44(50-22-612-0103000020530129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.457 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 20(50-22-612-0103000020730129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.458 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 46(50-22-612-0103000020750129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.459 | Строительство газопровода-ввода п Старая Руза Садовая ул д 27(50-22-612-0103000020890128) | 632,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,40 | Внебюджетные источники |
| 2.1.460 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 48(50-22-612-0103000021000131) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.461 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Западная ул д 35(50-22-612-0103000021250129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.462 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 88 /1(50-22-612-0103000021280202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.463 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Огородная ул д 16(50-22-612-0103000021360129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.464 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановская ул д 7(50-22-612-0103000021920131) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.465 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 69(50-22-612-0103000022680201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.466 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 67(50-22-612-0103000022750202) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.467 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Спортивный пер д 18(50-22-612-0103000022970201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.468 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Трутеевская ул д 7(50-22-612-0103000023360201) | 125,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,23 | Внебюджетные источники |
| 2.1.469 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул 2-я Отрадная д 3(50-22-612-0103000023580201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.470 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ул ур Сотники д 79(50-22-612-0103000024130202) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.471 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 208(50-22-612-0103000024350202) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.472 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Пролетарская ул д 16(50-22-612-0103000024480202) | 382,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,47 | Внебюджетные источники |
| 2.1.473 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 62 50:19:0010203:1772(50-22-612-0103000024890203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.474 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 62(50-22-612-0103000025810203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.475 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 284(50-22-612-0103000026350204) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.476 | Строительство газопровода-ввода д Орешки ул Луговая д 2(50-22-612-0103000027840216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.477 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 38(50-22-612-0103000027850309) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.478 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 4-й пр ул д 28(50-22-612-0103000028250207) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.479 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово ул Прудная д 11(50-22-612-0103000028880207) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.480 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 12(50-22-612-0103000029850211) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.481 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ул Алконовская д 15(50-22-612-0103000030020208) | 196,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.482 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 46(50-22-612-0103000030460208) | 133,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.483 | Строительство газопровода-ввода д Волково Солнечная ул 50:19:0030223:0104(50-22-612-0103000030770209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.484 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 66А(50-22-612-0103000030990209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.485 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Социалистическая ул д 15(50-22-612-0103000031840210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.486 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 4(50-22-612-0103000032650224) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.487 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино ул Озерная д 10(50-22-612-0103000034570215) | 1 269,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.488 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Школьная д 6(50-22-612-0103000034650215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.489 | Строительство газопровода-ввода д Покров пер 1-й Центральный д 3(50-22-612-0103000034880214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.490 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 45(50-22-612-0103000035200317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.491 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 7/1(50-22-612-0103000035270214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.492 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 34 А(50-22-612-0103000036620215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.493 | Строительство газопровода-ввода д Волково Лазурная ул д 8(50-22-612-0103000036770215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.494 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 23(50-22-612-0103000037760216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.495 | Строительство газопровода-ввода д Волково Солнечная ул д 23(50-22-612-0103000037790216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.496 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 2-я Григоровская д 70(50-22-612-0103000038170216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.497 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Ольховая д 10(50-22-612-0103000038290216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.498 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Малиновая д 3(50-22-612-0103000038310216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.499 | Строительство газопровода-ввода д Волково Солнечная ул д 20(50-22-612-0103000038480216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.500 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 43(50-22-612-0103000038570216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.501 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 72(50-22-612-0103000038630216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.502 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 1(50-22-612-0103000038910217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.503 | Строительство газопровода-ввода д Комлево д 12(50-22-612-0103000039310217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.504 | Строительство газопровода-ввода г Руза Щербакова ул д 34А(50-22-612-0103000039460217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.505 | Строительство газопровода-ввода г Руза Говорова ул д 12(50-22-612-0103000039690217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.506 | Строительство газопровода-ввода д Комлево ул Крайняя д 4(50-22-612-0103000039800217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.507 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 19(50-22-612-0103000040460218) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.508 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 12 50:19:0030521:75(50-22-612-0103000041590219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.509 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 33 50:19:0050609:42(50-22-612-0103000041680301) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.510 | Строительство газопровода-ввода д Покров ул Центральная д 21(50-22-612-0103000042190221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.511 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево Сотники ур д 83(50-22-612-0103000042290221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.512 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Зеленая ул д 11(50-22-612-0103000042310221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.513 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 24(50-22-612-0103000042650221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.514 | Строительство газопровода-ввода п Горбово д 33(50-22-612-0103000043300222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.515 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 108(50-22-612-0103000043500221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.516 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 13(50-22-612-0103000043700221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.517 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 30(50-22-612-0103000043930222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.518 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная д 20А(50-22-612-0103000044360222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.519 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 155(50-22-612-0103000044390303) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.520 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 64(50-22-612-0103000044470222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.521 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Часовая ул д 1(50-22-612-0103000044830222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.522 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Григоровская ул д 14(50-22-612-0103000046680225) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.523 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 17(50-22-612-0103000047610226) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.524 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Картинский пр-д д 1(50-22-612-0103000048280228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.525 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Советская д 26(50-22-612-0103000048770228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.526 | Строительство газопровода-ввода с Никольское новая 2-ой пр-д д 29(50-22-612-0103000048780228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.527 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 60(50-22-612-0103000049390302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.528 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 38А(50-22-612-0103000049470302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.529 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул 33(50-22-612-0103000049500301) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.530 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Социалистическая д 26(50-22-612-0103000049600309) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.531 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Григоровская ул д 30(50-22-612-0103000049890301) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.532 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул д 30(50-22-612-0103000050410302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.533 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 74(50-22-612-0103000050750302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.534 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Спортивный пер 50:19:0040510:1520(50-22-612-0103000050800302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.535 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 163(50-22-612-0103000051290309) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.536 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 110 50:19:0030525:192(50-22-612-0103000051330303) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.537 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 48(50-22-612-0103000051680303) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.538 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 66(50-22-612-0103000052030304) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.539 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 21/1(50-22-612-0103000052160304) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.540 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 89/2(50-22-612-0103000052960310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.541 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 148(50-22-612-0103000053170305) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.542 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 13/1(50-22-612-0103000054520309) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.543 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 1-я Григоровская д 24А(50-22-612-0103000054780316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.544 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 54(50-22-612-0103000054920312) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.545 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 130(50-22-612-0103000054970310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.546 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 34/3(50-22-612-0103000055230310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.547 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево Огородная ул д 9(50-22-612-0103000055490310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.548 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 83(50-22-612-0103000055570310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.549 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 29(50-22-612-0103000055700310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.550 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 2(50-22-612-0103000055750310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.551 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 23(50-22-612-0103000056080311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.552 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 14(50-22-612-0103000056140311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.553 | Строительство газопровода-ввода г Руза Цветочная ул д 5(50-22-612-0103000056180311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.554 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ш Можайское д 51А(50-22-612-0103000056240311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.555 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 69 50:19:0030519:4(50-22-612-0103000056340311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.556 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 67(50-22-612-0103000056790314) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.557 | Строительство газопровода-ввода д Комлево д 59(50-22-612-0103000057280312) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.558 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 10(50-22-612-0103000057340312) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.559 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 24А(50-22-612-0103000057370312) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.560 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 37(50-22-612-0103000057380312) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.561 | Строительство газопровода-ввода д Писарево д 17А 50:19:0050505:136(50-22-612-0103000057570312) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.562 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Мира ул д 65(50-22-612-0103000057940314) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.563 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Григоровская ул 50:19:0020312:112(50-22-612-0103000058030314) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.564 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 164(50-22-612-0103000059450316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.565 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 161(50-22-612-0103000059490315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.566 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 24А(50-22-612-0103000059610314) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.567 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 23(50-22-612-0103000059710315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.568 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Хвойная ул д 6(50-22-612-0103000059790314) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.569 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 18 50:19:0050601:136(50-22-612-0103000060160315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.570 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/6(50-22-612-0103000060260317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.571 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Полевая ул д 21(50-22-612-0103000060480318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.572 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 103(50-22-612-0103000061240315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.573 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский пр-д д 7(50-22-612-0103000061650316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.574 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 2а(50-22-612-0103000061660317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.575 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 47(50-22-612-0103000061800317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.576 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 64(50-22-612-0103000061820316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.577 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 38(50-22-612-0103000061860316) | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,13 | Внебюджетные источники |
| 2.1.578 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Мосеевская ул д 13(50-22-612-0103000061900316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.579 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 26(50-22-612-0103000062470316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.580 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутьевский пр д 11(50-22-612-0103000063060317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.581 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул 50:19:0050104:0007(50-22-612-0103000063200317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.582 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 33 50:19:0030521:0023(50-22-612-0103000063310317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.583 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Часовая д 3(50-22-612-0103000063350317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.584 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 2(50-22-612-0103000063630318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.585 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 34 50:19:0040301:190(50-22-612-0103000063790317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.586 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 146(50-22-612-0103000064340318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.587 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул д 19(50-22-612-0103000064690318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.588 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 3А(50-22-612-0103000064780318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.589 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 53(50-22-612-0103000065000318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.590 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 16 50:19:0040216:0012(50-22-612-0103000065500321) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.591 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул 50:19:0030401:1003(50-22-612-0103000065530319) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.592 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 11(50-22-612-0103000065730319) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.593 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино д 14А(50-22-612-0103000065850319) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.594 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 50(50-22-612-0103000065960319) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.595 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 325(50-22-612-0103000066700321) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.596 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Привольная д 16(50-22-612-0103000066840322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.597 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 12(50-22-612-0103000067210321) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.598 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Трутеевская ул д 35(50-22-612-0103000067850323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.599 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 58 50:19:0030519:1471(50-22-612-0103000067920322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.600 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 104(50-22-612-0103000068130323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.601 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная д 12 50:19:0030401:0063(50-22-612-0103000068650322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.602 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 7(50-22-612-0103000069350323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.603 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Школьная д 7(50-22-612-0103000071500324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.604 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 117(50-22-612-0103000071650324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.605 | Строительство газопровода-ввода д Комлево д 127(50-22-612-0103000072110324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.606 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 83(50-22-612-0103000072880326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.607 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 33(50-22-612-0103000072980325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.608 | Строительство газопровода-ввода с Богородское д 154(50-22-612-0103000073050325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.609 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 98(50-22-612-0103000073400328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.610 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 639(50-22-612-0103000073900325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.611 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 11(50-22-612-0103000073970325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.612 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 18(50-22-612-0103000073980325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.613 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Сиреневая д 2(50-22-612-0103000074080325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.614 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Жемчужная д 11(50-22-612-0103000074090326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.615 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 22(50-22-612-0103000074140326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.616 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ДОХБ ул д 27(50-22-612-0103000074180326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.617 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ул Полевая д 16/1(50-22-612-0103000074330326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.618 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 66(50-22-612-0103000075120326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.619 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Дружбы д 1Г(50-22-612-0103000075140326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.620 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 47(50-22-612-0103000075330329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.621 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 1(50-22-612-0103000075420331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.622 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 48(50-22-612-0103000075650328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.623 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 27(50-22-612-0103000075900328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.624 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая д 18(50-22-612-0103000076400329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.625 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 52(50-22-612-0103000076420328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.626 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 12(50-22-612-0103000076640328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.627 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 6А(50-22-612-0103000077020328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.628 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Новая ул д 151(50-22-612-0103000077050328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.629 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул 50:19:0030401:26(50-22-612-0103000077080328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.630 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 17(50-22-612-0103000077090328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.631 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 80(50-22-612-0103000077160328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.632 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 14А(50-22-612-0103000077190328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.633 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 20А(50-22-612-0103000077350329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.634 | Строительство газопровода-ввода г Руза 3-я Дмитровская ул 50:19:0010106:230(50-22-612-0103000077380329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.635 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 43А 50:19:0050405:309(50-22-612-0103000077730329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.636 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 15А(50-22-612-0103000077970329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.637 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено СтароПосадский пер д 3(50-22-612-0103000078380329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.638 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 165(50-22-612-0103000078440329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.639 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 101(50-22-612-0103000078730329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.640 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 371/1(50-22-612-0103000078810329) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | Внебюджетные источники |
| 2.1.641 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 70(50-22-612-0103000078820329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.642 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 40(50-22-612-0103000079080330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.643 | Строительство газопровода-ввода д Березкино Лесная ул д 68(50-22-612-0103000079170330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.644 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 86(50-22-612-0103000079200330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.645 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 9(50-22-612-0103000079320330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.646 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено СтароПосадская ул д 4(50-22-612-0103000079970330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.647 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул 3-й пр-д Новой улицы д 23(50-22-612-0103000080170330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.648 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Коммунистическая ул д 12(50-22-612-0103000080400331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.649 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 357(50-22-612-0103000080770406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.650 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 44(50-22-612-0103000081400331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.651 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 6А(50-22-612-0103000081480331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.652 | Строительство газопровода-ввода п Горбово Пионерская д 11(50-22-612-0103000081540331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.653 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 102(50-22-612-0103000082040331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.654 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Октябрьская ул д 6(50-22-612-0103000083730402) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.655 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/5(50-22-612-0103000083810402) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.656 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 68(50-22-612-0103000084120402) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.657 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 33 50:19:0050609:522(50-22-612-0103000084200402) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.658 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 16 50:19:0050207:63(50-22-612-0103000084370402) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.659 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул д 2Б(50-22-612-0103000085070403) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.660 | Строительство газопровода-ввода г Руза Иван-гора ул д 12(50-22-612-0103000085090403) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.661 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Можайское ш д 10(50-22-612-0103000085100404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.662 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский б-р д 47(50-22-612-0103000086010404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.663 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая 2-ой д 14(50-22-612-0103000086140404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.664 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 68 50:19:0030401:617(50-22-612-0103000086260404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.665 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 68 50:19:0030401:628(50-22-612-0103000086270404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.666 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 98(50-22-612-0103000086340404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.667 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 61(50-22-612-0103000086410404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.668 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 170(50-22-612-0103000087070405) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.669 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Больница 16 д 23(50-22-612-0103000087100405) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.670 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 81(50-22-612-0103000087570405) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.671 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Мосеевская ул д 8(50-22-612-0103000087590407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.672 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул 50:19:0040514:21(50-22-612-0103000087870407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.673 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Набережная ул д 14(50-22-612-0103000087940405) | 104,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,12 | Внебюджетные источники |
| 2.1.674 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Новая д 32А(50-22-612-0103000087950406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.675 | Строительство газопровода-ввода д Козлово д 95(50-22-612-0103000088000406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.676 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 43/1(50-22-612-0103000088680406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.677 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 3(50-22-612-0103000089980406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.678 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 57(50-22-612-0103000090270407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.679 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 38(50-22-612-0103000090300407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.680 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 16(50-22-612-0103000090330407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.681 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 2(50-22-612-0103000091070407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.682 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 54(50-22-612-0103000091170407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.683 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Садовая ул д 9/3(50-22-612-0103000091210407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.684 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 66(50-22-612-0103000091220407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.685 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 88(50-22-612-0103000091300407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.686 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул 50:19:0010301:1898(50-22-612-0103000091430407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.687 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово ул Петрищевская д 4Б(50-22-612-0103000091510408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.688 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 4(50-22-612-0103000091660407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.689 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 34 50:19:0050405:177(50-22-612-0103000091680407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.690 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 13А(50-22-612-0103000091690407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.691 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково тер Клубничка д 2(50-22-612-0103000092190408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.692 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул д 11(50-22-612-0103000093100408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.693 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено ул Магистральная д 2/2(50-22-612-0103000093220408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.694 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Кирова ул д 273(50-22-612-0103000093470408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.695 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 142(50-22-612-0103000093680408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.696 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная д 12 50:19:0030401:736(50-22-612-0103000093730408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.697 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 97(50-22-612-0103000093770408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.698 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная д 7А(50-22-612-0103000093790408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.699 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 10 50:19:0030312:6(50-22-612-0103000094260408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.700 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Луговая ул д 6(50-22-612-0103000095240409) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.701 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 642(50-22-612-0103000095410409) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.702 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 16(50-22-612-0103000095970409) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.703 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 27(50-22-612-0103000096010409) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.704 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 17А(50-22-612-0103000096090409) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.705 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 27(50-22-612-0103000096110409) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.706 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул 50:19:0030401:1023(50-22-612-0103000096260410) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.707 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Мосеевская ул д 11(50-22-612-0103000096380411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.708 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 19 50:19:0030401:89(50-22-612-0103000096510411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.709 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 13 50:19:0030401:453(50-22-612-0103000096670411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.710 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 8(50-22-612-0103000096700411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.711 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-й Колюбакинский пр-д д 10(50-22-612-0103000096750411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.712 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 8(50-22-612-0103000096800411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.713 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 124(50-22-612-0103000097150411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.714 | Строительство газопровода-ввода д Волково Солнечная ул д 16(50-22-612-0103000097860411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.715 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 38(50-22-612-0103000098320412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.716 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Железнодорожный пр-д д 11А(50-22-612-0103000098380412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.717 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Тополиная д 11(50-22-612-0103000098560412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.718 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 146(50-22-612-0103000098580412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.719 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьный пер д 29(50-22-612-0103000098600412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.720 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 79(50-22-612-0103000098830412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.721 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 27(50-22-612-0103000099160413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.722 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 75(50-22-612-0103000099480413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.723 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 15(50-22-612-0103000099510413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.724 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул д 1А(50-22-612-0103000099650413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.725 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 2/4(50-22-612-0103000099810414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.726 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 80(50-22-612-0103000099840413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.727 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 50(50-22-612-0103000099910413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.728 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 13(50-22-612-0103000099960413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.729 | Строительство газопровода-ввода д Козлово Офицерская ул д 14(50-22-612-0103000099980413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.730 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 34(50-22-612-0103000100000413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.731 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 4-й пр ул д 4(50-22-612-0103000100140413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.732 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Жемчужная д 4(50-22-612-0103000100270413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.733 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 47/1(50-22-612-0103000100320413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.734 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 74(50-22-612-0103000100410413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.735 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 15(50-22-612-0103000100840414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.736 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 34а(50-22-612-0103000101040414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.737 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 63(50-22-612-0103000101240414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.738 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 4А/2(50-22-612-0103000102060415) | 126,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,05 | Внебюджетные источники |
| 2.1.739 | Строительство газопровода-ввода п Гидроузел д 2(50-22-612-0103000102140415) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.740 | Строительство газопровода-ввода д Орешки Солнечная ул д 11(50-22-612-0103000102400415) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.741 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено д 7/1(50-22-612-0103000102410415) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.742 | Строительство газопровода-ввода д Покров 50:19:0030502:30(50-22-612-0103000102450415) | 0,00 | 111,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,80 | Внебюджетные источники |
| 2.1.743 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 242(50-22-612-0103000102980416) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.744 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 122(50-22-612-0103000103110420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.745 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 6(50-22-612-0103000103160416) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.746 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Рабочая ул д 16(50-22-612-0103000104070418) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.747 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/4(50-22-612-0103000104280418) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.748 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Дачная д 4(50-22-612-0103000104430420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.749 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 5-я Григоровская д 3 А(50-22-612-0103000105150419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.750 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-й Гиляровский пр-д д 1(50-22-612-0103000105270419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.751 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 1(50-22-612-0103000105530419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.752 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 16А(50-22-612-0103000105620419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.753 | Строительство газопровода-ввода г Руза Социалистическая ул 50:19:0010102:41(50-22-612-0103000105650420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.754 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул д 86(50-22-612-0103000105910419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.755 | Строительство газопровода-ввода д Покров ул Центральная д 7(50-22-612-0103000106080420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.756 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 4(50-22-612-0103000106320419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.757 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 6/1(50-22-612-0103000106930420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.758 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 92(50-22-612-0103000106960427) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.759 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Трутеево д 32(50-22-612-0103000107110420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.760 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 89(50-22-612-0103000107180420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.761 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 71(50-22-612-0103000107670420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.762 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул д 8а(50-22-612-0103000108010421) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.763 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 38(50-22-612-0103000108930421) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.764 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 84Б(50-22-612-0103000109860422) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.765 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ур Сотники д 68(50-22-612-0103000109910504) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.766 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 7-я Картинская ул д 1(50-22-612-0103000110080423) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.767 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Неглинная ул д 17(50-22-612-0103000110190423) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.768 | Строительство газопровода-ввода г Руза Средне-Зарецкая ул д 1(50-22-612-0103000110480423) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.769 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-й Колюбакинский пр-д д 6(50-22-612-0103000110500423) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.770 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 64(50-22-612-0103000110590423) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.771 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Советская д 57(50-22-612-0103000110600423) | 110,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.772 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 18(50-22-612-0103000110630423) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.773 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Мосеевская ул 50:19:0020107:229(50-22-612-0103000110660425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.774 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Сосновая ул д 2(50-22-612-0103000110900425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.775 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Школьная ул д 10А(50-22-612-0103000111200425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.776 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Новая ул 50:19:0030301:455(50-22-612-0103000111420425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.777 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ДОХБ ул д 24(50-22-612-0103000112120426) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.778 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 3(50-22-612-0103000112230426) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.779 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул д 51(50-22-612-0103000113190427) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.780 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 5(50-22-612-0103000113270427) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.781 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/3(50-22-612-0103000114440428) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.782 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 65(50-22-612-0103000114530428) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.783 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Школьная д 11(50-22-612-0103000114930428) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.784 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 18а(50-22-612-0103000116010429) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.785 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 22(50-22-612-0103000116530430) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.786 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Земляничная ул д 2(50-22-612-0103000116560430) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.787 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Большая д 24(50-22-612-0103000117010502) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.788 | Строительство газопровода-ввода д Козлово Новая ул д 100(50-22-612-0103000117240504) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.789 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 25/1(50-22-612-0103000117300504) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.790 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 98(50-22-612-0103000117390504) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.791 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Соловьиная ул д 45(50-22-612-0103000117940506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.792 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Парковая ул д 62(50-22-612-0103000118110505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.793 | Строительство газопровода-ввода д Волково Привольная ул д 2(50-22-612-0103000118170505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.794 | Строительство газопровода-ввода с Богородское ул Центральная д 62А(50-22-612-0103000118250505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.795 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-й Неверовский пр-д д 16(50-22-612-0103000118260505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.796 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановская ул д 3(50-22-612-0103000118390505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.797 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 39(50-22-612-0103000118520505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.798 | Строительство газопровода-ввода г Руза Парковая ул д 10(50-22-612-0103000119220506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.799 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево ул Клубная д 31(50-22-612-0103000119340507) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.800 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 64(50-22-612-0103000119380517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.801 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 26(50-22-612-0103000119540506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.802 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Григоровская ул д 3(50-22-612-0103000119920506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.803 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 8/2(50-22-612-0103000120140507) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.804 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 5(50-22-612-0103000121130511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.805 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лесная ул д 4(50-22-612-0103000121420512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.806 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая 4-й пр-д д 14(50-22-612-0103000121470511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.807 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 5(50-22-612-0103000121560511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.808 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 23(50-22-612-0103000122310518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.809 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул 50:19:0010107:262(50-22-612-0103000122540512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.810 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 51(50-22-612-0103000123040513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.811 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 83(50-22-612-0103000123120513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.812 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 198 50:19:0040304:120(50-22-612-0103000123360513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.813 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 60А(50-22-612-0103000123430513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.814 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 34 50:19:0050405:430(50-22-612-0103000123480519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.815 | Строительство газопровода-ввода г Руза 3-я Дмитровская ул д 6(50-22-612-0103000123610513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.816 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Московская ул д 61(50-22-612-0103000123620513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.817 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Трутеевская ул 50:19:0020113:48(50-22-612-0103000123660514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.818 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 2(50-22-612-0103000123670514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.819 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 43А(50-22-612-0103000123880514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.820 | Строительство газопровода-ввода г Руза Городянская ул д 14(50-22-612-0103000123970514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.821 | Строительство газопровода-ввода д Покров ул Лесная д 8(50-22-612-0103000124020514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.822 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 23(50-22-612-0103000124080514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.823 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул 50:19:0020205:1902(50-22-612-0103000124200514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.824 | Строительство газопровода-ввода г Руза Полевой пер д 9А(50-22-612-0103000125290516) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.825 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 17А(50-22-612-0103000125400516) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.826 | Строительство газопровода-ввода д Писарево д 17А 50:19:0050505:338(50-22-612-0103000125450516) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.827 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 497(50-22-612-0103000126180517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.828 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 43(50-22-612-0103000126370517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.829 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 73(50-22-612-0103000126440517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.830 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово ул Прудная д 5(50-22-612-0103000126470520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.831 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино ул Озерная д 5(50-22-612-0103000126520517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.832 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Садовая ул д 29(50-22-612-0103000126780517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.833 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 127(50-22-612-0103000127250518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.834 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково 3-й Молодежный пер д 4(50-22-612-0103000127300518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.835 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-ья Григоровская д 41(50-22-612-0103000127320518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.836 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 10 50:19:0030310:38(50-22-612-0103000127460518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.837 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Устинково ул д 17(50-22-612-0103000127990519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.838 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково ул Комсомольская д 3(50-22-612-0103000128340519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.839 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 5(50-22-612-0103000128370519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.840 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки 54 а(50-22-612-0103000128390519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.841 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ул Мира д 2А(50-22-612-0103000128560519) | 494,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,43 | Внебюджетные источники |
| 2.1.842 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Новая д 23(50-22-612-0103000128650519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.843 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 31(50-22-612-0103000128920519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.844 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 15(50-22-612-0103000129100519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.845 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 5А(50-22-612-0103000129140519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.846 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 66(50-22-612-0103000129370520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.847 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 9(50-22-612-0103000129460520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.848 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 9(50-22-612-0103000129590520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.849 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 77(50-22-612-0103000129790520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.850 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 17 50:19:0050501:52(50-22-612-0103000129810520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.851 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 394(50-22-612-0103000130840523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.852 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 33А(50-22-612-0103000131080523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.853 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Мкр д 6(50-22-612-0103000131330523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.854 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 37(50-22-612-0103000131340523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.855 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Трутеевская ул 50:19:0020120:0014(50-22-612-0103000131770523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.856 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 50(50-22-612-0103000132440524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.857 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 82(50-22-612-0103000132750524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.858 | Строительство газопровода-ввода п Горбово Пионерская ул д 16(50-22-612-0103000132950524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.859 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 51(50-22-612-0103000133250524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.860 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 6(50-22-612-0103000134150525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.861 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 6А(50-22-612-0103000134460525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.862 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 14(50-22-612-0103000135190526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.863 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 25(50-22-612-0103000135210526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.864 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Пролетарская ул д 16(50-22-612-0103000135460526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.865 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 42(50-22-612-0103000135500526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.866 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Устинково ул д 1(50-22-612-0103000135590630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.867 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 73(50-22-612-0103000135730526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.868 | Строительство газопровода-ввода д Козлово ул Центральная д 9(50-22-612-0103000136060527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.869 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 8 Марта ул д 9(50-22-612-0103000136100602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.870 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 28(50-22-612-0103000136170527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.871 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 92(50-22-612-0103000136600527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.872 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая д 23(50-22-612-0103000139200531) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.873 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Территория клубничка д 1(50-22-612-0103000140130601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.874 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 66(50-22-612-0103000140160601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.875 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 49А(50-22-612-0103000140240601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.876 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Григоровская ул д 30 50:19:0020313:63(50-22-612-0103000140260601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.877 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 621(50-22-612-0103000140380601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.878 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул 50:19:0010301:639(50-22-612-0103000140560601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.879 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 69 50:19:0030519:67(50-22-612-0103000140880601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.880 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 47(50-22-612-0103000141300602) | 330,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,50 | Внебюджетные источники |
| 2.1.881 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 39(50-22-612-0103000141420602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.882 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 10(50-22-612-0103000141580602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.883 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево Летняя ул д 15(50-22-612-0103000141590602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.884 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Трутеевская ул д 11(50-22-612-0103000141640602) | 116,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,22 | Внебюджетные источники |
| 2.1.885 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 3А(50-22-612-0103000141780603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.886 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 9(50-22-612-0103000142140603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.887 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 30А 50:19:0050207:54(50-22-612-0103000142210603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.888 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено д 5(50-22-612-0103000142230603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.889 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 2(50-22-612-0103000142460603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.890 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено ул Строительная д 20(50-22-612-0103000142980607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.891 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 22(50-22-612-0103000143140604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.892 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 102(50-22-612-0103000143240604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.893 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул 50:19:0020315:699(50-22-612-0103000143430606) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.894 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 2А(50-22-612-0103000143470606) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.895 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Неглинная ул д 1(50-22-612-0103000143610606) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.896 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 162(50-22-612-0103000143920607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.897 | Строительство газопровода-ввода г Руза Доватора ул д 14(50-22-612-0103000144300606) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.898 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 18(50-22-612-0103000144560607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.899 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Совхозная д 15(50-22-612-0103000145040607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.900 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 62(50-22-612-0103000145470607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.901 | Строительство газопровода-ввода д Покров Лесная ул д 20(50-22-612-0103000145800608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.902 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 91(50-22-612-0103000146280609) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.903 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 84(50-22-612-0103000146440608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.904 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево 50:19:0030310:36(50-22-612-0103000146570608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.905 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 3(50-22-612-0103000146700608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.906 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 648(50-22-612-0103000146870608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.907 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 54(50-22-612-0103000147260609) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.908 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 23(50-22-612-0103000147350609) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.909 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 3(50-22-612-0103000147640609) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.910 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Мосеевская ул 50:19:0020107:0046(50-22-612-0103000147880609) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.911 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 45(50-22-612-0103000148100610) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.912 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 117(50-22-612-0103000148580610) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.913 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 11А(50-22-612-0103000149860615) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.914 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-ый Дубровский пр-д д 7(50-22-612-0103000149980614) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.915 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 42(50-22-612-0103000150080614) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.916 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 21(50-22-612-0103000150150614) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.917 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора Доватора ул д 3А(50-22-612-0103000151080615) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.918 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Центральная ул д 17(50-22-612-0103000151100615) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.919 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 156(50-22-612-0103000151300615) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.920 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 43(50-22-612-0103000152350621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.921 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Совесткая ул д 71(50-22-612-0103000152690616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.922 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Пролетарская ул д 9(50-22-612-0103000152700616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.923 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Транспортная ул 50:19:0020202:1409(50-22-612-0103000153170617) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.924 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 63(50-22-612-0103000154890618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.925 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 19(50-22-612-0103000155160620) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.926 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Рабочая ул д 1(50-22-612-0103000155220617) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.927 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 100(50-22-612-0103000155640620) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.928 | Строительство газопровода-ввода г Руза Международная ул д 1(50-22-612-0103000156010620) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.929 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Пролетарская ул д 5(50-22-612-0103000156080620) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.930 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Старопосадская ул д 12/1(50-22-612-0103000156750621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.931 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Старопосадская ул д 12/2(50-22-612-0103000156860621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.932 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 1-й пр-д ул д 1(50-22-612-0103000157270621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.933 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Григоровская ул д 20Б(50-22-612-0103000157920622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.934 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Устинково ул д 5(50-22-612-0103000158120623) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.935 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 18(50-22-612-0103000158130623) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.936 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено СтароПосадская ул д 1(50-22-612-0103000158210622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.937 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 58(50-22-612-0103000158380622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.938 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 43(50-22-612-0103000159170629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.939 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Главная ул д 12(50-22-612-0103000159190623) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.940 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/1(50-22-612-0103000159220623) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.941 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 9(50-22-612-0103000159340624) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.942 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Новопетровская ул 50:19:0020117:205(50-22-612-0103000159550624) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.943 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная ул д 12А(50-22-612-0103000159640624) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.944 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новая ул д 1/1(50-22-612-0103000159680625) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.945 | Строительство газопровода-ввода д Козлово д 5(50-22-612-0103000159750624) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.946 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 56(50-22-612-0103000159850624) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.947 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 37(50-22-612-0103000160140627) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.948 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 41А(50-22-612-0103000160240625) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.949 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 151(50-22-612-0103000160360702) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.950 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево Огородная ул д 11(50-22-612-0103000160440625) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.951 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Магистральная ул д 21(50-22-612-0103000160860627) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.952 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Некрасова ул 50:19:0040501:1420(50-22-612-0103000160920627) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.953 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 6 50:19:0040311:1908(50-22-612-0103000161530627) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.954 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 77(50-22-612-0103000162100628) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.955 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Зеленая д 11(50-22-612-0103000162200628) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.956 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Песочная ул д 12(50-22-612-0103000162260628) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.957 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 72 50:19:0030519:1140(50-22-612-0103000162530629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.958 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 2(50-22-612-0103000162690629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.959 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 175(50-22-612-0103000162770629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.960 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Садовая ул д 26(50-22-612-0103000162840629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.961 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 23(50-22-612-0103000162860629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.962 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 3(50-22-612-0103000163240711) | 136,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,43 | Внебюджетные источники |
| 2.1.963 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 139(50-22-612-0103000164120712) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.964 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Осенняя ул д 12(50-22-612-0103000165010702) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.965 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 38(50-22-612-0103000165020702) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.966 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Социалистическая ул д 23(50-22-612-0103000165170702) | 118,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,16 | Внебюджетные источники |
| 2.1.967 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 39(50-22-612-0103000165210702) | 125,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.968 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 7(50-22-612-0103000165290707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.969 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Красная Горка ул д 2/2 50:19:0050103:1206(50-22-612-0103000165370707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.970 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 17(50-22-612-0103000165380719) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.971 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 61А(50-22-612-0103000165440704) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.972 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 34(50-22-612-0103000165980704) | 0,00 | 0,00 | 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.973 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 41(50-22-612-0103000166050705) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.974 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановская ул д 5(50-22-612-0103000166310705) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.975 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 5(50-22-612-0103000166330705) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.976 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 2(50-22-612-0103000167310706) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.977 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Проезжая ул д 1А(50-22-612-0103000167810707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.978 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ур Сотники ул д 78(50-22-612-0103000168160707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.979 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ш Можайское д 16(50-22-612-0103000168360707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.980 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 44(50-22-612-0103000168510707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.981 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 19Б(50-22-612-0103000168810708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.982 | Строительство газопровода-ввода с Богородское Центральная ул д 11/1(50-22-612-0103000168850708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.983 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 24(50-22-612-0103000168870708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.984 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево жемчужная ул д 7(50-22-612-0103000169050708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.985 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул д 24(50-22-612-0103000169110708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.986 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 40(50-22-612-0103000169810711) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.987 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 26(50-22-612-0103000170000711) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.988 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 70(50-22-612-0103000170200711) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.989 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Березовая ул д 1(50-22-612-0103000170210711) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.990 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новопетровский пр-д 50:19:0020117:192(50-22-612-0103000170270711) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.991 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 23 А(50-22-612-0103000170310711) | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,60 | Внебюджетные источники |
| 2.1.992 | Строительство газопровода-ввода д Усадково д 10(50-22-612-0103000170700712) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.993 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 30(50-22-612-0103000170840712) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.994 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Петровская ул 50:19:0020111:1042(50-22-612-0103000171290712) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.995 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 53(50-22-612-0103000171980713) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.996 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Железнодорожный пр-д 50:19:0040511:706(50-22-612-0103000172080715) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.997 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Киевская ул д 14(50-22-612-0103000172700714) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.998 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 1(50-22-612-0103000173060714) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.999 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 45(50-22-612-0103000173240714) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1000 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 37(50-22-612-0103000173640715) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1001 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский б-р д 21(50-22-612-0103000174050715) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1002 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Школьная ул д 9а(50-22-612-0103000174090715) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1003 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Мосеево д 31(50-22-612-0103000174460716) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1004 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Центральная ул д 21(50-22-612-0103000174480716) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1005 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Молодежная ул д 26(50-22-612-0103000174600718) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1006 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 1-ый пр-д д 10(50-22-612-0103000175460722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1007 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 9(50-22-612-0103000175560719) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1008 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Луговой пер д 2(50-22-612-0103000176240719) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1009 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Цветочная ул д 6(50-22-612-0103000176360726) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1010 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 4-а(50-22-612-0103000176430720) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1011 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лебеденко ул д 22(50-22-612-0103000176570720) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1012 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 25(50-22-612-0103000176670720) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1013 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 4(50-22-612-0103000176700720) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1014 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 46 50:19:0050405:98(50-22-612-0103000177100721) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1015 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 5(50-22-612-0103000177360721) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1016 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 153(50-22-612-0103000177890722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1017 | Строительство газопровода-ввода г Руза 2-я Дмитровская ул д 1Г(50-22-612-0103000178260722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1018 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 53(50-22-612-0103000178660723) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1019 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 115(50-22-612-0103000179130725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1020 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 1(50-22-612-0103000179260725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1021 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Зеленая ул д 6(50-22-612-0103000179350725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1022 | Строительство газопровода-ввода д Козлово д 3(50-22-612-0103000179600725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1023 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 112(50-22-612-0103000179690725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1024 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Коммунистическая ул д 27(50-22-612-0103000180850726) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1025 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Березовая ул д 9(50-22-612-0103000181250727) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1026 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 9(50-22-612-0103000181260727) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1027 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Ручейная ул д 111(50-22-612-0103000181940728) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1028 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Малиновая д 1(50-22-612-0103000181990728) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1029 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 28/1(50-22-612-0103000182510729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1030 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 6(50-22-612-0103000182600729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1031 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 59А(50-22-612-0103000182820729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1032 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая д 4А(50-22-612-0103000183050730) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1033 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Фабричный пер д 1(50-22-612-0103000183090730) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1034 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 3-я Трутеевская д 24/23(50-22-612-0103000183100730) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1035 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 60 50:19:0030207:214(50-22-612-0103000183370730) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1036 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 3(50-22-612-0103000183460730) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1037 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 38А(50-22-612-0103000183650801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1038 | Строительство газопровода-ввода д Волково Северная ул д 10(50-22-612-0103000183730801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1039 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 61 50:19:0040501:1478(50-22-612-0103000183950801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1040 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 44(50-22-612-0103000184120801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1041 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 210(50-22-612-0103000184250801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1042 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная ул д 3(50-22-612-0103000184410801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1043 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 81(50-22-612-0103000184510801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1044 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 17(50-22-612-0103000184580801) | 0,00 | 0,00 | 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1045 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 46(50-22-612-0103000184890802) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1046 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 275(50-22-612-0103000185580803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1047 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 24а(50-22-612-0103000185590803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1048 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 40(50-22-612-0103000186070803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1049 | Строительство газопровода-ввода г Руза Южная часть д 17(50-22-612-0103000186250804) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1050 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 155(50-22-612-0103000186260803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1051 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная д 9(50-22-612-0103000186270805) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1052 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 52Б(50-22-612-0103000186590804) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1053 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 48/1(50-22-612-0103000186660804) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1054 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 28 50:19:0030401:1368(50-22-612-0103000186860804) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1055 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 10(50-22-612-0103000187490805) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1056 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Совхозная ул д 2а(50-22-612-0103000187960806) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1057 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 41(50-22-612-0103000188450811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1058 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 44(50-22-612-0103000188490808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1059 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Малая ул д 5(50-22-612-0103000188550808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1060 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Солнечная ул д 10(50-22-612-0103000188570808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1061 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 22а(50-22-612-0103000188610808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1062 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 4В(50-22-612-0103000188680808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1063 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 44(50-22-612-0103000188990808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1064 | Строительство газопровода-ввода г Руза Парковая ул д 23А(50-22-612-0103000189130808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1065 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 59(50-22-612-0103000189490808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1066 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 59а(50-22-612-0103000189520808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1067 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово ул Прудная д 62А(50-22-612-0103000189810809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1068 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 31(50-22-612-0103000190020809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1069 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 7а(50-22-612-0103000190140809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1070 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 63(50-22-612-0103000190440809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1071 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 49/4(50-22-612-0103000191210810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1072 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 1(50-22-612-0103000191390810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1073 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Цветочная ул д 16(50-22-612-0103000191520810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1074 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 28(50-22-612-0103000191790810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1075 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Центральная ул д 34(50-22-612-0103000191860810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1076 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Кооперативная ул 50:19:0030114:219(50-22-612-0103000191960811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1077 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Полевая д 2 А(50-22-612-0103000191970811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1078 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 74/1(50-22-612-0103000192010811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1079 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 85(50-22-612-0103000192140811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1080 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 160 А(50-22-612-0103000192170811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1081 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 12(50-22-612-0103000192390811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1082 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лесная ул д 3(50-22-612-0103000192430811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1083 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 18а(50-22-612-0103000192980812) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1084 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 39(50-22-612-0103000193130812) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1085 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 100(50-22-612-0103000193270812) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1086 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 16(50-22-612-0103000193570813) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1087 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеевский туп д 5(50-22-612-0103000193820813) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1088 | Строительство газопровода-ввода с Покровское 2-я Парковая ул д 1Б(50-22-612-0103000193860815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1089 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 31(50-22-612-0103000194170817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1090 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Григоровская ул д 44(50-22-612-0103000194330815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1091 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Зеленая ул д 18(50-22-612-0103000194370815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1092 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Центральная д 10(50-22-612-0103000195040816) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1093 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная ул д 12(50-22-612-0103000195160819) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1094 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 281(50-22-612-0103000195690816) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1095 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 77(50-22-612-0103000195790817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1096 | Строительство газопровода-ввода с Богородское д 157(50-22-612-0103000196040817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1097 | Строительство газопровода-ввода д Старо Полевая ул д 6(50-22-612-0103000196100817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1098 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Социалистическая ул д 27(50-22-612-0103000196150817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1099 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Строительная д 5(50-22-612-0103000196350817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1100 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово д 8(50-22-612-0103000196420817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1101 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 15(50-22-612-0103000196720818) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1102 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 13(50-22-612-0103000196770818) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1103 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 15(50-22-612-0103000196790818) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1104 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Транспортная ул 50:19:0020202:0008(50-22-612-0103000197090818) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1105 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 7/1(50-22-612-0103000197880819) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1106 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 22(50-22-612-0103000197890822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1107 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 40А(50-22-612-0103000198010819) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1108 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Садовая ул д 9/1(50-22-612-0103000198140819) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1109 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 100(50-22-612-0103000198290827) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1110 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Мира ул д 38(50-22-612-0103000198370820) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1111 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 9(50-22-612-0103000198490820) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1112 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 87(50-22-612-0103000198660820) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1113 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Нестеровское лесничество ул д 5(50-22-612-0103000198920822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1114 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 252(50-22-612-0103000199040822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1115 | Строительство газопровода-ввода д Старо Огородная ул д 13(50-22-612-0103000199090822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1116 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 20 50:19:0050405:431(50-22-612-0103000199160822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1117 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Озернинская ул д 9(50-22-612-0103000199530907) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1118 | Строительство газопровода-ввода д Оселье ул Окружная д 17(50-22-612-0103000199580823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1119 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 109(50-22-612-0103000199630823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1120 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Сосновая ул д 2А(50-22-612-0103000199640823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1121 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 43(50-22-612-0103000199700823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1122 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 88(50-22-612-0103000199980823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1123 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Григоровская ул д 54(50-22-612-0103000200030823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1124 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 35(50-22-612-0103000200130823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1125 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 75(50-22-612-0103000200800824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1126 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесная ул д 1(50-22-612-0103000200900824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1127 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ур Сотники д 69(50-22-612-0103000201000824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1128 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 78(50-22-612-0103000201100824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1129 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский д 74(50-22-612-0103000201760825) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1130 | Строительство газопровода-ввода д Лобково Липовая ул д 15(50-22-612-0103000201940825) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1131 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Советская ул д 2/1(50-22-612-0103000202030825) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1132 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 27(50-22-612-0103000202290826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1133 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 35(50-22-612-0103000202320826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1134 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Нестеровское лесничество ул д 6(50-22-612-0103000202400826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1135 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 90(50-22-612-0103000202870827) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1136 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Садовая ул д 12(50-22-612-0103000203490829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1137 | Строительство газопровода-ввода д Комлево Овражная ул д 5(50-22-612-0103000203540829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1138 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Москворецкая ул 50:19:0020105:299(50-22-612-0103000203680829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1139 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул д 9(50-22-612-0103000203780830) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1140 | Строительство газопровода-ввода с Богородское Центральная ул 50:19:0060117:533(50-22-612-0103000203790910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1141 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул 50:19:0020111:1054(50-22-612-0103000203910829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1142 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Молодежная ул д 41(50-22-612-0103000204240830) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1143 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 7(50-22-612-0103000204370830) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1144 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 81(50-22-612-0103000205010831) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1145 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Картино ул д 11(50-22-612-0103000205040831) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1146 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 43А 50:19:0050418:54(50-22-612-0103000205130831) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1147 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 4(50-22-612-0103000206000901) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1148 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Октябрьская ул д 28(50-22-612-0103000206370902) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1149 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Минская д 20(50-22-612-0103000206410902) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1150 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 22(50-22-612-0103000206430902) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1151 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 6А(50-22-612-0103000206440902) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1152 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 44(50-22-612-0103000206750902) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1153 | Строительство газопровода-ввода д Волково Садовая ул д 5(50-22-612-0103000207400903) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1154 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесная ул д 13(50-22-612-0103000207580908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1155 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 21(50-22-612-0103000207830906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1156 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 79(50-22-612-0103000208090905) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1157 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 41/1(50-22-612-0103000208130907) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1158 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул 50:19:0010301:612(50-22-612-0103000208400906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1159 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 13 50:19:0050511:35(50-22-612-0103000208780906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1160 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 1(50-22-612-0103000208830906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1161 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 114(50-22-612-0103000208980906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1162 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 3(50-22-612-0103000209040906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1163 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 216(50-22-612-0103000210290910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1164 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 2/1(50-22-612-0103000210490908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1165 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 49/4(50-22-612-0103000210530923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1166 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 70А(50-22-612-0103000210540908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1167 | Строительство газопровода-ввода г Руза Зеленая ул 50:19:0010106:800(50-22-612-0103000210750908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1168 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 58а(50-22-612-0103000210910908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1169 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ДОХБ ул д 4А(50-22-612-0103000211410909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1170 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Главная ул д 14(50-22-612-0103000211510909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1171 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 19 50:19:0030401:609(50-22-612-0103000211630909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1172 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 37(50-22-612-0103000211700909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1173 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная д 12(50-22-612-0103000212070910) | 153,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,45 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1174 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая 4-й пр д 18(50-22-612-0103000212120910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1175 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 6(50-22-612-0103000212140910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1176 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 41А(50-22-612-0103000212780912) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1177 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 8 50:19:0040126:550(50-22-612-0103000213120912) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1178 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Красная ул д 10(50-22-612-0103000214330917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1179 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская д 55(50-22-612-0103000214520914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1180 | Строительство газопровода-ввода г Руза Профессиональная ул д 28А(50-22-612-0103000214870914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1181 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 5/1(50-22-612-0103000215050914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1182 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 33А(50-22-612-0103000215290915) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1183 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 37(50-22-612-0103000215340915) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1184 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Мкр д 3А(50-22-612-0103000216290916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1185 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарица ул д 7(50-22-612-0103000216360916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1186 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная ул д 31(50-22-612-0103000216710917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1187 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 22(50-22-612-0103000216780917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1188 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 62А(50-22-612-0103000217320919) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1189 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 13(50-22-612-0103000217400919) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1190 | Строительство газопровода-ввода г Руза Российская ул д 24(50-22-612-0103000218150922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1191 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 25(50-22-612-0103000218220920) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1192 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 1-й Неверовский пр-д д 7(50-22-612-0103000218490920) | 112,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,35 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1193 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 23(50-22-612-0103000219240921) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1194 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 52 50:19:0050609:183(50-22-612-0103000219660922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1195 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 153(50-22-612-0103000220290923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1196 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 125(50-22-612-0103000220600923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1197 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Григоровская ул д 15А(50-22-612-0103000220820924) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1198 | Строительство газопровода-ввода д Марс Дачная ул д 3(50-22-612-0103000220840924) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1199 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 38/1(50-22-612-0103000221270926) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1200 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 18А(50-22-612-0103000221600926) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1201 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 13(50-22-612-0103000221690926) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1202 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 41а(50-22-612-0103000222600928) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1203 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 39(50-22-612-0103000222660928) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1204 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 2(50-22-612-0103000222780620) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1205 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 406(50-22-612-0103000222890701) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1206 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 13 50:19:0050511:169(50-22-612-0103000223140513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1207 | Строительство газопровода-ввода д Кожино Ветерок д 76(50-22-612-0103000223180323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1208 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 36(50-22-612-0103000223190323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1209 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 54(50-22-612-0103000223200323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1210 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Новая ул д 7(50-22-612-0103000223351004) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1211 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 19(50-22-612-0103000223680929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1212 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 13(50-22-612-0103000223760929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1213 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул 4-я Дмитровская д 3(50-22-612-0103000223890929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1214 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 24(50-22-612-0103000223990929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1215 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Сельскохозяйственная ул д 15(50-22-612-0103000224450930) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1216 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 6А/1(50-22-612-0103000224550930) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1217 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 4/2(50-22-612-0103000224581001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1218 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 43А(50-22-612-0103000224711001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1219 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 99/1(50-22-612-0103000224811003) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1220 | Строительство газопровода-ввода д Волково Береговая ул д 29(50-22-612-0103000224851004) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1221 | Строительство газопровода-ввода д Волково Озерная ул д 4(50-22-612-0103000225051004) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1222 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная д 47(50-22-612-0103000225101003) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1223 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 52(50-22-612-0103000225521004) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1224 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 111(50-22-612-0103000225661004) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1225 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 3б(50-22-612-0103000226221005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1226 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная д 25(50-22-612-0103000226481005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1227 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 160(50-22-612-0103000226561005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1228 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 52б(50-22-612-0103000226581005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1229 | Строительство газопровода-ввода г Руза Иван-гора ул 50:19:0010203:259(50-22-612-0103000227481007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1230 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Дачная д 24(50-22-612-0103000227721008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1231 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 13 50:19:0050620:411(50-22-612-0103000227801008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1232 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Солнечная ул д 18(50-22-612-0103000227851007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1233 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Садовая ул д 29(50-22-612-0103000227991007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1234 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 49(50-22-612-0103000228191008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1235 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 81(50-22-612-0103000228241008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1236 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 2(50-22-612-0103000228281008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1237 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 41 50:19:0040311:1566(50-22-612-0103000228651010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1238 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 41(50-22-612-0103000228901010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1239 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 18(50-22-612-0103000228991010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1240 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 14(50-22-612-0103000229031010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1241 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Подсобного хозяйства ул д 3/1(50-22-612-0103000229141011) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1242 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 333(50-22-612-0103000229201012) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1243 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 17(50-22-612-0103000229471011) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1244 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 17(50-22-612-0103000229821012) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1245 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский б-р д 39(50-22-612-0103000229971012) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1246 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 51(50-22-612-0103000230271013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1247 | Строительство газопровода-ввода г Руза Лесная ул д 23(50-22-612-0103000230321013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1248 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 57(50-22-612-0103000230411013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1249 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Овражная ул д 6(50-22-612-0103000230501013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1250 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Петрово ул д 19(50-22-612-0103000230731013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1251 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Майора Алексеева ул д 16А(50-22-612-0103000230761018) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1252 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 419(50-22-612-0103000231281014) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1253 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 115(50-22-612-0103000231421015) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1254 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 6/1(50-22-612-0103000231581015) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1255 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 152(50-22-612-0103000231671015) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1256 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 121(50-22-612-0103000231681015) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1257 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 10(50-22-612-0103000231731017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1258 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная ул д 5(50-22-612-0103000231771016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1259 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 28(50-22-612-0103000231801016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1260 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 500(50-22-612-0103000231841016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1261 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 123(50-22-612-0103000231971017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1262 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 81(50-22-612-0103000232031019) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1263 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 403(50-22-612-0103000232071018) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1264 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 6 50:19:0050614:32(50-22-612-0103000232171017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1265 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 53(50-22-612-0103000232281024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1266 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 69(50-22-612-0103000232411017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1267 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское аллея Липовая д 37(50-22-612-0103000232561017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1268 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Больница 4 д 36А(50-22-612-0103000233071024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1269 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 26(50-22-612-0103000233641018) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1270 | Строительство газопровода-ввода д Волково Отрадная ул д 19(50-22-612-0103000234311018) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1271 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 139(50-22-612-0103000234351018) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1272 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Григоровская ул д 16(50-22-612-0103000234611022) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1273 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 29(50-22-612-0103000235001019) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1274 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 32(50-22-612-0103000235161019) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1275 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 9 50:19:0000000:1282(50-22-612-0103000235241019) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1276 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 54(50-22-612-0103000236431021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1277 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Магистральная ул д 16А(50-22-612-0103000236541021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1278 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 33 50:19:0030521:90(50-22-612-0103000237041022) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1279 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Заречная ул д 10(50-22-612-0103000237191024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1280 | Строительство газопровода-ввода д Волково Лазурная ул д 29(50-22-612-0103000237661024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1281 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 4(50-22-612-0103000237671024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1282 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 72(50-22-612-0103000237711025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1283 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 40(50-22-612-0103000237761024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1284 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул 50:19:0030401:935(50-22-612-0103000237841024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1285 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 95/1(50-22-612-0103000238211026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1286 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 21(50-22-612-0103000238461025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1287 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 121(50-22-612-0103000238611025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1288 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Пролетарская ул д 7а(50-22-612-0103000238791025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1289 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 12(50-22-612-0103000239081026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1290 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Озерная ул д 4(50-22-612-0103000239111026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1291 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 8(50-22-612-0103000239221026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1292 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 5(50-22-612-0103000239351026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1293 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 102(50-22-612-0103000239391026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1294 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 14/2(50-22-612-0103000239411026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1295 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 53(50-22-612-0103000239791027) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1296 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул 1-ый Дачный пер д 9(50-22-612-0103000239931027) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1297 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Софтбольный-1 пер д 3(50-22-612-0103000240431028) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1298 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 17(50-22-612-0103000240441028) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1299 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 41Б(50-22-612-0103000240451109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1300 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 40 лет Октября ул д 19(50-22-612-0103000240991029) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1301 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 7/2(50-22-612-0103000241051029) | 134,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,04 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1302 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 132(50-22-612-0103000241061029) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1303 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 45(50-22-612-0103000241211029) | 0,00 | 0,00 | 3 410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410,30 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1304 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 381(50-22-612-0103000241231029) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1305 | Строительство газопровода-ввода г Руза Цветочная ул д 14(50-22-612-0103000241351118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1306 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново Солнечная ул д 7(50-22-612-0103000241391102) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1307 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 10 50:19:0050207:38(50-22-612-0103000241571103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1308 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Новая ул д 33(50-22-612-0103000241651101) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1309 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 417(50-22-612-0103000241941031) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1310 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Пионерская ул д 25(50-22-612-0103000242061031) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1311 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Москворецкая ул д 10Б(50-22-612-0103000242401101) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1312 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 21(50-22-612-0103000242441101) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1313 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановская ул д 16(50-22-612-0103000243371102) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1314 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 3 50:19:0010301:0026(50-22-612-0103000243461102) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1315 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 75(50-22-612-0103000243731110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1316 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная ул д 12(50-22-612-0103000244101103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1317 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 12(50-22-612-0103000244171103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1318 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 17(50-22-612-0103000244501105) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1319 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 82(50-22-612-0103000244531105) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1320 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 9(50-22-612-0103000244871107) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1321 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 6(50-22-612-0103000244951107) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1322 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 62(50-22-612-0103000245111107) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1323 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 8(50-22-612-0103000245761109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1324 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 50(50-22-612-0103000246011109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1325 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 8(50-22-612-0103000246341109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1326 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 103(50-22-612-0103000246561111) | 172,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,41 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1327 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановский пер д 5(50-22-612-0103000246791110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1328 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Песочная ул д 9(50-22-612-0103000247051111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1329 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Весенняя ул д 2(50-22-612-0103000247121111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1330 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 25(50-22-612-0103000247171121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1331 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 55(50-22-612-0103000247231111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1332 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 32(50-22-612-0103000247311111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1333 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 95(50-22-612-0103000247601112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1334 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная ул д 43(50-22-612-0103000247801112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1335 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 7(50-22-612-0103000247821112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1336 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 37А(50-22-612-0103000247911112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1337 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 26(50-22-612-0103000248051113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1338 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 70(50-22-612-0103000248361115) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1339 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 104(50-22-612-0103000248781114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1340 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 3(50-22-612-0103000248801114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1341 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лесная ул д 5(50-22-612-0103000248871114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1342 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 8 Б(50-22-612-0103000249301115) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1343 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул 50:19:0020315:3726(50-22-612-0103000249431115) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1344 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 51(50-22-612-0103000249811123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1345 | Строительство газопровода-ввода г Руза Фабричный пер д 2(50-22-612-0103000249871116) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1346 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 21(50-22-612-0103000250401117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1347 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 121 50:19:0040304:84(50-22-612-0103000250421117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1348 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Дачная ул д 6(50-22-612-0103000250491117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1349 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровый пр-д 50:19:0010301:706(50-22-612-0103000250641117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1350 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 49 50:19:0050211:246(50-22-612-0103000250741117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1351 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 10(50-22-612-0103000250751117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1352 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Социалистическая ул д 32(50-22-612-0103000250771118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1353 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 43А(50-22-612-0103000251031118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1354 | Строительство газопровода-ввода д Мытники ул Озереая д 1(50-22-612-0103000251111118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1355 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 91(50-22-612-0103000251151118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1356 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 419(50-22-612-0103000251321118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1357 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 6(50-22-612-0103000251701119) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1358 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 1(50-22-612-0103000251931120) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1359 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Дубки-2 д 55(50-22-612-0103000252441121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1360 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово пер Лесной д 23(50-22-612-0103000252821122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1361 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 39(50-22-612-0103000252961122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1362 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 1(50-22-612-0103000253211123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1363 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 5 50:19:0030205:635(50-22-612-0103000253221125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1364 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 14(50-22-612-0103000253551123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1365 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Устинково д 14(50-22-612-0103000254001124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1366 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 49 50:19:0050211:196(50-22-612-0103000254031124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1367 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 120(50-22-612-0103000254311125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1368 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 11(50-22-612-0103000254321125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1369 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 11(50-22-612-0103000254421125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1370 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Школьная ул д 10(50-22-612-0103000254501125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1371 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 89(50-22-612-0103000254651126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1372 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 26(50-22-612-0103000254801126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1373 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Березовая ул д 9(50-22-612-0103000255311128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1374 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 8(50-22-612-0103000255351128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1375 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 450А 50:19:0050610:358(50-22-612-0103000255431128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1376 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский б-р д 28(50-22-612-0103000255621128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1377 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 186(50-22-612-0103000255901129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1378 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 32б(50-22-612-0103000256181129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1379 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Заводская ул д 3/2/7(50-22-612-0103000256681130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1380 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 20/5(50-22-612-0103000257391201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1381 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский д 33(50-22-612-0103000257421201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1382 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 18В(50-22-612-0103000257921205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1383 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Солнечный туп д 2(50-22-612-0103000258211203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1384 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Больница 4 д 5(50-22-612-0103000258231203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1385 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 59(50-22-612-0103000258441203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1386 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Центральная ул д 22(50-22-612-0103000258671205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1387 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Лесная ул д 4(50-22-612-0103000258741205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1388 | Строительство газопровода-ввода ур Косино Косино мкр д 28(50-22-612-0103000258881205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1389 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 22(50-22-612-0103000259041219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1390 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 44/1(50-22-612-0103000259071206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1391 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Мосеево ул д 20(50-22-612-0103000259181206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1392 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Пролетарская ул д 7(50-22-612-0103000259201206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1393 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 24/2(50-22-612-0103000259651208) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1394 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная ул д 6(50-22-612-0103000259781212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1395 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 3А(50-22-612-0103000259821207) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1396 | Строительство газопровода-ввода д Городилово д 41(50-22-612-0103000260281208) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1397 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул ал Липовая д 2(50-22-612-0103000260291208) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1398 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 16(50-22-612-0103000260581209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1399 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул ал Липовая д 30(50-22-612-0103000260711210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1400 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово ул Центральная д 38А(50-22-612-0103000260731210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1401 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 4(50-22-612-0103000260861210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1402 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 41(50-22-612-0103000260871211) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1403 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 3(50-22-612-0103000260981214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1404 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 48А(50-22-612-0103000261171212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1405 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Комсомольская ул д 3А(50-22-612-0103000261221212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1406 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Соловьиная ул д 1(50-22-612-0103000261681213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1407 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул д 13(50-22-612-0103000261781214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1408 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 169(50-22-612-0103000262171215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1409 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большая ул д 29(50-22-612-0103000262391215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1410 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Цветочная ул д 15(50-22-612-0103000262841222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1411 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Кирова ул д 19Б(50-22-612-0103000262861216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1412 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Береговой пр-д д 3(50-22-612-0103000262871216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1413 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Некрасова ул д 64(50-22-612-0103000262991216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1414 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 605(50-22-612-0103000263261218) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1415 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 153(50-22-612-0103000263951220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1416 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 15(50-22-612-0103000264411221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1417 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 17(50-22-612-0103000264531221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1418 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 21(50-22-612-0103000264591221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1419 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лесная ул д 10(50-22-612-0103000264821222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1420 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 9А(50-22-612-0103000264851222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1421 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 27(50-22-612-0103000264951222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1422 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Сиреневая ул д 4(50-22-612-0103000265051222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1423 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 81(50-22-612-0103000266861228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1424 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница ул д 146(50-22-612-0103000267231229) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1425 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 12 50:19:0050611:128(50-22-612-0103000267381230) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1426 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Профсоюзная ул д 2(50-22-612-0103000267621230) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1427 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 430 50:19:0050610:192(50-22-612-0103000267761230) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1428 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 65(50-22-612-0103000267851230) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1429 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 488(50-22-612-0106000296811101) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1430 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 23В(50-22-612-0120000017570131) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1431 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 16(50-22-612-0120000029750331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1432 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 65(50-22-612-0120000037020214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1433 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 24(50-22-612-0120000045030217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1434 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Полевая д 42(50-22-612-0120000094300324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1435 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул 50:19:0030401:929(50-22-612-0120000109310407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1436 | Строительство газопровода-ввода д Усадково д 24(50-22-612-0120000142150523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1437 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ДОХБ ул д 2(50-22-612-0120000167920603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1438 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 26(50-22-612-0120000234310917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1439 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 78 50:19:0040216:668(50-22-612-0120000290221212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1440 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Парковая ул д 25(50-22-612-1103000002970114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1441 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Верхнее Сляднево д 24,д 6,д 41,д 9,д 43,д 35,д 70,д 103,д 32,д 26,пер Лесной д 16,д 27,д 13,д 110,д 12,д 18,д 107,д 47,д 67(50-23-612-0003000015220130) | 11 364,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 364,47 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1442 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Старая Руза Нестеровское Лесничество ул д 7,Садовая ул д 1 50:19:0040305:86,Садовая ул д 1 50:19:0040305:0037,Садовая ул д 2(50-23-612-0003000019840206) | 0,00 | 4 671,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 671,07 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1443 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Нестерово Дачная ул д 30А,Дачная ул д 30,Дачная ул д 36,Дачная ул д 11,ул Майская д 45316,ул Аптечная д 15,Молодежная ул д 12,д 132,Летняя ул д 30/1,ул Молдежная д 16,ул Летняя д 24,ул Центральная д 2,Аптечная ул д 5,Молодежная ул д 17,д 6,Майская ул д 21/1,ул Дачная д 27,Центральная ул д 2А,д 52,ул Дачная д 6,ул Аптечная д 2,ул Летняя д 23,Дачная ул д 25,д 20,д 318,Дачная ул д 23,ул Центральная д 6/1,Дачная ул д 1,Летняя ул д 25(50-23-612-0003000028480211) | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1444 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Устье д 10/1,д 40 50:19:0050506:0004,д 14А,д 44,туп Садовый д 8,д 8б,д 43,д 29,ул Набережная д 1,д 40 50:19:0050507:36,Речная ул д 1,д 36,д 42,Луговая ул д 2,Садовый туп д 91,Сиреневый пр д 2,д 31,д 46,д 70,цветочный туп д 5,ул Луговая д 7,Цветочный туп д 12,д 100,д 1,д 39А,туп Садовый д 2,д 80,д 111,д 13,д 47,д 12(50-23-612-0003000029220213) | 41 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 959,40 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1445 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Журавлево д 16/3,д 45,д 47,д 52,д 8/1,д 2А,д 13 50:19:0030208:117,д 17,д 16,д 30,д 50,д 39,д 14/1,д 1/1,д 13/1,д 56,д 46,д 43,д 10,д 44,д 6,д 61А,д 21,д 24,д 22,д 53,д 3/1,ул Центральная д 10,д 48,д 29,д 55,д 34,д 4,д 7А,д 13 50:19:0030208:119,д 58,д 10/1,д 16/1,д 7,д 12/2,д 9/1,д 18(50-23-612-0003000029440213) | 33 960,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 960,38 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1446 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Алтыново д 59,д 71,д 43,Сосновая ул д 10,д 37,д 14,Сосновая ул д 1,д 206,д 6,Сиреневая ул д 8,Солнечная ул д 21,д 4,д 80/1,ул Солнечная д 14,д 46,д 14/1А,д 223,д 21,ул Солнечная д 15,д 199(50-23-612-0003000029600213) | 0,00 | 57 634,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 634,06 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1447 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Бороденки Колодезная ул д 17,ул Зеленая д 8,Сосновая ул д 20,Колодезная ул д 11,Колодезная ул д 15,Колодезная ул д 13,Кооперативная ул д 11,д 7,Зеленая ул д 4(50-23-612-0003000029680213) | 4 959,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959,61 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1448 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Колюбакино Майора Алексеева ул д 55(50-23-612-0003000030120213) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 607,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 607,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1449 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Лихачево д 94,д 23,д 29,д 31,д 34А,д 10,д 27А,д 19,д 102,д 5 50:19:0040105:137,д 4(50-23-612-0003000030210214) | 21 936,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 936,06 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1450 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Городилово д 7,ул ур Кривые полосы д 14,ур Кривые полосы-2 мкр 50:19:0050417:153,д 2,мкр Урочище Кривые полосы-3 д 24,ур Кривые Полосы д 35,д 20,мкр Урочище Кривые полосы-2 д 22,д 16 50:19:0050417:5,д 29,д 23,д 9,д 4,д 15,мкр Урочище Кривые полосы-2 д 5,мкр Урочище Кривые полосы 50:19:0050417:175,д 13 50:19:0050417:91,д 11 50:19:0040315:1844,д 21,ур Кривые полосы-2 мкр 50:19:0050417:149(50-23-612-0003000030760214) | 35 906,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 906,97 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1451 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Городилово д 13 50:19:0050502:102,Луговая ул д 3,Нижняя ул д 10,д 3,Нижняя ул д 7,д 16 50:19:0050502:117,д 159,д 25а,д 8,д 11 50:19:0050502:34,д 17,д 36,д 14,д 24А,д 18,д 44,д 1 15:19:17:00516,д 22(50-23-612-0003000030770214) | 0,00 | 12 667,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 667,13 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1452 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Сытьково ул Микрорайон д 133,ул Микрорайон д 183,ул Микрорайон д 127,ул Микрорайон д 123А,ул Микрорайон д 144,ул Микрорайон д 159,ул Микрорайон д 108,ул Микрорайон д 126А,ул Микрорайон д 132,ул Микрорайон д 146,ул Микрорайон д 147(50-23-612-0003000030910215) | 0,00 | 61 468,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 468,97 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1453 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Нововолково 1-й Молодежный пер д 4,пер 3-й Молодежный д 5,ул Прибрежная д 8(50-23-612-0003000032890220) | 24 124,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 124,90 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1454 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Сухарево д 39,д 18,д 2,д 22,ур Сотники ул д 5,ул Урочище Сотники д 90,д 1,д 7,д 23А(50-23-612-0003000033070220) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 371,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 371,98 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1455 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Григорово д 58 А,д 213,д 214,пр-д Береговой д 13,д 45,д 64/1,д 751,д 188,д 44б,д 69,д 50 50:19:0020303:47,д 15 50:19:0020301:417,ул Одинцовская д 9,д 166,д 224,д 244,д 282,Вишневая ул д 5,д 51,д 663,д 82Б,д 762,д 682,д 116,д 789,ул Сиреневая д 780,д 95,д 85,д 210,д 227,д 1А,д 84,д 89,д 73/1,д 307,д 49,д 46 50:19:0020301:351,д 179,д 252,Одинцовская д 12,д 35,д 758,д 50 50:19:0020301:243,ул Рябиновая д 25,д 46 50:19:0020301:973,д 709,д 737,д 234,д 44,д 18,д 288,д 219,д 64,д 5 50:19:0020301:703,д 14,д 205,д 47А,д 202,Одинцовская д 15,Каширинский туп д 8,д 10 50:19:0020301:730,д 52,пр-д 1-й Вишневый д 6,д 70,д 217,д 25а 50:19:0020303:158,д 233,д 303,д 29 А,д 281,д 223,д 82,д 73а,д 13,д 200А,д 47,д 87,д 774,д 62,д 218,д 53В,д 70в,д 91А,д 162,д 247,д 48/1,д 745,д 237,д 680,Вишневая ул д 251,д 5 50:19:0020301:1728,д 83А,д 32,д 752,д 67,д 43,д 203,д 250,д 772,д 91 50:19:0020301:154,д 769,д 65,Береговой пр-д д 14,д 68,д 92,д 212,д 25 а 50:19:0020303:159,д 91 50:19:0020302:0031,д 236,д 768,д 208,д 90/2,д 242,Григоровская ул 50:19:0020303:130,д 10 50:19:0020301:729,Дружбы ул д 12,д 246,д 245,д 15 50:19:0020303:0016,д 4 Б,д 59,д 664,д 118,д 738,д 12,50:19:0020302:0015,д 49А,д 300,д 37А,Григоровский пр-д д 236,Григоровский пр-д д 3Д(50-23-612-0003000033190220) | 74 145,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 145,89 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1456 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково 3-я Картинская ул д 22,2-я Картинская ул д 31(50-23-612-0003000033810221) | 0,00 | 0,00 | 1 565,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565,92 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1457 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково 3-я Григоровская ул д 9,3-я Григоровская ул д 5А,3-я Григоровская ул д 10,4-я Григоровская ул д 6,3-я Григоровская ул д 6,4-я Григоровская ул д 8,3-я Григоровская ул д 5Б,3-я Григоровская ул д 11,3-я Григоровская ул 50:19:0020312:0010(50-23-612-0003000033930221) | 5 292,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292,05 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1458 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Старотеряево д 26,Доватора ул д 25,д 2(50-23-612-0003000034070221) | 0,00 | 24 421,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 421,08 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1459 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково ул Лебеденко д 3(50-23-612-0003000035510223) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1460 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Палашкино Доваторское лесничество ул д 8(50-23-612-0003000067400516) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1461 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково Новопетровский пр 50:19:0020117:229,3-я Новопетровская ул д 20,Петрово ул 50:19:0020117:564(50-23-612-0003000068350518) | 0,00 | 0,00 | 3 914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 914,55 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1462 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково Дружбы ул д 3,Дружбы ул д 2(50-23-612-0003000068360518) | 0,00 | 13 298,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 298,65 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1463 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Ивойлово д 25,д 101(50-23-612-0003000082720621) | 3 550,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,51 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1464 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Брикет 1-й Полевой пр-д д 4,Полевая ул д 28,ул Профсоюзная д 4,д 119,Медовая ул д 15,д 125,Профсоюзная ул д 22,д 10,д 111,Дачная ул д 20А,д 171,д 24,Тростенская ул д 27,Придорожная ул д 12,ул Медовая д 10,Комсомольская ул д 34,д 65,Озерная ул д 3,д 17,Тростенская ул д 16,ул Озерная д 25,Дачная ул д 16,Тростенская ул д 19,Тростенская ул д 6,ул Озерная д 9,Придорожная ул д 4,Чудесная ул д 8,Тростенская ул д 17,Медовая ул д 27,ул Озерная д 18,Тростенская ул д 21(50-23-612-0003000089020628) | 0,00 | 62 106,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 106,10 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1465 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Нестерово Луговая ул 50:19:0040402:120,Крайняя ул д 4,Летняя ул д 3/1,Летняя ул д 7,д 412(50-23-612-0003000138921130) | 0,00 | 5 195,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 195,27 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1466 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Нестерово Совхозная ул д 2,д 4(50-23-612-0003000140141204) | 0,00 | 0,00 | 1 805,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,90 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1467 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Палашкино д 159,ул Центральная д 30,пер Центральный д 33,д 114(50-23-612-0003000140681205) | 0,00 | 0,00 | 2 852,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852,76 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1468 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Алконовская ул д 7(50-23-612-0101000263580315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1469 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Григоровская ул д 8(50-23-612-0101000270770414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1470 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Парковая д 14(50-23-612-0101000285660518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1471 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 37 50:19:0060114:87(50-23-612-0101000292260606) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1472 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский Полевая ул 50:19:0060120:1074(50-23-612-0101000325850908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1473 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул 50:19:0020205:1916(50-23-612-0103000266780110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1474 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 7А(50-23-612-0103000266790110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1475 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 75(50-23-612-0103000267450112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1476 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 230(50-23-612-0103000268080114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1477 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Луговой пер д 14(50-23-612-0103000268900202) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1478 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 91(50-23-612-0103000269260118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1479 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Сельскохозяйственная ул д 11(50-23-612-0103000270190120) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1480 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Микрорайон д 28(50-23-612-0103000270250121) | 2 604,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604,96 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1481 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 88(50-23-612-0103000270300121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1482 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 40(50-23-612-0103000270720123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1483 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 61(50-23-612-0103000270880123) | 123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1484 | Строительство газопровода-ввода д Высоково 50:19:0050618:4(50-23-612-0103000272040125) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,21 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1485 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Дачная ул д 15(50-23-612-0103000272230126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1486 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово СтеклоЗаводская ул д 12(50-23-612-0103000272320126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1487 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 42А(50-23-612-0103000273140128) | 363,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,85 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1488 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 48(50-23-612-0103000273410128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1489 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки ул Придорожная д 4(50-23-612-0103000273960130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1490 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Липовая ал д 10(50-23-612-0103000274060130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1491 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Липовая ал д 11(50-23-612-0103000274070130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1492 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул 50:19:0010301:1747(50-23-612-0103000274290131) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1493 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 17(50-23-612-0103000274310201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1494 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 72(50-23-612-0103000274320131) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1495 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Боровская ул д 132(50-23-612-0103000275030202) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1496 | Строительство газопровода-ввода п Горбово ул Центральная д 8/3(50-23-612-0103000275190202) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1497 | Строительство газопровода-ввода г Руза Рузское лесничество ул д 9а(50-23-612-0103000275580203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1498 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Рабочий пер д 7(50-23-612-0103000276010204) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1499 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 33/2(50-23-612-0103000276050205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1500 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 3 50:19:0030207:88(50-23-612-0103000276120211) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1501 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 47(50-23-612-0103000276380206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1502 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Трутеевская ул д 6(50-23-612-0103000276540206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1503 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 153Б(50-23-612-0103000278090210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1504 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 651(50-23-612-0103000278170210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1505 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Жемчужная д 5(50-23-612-0103000278760213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1506 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 535(50-23-612-0103000279330214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1507 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул д 1В(50-23-612-0103000279630216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1508 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 456(50-23-612-0103000280610218) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1509 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Мосеевская ул д 1(50-23-612-0103000281000220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1510 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 39(50-23-612-0103000281040220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1511 | Строительство газопровода-ввода д Покров пер 1-й Центральный д 13(50-23-612-0103000281200220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1512 | Строительство газопровода-ввода п пансионата Полушкино д 11(50-23-612-0103000281330220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1513 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 450А 50:19:0050610:359(50-23-612-0103000281570221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1514 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Ольховая ул д 15(50-23-612-0103000282020222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1515 | Строительство газопровода-ввода г Руза Революционная ул д 41(50-23-612-0103000282190222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1516 | Строительство газопровода-ввода д Высоково 50:19:0050106:2011(50-23-612-0103000282990227) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,06 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1517 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 118(50-23-612-0103000283080227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1518 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 31Г(50-23-612-0103000283110227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1519 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 47(50-23-612-0103000283120227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1520 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 184(50-23-612-0103000283160227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1521 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 41(50-23-612-0103000283410228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1522 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 53(50-23-612-0103000283590228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1523 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Григоровская ул д 22(50-23-612-0103000283740301) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1524 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 85(50-23-612-0103000285000302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1525 | Строительство газопровода-ввода г Руза 2-я Дмитровская ул д 2Г/2(50-23-612-0103000285030302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1526 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 59А(50-23-612-0103000285480303) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1527 | Строительство газопровода-ввода г Руза Табловская ул д 3(50-23-612-0103000285510303) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1528 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Боровская д 133(50-23-612-0103000285940304) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1529 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 48(50-23-612-0103000285960304) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1530 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 45(50-23-612-0103000286020305) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1531 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 34(50-23-612-0103000286180305) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1532 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 6-я Трутеевская ул д 11/30(50-23-612-0103000286390306) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1533 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 10(50-23-612-0103000286450306) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,45 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1534 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 22(50-23-612-0103000286830307) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1535 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 35/1(50-23-612-0103000287120309) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1536 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 75 50:19:0030110:378(50-23-612-0103000287130309) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1537 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Алеея Липовая ул д 37А(50-23-612-0103000287570310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1538 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 28(50-23-612-0103000287740310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1539 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 32(50-23-612-0103000287970311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1540 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 26/2(50-23-612-0103000288160311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1541 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 448(50-23-612-0103000288390313) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1542 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 25А(50-23-612-0103000288430313) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1543 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул 1-ые Воскресенки д 7(50-23-612-0103000288970314) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1544 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 8 50:19:0050319:81(50-23-612-0103000289230315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1545 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новоприбрежная ул д 6(50-23-612-0103000289400315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1546 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 8/1(50-23-612-0103000289410316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1547 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Хвойная ул д 7(50-23-612-0103000289820316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1548 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово ул Луговая д 51А(50-23-612-0103000289840316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1549 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 2А(50-23-612-0103000289980317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1550 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Красная Горка ул д 4/1А(50-23-612-0103000290200317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1551 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 8 50:19:0050319:222(50-23-612-0103000290210317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1552 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Родниковая ул д 32(50-23-612-0103000290270317) | 1 283,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,80 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1553 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 23(50-23-612-0103000290540318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1554 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 232(50-23-612-0103000290880321) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1555 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Огородная ул д 2(50-23-612-0103000291310320) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1556 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки ул Придорожная д 6(50-23-612-0103000291670321) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1557 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Светлая ул д 27(50-23-612-0103000291770322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1558 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково КСМ ул д 20(50-23-612-0103000292190322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1559 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 51(50-23-612-0103000292230322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1560 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 28(50-23-612-0103000292280322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1561 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 2 50:19:0050319:97(50-23-612-0103000292410323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1562 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 57(50-23-612-0103000292550323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1563 | Строительство газопровода-ввода п Брикет д 52(50-23-612-0103000292580323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1564 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево Санаторная ул д 9А(50-23-612-0103000292620323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1565 | Строительство газопровода-ввода п Брикет д 81(50-23-612-0103000292640323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1566 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 51(50-23-612-0103000292650323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1567 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 21(50-23-612-0103000292760323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1568 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 80-Б(50-23-612-0103000292880324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1569 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 25(50-23-612-0103000292960324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1570 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 59(50-23-612-0103000293160324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1571 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 232(50-23-612-0103000293180324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1572 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 59А(50-23-612-0103000293350324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1573 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул 50:19:0020107:311(50-23-612-0103000293410328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1574 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 40 50:19:0030110:288(50-23-612-0103000293460325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1575 | Строительство газопровода-ввода с Покровское 1-я Парковая ул д 21(50-23-612-0103000293480325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1576 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 76(50-23-612-0103000293600325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1577 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 4(50-23-612-0103000293640325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1578 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 45(50-23-612-0103000294220328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1579 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 10(50-23-612-0103000294350328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1580 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 11(50-23-612-0103000294420328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1581 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 1А(50-23-612-0103000294490328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1582 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 147А(50-23-612-0103000294520328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1583 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево 50:19:0040412:0001(50-23-612-0103000294530330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1584 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 48(50-23-612-0103000294550328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1585 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Воскресенки ул д 10(50-23-612-0103000294850406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1586 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Больница N16 ул д 16(50-23-612-0103000294860330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1587 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 5(50-23-612-0103000294900329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1588 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 15(50-23-612-0103000295030329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1589 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 5(50-23-612-0103000295290329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1590 | Строительство газопровода-ввода д Покров Лесная ул д 27(50-23-612-0103000295350330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1591 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 8 50:19:0040126:160(50-23-612-0103000295420330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1592 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 38А(50-23-612-0103000295960401) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1593 | Строительство газопровода-ввода д Таблово 1-й Командный пер д 4(50-23-612-0103000295990403) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1594 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 61Б(50-23-612-0103000296040401) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1595 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 75 50:19:0030110:93(50-23-612-0103000296320403) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1596 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 44А(50-23-612-0103000296590404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1597 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Нестеровское лесничество ул 50:19:0050412:30(50-23-612-0103000296890404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1598 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Садовая ул д 23(50-23-612-0103000297340406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1599 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 131(50-23-612-0103000297500407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1600 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 51(50-23-612-0103000297840407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1601 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Часовая д 15(50-23-612-0103000298150412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1602 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Н Кузьминова д 79(50-23-612-0103000298170408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1603 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 18А(50-23-612-0103000298180408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1604 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 44Б(50-23-612-0103000298190408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1605 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 20(50-23-612-0103000298680411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1606 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 47(50-23-612-0103000298840411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1607 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 157(50-23-612-0103000299360413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1608 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 17(50-23-612-0103000299660412) | 173,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,09 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1609 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 142(50-23-612-0103000300000413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1610 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 16(50-23-612-0103000300160414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1611 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 61(50-23-612-0103000300240414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1612 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 9/4 50:19:0050319:91(50-23-612-0103000300290414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1613 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 36(50-23-612-0103000300640417) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1614 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 9/4 50:19:0050319:90(50-23-612-0103000300790417) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1615 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 26-27(50-23-612-0103000300860417) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1616 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Набережная ул д 5(50-23-612-0103000300890418) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1617 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское 1-й Липовый пр-д д 19(50-23-612-0103000301400419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1618 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 1Б(50-23-612-0103000301740420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1619 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 39(50-23-612-0103000301800420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1620 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 88(50-23-612-0103000301960420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1621 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 86(50-23-612-0103000301980420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1622 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Подсобного хозяйства ул д 6А(50-23-612-0103000302370424) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1623 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул 50:19:0050106:1322(50-23-612-0103000302540422) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1624 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Центральная д 7(50-23-612-0103000302570422) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1625 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Подсобного хозяйства ул д 7А(50-23-612-0103000302580421) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1626 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 55/1(50-23-612-0103000302600422) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1627 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 77 50:19:0040501:364(50-23-612-0103000302650424) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1628 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 36(50-23-612-0103000302660422) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1629 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 9(50-23-612-0103000302760422) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1630 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул д 5А(50-23-612-0103000302950424) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1631 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Н Кузьминова д 69(50-23-612-0103000303180424) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1632 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Садовая ул д 14 50:19:0030110:106(50-23-612-0103000303240424) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1633 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Весенняя ул д 9(50-23-612-0103000303860504) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1634 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 55(50-23-612-0103000304000425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1635 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 27(50-23-612-0103000304060427) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1636 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 14(50-23-612-0103000304170425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1637 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 1В(50-23-612-0103000304260425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1638 | Строительство газопровода-ввода д Волково 2-я Отрадная ул д 23(50-23-612-0103000304450427) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1639 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Полевая ул д 18(50-23-612-0103000304810503) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1640 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 190(50-23-612-0103000305150427) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1641 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 46(50-23-612-0103000305410428) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1642 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 57(50-23-612-0103000305470428) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1643 | Строительство газопровода-ввода п Брикет 50:19:0030110:346(50-23-612-0103000305670429) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1644 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Дорожная ул д 18(50-23-612-0103000305680503) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1645 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Мира д 45(50-23-612-0103000305940517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1646 | Строительство газопровода-ввода д Григорово ул Озерная д 10(50-23-612-0103000306170505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1647 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора 50:19:0030519:1142(50-23-612-0103000306270504) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,29 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1648 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 72(50-23-612-0103000306460503) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1649 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 38(50-23-612-0103000306670503) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1650 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Новая д 165(50-23-612-0103000306780503) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1651 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул д 19(50-23-612-0103000306960506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1652 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Петрово ул д 3А(50-23-612-0103000307700506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1653 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 5(50-23-612-0103000307850511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1654 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 63(50-23-612-0103000307860511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1655 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 28(50-23-612-0103000307880506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1656 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 6 50:19:0050610:321(50-23-612-0103000307930510) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1657 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 12 А(50-23-612-0103000307940506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1658 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Центральная ул д 10(50-23-612-0103000308320510) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1659 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Заводская ул д 28(50-23-612-0103000308350512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1660 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 70 50:19:0030110:90(50-23-612-0103000308400512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1661 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 30(50-23-612-0103000308420510) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1662 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 4/8(50-23-612-0103000308450510) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1663 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово д 28(50-23-612-0103000308610511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1664 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 3(50-23-612-0103000308840512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1665 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 650(50-23-612-0103000308950511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1666 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 70 50:19:00300404:27(50-23-612-0103000309230512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1667 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 38(50-23-612-0103000309320513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1668 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 66(50-23-612-0103000309570513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1669 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 2(50-23-612-0103000309590513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1670 | Строительство газопровода-ввода п Брикет д 83(50-23-612-0103000309610515) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1671 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено д 306(50-23-612-0103000309620513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1672 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Озерная ул д 14(50-23-612-0103000309710513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1673 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 110 50:19:0030528:151(50-23-612-0103000310090517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1674 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 78 50:19:0040206:165(50-23-612-0103000310100515) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1675 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 17(50-23-612-0103000310410516) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1676 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Набережная ул д 4(50-23-612-0103000310460516) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1677 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 62/1(50-23-612-0103000310550516) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1678 | Строительство газопровода-ввода г Руза Филимонцево ул 50:19:0010202:4356(50-23-612-0103000310760520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1679 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 400(50-23-612-0103000310920517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1680 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 97(50-23-612-0103000311140518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1681 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Солнечная ул д 12(50-23-612-0103000311400518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1682 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 384(50-23-612-0103000311470605) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1683 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 6(50-23-612-0103000311700519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1684 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево Полевая ул д 5(50-23-612-0103000312000519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1685 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 46(50-23-612-0103000312030522) | 119,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,64 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1686 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Устинково ул д 15(50-23-612-0103000312050520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1687 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 32(50-23-612-0103000312170520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1688 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 84(50-23-612-0103000312180520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1689 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановский пер д 9(50-23-612-0103000312290520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1690 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 152(50-23-612-0103000312310520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1691 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Дачный пр-д д 6(50-23-612-0103000312320520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1692 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково ул Огородная д 9(50-23-612-0103000313190523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1693 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Майская ул д 8(50-23-612-0103000313260523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1694 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 33(50-23-612-0103000313270523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1695 | Строительство газопровода-ввода д Старо д 46(50-23-612-0103000313510524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1696 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Спортивный пер д 20(50-23-612-0103000313670525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1697 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 44(50-23-612-0103000313830524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1698 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 3-й пр ул д 10(50-23-612-0103000313920524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1699 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул Запрудная д 2А(50-23-612-0103000314410525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1700 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 46(50-23-612-0103000314640526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1701 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 57(50-23-612-0103000314730526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1702 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул 50:19:0030110:1200(50-23-612-0103000314940527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1703 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 46А(50-23-612-0103000315000527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1704 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Ольховая д 6(50-23-612-0103000315260529) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1705 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 188(50-23-612-0103000315450531) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1706 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 193(50-23-612-0103000315660530) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1707 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Березовая ул д 4(50-23-612-0103000315810530) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1708 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Центральная ул д 63/1(50-23-612-0103000315840530) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1709 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Луговая ул д 10(50-23-612-0103000315870602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1710 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 50(50-23-612-0103000316740601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1711 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 56(50-23-612-0103000316860602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1712 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 57А(50-23-612-0103000317020614) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1713 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 46(50-23-612-0103000317450603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1714 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 17А(50-23-612-0103000317670605) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1715 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское д 14Б(50-23-612-0103000318000605) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1716 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Полевая д 14В(50-23-612-0103000318440606) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1717 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево Огородная ул д 36(50-23-612-0103000318760607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1718 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 63(50-23-612-0103000318950608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1719 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Центральная ул д 57(50-23-612-0103000319100607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1720 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 42(50-23-612-0103000319170607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1721 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д 1-й Дачный д 14(50-23-612-0103000319260608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1722 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 27(50-23-612-0103000319410608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1723 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 61(50-23-612-0103000319600608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1724 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское 1-й Дачный пр-д д 16(50-23-612-0103000319960609) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1725 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 442/2(50-23-612-0103000320120610) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1726 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул д 27(50-23-612-0103000320160610) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1727 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Горная д 62(50-23-612-0103000320330610) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1728 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 51(50-23-612-0103000320590613) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1729 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Привольная д 4(50-23-612-0103000321090705) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1730 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 34А(50-23-612-0103000321250616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1731 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 1(50-23-612-0103000321860616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1732 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 2(50-23-612-0103000322130622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1733 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 14(50-23-612-0103000322220617) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1734 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул Полевая д 9(50-23-612-0103000322310619) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1735 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 7А(50-23-612-0103000322870620) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1736 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Кедровая д 1(50-23-612-0103000323010622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1737 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 38(50-23-612-0103000323330621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1738 | Строительство газопровода-ввода г Руза Вишневая ул д 14(50-23-612-0103000323730622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1739 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 23(50-23-612-0103000323890624) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1740 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 42(50-23-612-0103000324050711) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1741 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 25 50:19:0030110:390(50-23-612-0103000324410626) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1742 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 37А(50-23-612-0103000324420627) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1743 | Строительство газопровода-ввода д Березкино д 44(50-23-612-0103000324570626) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1744 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Полевая ул д 51(50-23-612-0103000324580626) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1745 | Строительство газопровода-ввода д Мытники пр-д 2-й Береговой д 1(50-23-612-0103000325110630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1746 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул 1-я парковая д 3(50-23-612-0103000325720701) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1747 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 24(50-23-612-0103000325780630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1748 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Петрищевская ул д 5(50-23-612-0103000325830629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1749 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Тополиная д 20(50-23-612-0103000325920701) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1750 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 5(50-23-612-0103000325940630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1751 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 49(50-23-612-0103000325980630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1752 | Строительство газопровода-ввода д Орешки ул Школьная д 61(50-23-612-0103000326090630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1753 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 150(50-23-612-0103000326130701) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1754 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Луговая ул д 17(50-23-612-0103000326310705) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1755 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Луговая ул д 1(50-23-612-0103000326670706) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1756 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 15(50-23-612-0103000327330706) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1757 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Луговая ул д 40(50-23-612-0103000327540707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1758 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 29(50-23-612-0103000327730705) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1759 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 45(50-23-612-0103000327770706) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1760 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 23(50-23-612-0103000327950707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1761 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Крайняя д 3(50-23-612-0103000327990713) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1762 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 40(50-23-612-0103000328120707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1763 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 26(50-23-612-0103000328300710) | 134,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,99 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1764 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 39(50-23-612-0103000328630708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1765 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Картинская ул 50:19:0020101:1396(50-23-612-0103000328640708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1766 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 32(50-23-612-0103000328700708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1767 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 4(50-23-612-0103000328760710) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1768 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 9(50-23-612-0103000330220713) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1769 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 68(50-23-612-0103000330570713) | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1770 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д 1-й Дачный д 18(50-23-612-0103000331260729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1771 | Строительство газопровода-ввода д Покров ул Центральная д 6(50-23-612-0103000331760718) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1772 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 93(50-23-612-0103000331850718) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1773 | Строительство газопровода-ввода д Покров Лесная ул д 18(50-23-612-0103000331900718) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1774 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 34(50-23-612-0103000332030718) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1775 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020303:96(50-23-612-0103000332620722) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1776 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 48А(50-23-612-0103000332710720) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1777 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 60(50-23-612-0103000333290725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1778 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Огородная ул д 6/2 50:19:0030231:0288(50-23-612-0103000333520722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1779 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Огородная ул д 6/2 50:19:0030231:197(50-23-612-0103000333530722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1780 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная ул д 40(50-23-612-0103000333720724) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1781 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 35(50-23-612-0103000334150726) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1782 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 37А(50-23-612-0103000334230725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1783 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 43А(50-23-612-0103000334350727) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1784 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 13(50-23-612-0103000334410725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1785 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольский пер д 9(50-23-612-0103000334680726) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1786 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 37(50-23-612-0103000334690726) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1787 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Григоровская ул д 17А(50-23-612-0103000334780726) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1788 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 15(50-23-612-0103000335590727) | 153,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,21 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1789 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 19(50-23-612-0103000335990729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1790 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 20 50:19:0040407:414(50-23-612-0103000336100731) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1791 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 9а(50-23-612-0103000336150729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1792 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 9(50-23-612-0103000336170729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1793 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 203(50-23-612-0103000336680801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1794 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское д 15(50-23-612-0103000337190802) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1795 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 7(50-23-612-0103000338520811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1796 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Лесная д 15(50-23-612-0103000338850805) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1797 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесная ул д 11(50-23-612-0103000338960808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1798 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 25 50:19:0030110:391(50-23-612-0103000339060807) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1799 | Строительство газопровода-ввода д Старо д 33(50-23-612-0103000339140809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1800 | Строительство газопровода-ввода с Богородское Парковая ул 50:19:0060117:531(50-23-612-0103000339500810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1801 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 23А(50-23-612-0103000339750810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1802 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 43(50-23-612-0103000340530815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1803 | Строительство газопровода-ввода д Покров пер Полевой д 1(50-23-612-0103000340630815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1804 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Московская ул д 29(50-23-612-0103000340720814) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1805 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 36(50-23-612-0103000341310815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1806 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большая ул д 30(50-23-612-0103000341370815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1807 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Устинково д 10(50-23-612-0103000341430815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1808 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Липовая ал д 25(50-23-612-0103000341940817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1809 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 257(50-23-612-0103000342020817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1810 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Соловьиная ул д 29(50-23-612-0103000342070817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1811 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 33(50-23-612-0103000342130817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1812 | Строительство газопровода-ввода п Старая Руза ул Рябиновая д 4(50-23-612-0103000342210817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1813 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Пионерская ул д 12(50-23-612-0103000342340818) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1814 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 109(50-23-612-0103000342670818) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1815 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Лесная ул д 14(50-23-612-0103000342710822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1816 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 2/1(50-23-612-0103000342730824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1817 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 40(50-23-612-0103000343100823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1818 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 61(50-23-612-0103000343150824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1819 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 20(50-23-612-0103000343840824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1820 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 21(50-23-612-0103000343980826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1821 | Строительство газопровода-ввода г Руза Им Дужева Н Ф ул д 7(50-23-612-0103000344630828) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1822 | Строительство газопровода-ввода д Мытники пер Луговой д 1(50-23-612-0103000344890829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1823 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Луговая ул д 6(50-23-612-0103000345010829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1824 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 27(50-23-612-0103000345890831) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1825 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул Запрудная д 2(50-23-612-0103000346020902) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1826 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 2-я Петровская д 16(50-23-612-0103000346610912) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1827 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Советская д 50(50-23-612-0103000346660908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1828 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 262(50-23-612-0103000346790905) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1829 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 28а(50-23-612-0103000346870906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1830 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 2а(50-23-612-0103000346890906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1831 | Строительство газопровода-ввода г Руза Луговая ул 50:19:0010106:818(50-23-612-0103000346940905) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1832 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 18(50-23-612-0103000347260906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1833 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 117(50-23-612-0103000347300907) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1834 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 31(50-23-612-0103000347370908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1835 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Жемчужная 50:19:0050501:0073(50-23-612-0103000348080908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1836 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 117(50-23-612-0103000348130909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1837 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 22(50-23-612-0103000348470925) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1838 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул 3-я Дмитровская 50:19:0010107:224(50-23-612-0103000349370915) | 825,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,08 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1839 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 67 50:19:0010203:325(50-23-612-0103000349450915) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1840 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Дмитровская д 15(50-23-612-0103000349570916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1841 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Солнечная 50:19:0030223:766(50-23-612-0103000349700916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1842 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Садовая ул д 4(50-23-612-0103000350260916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1843 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 67/1(50-23-612-0103000351270921) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1844 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Солнечная д 42(50-23-612-0103000352131004) | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,20 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1845 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Хвойная д 5(50-23-612-0103000352410922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1846 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Коммунистическая 50:19:0020115:734(50-23-612-0103000352490923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1847 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 15(50-23-612-0103000353420928) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1848 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево Речной туп д 1(50-23-612-0103000353700927) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1849 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 580(50-23-612-0103000353971005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1850 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул 50:19:0010301:694(50-23-612-0103000354371020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1851 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 27(50-23-612-0103000354430929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1852 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 126(50-23-612-0103000355081005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1853 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 80(50-23-612-0103000355521004) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1854 | Строительство газопровода-ввода д Старо д 45а(50-23-612-0103000355641005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1855 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 7/2(50-23-612-0103000356271006) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1856 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 97В(50-23-612-0103000356311007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1857 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Западная д 5(50-23-612-0103000356701007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1858 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Луговая д 2(50-23-612-0103000357061010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1859 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 74(50-23-612-0103000357181010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1860 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул д 44(50-23-612-0103000357381014) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1861 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Ольховая ул д 3(50-23-612-0103000357431025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1862 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 85а(50-23-612-0103000357531011) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1863 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Сосновая д 16(50-23-612-0103000358371014) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1864 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 20 50:19:0040407:413(50-23-612-0103000358471103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1865 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Новая д 9(50-23-612-0103000358531017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1866 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Прибрежная д 16а(50-23-612-0103000358951019) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1867 | Строительство газопровода-ввода д Березкино д 19(50-23-612-0103000359241103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1868 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Пансионат Сосновая роща ул д 11(50-23-612-0103000359301020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1869 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 506(50-23-612-0103000359321019) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1870 | Строительство газопровода-ввода д Комлево ул Лесная д 6(50-23-612-0103000359361020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1871 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Октябрьская ул д 42Б(50-23-612-0103000359831020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1872 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 30Б(50-23-612-0103000359991021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1873 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 4-я Трутеевская д 1(50-23-612-0103000360221021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1874 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 175(50-23-612-0103000360401021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1875 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул д 19(50-23-612-0103000360741025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1876 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 24(50-23-612-0103000361371028) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1877 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Еловая ул д 4(50-23-612-0103000361671026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1878 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Крайняя д 40(50-23-612-0103000361961028) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1879 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Рябиновая ул д 1(50-23-612-0103000362081026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1880 | Строительство газопровода-ввода г Руза мкр Марс д 14(50-23-612-0103000362271026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1881 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское д 18б(50-23-612-0103000362821101) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1882 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Рдейная ул д 35(50-23-612-0103000363031108) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1883 | Строительство газопровода-ввода д Березкино д 8(50-23-612-0103000364341103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1884 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Мира д 29(50-23-612-0103000364351103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1885 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Трутеевская ул 50:19:0020120:15(50-23-612-0103000364861114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1886 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 109(50-23-612-0103000365441108) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1887 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 77(50-23-612-0103000365831123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1888 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пролетарский пер д 9(50-23-612-0103000366501110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1889 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 1Б(50-23-612-0103000366911114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1890 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Зеленая д 2(50-23-612-0103000367271115) | 130,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,07 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1891 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Пансионат Сосновая роща д 19(50-23-612-0103000367591114) | 157,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,02 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1892 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул 50:19:0020201:0008(50-23-612-0103000367681116) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1893 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Полевая д 68(50-23-612-0103000368561124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1894 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово ул Молодежная д 20(50-23-612-0103000368611117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1895 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Полевая д 70(50-23-612-0103000368641205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1896 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 20(50-23-612-0103000369201118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1897 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново ул Прилесная д 24(50-23-612-0103000369861121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1898 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Григоровская 1-ая д 4(50-23-612-0103000370471122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1899 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Петрово ул д 1б(50-23-612-0103000370861123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1900 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Полевая д 52(50-23-612-0103000371581125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1901 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Ручейная д 32(50-23-612-0103000371631209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1902 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 28А(50-23-612-0103000371901127) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1903 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Куйбышева д 18(50-23-612-0103000372081127) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1904 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино ул Верейская д 51(50-23-612-0103000373101206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1905 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Ново-Зарецкая д 1В(50-23-612-0103000374761207) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1906 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 102(50-23-612-0103000375431213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1907 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Полевая ул д 50(50-23-612-0103000375951213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1908 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 3(50-23-612-0103000376141211) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1909 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 5(50-23-612-0103000376191212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1910 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Рдейная ул д 29(50-23-612-0103000376561212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1911 | Строительство газопровода-ввода г Руза 50:19:0010201:4647(50-23-612-0103000377011213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1912 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 144(50-23-612-0103000377611215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1913 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Дорожный пер д 3(50-23-612-0103000377631229) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1914 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское д 30(50-23-612-0103000377791216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1915 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Советская д 10(50-23-612-0103000378321218) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1916 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 2-ая Григоровская 50:19:0020313:14(50-23-612-0103000378641220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1917 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Рдейная ул д 33(50-23-612-0103000378671220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1918 | Строительство газопровода-ввода г Руза Березовый пр-д д 3(50-23-612-0103000379151223) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1919 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул д 1(50-23-612-0103000379681225) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1920 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 50А(50-23-612-0103000380001228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1921 | Строительство газопровода-ввода п Старая Руза Лесная ул д 5(50-23-612-0103000380731229) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1922 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 170(50-23-612-0105000291790417) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1923 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д Полевой д 8(50-23-612-0105000373471117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1924 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 325(50-23-612-0106000355000213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1925 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 223(50-23-612-0106000386030405) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1926 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 224(50-23-612-0106000441500719) | 147,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1927 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 4(50-23-612-0106000442260719) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1928 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 14(50-23-612-0106000445100815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1929 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Садовая ул д 10(50-23-612-0108000205520512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1930 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское 1-й Липовый пр-д д 4(50-23-612-0108000228670725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1931 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 65(50-23-612-0120000036390403) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1932 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 62(50-23-612-0120000120360927) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1933 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Советская д 4квартира 1(50-23-612-0120000126041007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1934 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 42(50-23-612-0120000144201201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1935 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 14(50-23-612-0120000148041208) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1936 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Беляная Гора д 271(50-24-612-0003000007250126) | 0,00 | 3 267,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267,66 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1937 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Волынщино Озерная ул д 13(50-24-612-0003000024150304) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693,13 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1938 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов с Рождествено Заречная ул д 6,Овражная ул д 4,Лесная ул д 8,б-р Алешковский д 17,б-р Алешковский д 1(50-24-612-0003000036520402) | 21 374,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 374,14 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1939 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Старотеряево Мартовская ул д 7(50-24-612-0003000051320426) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1940 | Строительство распределительного газопровода пгт Тучково КСМ ул д 20(50-24-612-0003000136661202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 584,76 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1941 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Поселковая ул д 41(50-24-612-0101000387140402) | 0,00 | 746,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,87 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1942 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:157(50-24-612-0101000448400823) | 0,00 | 662,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,91 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1943 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 19 50:19:0050611:130(50-24-612-0103000000150104) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1944 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Григоровская ул д 25А(50-24-612-0103000000180104) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1945 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 78(50-24-612-0103000000420109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1946 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Центральный пр д 3А(50-24-612-0103000000460109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1947 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пер Луговой д 3(50-24-612-0103000000470109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1948 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 1А(50-24-612-0103000000560109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1949 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 50(50-24-612-0103000000660110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1950 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево ул Клубная д 32(50-24-612-0103000000840111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1951 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево ул Полевая д 11(50-24-612-0103000001070110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1952 | Строительство газопровода-ввода д Марс Малая ул д 5(50-24-612-0103000002200112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1953 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 2(50-24-612-0103000002230113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1954 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 175(50-24-612-0103000002270113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1955 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 66(50-24-612-0103000002310113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1956 | Строительство газопровода-ввода г Руза Зеленая ул д 1А(50-24-612-0103000002970116) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1957 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 89(50-24-612-0103000004790124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1958 | Строительство газопровода-ввода г Руза пер Володарского д 6А(50-24-612-0103000004930122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1959 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Главная ул д 4(50-24-612-0103000005150123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1960 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Озерная ул 50:19:0020204:873(50-24-612-0103000005160123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1961 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Первомайская ул д 2(50-24-612-0103000005180123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1962 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Красная ул д 2(50-24-612-0103000005220124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1963 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул 50:19:0050106:72(50-24-612-0103000005230124) | 102,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,49 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1964 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Вокзальная д 69(50-24-612-0103000005340123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1965 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Магистральная д 126(50-24-612-0103000005620124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1966 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 45(50-24-612-0103000005640125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1967 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 39(50-24-612-0103000005700125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1968 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 7(50-24-612-0103000006140125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1969 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 14/2(50-24-612-0103000006170207) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1970 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 13(50-24-612-0103000006290126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1971 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул д 20(50-24-612-0103000006390129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1972 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 3/2(50-24-612-0103000006460127) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1973 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 66(50-24-612-0103000006520127) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1974 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д Полевой д 12(50-24-612-0103000006740129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1975 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино Центральная д 21(50-24-612-0103000007100130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1976 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 80(50-24-612-0103000007430131) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1977 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Весенняя ул д 8(50-24-612-0103000008190201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1978 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ал Липовая д 23(50-24-612-0103000008330201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1979 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 7/1(50-24-612-0103000008540210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1980 | Строительство газопровода-ввода д Коковино д 26А(50-24-612-0103000009110203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1981 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 17А(50-24-612-0103000009230206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1982 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 260(50-24-612-0103000009260205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1983 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Луговая д 2(50-24-612-0103000009480215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1984 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 48(50-24-612-0103000009580205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1985 | Строительство газопровода-ввода г Руза Полевая ул д 45(50-24-612-0103000009690206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1986 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 6/1(50-24-612-0103000009750206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1987 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул 50:19:0040602:618(50-24-612-0103000010700208) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1988 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 56(50-24-612-0103000010970209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1989 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Садовая ул д 4(50-24-612-0103000011090209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1990 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 3-я Новопетровская д 1(50-24-612-0103000011600212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1991 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Первомайская ул д 5(50-24-612-0103000012130215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1992 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 49А(50-24-612-0103000012610215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1993 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 25А(50-24-612-0103000012660214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1994 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово пер Школьный д 21(50-24-612-0103000012710215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1995 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Сиреневая ул д 11(50-24-612-0103000013040215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1996 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Заводская ул д 57(50-24-612-0103000013060219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1997 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 90(50-24-612-0103000013140215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1998 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 49(50-24-612-0103000013200215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1999 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Луговая ул д 8(50-24-612-0103000013600217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2000 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 50(50-24-612-0103000013610217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2001 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 7(50-24-612-0103000013700219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2002 | Строительство газопровода-ввода д Кожино ул Санаторная д 79(50-24-612-0103000013820219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2003 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 2А(50-24-612-0103000013880219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2004 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 135А(50-24-612-0103000013900219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2005 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Дмитровская д 46(50-24-612-0103000014140220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2006 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино ул Верейская д 20(50-24-612-0103000014340220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2007 | Строительство газопровода-ввода д Лобково Березовая ул д 31(50-24-612-0103000014690227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2008 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 26 50:19:0040311:503(50-24-612-0103000014940221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2009 | Строительство газопровода-ввода д Старо д 71(50-24-612-0103000015000221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2010 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 112(50-24-612-0103000015100221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2011 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 216(50-24-612-0103000015120221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2012 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 28(50-24-612-0103000015170221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2013 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Центральная ул д 13(50-24-612-0103000015210221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2014 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 48-1(50-24-612-0103000015390222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2015 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Устинково д 6(50-24-612-0103000015610227) | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,20 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2016 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 135(50-24-612-0103000015970227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2017 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:750(50-24-612-0103000017800304) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2018 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:413(50-24-612-0103000017890304) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2019 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Солнечная ул д 22(50-24-612-0103000018130302) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2020 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:7(50-24-612-0103000018160305) | 0,00 | 194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,30 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2021 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 76(50-24-612-0103000018250305) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2022 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Лесной туп д 4/2(50-24-612-0103000019120306) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2023 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 19/1(50-24-612-0103000019130305) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2024 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Школьная ул д 5(50-24-612-0103000019190305) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2025 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 45(50-24-612-0103000020060307) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2026 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Светлая ул 50:19:0050501:1418(50-24-612-0103000020340312) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2027 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 24-Б(50-24-612-0103000020380307) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2028 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское 50:19:0050611:18(50-24-612-0103000020950311) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2029 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Новая ул д 10(50-24-612-0103000020990311) | 0,00 | 140,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,13 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2030 | Строительство газопровода-ввода д Волково 50:19:0030202:98(50-24-612-0103000021450312) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2031 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 2Г(50-24-612-0103000021800312) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2032 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 710(50-24-612-0103000022890314) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2033 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050405:214(50-24-612-0103000023500316) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2034 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-ая Григоровская ул 50:19:0020313:15(50-24-612-0103000024040318) | 0,00 | 218,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,06 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2035 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 18/1(50-24-612-0103000024350319) | 0,00 | 340,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2036 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:141(50-24-612-0103000024380319) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2037 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 76(50-24-612-0103000024710319) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2038 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 10а(50-24-612-0103000024840320) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2039 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево 50:19:0060138:353(50-24-612-0103000025740321) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2040 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Солнечная ул д 3(50-24-612-0103000025870321) | 0,00 | 187,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,62 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2041 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево 50:19:0040102:147(50-24-612-0103000025920322) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2042 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул д 2Г(50-24-612-0103000026400325) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,88 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2043 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большой пер д 5(50-24-612-0103000026790325) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2044 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 1-ый пр-д ул 50:19:0030401:327(50-24-612-0103000026910325) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2045 | Строительство газопровода-ввода г Руза Театральный пер 50:19:0010202:406(50-24-612-0103000026940325) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,49 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2046 | Строительство газопровода-ввода г Руза 50:19:0010203:1674(50-24-612-0103000027390326) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2047 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Ладыгинская ул 50:19:0020113:212(50-24-612-0103000027490326) | 0,00 | 140,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,13 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2048 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул 50:19:0020205:56(50-24-612-0103000027530326) | 0,00 | 187,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,62 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2049 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 49/2(50-24-612-0103000027540326) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2050 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Моисеево ул д 7А(50-24-612-0103000027720327) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2051 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 260(50-24-612-0103000027740327) | 130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,93 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2052 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 21/1(50-24-612-0103000027780327) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2053 | Строительство газопровода-ввода д Оселье 50:19:0040124:34(50-24-612-0103000027860327) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2054 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:533(50-24-612-0103000027880327) | 0,00 | 175,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,73 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2055 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Микрорайон ул д 5(50-24-612-0103000028370328) | 0,00 | 140,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,13 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2056 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Колюбакино 2-й Сосновый пр-д д 2(50-24-612-0103000028380328) | 0,00 | 2 623,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623,41 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2057 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково Мосеево ул д 23(50-24-612-0103000028720329) | 0,00 | 2 536,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536,92 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2058 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино 50:19:0020110:90(50-24-612-0103000028870330) | 0,00 | 300,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,27 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2059 | Строительство газопровода-ввода д Головинка Центральная ул 50:19:0060201:248(50-24-612-0103000029210331) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2060 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 3(50-24-612-0103000029310401) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2061 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020301:230(50-24-612-0103000029420401) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2062 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 34(50-24-612-0103000029470401) | 130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,93 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2063 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:1642(50-24-612-0103000030200403) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2064 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 123(50-24-612-0103000030460404) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2065 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул 50:19:0050504:266(50-24-612-0103000031050405) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2066 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 3(50-24-612-0103000031070406) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2067 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 24/1(50-24-612-0103000031350408) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2068 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Олимпийская ул д 40(50-24-612-0103000031630408) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2069 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-й Колюбакинский пр-д ул 50:19:0020118:53(50-24-612-0103000032250409) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2070 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул д 19Б(50-24-612-0103000032720410) | 0,00 | 408,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,62 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2071 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 50:19:0050104:144(50-24-612-0103000033010411) | 0,00 | 97,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2072 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020303:67(50-24-612-0103000033060411) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2073 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 84А(50-24-612-0103000033250412) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2074 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 1а(50-24-612-0103000033400413) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2075 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 85(50-24-612-0103000033880415) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2076 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 7А(50-24-612-0103000033990415) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2077 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 50:19:0050106:1532(50-24-612-0103000035020417) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2078 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:914(50-24-612-0103000036330418) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,17 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2079 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул д 7(50-24-612-0103000036680419) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2080 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково д 10(50-24-612-0103000036960420) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2081 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 4-я Григоровская ул 50:19:0020313:30(50-24-612-0103000037130421) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2082 | Строительство газопровода-ввода д Волково Лазурная ул д 8/1(50-24-612-0103000037470422) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2083 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено ул Луговая д 8(50-24-612-0103000038090423) | 130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,93 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2084 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 72-А(50-24-612-0103000038130423) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2085 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Мира ул д 31(50-24-612-0103000038300423) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2086 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 63(50-24-612-0103000040680429) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2087 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 14(50-24-612-0103000041150502) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2088 | Строительство газопровода-ввода д Шорново 50:19:0030524:315(50-24-612-0103000041290502) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2089 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Новопетровская ул 50:19:0020117:168(50-24-612-0103000041370503) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2090 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:60(50-24-612-0103000041650503) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2091 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Первомайская ул д 2(50-24-612-0103000042050505) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2092 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 395(50-24-612-0103000042180506) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2093 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Майора Алексеева ул 50:19:0050101:26(50-24-612-0103000042210506) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2094 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 26/1(50-24-612-0103000042890507) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2095 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 26а(50-24-612-0103000043730513) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2096 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 111(50-24-612-0103000043770513) | 0,00 | 315,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,28 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2097 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 41/1(50-24-612-0103000043910513) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2098 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино д 19(50-24-612-0103000044550513) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2099 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское 50:19:0050504:221(50-24-612-0103000044800513) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2100 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево 50:19:0030316:82(50-24-612-0103000044820513) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2101 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино Новая ул 50:19:0030522:166(50-24-612-0103000045140514) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2102 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Подмосковная ул д 1(50-24-612-0103000045680515) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2103 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 2а(50-24-612-0103000045970516) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2104 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 2-в(50-24-612-0103000045980516) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2105 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:162(50-24-612-0103000045990516) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2106 | Строительство газопровода-ввода д Барынино Поповка ул 50:19:0050614:450(50-24-612-0103000046270517) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2107 | Строительство газопровода-ввода с Покровское 50:19:0030301:256(50-24-612-0103000046700520) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2108 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 29-1(50-24-612-0103000046780520) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2109 | Строительство газопровода-ввода д Волково Дружная ул 50:19:0030202:366(50-24-612-0103000046930521) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2110 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул 50:19:0040501:1928(50-24-612-0103000047350521) | 0,00 | 772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,50 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2111 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 42(50-24-612-0103000048080522) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2112 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Октябрьская ул 50:19:0040509:1073(50-24-612-0103000048120522) | 0,00 | 231,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,76 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2113 | Строительство газопровода-ввода п Брикет 50:19:0030110:76(50-24-612-0103000048130522) | 0,00 | 176,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,95 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2114 | Строительство газопровода-ввода г Руза Орешковское лесн-во тер д 29а(50-24-612-0103000048150522) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2115 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково 1-й Молодежный пер 50:19:0030201:468(50-24-612-0103000048180522) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2116 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул д 7(50-24-612-0103000048310523) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2117 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 12А(50-24-612-0103000048590523) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,32 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2118 | Строительство газопровода-ввода д Старо Сельская ул 50:19:0040103:211(50-24-612-0103000048940524) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2119 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:749(50-24-612-0103000049160525) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2120 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Профсоюзная ул д 19А(50-24-612-0103000049190526) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2121 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Сосновая ул 50:19:0020201:185(50-24-612-0103000049250526) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2122 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная ул д 16(50-24-612-0103000049440527) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,14 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2123 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 64Б(50-24-612-0103000049610527) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2124 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 140(50-24-612-0103000049690527) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2125 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:56(50-24-612-0103000049810528) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2126 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково Озерная ул д 24(50-24-612-0103000049990528) | 0,00 | 2 027,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,23 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2127 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 406(50-24-612-0103000050090528) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2128 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 14/1(50-24-612-0103000050100528) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2129 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Просторный пер 50:19:0040102:298(50-24-612-0103000050460528) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2130 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково 50:19:0030223:265(50-24-612-0103000050740529) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2131 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Молодежная ул 50:19:0040305:667(50-24-612-0103000051500531) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2132 | Строительство газопровода-ввода д Волково Тенистая ул 50:19:0030202:195(50-24-612-0103000051650531) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2133 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул 50:19:0050010:7683(50-24-612-0103000051750531) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2134 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Прибрежная ул 50:19:0050612:704(50-24-612-0103000051850531) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2135 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 50(50-24-612-0103000052030601) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2136 | Строительство газопровода-ввода д Таблово ул Лесная д 30(50-24-612-0103000052480603) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2137 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул 50:19:0040501:1579(50-24-612-0103000052870604) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2138 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул 50:19:0050106:1365(50-24-612-0103000053230604) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,82 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2139 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул 50:19:0050501:810(50-24-612-0103000053610605) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2140 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Жемчужная ул 50:19:0050501:1591(50-24-612-0103000053860606) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2141 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 109 /1(50-24-612-0103000053900606) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2142 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково пр-д 1-й Дубровский ул 50:19:0020104:935(50-24-612-0103000054040606) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2143 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 77/1(50-24-612-0103000054350607) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2144 | Строительство газопровода-ввода д Волково Береговая ул 50:19:0030202:1073(50-24-612-0103000054360607) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2145 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020301:137(50-24-612-0103000054780610) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2146 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул 50:19:0050501:1735(50-24-612-0103000055080610) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2147 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово 50:19:0050411:11(50-24-612-0103000055240610) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2148 | Строительство газопровода-ввода д Волково 2-я Береговая ул 50:19:0030223:779(50-24-612-0103000055480611) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2149 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 26/2(50-24-612-0103000056760614) | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2150 | Строительство газопровода-ввода г Руза 1-я Ладыгинская ул 50:19:0020118:268(50-24-612-0103000056770614) | 0,00 | 324,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,24 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2151 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул д 35(50-24-612-0103000057210617) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2152 | Строительство газопровода-ввода д Шорново Центральная ул 50:19:0030524:371(50-24-612-0103000057260617) | 0,00 | 260,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,41 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2153 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 50:19:0020204:0031(50-24-612-0103000057520617) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2154 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 15А(50-24-612-0103000057630618) | 0,00 | 325,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,93 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2155 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новоприбрежная ул 50:19:0020107:1105(50-24-612-0103000058230619) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2156 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 10(50-24-612-0103000058590619) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2157 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Полевая ул д 2(50-24-612-0103000058650620) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2158 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Летняя ул д 16(50-24-612-0103000059160621) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2159 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 75А(50-24-612-0103000059430624) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2160 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул 50:19:0050104:621(50-24-612-0103000059810624) | 0,00 | 126,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,84 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2161 | Строительство газопровода-ввода д Старо 50:19:0040103:243(50-24-612-0103000060310625) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2162 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 24(50-24-612-0103000061560627) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2163 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д 1-й Липовый ул д 10(50-24-612-0103000061660627) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2164 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 41(50-24-612-0103000061760627) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,65 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2165 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кузовлево ул д 22(50-24-612-0103000062260628) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2166 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево 50:19:0040105:644(50-24-612-0103000062340629) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,59 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2167 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул д 3Б(50-24-612-0103000062350629) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,28 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2168 | Строительство газопровода-ввода г Руза Новая 2-ой пр-д ул д 11(50-24-612-0103000062610701) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2169 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Тучково ВЦСПС д 3(50-24-612-0103000063070702) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2170 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:82(50-24-612-0103000063210702) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2171 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 1(50-24-612-0103000063560703) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2172 | Строительство газопровода-ввода г Руза Вишневая ул д 28(50-24-612-0103000063590703) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2173 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул 50:19:0050207:36(50-24-612-0103000063680704) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2174 | Строительство газопровода-ввода д Мытники 50:19:0030218:141(50-24-612-0103000063820704) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,88 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2175 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 8 Марта ул 50:19:0020101:107(50-24-612-0103000063840704) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2176 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул 50:19:0050106:1(50-24-612-0103000063850704) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2177 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Тучково ВЦСПС 50:19:0050622:7(50-24-612-0103000063890704) | 0,00 | 162,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,04 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2178 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул д 16(50-24-612-0103000063950705) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2179 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Тучково ВЦСПС 50:19:0050622:10(50-24-612-0103000064050705) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2180 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино 50:19:0040115:536(50-24-612-0103000064670708) | 0,00 | 242,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,50 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2181 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 64(50-24-612-0103000065210709) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2182 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 114(50-24-612-0103000065250709) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2183 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково 50:19:0030222:793(50-24-612-0103000065600710) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2184 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеевская ул 50:19:0020118:583(50-24-612-0103000066270713) | 0,00 | 259,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,22 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2185 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 32(50-24-612-0103000066770713) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2186 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:50(50-24-612-0103000066970713) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2187 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:136(50-24-612-0103000067000713) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2188 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское дорожная ул 50:19:0050610:90(50-24-612-0103000067160714) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2189 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул 50:19:0010107:982(50-24-612-0103000067350715) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2190 | Строительство газопровода-ввода д Неверово 50:19:0050609:452(50-24-612-0103000067740716) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2191 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 193(50-24-612-0103000068030716) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2192 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово 50:19:0060111:782(50-24-612-0103000068280717) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2193 | Строительство газопровода-ввода д Коковино 50:19:0050306:721(50-24-612-0103000068350717) | 0,00 | 591,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,64 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2194 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 140(50-24-612-0103000068640717) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2195 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020301:702(50-24-612-0103000069360719) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2196 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ул Луговая д 12(50-24-612-0103000069740721) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,62 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2197 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 25(50-24-612-0103000070170723) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,72 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2198 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:757(50-24-612-0103000070370724) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2199 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020301:1650(50-24-612-0103000070570724) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2200 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 11(50-24-612-0103000070750725) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,07 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2201 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул 50:19:0010301:2268(50-24-612-0103000070850725) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2202 | Строительство газопровода-ввода г Руза 6-я Москворецкая ул 50:19:0020116:1011(50-24-612-0103000070910725) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2203 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 20(50-24-612-0103000071010726) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2204 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 7/1(50-24-612-0103000071930727) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2205 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:523(50-24-612-0103000072010728) | 0,00 | 89,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,62 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2206 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 50:19:0040347:289(50-24-612-0103000072160729) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2207 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 3(50-24-612-0103000072330729) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2208 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020303:71(50-24-612-0103000073500731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2209 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 70(50-24-612-0103000073540731) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2210 | Строительство газопровода-ввода д Мытники 50:19:0030203:95(50-24-612-0103000074160801) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2211 | Строительство газопровода-ввода д Леньково Новая ул 50:19:0030522:753(50-24-612-0103000075300805) | 0,00 | 187,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,69 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2212 | Строительство газопровода-ввода г Руза Родниковая ул д 8(50-24-612-0103000075860806) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2213 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 44(50-24-612-0103000075960806) | 0,00 | 302,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,88 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2214 | Строительство газопровода-ввода д Новогорбово д 32(50-24-612-0103000076640807) | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,76 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2215 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 2/2(50-24-612-0103000078340814) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2216 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул 50:19:0050504:261(50-24-612-0103000078460814) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,72 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2217 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 47(50-24-612-0103000078570814) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2218 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Лесная ул д 18(50-24-612-0103000078610815) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2219 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово 50:19:0030205:628(50-24-612-0103000078650814) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2220 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Дорожная ул д 15(50-24-612-0103000078800814) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2221 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 112/1(50-24-612-0103000079090814) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2222 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Даниловка ул д 70(50-24-612-0103000079270815) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2223 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 21А/2(50-24-612-0103000079470816) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2224 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровский пер д 5(50-24-612-0103000079680816) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2225 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:1750(50-24-612-0103000079810816) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,95 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2226 | Строительство газопровода-ввода г Руза 50:19:0010107:248(50-24-612-0103000079840816) | 0,00 | 251,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,55 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2227 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул д 11(50-24-612-0103000080450819) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2228 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Микрорайон ул д 126(50-24-612-0103000080670820) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2229 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Зеленая ул д 31(50-24-612-0103000080970820) | 0,00 | 266,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,46 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2230 | Строительство газопровода-ввода г Руза Иван-гора ул д 20(50-24-612-0103000081870822) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2231 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново 50:19:0050607:518(50-24-612-0103000082510824) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2232 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево 50:19:0040102:1608(50-24-612-0103000082830826) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2233 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 51(50-24-612-0103000083750828) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2234 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Центральная ул д 13(50-24-612-0103000083810828) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2235 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 49А(50-24-612-0103000084270829) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2236 | Строительство газопровода-ввода г Руза 2-я Дмитровская ул д 2Г/1(50-24-612-0103000084290829) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2237 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Луговая ул д 6(50-24-612-0103000084560830) | 0,00 | 282,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,31 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2238 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 14(50-24-612-0103000084830901) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2239 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Зеленая ул д 8(50-24-612-0103000085160903) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2240 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 30(50-24-612-0103000085440903) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2241 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 86В(50-24-612-0103000086300904) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2242 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 16А(50-24-612-0103000086310904) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2243 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино Ромашковый туп 50:19:0050615:25(50-24-612-0103000087220905) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2244 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 35(50-24-612-0103000087520906) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2245 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Трутеевская ул д 25(50-24-612-0103000088240910) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2246 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 54А(50-24-612-0103000088250910) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,31 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2247 | Строительство газопровода-ввода д Неверово 50:19:0050609:368(50-24-612-0103000088320909) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2248 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 18(50-24-612-0103000088500912) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2249 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 23(50-24-612-0103000088990912) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2250 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 23А(50-24-612-0103000089030911) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2251 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Больница N4 ул 50:19:0030303:1241(50-24-612-0103000089490912) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,42 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2252 | Строительство газопровода-ввода д Журавлево 50:19:0030208:14(50-24-612-0103000089960916) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2253 | Строительство газопровода-ввода д Комлево Овражная ул 50:19:0040127:6(50-24-612-0103000090150915) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2254 | Строительство газопровода-ввода д Покров Лесная ул 50:19:0030525:1292(50-24-612-0103000091060918) | 0,00 | 113,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,87 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2255 | Строительство газопровода-ввода д Волково 2-я Отрадная ул д 16(50-24-612-0103000091120918) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2256 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 154(50-24-612-0103000091390919) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2257 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Микрорайон ул д 134(50-24-612-0103000091530920) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2258 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большая ул д 13(50-24-612-0103000092290923) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2259 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Весенняя ул д 3(50-24-612-0103000092420924) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2260 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Природный пер д 3(50-24-612-0103000092580924) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2261 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 17(50-24-612-0103000093030926) | 0,00 | 444,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,08 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2262 | Строительство газопровода-ввода д Козлово Новая ул д 72(50-24-612-0103000093070926) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2263 | Строительство газопровода-ввода д Высоково 50:19:0050618:29(50-24-612-0103000093290926) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2264 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Дорожная ул 50:19:0050611:24(50-24-612-0103000093450927) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2265 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Центральный пер д 9(50-24-612-0103000093660930) | 0,00 | 230,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,25 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2266 | Строительство газопровода-ввода д Волково Лесная ул д 3(50-24-612-0103000093820930) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2267 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:1632(50-24-612-0103000093900930) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2268 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Рабочий пер д 5(50-24-612-0103000094021001) | 0,00 | 103,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,92 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2269 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское 50:19:0060114:638(50-24-612-0103000094511003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2270 | Строительство газопровода-ввода д Покров 50:19:0030521:160(50-24-612-0103000094741003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2271 | Строительство газопровода-ввода д Волково Дружная ул д 2(50-24-612-0103000094791003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2272 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трудовая ул д 6(50-24-612-0103000094901001) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2273 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Сосновая ул д 6(50-24-612-0103000094981001) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2274 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 284(50-24-612-0103000095211002) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2275 | Строительство газопровода-ввода д Неверово 50:19:0050609:932(50-24-612-0103000095701004) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2276 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка туп Хвойный ул д 9(50-24-612-0103000095761004) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2277 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 84(50-24-612-0103000095841004) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2278 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Нагорная ул д 16А(50-24-612-0103000095981005) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2279 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 4(50-24-612-0103000096181007) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2280 | Строительство газопровода-ввода г Руза пр-д Зеленый ул 50:19:0010301:708(50-24-612-0103000096281007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2281 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Чудесная ул д 9(50-24-612-0103000096341007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2282 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Садовая ул д 27(50-24-612-0103000096361008) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2283 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Чудесная ул д 25(50-24-612-0103000096421008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2284 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово Дачная ул д 11(50-24-612-0103000096541008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2285 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 35В(50-24-612-0103000096651009) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2286 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Майская ул 50:19:0040305:676(50-24-612-0103000097001010) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2287 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино 50:19:0040115:533(50-24-612-0103000097031010) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2288 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Микрорайон ул 50:19:0050504:229(50-24-612-0103000097641012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2289 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Тарусская ул д 16(50-24-612-0103000097651012) | 0,00 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,84 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2290 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:1423(50-24-612-0103000097701013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2291 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 111(50-24-612-0103000097881014) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,33 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2292 | Строительство газопровода-ввода д Таблово 50:19:0050214:28(50-24-612-0103000098091015) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2293 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Московская ул д 32(50-24-612-0103000099021017) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2294 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 16(50-24-612-0103000099121018) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2295 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесной пер д 19А(50-24-612-0103000099361019) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2296 | Строительство газопровода-ввода д Шорново Новая ул д 22(50-24-612-0103000099831021) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2297 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 92А(50-24-612-0103000099881022) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2298 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Дачная ул д 85(50-24-612-0103000100011022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2299 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Григоровская ул 50:19:0020312:526(50-24-612-0103000100111022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2300 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Григоровская ул 50:19:0020312:527(50-24-612-0103000100321023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2301 | Строительство газопровода-ввода д Бунино 50:19:0030206:155(50-24-612-0103000100621023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2302 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево ул Дачная д 12(50-24-612-0103000100861024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2303 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Школьная ул д 6(50-24-612-0103000100881024) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2304 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 29(50-24-612-0103000101161024) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2305 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Чудесная ул д 7(50-24-612-0103000101551027) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2306 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Петрово ул 50:19:0020117:552(50-24-612-0103000102061029) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2307 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальный пер д 25А/1(50-24-612-0103000102621030) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2308 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Чудесная ул д 5(50-24-612-0103000102901030) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2309 | Строительство газопровода-ввода д Волково Полевая ул д 7(50-24-612-0103000103251102) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2310 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково 50:19:0040120:273(50-24-612-0103000103631102) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2311 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050418:650(50-24-612-0103000103721102) | 0,00 | 568,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,68 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2312 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское 50:19:0060114:71(50-24-612-0103000104651105) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2313 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Центральная ул д 10(50-24-612-0103000104761105) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2314 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 44(50-24-612-0103000105391107) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2315 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Мира ул д 1А(50-24-612-0103000105721108) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2316 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальный пер д 7/1(50-24-612-0103000105941111) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2317 | Строительство газопровода-ввода д Хрущево Солнечная ул д 12(50-24-612-0103000105991108) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,15 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2318 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 5(50-24-612-0103000106271111) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2319 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 2-ой пр-д ул д 19(50-24-612-0103000106631111) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2320 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Тростенская ул д 3(50-24-612-0103000106841112) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2321 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино д 4(50-24-612-0103000107061113) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2322 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Озерная ул д 22(50-24-612-0103000107161113) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2323 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 34А(50-24-612-0103000107201113) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2324 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 135А /1(50-24-612-0103000107321113) | 0,00 | 97,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2325 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Семейная ул 50:19:0030205:664(50-24-612-0103000107481114) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2326 | Строительство газопровода-ввода д Неверово 50:19:0050609:524(50-24-612-0103000107831115) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2327 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальный пер д 7(50-24-612-0103000108411118) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2328 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 49(50-24-612-0103000108681118) | 0,00 | 202,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,06 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2329 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Дружбы ул д 11(50-24-612-0103000108831119) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2330 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:825(50-24-612-0103000108891119) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2331 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул 50:19:0040604:234(50-24-612-0103000109031119) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2332 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Живописная ул 50:19:0030205:630(50-24-612-0103000109041119) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,46 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2333 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 33-33а(50-24-612-0103000109461120) | 0,00 | 202,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,06 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2334 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Больничная ул д 16(50-24-612-0103000109531120) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2335 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 20А(50-24-612-0103000109591120) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2336 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 60(50-24-612-0103000109701121) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2337 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул 50:19:0010107:196(50-24-612-0103000109911122) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2338 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Сосновая ул д 32(50-24-612-0103000110011122) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2339 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 122(50-24-612-0103000110091123) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2340 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул 50:19:0020111:283(50-24-612-0103000110361125) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2341 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Луговая ул д 2(50-24-612-0103000110541125) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2342 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул д 22(50-24-612-0103000110611126) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2343 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Западная ул д 382(50-24-612-0103000110621126) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2344 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино 50:19:0020110:513(50-24-612-0103000111381128) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2345 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дачный пер д 4А(50-24-612-0103000112211202) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2346 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково пр-д Григоровский ул д 6(50-24-612-0103000112261202) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2347 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050405:27(50-24-612-0103000112441203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,46 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2348 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 363(50-24-612-0103000112451203) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2349 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Живописная ул 50:19:0030205:632(50-24-612-0103000112601203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,69 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2350 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 169А(50-24-612-0103000113161205) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2351 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-Трутеевская ул д 22/29(50-24-612-0103000113361206) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2352 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Новая ул д 9(50-24-612-0103000113471209) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2353 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки Центральная ул 50:19:0030525:1270(50-24-612-0103000113481209) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2354 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 88(50-24-612-0103000113521206) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2355 | Строительство газопровода-ввода д Шорново Новая ул д 29(50-24-612-0103000113951209) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2356 | Строительство газопровода-ввода д Волково Заречная ул д 8(50-24-612-0103000115021212) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2357 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Зеленая ул д 15(50-24-612-0103000115591216) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2358 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Тростенская ул д 20(50-24-612-0103000115831215) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2359 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 30(50-24-612-0103000116961220) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2360 | Строительство газопровода-ввода д Кожино Санаторная ул д 96(50-24-612-0103000118831228) | 0,00 | 366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2361 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино 50:19:0050210:590(50-24-612-0103000118841228) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2362 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево Летняя ул д 30(50-24-612-0103000118851228) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2363 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 39(50-24-612-0103000118871227) | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2364 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Парковая ул д 58(50-24-612-0103000118901228) | 0,00 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,84 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2365 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 74(50-24-612-0103000119001228) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2366 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 54(50-24-612-0103000119361228) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2367 | Строительство газопровода-ввода г Руза Лесная ул д 18(50-24-612-0103000119551228) | 0,00 | 249,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,29 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2368 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 50:19:0050106:1460(50-24-612-0103000119581229) | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2369 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Садовый пер д 12(50-24-612-0106000652271001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2370 | Строительство газопровода-ввода д Волково 50:19:0030226:224(50-24-612-0106000672321114) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2371 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское аллея Липовая д 1(50-24-612-0120000000910113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2372 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 37 50:19:0060114:59(50-24-612-0120000024780222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2373 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Спортивная ул д 14(50-24-612-0120000042920327) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2374 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 100(50-24-612-0120000051570416) | 130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,93 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2375 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 132(50-24-612-0120000072620601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2376 | Строительство газопровода-ввода г Руза 50:19:0050622:4(50-24-612-0120000087600629) | 0,00 | 259,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,61 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2377 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 9(50-24-612-0120000096430717) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2378 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки Новая ул д 8(50-24-612-0120000096580718) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2379 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесная ул д 22(50-24-612-0120000098310722) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2380 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино 50:19:0040126:228(50-24-612-0120000103540731) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2381 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 9(50-24-612-0120000107030806) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2382 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 85(50-24-612-0120000107400807) | 0,00 | 279,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,69 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2383 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050418:321(50-24-612-0120000131501001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2384 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Подгорная ул д 22(50-24-612-0120000157121203) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2385 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 18(50-24-612-0120000163471220) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2386 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино 50:19:0040115:6(50-25-612-0103000000120103) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2387 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 76(50-25-612-0103000000160104) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2388 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050418:671(50-25-612-0103000000560108) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2389 | Строительство газопровода-ввода д Лобково Липовая ул д 14(50-25-612-0103000001030109) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2390 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 41(50-25-612-0103000002290116) | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2391 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новоприбрежная ул д 22(50-25-612-0103000002330114) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2392 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Жемчужная ул 50:19:0050501:1638(50-25-612-0103000002800116) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2393 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул 50:19:0020105:663(50-25-612-0103000003180116) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2394 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Санаторная ул д 33(50-25-612-0103000003440117) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2395 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центрльная ул д 23(50-25-612-0103000003590122) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2396 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 27(50-25-612-0103000003650122) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2397 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Центральная ул д 87(50-25-612-0103000003660122) | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2398 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 8 Марта ул 50:19:0020101:118(50-25-612-0103000003770123) | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2399 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 1-я Петровская д 248(50-25-612-0103000004100120) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2400 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Кооперативная д 50(50-25-612-0103000116230129) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2401 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Придорожная д 3(50-25-612-0103000116860124) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2402 | Строительство газопровода-ввода д Григорово ул Сосновая д 1(50-25-612-0103000117000123) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2403 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020303:170(50-25-612-0103000117160129) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2404 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Ладыгинская ул д 31(50-25-612-0103000117810126) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2405 | Строительство газопровода-ввода д Хрущево Центральная ул д 25(50-25-612-0103000118150127) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2406 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево 50:19:0040102:759(50-25-612-0103000118300128) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2407 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 24(50-25-612-0103000118720129) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2408 | Строительство газопровода-ввода д Мытники 50:19:0030218:53(50-25-612-0103000119640203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2409 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул КСМ д 21а(50-25-612-0103000127420227) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,01 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2410 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Майора Алексеева ул д 30(50-25-612-0103000132300316) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,01 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2411 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено 50:19:0030103:858(50-25-612-0103000133400320) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,16 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2412 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 50:19:0020117:431(50-25-612-0103000135210326) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,99 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2413 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Энергетическая д 11(50-25-612-0103000145030506) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,14 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2414 | Строительство газопровода-связки в районе д. Нестерово (ГРС «Руза» - ГРС «Тучково») для выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2415 | Газопровод-связка д. Григорово – д/о "Строитель" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 503,00 | Внебюджетные источники |
| Всего по строительству сетей газоснабжения |  | 599 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 26 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 479,13 |  |
| 2.2. | Мероприятия по реконструкции (модернизации) сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС "Руза", по адресу: Московская область, Рузский район, кадастровый номер 50:19:0000000:20626, в части газопровода высокого давления бух. инв. № 03-004193 (99877), расположенного по адресу: Рузский район, от ГРС до ГГРП д/о "Русь" | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | Внебюджетные источники |
| 2.2.2. | Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Руза», кадастровый номер 50:19:0000000:20626, в части газопровода высокого давления, расположенного по адресу: Рузский муниципальный округ, г. Руза, Волоколамское шоссе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 83 400,00 | Внебюджетные источники |
| Всего по реконструкции (модернизации) сетей газоснабжения |  | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 101 400,00 |  |
| 2.3. | Мероприятия по оформлению в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи на период до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Московская область, Рузский р- он, п. Дорхово, ОАО Дороховский стекольный завод; 82,23 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.2 | Московская область, Рузский р-н, с. Никольское, ул. Новая, д. 35; 471,83 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.3 | наружный газопровод к ж/д 26,28,13 по ул. Лесная; 104 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.4 | подземный газопровод к ж/д 1,13,33,28,25,32,27,34,36,29,31,46, 40 по ул. 2-ая Григоровская, к ж/д 3,6,7,8,9 по Григоровский проезд (Григоровский массив); 976,98 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.5 | подземный газопровод к ж/д 5 по ул. 1-ая Григоровская; 246,67 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.6 | подземный газопровод низкого давления п. Дорохово, ул. Школьная, д. 3; 31 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.7 | Московская областьсковская область, Рузский район, к ж/д 39; 94,49 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.8 | подземный газопровод среднего и низкого давления, ДРП по адресу: Московская область, Рузский р-н, с/п Волковское, дер. Успенское, кад. № 50:19:0030115:1596, 50:19:0030115:1598, 50:19:0030115:1583 с/; 2660 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.9 | совхоз Рузский. к центральной усадьбеНикольское;д. 27с.Никольское акт 04/1987; 141,58 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.10 | подземный газопровод к центральной усадьбе Никольское; подземный газопровод, ГРП № 37 к ж/д 27с. Никольское акт 04/1987; 151,7 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.11 | Московская областьсковская область, Рузский район, д. Ботино,СНТ "Хвойный бор", ж.д. 6, 7, 13, 15, 17, 18, 25, 26, 28, 30, 32, 35; 67,23 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.12 | Московская областьсковская область, Рузский район, д. Ботино,СНТ "Хвойный бор", ж.д. 6, 7, 13, 15, 17, 18, 25, 26, 28, 30, 32, 35; 412,35 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.13 | подземный газопровод низкого давлениявблизи д. Лихачево, ДНП "Лихачево", ж. д. на уч. 24; 19,06 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.14 | подземный газопровод низкого давлениявблизи д. Лихачево, ДНП "Лихачево", ж. д. на уч. 24; 16,47 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.15 | Московская областьсковская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 15; 1693,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.16 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос. Беляная Гора, уч. 90; 312,7 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.17 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос. Беляная Гора,газоснабжение 16- ти капитальных жилых доМосковская областьв НП по газификации "Лужки"; 1110,38 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.18 | подземный газопровод высокого, среднего и низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Дорохово, Улица Мира, д. 1, складские помещения №№ 1, 2, 3. ОАО "ДОМЗ"; 390,72 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.19 | подземный газопровод низкого давления; 1233,78 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.20 | наружный газопровод к ж/д 4 и ГРПБ; 38,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.21 | Московская областьсковская область, Рузский муниципальный округ, д. Устье, к ж/д 1,1а,2,5,6,7,87,88,10; 2086,73 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.22 | Московская область, Одинцовский р-он, п. Тучково, ул. 2-ая Картинская ж/д 23,25; 471,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.23 | подземный газопровод к 5-эт 35- кв ж/д (Ново-Теряево ж/д 5) и ГРПШ; 135,88 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.24 | подземный газопровод к ж/д 19, 22, 23, 28 и ШРП; 131,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.25 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос. Тучково, улица Московская областьскворецкая (Газоснабжение многоэтажного жилого комплекса); 222,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.26 | подземный газопровод к ж/домам и ШРП; 840,53 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.27 | подземный газопровод к котельной учебного корпуса Московская областьФ ЮУ МВД РФ; 153,65 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.28 | Московская областьсковская область, Рузский р-н, с.п. Дороховское, 86 км Минского шоссе, д. 9 (Заказчик ООО "ЛГ Электроникс РУС"); 505,29 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.29 | подземный газопровод к ж/д по ул.Школьная Предприятие по производству материалов из древесины; 520,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.30 | Московская областьсковская область, Одинцовский городской округ, п. Старотеряево, общежитие ППС, учебный корпус№ 15 и и здание оздоровительного комплекса на территории ГОУ ВПО МУ МВД РФ; 1039 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.31 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Партизан, д.4, наружный газопровод к котельной ТМП ЖКХ; 47 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.32 | подземный и надземный газопровод - перемычка в Западном микрорайоне; подземный газопровод к жилому поселку комбината-1 акт 07/1969; подземный газопровод к ж/д 27 (7) комбината-1 по ул. Партизан акт 03/1970; подземный газопровод к ж/д 23 (5) по ул. Партизан акт 12/1973; подземный газопровод к 70-кв ж/д 21 по ул. Партизан (КСИиМ-1) акт 10/1977; подземный газопровод к 68-кв ж/д 1 по ул. КомсоМосковская областьльская акт 12/1977; 1541,87 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.33 | подземный газопровод к ж/д 33 по ул. Партизан микрорайона Западный; подземный газопровод к ж/д 33 (56) по ул. Партизан акт 12/1981; 115,26 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.34 | наружный газопровод к котельной детского оздоровительного комплекса Солнечный; 488,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.35 | подземный газопровод к ж/д 8 по проезду Высокий (две котельные ДРСУ административного здания и Московская областьдуль); 39,98 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.36 | Московская область, Рузский р- он, п. Дорохово, подземный газопровод к котельной и ШП; 35,56 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.37 | подземный газопровод к ж/д 1,2,3,4,5,10,12 по ул. Дубровка; 225,87 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.38 | подземный газопровод к ГРП и к ж/д 1-5 с/х Декоративное садоводство; подземный газопровод к ж/д 6 с/х Декоративного садоводства (перевод с жидкого газа) акт 05/1979; подземный газопровод к ж/д 6,7 (перевод с жидкого газа на сетевой) акт 08/1981; 5613,6 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.39 | подземный газопровод к ж/д 9,14,17,18,20,22,25 и ГРПШ по ул. Сосновая; 469,48 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.40 | Московская область, Рузский р-н, дер. Нестерово; 682,15 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.41 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район,СНТ "Родник", д.52; 51,2 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.42 | подземный газопровод к ж/д 1а по пр. Григоровский; 26,84 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.43 | Московская область, Рузский район, д. Поречье,д.22; 273,7 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.44 | Московская область, Рузский район, пгт Тучково, Улица Московская областьсеево, д.5а,ул. 7-ая Картинская,д.1-а; 164,6 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.45 | подземный газопровод низкого давления по адресу:Московская областьсковская область,Рузкий район,п. Дорохово, ул. Московская областьсковская, дом 63; 48,7 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.46 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Дорохово, Улица Вокзальная, 54,; 195,2 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.47 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Улица 1-я Московская областьсеевская, 5; 76 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.48 | подземный газопровод к ж/д 9,14 по ул. Заводская; 63,65 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.49 | подземный газопровод к ж/д 11,12 по ул. Спортивная и ж/д 30 по ул. Центральная; 33,63 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.50 | подземный газопровод к ж/д 32; 31,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.51 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Социалистическая,ж/д 15,18,19,20,25,26,29,30,33,34,36,40, ул. Коммунистическая к ж/д 24,30; 567,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.52 | д.Теряево. д. с/т Институт Московская областьФ ЮИ МВДРФ и ШРП; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.53 | наружный газопровод к ж/д 24,24а по ул. Набережная; 99,1 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.54 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, ж/д 2,4 (магазины) по ул. Советская; 67,98 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.55 | подземный газопровод к ж/д 16,17 по ул Первомайская; 16,25 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.56 | надземный газопровод к ж/д 45; 90 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.57 | наружный газопровод к ЗАО Московская областьсковская кофейня на паяхъ; 161,69 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.58 | подземный газопровод к ж/д 417,435б по ул. Озерная (Григоровское Поле); 208,45 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.59 | Московская областьсковская область, Одинцовский городской округ, Тучково, к ж/д 14,16,17,18 (стр.1,2),19,20,21,22,23,24 по ул. Октябрьская; 240 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.60 | наружный газопровод к ж/д 11,15,17 по ул. Устинково; 149 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.61 | наружный газопровод к ж/д 9 по ул. Лебеденко; 14,42 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.62 | подземный газопровод к ж/д 5 по ул. Неглинная; 164,26 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.63 | надземный газопровод к ж/д 13 по проезд Южный; 8,9 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.64 | наружный газопровод к котельной ЦСС д/о Березка; 105 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.65 | Московская областьсковская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза - связка от Рузского хлебозавода до ГРП (Алмаз) и к жилому поселку; подземный газопровод к ж/д 2а по ул. Говорова (сельхозтехника) акт 01/1973; подземный газопровод к 22-кв ж/д 3 по ул. Советская (Сельхозтехника) акт 11/1976; подземный газопровод к ж/д 7 по ул. Советская (Сельхозтехника) акт 06/1983; подземный газопровод к ж/д 5 по ул. Советская акт 03/1978; 1026,1 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.66 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Улица 3-я Григоровская, д. 17; 44,2 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.67 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Проезд Московская областьсеево- Петровский, д. 6, д. 7; 77,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.68 | подземный газопровод к ж/д 2 по проезд Григоровский; 34,86 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.69 | подземный и надземный газопровод к ж/д 106,107,108,112,113; 126,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.70 | подземный газопровод к ж/д 2а по ул. Лесная; 200 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.71 | подземный газопровод к ж/д 3а по ул. 4-ая Трутеевская; 126 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.72 | подземный газопровод к котельной и ГРУ; 452,04 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.73 | подземный газопровод к ж/д 1/1 по ул. Пролетарская; 31,95 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.74 | Московская областьсковская область, Рузский район, д. Нестерово, к 35-кв ж/д 62; 169 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.75 | Московская область, Рузский р- он, д. Сытьково, с-з Октябрьский, ж/д 77,78,79,80,81,82; 260,3 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.76 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, г. Руза, Улица Дружбы, д. 16; 35 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.77 | подземный газопровод к ж/д 1 (РСУ) по ул. Революционная; 24,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.78 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Улица 4-я Трутеевская, д. 13/18; 93 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.79 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, д. Лихачево, д. 49; 76,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.80 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, г. Руза, Улица ФилиМосковская областьнцево, д. 10 а; 24,48 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.81 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, НПИЗ "Иваныч", ул. Санаторная, д.№№ 2, 5, 16, 22, 22, 28; 792,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.82 | Московская область, Рузский район, пос. Тучково, Улица 4-я Картинская, д. 3, 4, 5; 76 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.83 | Московская областьсковская область, р-н Рузский, рп Тучково, ул 3-я Петровская; 57 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.84 | подземный газопровод высокого и среднего давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Улица КомсоМосковская областьльская, д. 14, стр. 9; 56,75 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.85 | реконструкцию (перекладку участка) подземного газопровода низкого давления, проложенного к жилому д. 22 по пер. Спортивный, п. Дорохово, Рузского района, расположенный на участке по адресу: Московская область, Рузский район, пос. Дорохово, ул. Виксне, д. 18; 83,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.86 | Московская областьсковская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза, Волоколамское ш., котельная ООО "Союз Бетон"; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.87 | подземный газопровод к ОЭХ 2- го часового завода; подземный газопровод по ул. Октябрьская, ул. Ульяновская ко 2-ому часовому заводу акт 09/1988; подземный газопровод по ул. Красная, пр. Красный к котельной пуговичной фабрики акт 09/1988; 698,11 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.88 | Газопровод высокого и низкого давления к ж/д 29 по ул Лебеденко; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.89 | подземный и надземный газопровод к ж/д 2,7,12,14,(15); 430,43 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.90 | подземный газопровод к РЭУ ФГУП АХУ МПС РФ и котельная; 47 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.91 | подземный газопровод к ж/д 29,31; 61,84 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.92 | подземный газопровод к ж/д 12/14 по ул. 5-ая Петровская; 144,51 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.93 | подземный газопровод к пансионату Сосновый Бор и ГРПБ; наружный газопровод от ГРПБ к котельной пансионата Сосновый Бор, акт 07/2003; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.94 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, подземный газопровод к ж/д 12 по ул. 3-я Григоровская; 235,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.95 | подземный газопровод высокого и низкого давления к котельнойп. Колюбакино; 90,13 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.96 | подземный газопровод к ж/д 33,35; 47,1 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.97 | подземный газопровод к ж/д на уч. 287 ЗАО СКЗ-4; 168,08 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.98 | п. Дорохово, Пролетарский переулок, ж/д 6/2,3,4,5,11,13,15,6,8,10,12,14; 419,4 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.99 | подземный газопровод к ж/д площадь Партизан /устройство Вечного огня/; 203 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.100 | д. Воробьёво. к Рузскому совхозу Декоративного садоводства; 349,99 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.101 | Московская областьсковская область, Рузский г.о., Тучково, проезд Трутеевский, д. 32; 110,9 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.102 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, подземный газопровод к ж/д 14 по т.Трутеевский; 245,3 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.103 | подземный газопровод к ж/д 5,11,12,14 по ул. 4-ая Московская областьскворецкая; 137,99 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.104 | подземный газопровод к ж/д 1,3,5,6,8 по ул. 5-ая Московская областьскворецкая; 220,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.105 | наружный газопровод к ж/д 81; 26,84 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.106 | подземный газопровод к ж/д 7 по ул.Дубровка; 30 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.107 | подземный газопровод к ж/д 16 по ул.Григоровская; 38,53 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.108 | наружный газопровод к ж/д 23 по ул. Гладышева; 81 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.109 | надземный газопровод к ж/д 1 по ул. 2-ая Пролетарская; 332,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.110 | подземный газопровод к ж/д 16 в д. Дубровка пос. Тучково; 53,9 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.111 | подземный газопровод к ж/д 11,13; 116,78 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.112 | наружный газопровод к ж/д 66; 46,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.113 | наружный газопровод к ж/д 36а по ул Высокая; 67,45 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.114 | наружный газопровод к ж/д 15,19 по ул. 5-ая Трутеевская; 111,7 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.115 | подземный газопровод к котельной; 183,12 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.116 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, д. Ладыгино, д. 13; 103,96 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.117 | Московская область, Рузский район, г. Руза, Площадь Партизан, д. 21 (отопление Архитектурного комплекса Воскресенского Собора); 77,66 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.118 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, д. Палашкино, д. 100; 51,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.119 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, г. Руза, Улица Революционная, д. 30; 129,36 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.120 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, ж/д 1,2,4,6,7,8,9,10 по ул. Строителей; 262,7 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.121 | наружный газопровод к ж/д 4/1,3 по проезд Трутеевский; 100 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.122 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, д. Златоустово, д. 1"А"; 55,29 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.123 | подземный газопровод к топочной ж/д 19 по ул. 1-ая Московская областьсеевская; 254,2 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.124 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, -пос. Горбово, Улица Центральная, 29А; 68 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.125 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, г. Руза, Улица Луговая, д. 3; 51,1 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.126 | с. Никольское, Улица Советская, уч. 32 "А"; 20,3 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.127 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос. Дорохово, Улица Школьная, д. 16"А", 21"А", 21"Б", 23, 25; 436,4 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.128 | Московская областьсковская область, Рузский р-н, рп Тучково, ул Московская областьскворецкая, котельная № 2; 40,39 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.129 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Партизан, д. 41, стр.9, ЗАО "Богемия Лайн", котельная; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.130 | Московская область, Рузский р- он, д. Устье, ж/д на уч.№ 5,6,7,8,9,10; 130,1 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.131 | Московская область, Одинцовский р-он, г. Руза, № 57 (вынос г-да) по ул.Красная; 140,27 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.132 | подземный газопровод низкого давления; 73,71 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.133 | подземный газопровод низкого давления; 73,4 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.134 | подземный газопровод низкого давления п. Тучково, ул. Московская областьсеево, д. 24: ЛИТ. Б, ЛИТ. Д, ЛИТ. В; 94,2 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.135 | д. Теряево, подземный газопровод к котельной учебного центра ГУВД; 852,91 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.136 | подземный газопровод к котельной п/л Пламя; 38,96 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.137 | подземный газопровод к с/х Тучковский и к п/л Пламя; 379,77 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.138 | подземный газопровод - связка в микрорайоне Западный (ж/д 3 по ул. КомсоМосковская областьльская); подземный газопровод к ж/д 19а (55) по ул. Лебеденко акт 11/1990; подземный газопровод к ж/д 3 по ул. КомсоМосковская областьльская ( ж/д 2 КСИиМ-1 микрорайон Западный) акт 06/1983; подземный газопровод к ж/д 19 (55а) по ул. Лебеденко (п/я А-3073) акт 06/1987; подземный газопровод - связка в микрорайоне Западный (ж/д 3 по ул. КомсоМосковская областьльская) акт 12/1995; 137,36 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.139 | подземный газопровод к 60-КВ ж/д; 258 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.140 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Дорохово. подземный газопровод к ж/д 5,6 по ул. Заводская; 101,55 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.141 | подземный газопровод высокого и низкого давления д. Орешки, д. 94; 56,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.142 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Горбово, ул. Пионерская, Центральная, Первомайская, Фабричная, Зеленая, Набережная, Спортивная; 2734,3 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.143 | Московская областьсковская область, г.Руза, ул.Социалистическая, д.83, подземный и надземный газопровод к промбазе АОЗТ СТЭЛ; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.144 | подземный газопровод к ж/д 45 по ул. 1-ая Советская; 12,65 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.145 | подземный газопровод к ж/д 4 по ул. Труда (магазин Силикатный; подземный газопровод от емкостной установки к 70-кв ж/д ЖБСИ акт 10/1974; 383,79 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.146 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, ж/д 29а по ул. Лебеденко; 244,9 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.147 | подземный газопровод к ж/д 8,10,12,14,16,18,20 по ул. Стеклозаводская; 303 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.148 | Московская область, Рузский р- он, ДРСУ п. Тучково; 266,27 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.149 | подземный газопровод к ж/д 5 и СЭС по ул. Володарского; 114,35 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.150 | г. Руза, ул. Северный микрорайон, д. 12 (перекладка); 20,64 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.151 | подземный газопровод к ж/д Асфальтосмесительная установка ДС-168637; 60,26 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.152 | подземный газопровод к ж/д 19, по ул. Новая; 147,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.153 | подземный газопровод к ж/д 3,4,5,7 по пер. Московская областьжайский г. Руза; 107,92 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.154 | подземный газопровод к ж/д 3,4 по ул. Щербакова; 64,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.155 | подземный газопровод к ж/д 16 по ул. Верхне-Зарецкая; 29,46 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.156 | подземный газопровод низкого давления и высокого давления к котельной ГРУ; 66,55 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.157 | подземный газопровод к котельной совхоза Декоративного садоводства; 49,9 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.158 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, ж/д 2,10 по ул. 2- ая Московская областьскворецкая; 33,77 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.159 | подземный газопровод к ж/д 1,3,5,7,9,11,13,15,19 по ул. Стеклозаводская, к ж/д 5 по ул. Заводская; 498,74 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.160 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, ж/д 1,2 по ул. Победы, ж/д 1,2,3 по ул. Спортивная, ж/д 4,5,6 по ул. Нагорная, ж/д 7,8,9,13 по ул. Студенческая, ж/д 5,7 по ул. Победы; 718,28 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.161 | подземный и надземный газопровод к ж/д 16,17,18,19 по ул. Комсомольская; 253,3 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.162 | подземный газопровод к ж/д 2,4,6,8,10,12 по ул. Виксне; 159 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.163 | подземный и надземный газопровод к котельной мебельной фабрики; 101,47 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.164 | г. Руза, к ж/д. д. 2,3; 234,27 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.165 | надземный газопровод к котельной Тучковского МПСО; 821,67 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.166 | подземный газопровод к ж/д 9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,17,24, 26,148,149,150,221,222,223; 573,49 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.167 | подземный газопровод к котельной; 150 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.168 | подземный газопровод к ж/д по ул. Григоровская; 337,72 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.169 | подземный газопровод к котельной кондитерской фабрики ОАО Рузанна; 2 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.170 | Московская область, Одинцовский р-он, п. Тучково, ж/д 20,21,23 по ул. Григоровская; 179,28 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.171 | подземный газопровод к ж/д 11,10,9 по ул. 7-ая Картинская, к ж/д 1,7 по проезду 3-ий Картинский; 431,25 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.172 | наружный газопровод к ж/д 17,18; 145,99 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.173 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково к ж/д № 25,28,29 по ул.Григоровская; 182,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.174 | подземный газопровод низкого давления д. Лихачево, ул. Центральная, ж.д. 1-б; 5,95 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.175 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Московская область, Рузский район, п. Кожино, 80-ти кв. дом №6 ( Тубсанаторий №58); 127,68 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.176 | газопровод к 80-ти кв. жил.дому по адресу: Московская область, Рузский район, п. Кожино, Тубсанаторий №58, д.1; 202 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.177 | пос. Тучково, д. Сухарево. от ГРС до ГГРП, от ГГРП до ГРП и выход из ГРП пос. Тучково; 296 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.178 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Кожино (д.7; д.8); 309,64 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.179 | газопровод по адресу: Московская область, г.Руза, санаторий №58 "Кожино", корп.9; 136 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.180 | Московская областьсковская область, Рузский район, д. Нововолково, уч. с кад.№ 50:19:0030201:135 ( дом 22); 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.181 | газопровод к жил. домам № 2,3,4,5 по адресу: Московская область, Рузский район, п. Кожино, Тубсанаторий №58; 137 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.182 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, 27,27а по ул. Лебеденко (ж/д 3б-1,3б-2 микрорайона Западный), ж/д 25 по ул. Лебеденко, ж/д 23а (3а) по ул. Лебеденко; 276,45 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.183 | подземный газопровод к жилому поселку Тучковского завода ЖБК; подземный газопровод к 13 по ул. Восточная акт 09/1974; подземный газопровод к ж/д 10 ЖБК по ул. Восточная акт 06/1970; подземный газопровод к 11 по ул. Восточная акт 10/1971; подземный газопровод к 33-кв ж/д 17 по ул. Восточная акт 04/1973; подземный газопровод к 88-кв ж/д Тучковского завода ЖБСИ акт 09/1982; подземный газопровод к ж/д 15 корпус 1 акт 03/1974; подземный газопровод к ж/д 11 ЖБСИ акт 06/1987; подземный газопровод к ж/д 1а,4 по ул. Силикатная акт 10/1967; подземный газопровод к 28-кв ж/д акт 11/1971; подземный газопровод к ж/д 3 завода ЖБК акт 07/1991; подземный газопровод к ж/д 4 по ул. Заводская акт 11/1993; подземный газопровод к ж/д 2 по ул. Заводская акт 11/1983; подземный газопровод к 90-кв ж/д 1 по ул. Заводская ЖБК акт 08/1978; подземный газопровод к 18-кв ж/д акт 07/1976; подземный газопровод к ж/д 1,2,3,6,8 по ул. Восточная акт 12/1966; 1629,37 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.184 | Московская область, Рузский район, г. Руза, Улица Красная, уч. 21 (автомойка); 35,6 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.185 | подземный газопровод к с/х Декоративное садоводство; 876,19 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.186 | Рузский район, пос. Тучково, Улица 2-я Новопетровская, д. 7, д. 11, д. 12; 238,4 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.187 | Московская область, Рузскиий муниципальный р-н, с.п. Новоивановское, дер. Лидино; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.188 | подземный газопровод к ШП и ж/д; 1548,51 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.189 | Московская область, Рузский; 2017,58 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| ИТОГО по мероприятиям: |  | 617 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 109 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 879,13 |  |

  - Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами – таблица 5.6.1.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования на период до 2043 года по перечню мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами составляет 83 141,69 тыс. руб.

Таблица 5.6.1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО Рузского муниципального округа до 2043 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2034 гг. | 2035-2043 гг. |  |  |
| 1 | Замена контейнеров на местах(площадках) накопления ТКО | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | ООО « Рузский Региональный оператор» |
| 2 | Строительство/реконструкция мест(площадок) накопления ТКО | 17 226,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 226,23 | Средства бюджета Московской области, средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 3 | Приобретение новых мусоровозов | 20 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 850,00 | ООО « Рузский Региональный оператор» |
| 4 | Приобретение новых бункеровозов | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | ООО « Рузский региональный оператор» |
| 5 | Приобретение мойщика контейнеров ТГ-100 А | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | ООО « Рузский региональный оператор» |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 7 | Эксплуатация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации | 8 465,46 | 8 450,00 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 365,46 | средства бюджета Рузского муниципального округа |
| Всего по системе обращения с ТКО: |  | 61 241,69 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 141,69 |  |

  - Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании муниципальной программы Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденной постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности в разрезе секторов.

Планируется увеличение доли оснащенности многоквартирных жилых домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов до 88,5% к 2028 году.

Оценка результатов реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2024 год Рузского муниципального округа представлено в таблице ниже:

Таблица 5.7.1 - Оценка результатов реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»  за январь - декабрь 2024 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 92,04 | 99,04 | 107,6 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | 18,39 | 18,4 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2024 Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 53,9 | 64,6 | 119,9 | Показатель достигнут |
| 4 | 2024 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | 33,01 | 31,9 | 96,6 | Новые МКД в эксплуатацию не вводились |
| 5 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Единица | 14 | 14 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | Единица | 3 | 3 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 100 | 33,3 | 33,3 | Отсутствие финансирования на разработку схем водоснабжения и водоотведения |
| 12 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 13 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тыс. куб. метров | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 14 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 15 | Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |

  - Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Настоящая раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении Программы энергосберегающих мероприятий (включая установку приборов учета) в многоквартирных домах и бюджетных организациях Рузского  муниципального округа.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании муниципальной программы Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденной постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности в разрезе секторов.

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения в Рузском муниципальном округе.

Задачами муниципальной программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития Рузского муниципального округа, включая бюджетную сферу и жилищный фонд.

В результате выполнения мероприятий Программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличение количества отремонтированных шахтных колодцев  до 59 единиц к 2028 году;

- за период с 2023 по 2028 годы построить/реконструировать объект водоснабжения муниципальной собственности – 1 ед.;

-	 увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения  - до 100%;

-	за период с 2023 по 2028 годы увеличить количество соданных и восстановленных объектов очистки сточных вод до 4 единиц;

-	за период с 2023 по 2028 годы увеличить количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций до 3 единиц;

-	за период с 2023 по 2028 годы увеличить количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод до 6 единиц;

-	за период с 2023 по 2028 годы увеличить количество соданных и восстановленных объектов коммунальной структуры теплоснабжения до 4 единиц;

-	за период с 2023 по 2028 годы увеличить количество капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в ксплуатацию объектов теплоснабжения до 2 единиц;

- за период с 2023 по 2028 годы доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должна составлять 100%;

-	увеличение количества построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения до 12 единиц;

- увеличение доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующему нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,B,C,D) с 16% в 2023 г. до 21% к 2028 году;

- увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов до 100% к 2028 году;

- увеличение доли оснащенности многоквартирных жилых домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов до 88,5% к 2028 году;

- увеличение доли многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности до 30% к 2028 году.

Перечень целевых показателей Программы и их планируемые значения на период до 2028 года представлен в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1 - Целевые показатели энергетической эффективности выполнения энергосберегающих мероприятий Программы

| № п/ п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) |  | Вид показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  | Номер подпрограмм ы мероприятий оказывающи х влияние на достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отремонтированных шахтных колодцев |  | Муниципальный | единица | 37 | 45 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02.06 |
| 1.2. | Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, единица |  | Муниципальный | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 02.01 |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01.01 01.03 |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. |  | Муниципальный | ед./тыс. куб. м | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 01.01 01.03 01.06 |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций |  | Муниципальный | единица | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02.02 |
| 2.4 | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод |  | Муниципальный | единица | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01.02 |
| 3 |  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры |  | Муниципальный | единица | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.03 |
| 3.2 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения |  | Муниципальный | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01.08 |
| 3.3 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  | Отраслевой | процент | 33,3 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3. 05.01 3.05.03 3.05.04 5.01.10 5.02.01 5.02.02 |
| 3.4 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения |  | Муниципальный | единица | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 01.01 01.07 01.09 |
| 5 |  | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) |  | Отраслевой Приоритетный | процент | 16 | 18,4 | 18,39 | 21 | 21 | 21 | 21 | 01.11 |
| 5.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  | Отраслевой Приоритетный | процент | 84,08 | 87,39 | 92,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01.10 |
| 5.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  | Государственная программа Приоритетный | процент | 42,32 | 51,83 | 53,90 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 02.01 |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |  | Государственная программа Приоритетный | процент | 31,90 | 29,46 | 33,01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 03.01 |
| 8 |  | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Муниципальный | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02.05 |

  - Взаимосвязанность проектов

Все проекты и мероприятия, приведенные в данной Программе, не являются взаимосвязанными и выполняются отдельно друг от друга.

. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

  - Источники и объемы инвестиций по проектам

Совокупная потребность в капитальных вложениях на период до 2043 года для реализации общей программы составляет –24 618 012,67 тыс. руб., в том числе:

1. По системам и направлениям:

- теплоснабжения – 4 559 343,26 тыс. руб.;

- водоснабжения – 8 542 058,52 тыс. руб.;

- водоотведения – 8 830 927,87 тыс. руб.;

- электроснабжения – 1 077 816,43 тыс. руб.;

- газоснабжения – 1 516 879,13 тыс. руб.;

- сбор и утилизации ТКО – 83 141,69 тыс. руб.;

- мероприятия энергосбережения – 7 845,78 тыс. руб.;

2. По источникам финансирования:

2.1. Собственные средства 2 759 097,37 тыс. руб., в том числе:

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) – 1 121 441,70 тыс. руб.;

- плата за подключение (присоединение) – 1 637 655,67 тыс. руб.;

- привлеченные средства – 0,0 тыс. руб.

2.2. Бюджетные средства – 7 575 056,97 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;

- бюджет субъекта Российской Федерации – 2 386 278,40 тыс. руб.;

- местный бюджет – 749 446,43 тыс. руб.

2.3. Внебюджетные средства – 14 283 858,33 тыс. руб.

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя их перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету, технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД и по результатам проведенных торгов в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

- Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- бюджет субъекта Российской Федерации;

- местный бюджет;

- Собственные средства коммунальных организаций:

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.);

- плата за технологическое присоединение (подключение);

- дополнительная эмиссия акций;

- кредиты;

средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

- Внебюджетные средства.

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Московской области, нормативных правовых актов Рузского муниципального округа, утверждающих бюджет.

Подробное описание источников и объемов инвестиционных затрат приведено в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Тома 2 «Обосновывающие материалы» настоящей Программы.

Таблица 6.1.1 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов Рузского муниципального округа на период до 2043 года

| № п/п | Наименование сферы коммунальной инфраструктуры | Общий объем финансирования, тыс. руб. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 4 559 343,25 | 1 645 816,69 | 2 046 130,51 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 584 736,30 | 2 104,98 | 0,00 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 8 542 058,52 | 92 534,96 | 2 272 348,59 | 2 504 391,36 | 2 187 852,15 | 1 239 273,19 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 |
| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 8 830 927,87 | 234 058,17 | 3 533 575,32 | 2 451 205,95 | 903 230,40 | 449 752,13 | 1 108 395,14 | 150 710,76 | 0,00 |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 1 077 816,43 | 174 041,57 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 186 472,53 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1 516 879,13 | 617 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 109 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 83 141,69 | 61 241,69 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | 7 845,78 | 7 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 24 618 012,66 | 2 833 081,99 | 8 347 298,59 | 5 206 917,71 | 3 790 233,37 | 2 052 993,03 | 2 115 476,71 | 272 011,26 | 0,00 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 2 759 097,37 | 246 110,33 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 1 525 778,43 | 269 906,28 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 121 441,70 | 217 666,84 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 186 472,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение(присоединение) | 1 637 655,67 | 28 443,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 305,90 | 269 906,28 | 0,00 |
|  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 7 575 056,97 | 1 969 428,53 | 4 180 998,28 | 703 218,78 | 108 993,50 | 130 024,61 | 480 288,29 | 2 104,98 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 2 386 278,40 | 177 887,44 | 1 675 441,50 | 532 949,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 749 446,43 | 161 287,50 | 459 426,27 | 128 732,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 14 283 858,33 | 617 543,13 | 4 098 326,40 | 4 460 884,88 | 3 261 894,71 | 1 735 799,21 | 109 410,00 | 0,00 | 0,00 |

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Московской области, нормативных правовых актов муниципального образования «Рузский Муниципальный округ», утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из окружного и местного бюджетов осуществляется в соответствии с:

Законом Московской области от 04.12.2019 № 253/2019-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области»;

Законом Московской области от 06.12.2024 № 233/2024-ОЗ "О бюджете Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (принят постановлением Московской областной Думы от 28 нября 2024 г. № 17/99-П)

Распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 20.05.2024 № 24РВ-38 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образования Московской области из бюджета Московской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

  - Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

– проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

– проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Подробное описание форм организации проектов приведено в разделе 13 «Организация реализации проектов» тома 2 «Обосновывающие материалы» настоящей Программы.

  - Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, необходимые для реализации Программы

Расчет прогнозного совокупного платежа населения Рузского муниципального округа за коммунальные ресурсы на период до 2043 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозного тарифа для населения по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период.

В связи с внесением изменений в действующее законодательства в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2024 N 3287-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025 - 2028 годы» установлены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Российской Федерации на 2025 г. (второе полугодие) в размере 13,3% (Московская область) и индексы по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины индексов по субъектам Российской Федерации на второе полугодие 2025 г. в размере 5,0%, на 2026-2028 гг. в размере 5,0%.

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», разработанному Минэкономразвития России прогнозируемый индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2025 г. будет составлять 11,9%, в 2026 г. в размере 5,4%, в 2027 г. в размере 4,8%.

В программе комплексного развития Рузского муниципального округа на период с 2028 года по 2043 год индекс изменения размера вносимой гражданами платы принят в размере 4,0%.

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом:

а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Комитет по ценам и тарифам Московской области устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Рузского муниципального округа, а также Московской области.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого, в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);.

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Прогнозные значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу, размер платы за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры и резервирование тепловой мощности на период до 2043 года представлен в таблицах 6.3.1, 6.3.2.

Подробное описание динамики уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности приведено в разделе 14 «Программы инвестиционных проектов, тарифы и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности» Тома 2 «Обосновывающие материалы» настоящей Программы.

Таблица 6.3.1 - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2043 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на отопление | руб./Гкал | 3 552,29 | 3 744,11 | 3 923,83 | 4 080,78 | 4 244,01 | 5 163,49 | 6 282,17 | 7 349,25 |
| 2 | Тариф на питьевую воду | руб./м3 | 57,34 | 60,44 | 63,34 | 65,87 | 68,50 | 83,35 | 101,40 | 118,63 |
| 3 | Тариф на горячую воду | руб./м3 | 287,53 | 303,06 | 317,60 | 330,31 | 343,52 | 417,95 | 508,50 | 594,87 |
| 4 | Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | 55,97 | 58,99 | 61,82 | 64,30 | 66,87 | 81,36 | 98,99 | 115,80 |
| 5 | Тариф на электрическую энергию с электрическими плитами | руб./кВт×ч | 7,11 | 7,49 | 7,85 | 8,17 | 8,50 | 10,34 | 12,58 | 14,71 |
| 6 | Тариф на вывоз ТКО | руб./м3 | 1 151,42 | 1 213,60 | 1 271,85 | 1 322,72 | 1 375,63 | 1 673,66 | 2 036,27 | 2 382,14 |
| 7 | Тариф на газ (при наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ)) | руб./ м3 | 8,73 | 9,20 | 9,64 | 10,03 | 10,43 | 12,69 | 15,44 | 18,06 |
| 8 | Индекс изменения платы за коммунальные услуги | - | 111,9 | 105,4 | 104,8 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

Таблица 6.3.2 - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период до 2043 года

| Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 присоединение | руб./ТП | 11 266,00 | 11 874,36 | 12 444,33 | 12 942,11 | 13 459,79 | 16 375,90 | 19 923,78 | 23 308,02 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия | тыс.руб/м3/сут. | 3,09 | 3,26 | 3,41 | 3,55 | 3,69 | 4,49 | 5,46 | 6,39 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2м3/сут включительно | тыс.руб/м3/сут. | 10,80 | 11,38 | 11,93 | 12,41 | 12,90 | 15,70 | 19,10 | 22,34 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 40 мм и менее | тыс.руб./км | 6 556,79 | 6 910,86 | 7 242,58 | 7 532,28 | 7 833,57 | 9 530,74 | 11 595,60 | 13 565,22 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 40 мм до 70 мм включительно | тыс.руб./км | 7 200,19 | 7 589,00 | 7 953,27 | 8 271,40 | 8 602,26 | 10 465,96 | 12 733,45 | 14 896,34 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 70 мм до 100 мм включительно | тыс.руб./км | 7 748,53 | 8 166,95 | 8 558,96 | 8 901,32 | 9 257,38 | 11 263,01 | 13 703,18 | 16 030,79 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм включительно | тыс.руб./км | 8 961,55 | 9 445,47 | 9 898,86 | 10 294,81 | 10 706,60 | 13 026,22 | 15 848,39 | 18 540,38 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 150 мм до 200 мм включительно | тыс.руб./км | 10 536,53 | 11 105,50 | 11 638,57 | 12 104,11 | 12 588,27 | 15 315,56 | 18 633,72 | 21 798,83 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 200 мм до 250 мм включительно | тыс.руб./км | 12 517,21 | 13 193,14 | 13 826,41 | 14 379,47 | 14 954,65 | 18 194,61 | 22 136,53 | 25 896,62 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия | тыс.руб/м3/сут. | 3,09 | 3,26 | 3,41 | 3,55 | 3,69 | 4,49 | 5,46 | 6,39 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети сети (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно) | тыс.руб/м3/сут. | 10,33 | 10,89 | 11,41 | 11,87 | 12,34 | 15,02 | 18,27 | 21,37 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 40 мм до 70 мм включительно | тыс.руб./км | 7 412,93 | 7 813,23 | 8 188,26 | 8 515,79 | 8 856,43 | 10 775,20 | 13 109,68 | 15 336,47 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 70 мм до 100 мм включительно | тыс.руб./км | 7 897,87 | 8 324,35 | 8 723,92 | 9 072,88 | 9 435,80 | 11 480,09 | 13 967,29 | 16 339,75 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм до 150 мм включительно | тыс.руб./км | 10 684,19 | 11 261,14 | 11 801,67 | 12 273,74 | 12 764,69 | 15 530,19 | 18 894,86 | 22 104,32 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм до 200 мм включительно | тыс.руб./км | 12 055,33 | 12 706,32 | 13 316,22 | 13 848,87 | 14 402,82 | 17 523,24 | 21 319,70 | 24 941,05 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм до 250 мм включительно | тыс.руб./км | 12 128,99 | 12 783,96 | 13 397,59 | 13 933,49 | 14 490,83 | 17 630,31 | 21 449,97 | 25 093,44 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час | руб. | 90 894,85 | 95 803,17 | 100 401,72 | 104 417,79 | 108 594,50 | 132 121,83 | 160 746,42 | 188 050,65 |
| Индекс изменения платы за коммунальные услуги, потребительских цен |  | 111,9 | 105,4 | 104,8 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

  - Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 №400 (с изменениями и дополнениями от 17.10.2024) определены основные принципы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ.

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», разработанному Минэкономразвития России прогнозируемый индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2025 г. будет составлять 11,9%, в 2026 г. в размере 5,4%, в 2027 г. в размере 4,8%.

В программе комплексного развития Рузского муниципального округа на период с 2028 года по 2043 год индекс изменения размера вносимой гражданами платы принят в размере 4,0%.

На территории Московской области установлены нормативы потребления коммунальных услуг во всех сферах коммунальной инфраструктуры.

Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.10.2020 № 386-РВ, на территории Московской области установлены нормативы потребления коммунальных услуг:

Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» установлены:

- федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 22%;

- федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения (общей площади жилья на одного гражданина) – 18 м²/чел.

Законом Московской области от 13.07.2007 № 110/2007-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по организации предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержден региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемой для предоставления гражданам (семьям) субсидий на оплату жилищных и коммунальных услуг в размере 22 процентов.

Законом Московской области от 22.10.2009 № 120/2009-ОЗ установлен стандарт нормативной площади жилого помещения для предоставления субсидий и оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Московской области, в соответствии с которым стандарт нормативной площади жилого помещения составляет:

- 33 м2 занимаемой общей площади жилого помещения на одиноко проживающих граждан;

- 21 м2 на каждого члена семьи, состоящей их двух человек;

- 18 м2 на каждого члена семьи, состоящих из трех и более человек.

Расчетные перспективные показатели спроса населения на коммунальные ресурсы представлен в таблице 6.3. Совокупный платеж населения Рузского муниципального округа по прогнозным (2025-2043 гг.) ценам (тарифам) за коммунальные ресурсы (услуги электро, - тепло, - водо, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) без учета льгот и субсидий на основе прогнознозных показателей спроса приведен в таблице 6.4.

Таблица 6.3 – Прогнозные значения показателей спроса населения на коммунальные ресурсы в Рузском муниципальном округе

| Наименование показателей | Ед. изм. | Период прогнозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| Объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 587 954 | 601 918 | 615 488 | 638 550 | 662 502 | 662 502 | 662 502 | 662 502 | 662 502 | 662 502 | 687 445 | 687 445 | 687 445 | 687 445 | 687 445 | 706 795 | 706 795 | 706 795 | 706 795 |
| Объем тепла | тыс. Гкал | 279,60 | 279,60 | 279,60 | 260,73 | 260,73 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 |
| Объем воды | тыс. м3 | 3 441,45 | 3 456,04 | 3 456,04 | 3 456,04 | 3 456,04 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 |
| Объем сброшенных стоков | тыс. м3 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 4 336,41 | 4 336,41 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 |
| Объем полученного газа | тыс. м3 | 121 312,19 | 124 951,56 | 129 574,77 | 132 425,41 | 139 841,24 | 139 841,24 | 139 841,24 | 139 841,24 | 139 841,24 | 139 841,24 | 144 735,68 | 144 735,68 | 144 735,68 | 144 735,68 | 144 735,68 | 148 440,91 | 148 440,91 | 148 440,91 | 148 440,91 |
| Объем отходов | тыс. м3 | 329,93 | 330,75 | 331,58 | 346,42 | 353,69 | 357,32 | 357,32 | 357,32 | 357,32 | 357,32 | 360,96 | 360,96 | 360,96 | 360,96 | 360,96 | 368,23 | 368,23 | 368,23 | 368,23 |

Таблица 6.4 – Совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы в Рузском муниципальном округе  на 1 человека на основе прогноза спроса

| Вид ресурса | Прогноз численности населения, пользующегося централизованными коммунальными услугами, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| Электроснабжение | 80079 | 80309 | 80508 | 81842 | 83176 | 84510 | 85844 | 87178 | 88512 | 89846 | 91180 | 92514 | 93848 | 95182 | 96516 | 97850 | 99184 | 100518 | 101850 |
| Теплоснабжение | 53653 | 54610 | 55551 | 57289 | 59887 | 63383 | 64383 | 65384 | 66384 | 67385 | 71120 | 72161 | 73201 | 74242 | 75282 | 79259 | 80339 | 81420 | 82499 |
| Водоснабжение | 71671 | 72278 | 72618 | 74313 | 75773 | 80285 | 81552 | 82819 | 84086 | 85354 | 86621 | 87888 | 89156 | 90423 | 91690 | 92958 | 94225 | 95492 | 96758 |
| Водоотведение | 71270 | 71877 | 72457 | 73821 | 75524 | 76989 | 78204 | 79419 | 80634 | 81850 | 86621 | 87888 | 89156 | 90423 | 91690 | 92958 | 94225 | 95492 | 96758 |
| Газоснабжение | 71030 | 72278 | 74872 | 77750 | 79849 | 84510 | 85844 | 87178 | 88512 | 89846 | 91180 | 92514 | 93848 | 95182 | 96516 | 97850 | 99184 | 100518 | 101850 |
| Обращение ТКО | 80079 | 80309 | 80508 | 81842 | 83176 | 84510 | 85844 | 87178 | 88512 | 89846 | 91180 | 92514 | 93848 | 95182 | 96516 | 97850 | 99184 | 100518 | 101850 |
| Вид ресурса | Совокупный платеж населения на 1 человека, руб./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| Электроснабжение, руб. | 10 153,08 | 10 695,72 | 11 209,80 | 11 666,76 | 12 133,43 | 12 618,77 | 13 123,52 | 13 648,46 | 14 194,40 | 14 762,17 | 15 352,66 | 15 966,77 | 16 605,44 | 17 269,65 | 17 960,44 | 18 678,86 | 19 426,01 | 20 203,05 | 21 011,18 |
| Теплоснабжение, руб. | 30 123,42 | 31 750,05 | 33 274,08 | 34 605,01 | 35 989,21 | 37 428,78 | 38 925,93 | 40 482,97 | 42 102,29 | 43 786,38 | 45 537,84 | 47 359,35 | 49 253,73 | 51 223,87 | 53 272,83 | 55 403,74 | 57 619,89 | 59 924,69 | 62 321,68 |
| Водоснабжение (с учетом подогрева ГВС), руб. | 7 736,59 | 8 154,57 | 8 545,81 | 8 887,63 | 9 243,13 | 9 612,86 | 9 997,37 | 10 397,27 | 10 813,16 | 11 245,69 | 11 695,51 | 12 163,33 | 12 649,87 | 13 155,86 | 13 682,10 | 14 229,38 | 14 798,56 | 15 390,50 | 16 006,12 |
| Водоотведение, руб. | 3 129,84 | 3 298,72 | 3 456,97 | 3 595,66 | 3 739,48 | 3 889,06 | 4 044,62 | 4 206,41 | 4 374,67 | 4 549,65 | 4 731,64 | 4 920,90 | 5 117,74 | 5 322,45 | 5 535,35 | 5 756,76 | 5 987,03 | 6 226,51 | 6 475,57 |
| Газоснабжение, руб. | 1 047,60 | 1 104,00 | 1 156,80 | 1 203,60 | 1 251,74 | 1 301,81 | 1 353,89 | 1 408,04 | 1 464,36 | 1 522,94 | 1 583,86 | 1 647,21 | 1 713,10 | 1 781,62 | 1 852,89 | 1 927,00 | 2 004,08 | 2 084,25 | 2 167,62 |
| Обращение ТКО, руб. | 5 347,19 | 5 635,96 | 5 906,47 | 6 142,71 | 6 388,42 | 6 643,96 | 6 909,72 | 7 186,10 | 7 473,55 | 7 772,49 | 8 083,39 | 8 406,73 | 8 742,99 | 9 092,71 | 9 456,42 | 9 834,68 | 10 228,07 | 10 637,19 | 11 062,68 |
| ИТОГО: | 57 537,73 | 60 639,02 | 63 549,93 | 66 101,37 | 68 745,43 | 71 495,24 | 74 355,05 | 77 329,26 | 80 422,43 | 83 639,32 | 86 984,90 | 90 464,29 | 94 082,86 | 97 846,18 | 101 760,02 | 105 830,43 | 110 063,64 | 114 466,19 | 119 044,84 |

Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы (услуги электро, - тепло, - водо, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) с величиной прожиточного минимума и среднедушевого дохода в Рузском муниципальном округе на 1 человека на основе прогноза спроса представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5 – Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы на 1 чел. с величиной прожиточного минимума и среднедушевого дохода в Рузском муниципальном округе

| Вид ресурса | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, руб. * | 19 302,00 | 20 170,59 | 21 078,27 | 22 026,79 | 23 017,99 | 24 053,80 | 25 136,22 | 26 267,36 | 27 449,39 | 28 684,61 | 29 975,42 | 31 324,31 | 32 733,90 | 34 206,93 | 35 746,24 | 37 354,82 | 39 035,79 | 40 792,40 | 42 628,06 |
| Среднедушевой доход в месяц, руб. | 85 029,20 | 92 506,10 | 100 004,20 | 106 907,00 | 113 809,80 | 120 712,60 | 127 615,40 | 134 518,20 | 141 421,00 | 148 323,80 | 155 226,60 | 162 129,40 | 169 032,20 | 175 935,00 | 182 837,80 | 189 740,60 | 196 643,40 | 203 546,20 | 210 449,00 |
| Месячный платеж за коммунальные ресурсы, руб. | 4 794,81 | 5 053,25 | 5 295,83 | 5 508,45 | 5 728,79 | 5 957,94 | 6 196,25 | 6 444,10 | 6 701,87 | 6 969,94 | 7 248,74 | 7 538,69 | 7 840,24 | 8 153,85 | 8 480,00 | 8 819,20 | 9 171,97 | 9 538,85 | 9 920,40 |
| Остаток прожиточного минимума на душу населения после платежа за коммунальные ресурсы, руб. | 14 507,19 | 15 117,34 | 15 782,44 | 16 518,34 | 17 289,21 | 18 095,87 | 18 939,97 | 19 823,25 | 20 747,52 | 21 714,66 | 22 726,67 | 23 785,62 | 24 893,66 | 26 053,08 | 27 266,24 | 28 535,62 | 29 863,82 | 31 253,55 | 32 707,65 |
| Остаток среднедушевого дохода населения после платежа за коммунальные ресурсы в месяц, руб. | 80 234,39 | 87 452,85 | 94 708,37 | 101 398,55 | 108 081,01 | 114 754,66 | 121 419,15 | 128 074,10 | 134 719,13 | 141 353,86 | 147 977,86 | 154 590,71 | 161 191,96 | 167 781,15 | 174 357,80 | 180 921,40 | 187 471,43 | 194 007,35 | 200 528,60 |

* Величина Прожиточного минимума Московской области за с 1 января 2024 года установлена постановление Правительства Московской области от 14.09.2023 №738-ПП/30

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги применяется при формировании предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Доступность платы граждан за коммунальные услуги определяется по следующим критериям доступности:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не более 7,8%;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума не более 19,0%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 85%;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения более 12,2%.

Плата за коммунальные услуги считается доступной в случае соблюдения всех критериев доступности для населения.

а) Прогнозируемая доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи определяется:

Крсд = (Рк / Дс) x 100,

где:

Крсд - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

Рк - средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования (городского округа, муниципального округа, сельского поселения) на прогнозный год, руб. (расчетная плата за услуги холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, утилизации ТКО и отопления для квартиры 54 кв. м, количество проживающих 3 чел., при полном благоустройстве):

Дс - средний по муниципальному образованию (городскому округу, муниципальному округу, сельскому поселению) совокупный доход семьи (одиноко проживающего гражданина) на прогнозный год, руб., определяется по формуле:

Дс = Дс фактический за год x К,

где: К - индекс роста доходов.

Значения прогнозируемой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе по Рузскому муниципальному округу на период до 2043 г. представлены в таблице 6.6

б) Прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на прогнозный год определяется:

Кдпм = (Чнм / Чн) x 100,

где:

Кдпм - прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %;

Чнм - численность населения с доходами ниже прожиточного минимума на территории муниципального образования (городского округа, муниципального округа) на прогнозный год, чел.;

Чн - общая численность населения на территории муниципального образования (городского округа, муниципального округа, сельского поселения) на прогнозный год, чел.

Значения прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по Рузскому муниципальному округу на период до 2043 г. представлены в таблице 6.7.

в) Прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги определяется:

Ксп = (ФПП / НП) x 100,

где:

Ксп - прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %;

ФПП - суммарная плата, которую планируют получить хозяйствующие субъекты от населения, оказывающие на территории муниципального образования (городского округа, муниципального округа, сельского поселения) коммунальные услуги (за вычетом просроченной дебиторской задолженности), на прогнозный год, тыс. руб.;

НП - годовой размер начислений платы для населения за коммунальные услуги, на территории муниципального образования (городского округа, муниципального округа, сельского поселения) на прогнозный год, тыс. руб.

Значения прогнозного уровня собираемости платежей за коммунальные услуги по Рузскому муниципальному округу на период до 2043 г. представлены в таблице 6.8.

г) Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения определяется:

Кпс = (Чпс / Ч л.с.) x 100,

где:

Кпс - прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг, %;

Чпс - количество семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования (городского округа, муниципального округа, сельского поселения) на прогнозный год, ед.

Значения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по Рузскому муниципальному округу на период до 2043 г. представлены в таблице 6.9.

Таблица 6.6 – Значения прогнозируемой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе по Рузскому мниципальному округу

| Наименование показателя | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг, в месяц (Рк) | 14 384,43 | 15 159,75 | 15 887,48 | 16 525,34 | 17 186,36 | 17 873,81 | 18 588,76 | 19 332,31 | 20 105,61 | 20 909,83 | 21 746,22 | 22 616,07 | 23 520,72 | 24 461,54 | 25 440,01 | 26 457,61 | 27 515,91 | 28 616,55 | 29 761,21 |
| средний совокупный доход семьи (Дс) | 175 375,20 | 194 766,60 | 215 799,40 | 234 789,75 | 253 807,72 | 271 320,45 | 288 956,28 | 306 582,61 | 324 057,82 | 341 556,94 | 358 976,35 | 376 566,19 | 394 264,80 | 411 612,45 | 429 311,78 | 446 913,57 | 464 343,20 | 481 988,24 | 499 339,82 |
| индекс роста доходов (К) | 1,109 | 1,111 | 1,108 | 1,088 | 1,081 | 1,069 | 1,065 | 1,061 | 1,057 | 1,054 | 1,051 | 1,049 | 1,047 | 1,044 | 1,043 | 1,041 | 1,039 | 1,038 | 1,036 |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % (Крсд) | 8,20% | 7,78% | 7,36% | 7,04% | 6,77% | 6,59% | 6,43% | 6,31% | 6,20% | 6,12% | 6,06% | 6,01% | 5,97% | 5,94% | 5,93% | 5,92% | 5,93% | 5,94% | 5,96% |

Таблица 6.7 – Значения прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по Рузскому мниципальному округу

| Наименование показателя | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (Чнм), чел | 3577 | 3481 | 3420 | 3354 | 3288 | 3217 | 3146 | 3075 | 3035 | 2959 | 2918 | 2878 | 2797 | 2751 | 2700 | 2655 | 2609 | 2564 | 2523 |
| общая численность населения на территории (Чн), чел- | 80079 | 80309 | 80508 | 81842 | 83176 | 84510 | 85844 | 87178 | 88512 | 89846 | 91180 | 92514 | 93848 | 95182 | 96516 | 97850 | 99184 | 100518 | 101850 |
| прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (Кдпм), % | 4,47% | 4,33% | 4,25% | 4,10% | 3,95% | 3,81% | 3,67% | 3,53% | 3,43% | 3,29% | 3,20% | 3,11% | 2,98% | 2,89% | 2,80% | 2,71% | 2,63% | 2,55% | 2,48% |

Таблица 6.8 – Значения прогнозного уровня собираемости платежей за коммунальные услуги по Рузскому мниципальному округу

| Наименование показателя | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| суммарная плата, которую планируют получить хозяйствующие субъекты от населения, оказывающие коммунальные услуги (ФПП), руб. | 52 359,33 | 55 181,51 | 57 830,44 | 60 152,25 | 62 558,34 | 65 060,67 | 67 663,10 | 70 369,62 | 73 184,41 | 76 111,78 | 79 156,26 | 82 322,51 | 85 615,41 | 89 040,02 | 92 601,62 | 96 305,69 | 100 157,91 | 104 164,23 | 108 330,80 |
| годовой размер начислений платы для населения за коммунальные услуги, на территории муниципального образования (НП), руб. | 57 537,73 | 60 639,02 | 63 549,93 | 66 101,37 | 68 745,43 | 71 495,24 | 74 355,05 | 77 329,26 | 80 422,43 | 83 639,32 | 86 984,90 | 90 464,29 | 94 082,86 | 97 846,18 | 101 760,02 | 105 830,43 | 110 063,64 | 114 466,19 | 119 044,84 |
| прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги (Ксп), % | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |

Таблица 6.9 – Значения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по Рузскому мниципальному округу

| Наименование показателя | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| количество семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (Чпс), ед. | 768 | 764 | 760 | 757 | 753 | 749 | 745 | 742 | 738 | 734 | 730 | 727 | 723 | 720 | 716 | 712 | 709 | 705 | 702 |
| фактическое количество лицевых счетов (семей) (Ч л.с.), ед. | 23553 | 23620 | 23679 | 24071 | 24464 | 24856 | 25248 | 25641 | 26033 | 26425 | 26818 | 27210 | 27602 | 27995 | 28387 | 28779 | 29172 | 29564 | 29956 |
| прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (Кпс), % | 3,26% | 3,24% | 3,21% | 3,14% | 3,08% | 3,01% | 2,95% | 2,89% | 2,83% | 2,78% | 2,72% | 2,67% | 2,62% | 2,57% | 2,52% | 2,48% | 2,43% | 2,39% | 2,34% |

Таблица 6.10 - Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей ресурсов на период до 2043 г.

| Наименование показателей | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень доступности к системе коммунальной инфраструктуры, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 81,0 |
| Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение | 89,5 | 90,0 | 90,2 | 90,8 | 91,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Водоотведение | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 90,2 | 90,8 | 91,1 | 95,0 | 95,0 |
| Газоснабжение | 88,7 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обращение с ТКО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

. Управление программой

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Московской области, органов местного самоуправления Рузского муниципального округа, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами администрации Рузского муниципального округа. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

  - Ответственный за реализацию программы

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Администрация Рузского муниципального округа Московской области.

  - План-график реализации программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно:

- 2025 – 2029 гг. – первый этап

- 2030 – 2034 гг. – второй этап;

- 2035 – 2039 гг. – третий этап;

- 2040 – 2043 гг. – четвертый этап.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, захоронении (утилизации) ТКО.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

–	создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

–	создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов Московской области.

Основными принципами мониторинга являются:

–	достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

–	актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

–	доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

–	постоянство – мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

–	единство – ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу представляется информация о:

–	сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям Программы;

–	объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

–	объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;

–	мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

–	объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по результатам проверки доступности тарифов на коммунальные услуги;

–	сроках актуализации Программы и актуализации схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

–	достижении целевых показателей.

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ информации. Отчет подписывается уполномоченным лицом муниципального образования.

  - Порядок и сроки корректировки программы

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке Программы с учетом происходящих изменений, в том числе по уточнению целей и задач Программы.

Предложения по корректировке Программы должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации Программы;

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой муниципального образования и являются основанием для:

- корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- внесения изменений в Программу.

Эксплуатирующая организация ООО «Газпром трансгаз Москва»

- Приказ Министерства энергетики РФ № 24@ от 28.11.2024 г. (Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» на 2024 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@).