Рузский муниципальный округ Московской области

Утверждена

Постановлением администрации

Рузского муниципального округа

Московской области

от «__» _________ 20__ г. № ___

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2025 ДО 2043 ГОДА

Том 2

Обосновывающие материалы к программному документу

Раздел 3

Разработчик:

ООО «Фирма «Интеграл-Т»

Генеральный директор		А.А. Синятынский

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 3 . Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	20

3.1.	Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения	20

3.1.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.	20

3.1.2.	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	26

3.1.2.1. Анализ эффективности и надежности источников теплоснабжения	26

3.1.2.2. Анализ эффективности и надежности сетей теплоснабжения. Имеющиеся проблемы и направления их решения.	75

3.1.2.3. Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения	117

3.1.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.	134

3.1.2.5. Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.	176

3.1.2.6. Анализ воздействия на окружающую среду.	187

3.1.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы.	195

3.2.	Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения.	207

3.2.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	207

3.2.2.	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	216

3.2.2.1. Анализ эффективности и надежности источников водоснабжения.	216

3.2.2.2. Анализ эффективности и надежности сетей водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	292

3.2.2.3. Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения	304

3.2.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.	327

3.2.2.5.	Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.	347

3.2.2.6.	Анализ воздействия на окружающую среду.	349

3.2.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	358

3.3.	Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения	370

3.3.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.	370

3.3.2.	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	378

3.3.2.1.	Анализ эффективности и надежности источников водоотведения.	378

3.3.2.2.	Анализ эффективности и надежности сетей водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения	405

3.3.2.3.	Анализ зон действия источников водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.	422

3.3.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.	431

3.3.2.5.	Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения.	436

3.3.2.6.	Анализ воздействия на окружающую среду.	437

3.3.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	441

3.4.	Характеристика состояния и проблем в системе электроснабжения.	452

3.4.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.	452

3.4.2.	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	455

3.4.2.1.	Анализ эффективности и надежности источников электроснабжения.	455

3.4.2.2.	Анализ эффективности и надежности сетей электроснабжения. имеющиеся проблемы и направления их решения	462

3.4.2.3.	Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.	478

3.4.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.	482

3.4.2.5.	Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.	483

3.4.2.6.	Анализ воздействия на окружающую среду.	483

3.4.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	484

3.5.	Характеристика состояния и проблем в системе газоснабжения	493

3.5.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	493

3.5.2.	Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения	494

3.5.2.1.	Анализ эффективности и надежности источников газоснабжения.	494

3.5.2.2.	Анализ эффективности и надежности сетей газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	499

3.5.2.3.	Анализ зон действия источников газоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.	505

3.5.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.	507

3.5.2.5.	Анализ показателей готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.	509

3.5.2.6.	Анализ воздействия на окружающую среду.	509

3.5.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	511

3.6.	Характеристика состояния и проблем в системе сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО)	517

3.6.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	517

3.6.2.	Анализ существующего технического состояния объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО	522

3.6.2.1.	Анализ эффективности и надежности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО.	522

3.6.2.2.	Анализ зон действия объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО и их рациональности.	524

3.6.2.3.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.	527

3.6.2.4.	Анализ показателей готовности системы сбора и утилизации ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения.	528

3.6.2.5.	Анализ воздействия на окружающую среду.	529

3.6.3.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	530

Перечень таблиц

Таблица 3.1.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций	20

Таблица 3.1.2 – Перечень ведомственных источников теплоснабжения на территории Рузского муниципального округа	23

Таблица 3.1.3 – Сведения об эксплуатирующих организациях, предоставляющих услуги по теплоснабжению	25

Таблица 3.1.4 – Характеристика основного котельного оборудования котельных Рузского муниципального округа	26

Таблица 3.1.5 - Параметры располагаемой тепловой мощности котельного оборудования Рузского муниципального округа	31

Таблица 3.1.6 - Баланс тепловой мощности нетто	39

Таблица 3.1.7 - Износ системы теплоснабжения Рузского муниципального округа	42

Таблица 3.1.8 – Температурные графики работы источников теплоснабжения	50

Таблица 3.1.9 – Потребление топлива котельными Рузского  муниципального округа	60

Таблица 3.1.10 – Статистика отказов тепловых сетей АО «МОСОБЛТЕПЛО» за последние 5 лет	64

Таблица 3.1.11 – Статистика отказов тепловых сетей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва за последние 5 лет	64

Таблица 3.1.12 – Статистика отказов тепловых сетей ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» за последние 5 лет	64

Таблица 3.1.13 – Статистика отказов тепловых сетей ДОЦ «Старая Руза» за последние 5 лет	64

Таблица 3.1.14 – Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Рузского муниципального округа (начало)	67

Таблица 3.1.15- Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Рузского муниципального округа (окончание)	71

Таблица 3.1.16 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных Рузского муниципального округа	75

Таблица 3.1.17 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых АО «МОСОБЛТЕПЛО»	75

Таблица 3.1.18 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва	76

Таблица 3.1.19 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых подразделением Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД»	76

Таблица 3.1.20 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых ООО ЛПУ Санаторий Дорохово	76

Таблица 3.1.21 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, Промзона, уч. №1 по видам прокладки и изоляции.	76

Таблица 3.1.22 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, Промзона, уч. №1 по видам прокладки и изоляции.	77

Таблица 3.1.23 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 по видам прокладки и изоляции.	77

Таблица 3.1.24 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 по видам прокладки и изоляции.	78

Таблица 3.1.25 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, ул. Говорова,1а по видам прокладки и изоляции	78

Таблица 3.1.26 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, ул. Говорова,1а по видам прокладки и изоляции.	78

Таблица 3.1.27 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, Волоколамское шоссе по видам прокладки и изоляции.	79

Таблица 3.1.28 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, Волоколамское шоссе по видам прокладки и изоляции.	79

Таблица 3.1.29  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, ул. Партизан 47 по видам прокладки и изоляции.	79

Таблица 3.1.30 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, ул. Партизан 47 по видам прокладки и изоляции.	80

Таблица 3.1.31 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 по видам прокладки и изоляции.	80

Таблица 3.1.32 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 по видам прокладки и изоляции.	80

Таблица 3.1.33 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 по видам прокладки и изоляции.	81

Таблица 3.1.34 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1по видам прокладки и изоляции.	81

Таблица 3.1.35 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 по видам прокладки и изоляции.	81

Таблица 3.1.36 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 по видам прокладки и изоляции.	82

Таблица 3.1.37 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной Поселок пансионат Полушкино по видам прокладки и изоляции.	82

Таблица 3.1.38 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной Поселок пансионат Полушкино по видам прокладки и изоляции.	82

Таблица 3.1.39 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, Луговая, д.1, 2а, 3по видам прокладки и изоляции.	83

Таблица 3.1.40 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, Луговая, д.1, 2а, 3 по видам прокладки и изоляции.	83

Таблица 3.1.41 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, Восточный мкр. по видам прокладки и изоляции.	83

Таблица 3.1.42 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, Восточный мкр. по видам прокладки и изоляции.	83

Таблица 3.1.43 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 по видам прокладки и изоляции (однотрубное исчесление)	84

Таблица 3.1.44 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, ул. Лебедено, д. 36 по видам прокладки и изоляции  (однотрубное исчислении)	84

Таблица 3.1.45 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, ул.Труда, д.5А по видам прокладки и изоляции (однотрубное исчесление)	84

Таблица 3.1.46 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, ул.Труда, д.5А по видам прокладки и изоляции (однотрубное исчесление)	85

Таблица 3.1.47 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино  ул. 2-ая Заводская, д.25  по видам прокладки и изоляции.	85

Таблица 3.1.48 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Колюбакино  ул. 2-ая Заводская, д.25  по видам прокладки и изоляции.	85

Таблица 3.1.49 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино  ул. Заводская ("Сосновая роща") по видам прокладки и изоляции.	86

Таблица 3.1.50 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино, детский санаторий "Дружба" по видам прокладки и изоляции.	86

Таблица 3.1.51 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева "клуб", стр.1Б по видам прокладки и изоляции.	86

Таблица 3.1.52 Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Поречье, д.28, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	86

Таблица 3.1.53 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Поречье, д.28, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	87

Таблица 3.1.54 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Барынино, д.62 по видам прокладки и изоляции.	87

Таблица 3.1.55 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Орешки, д.95 по видам прокладки и изоляции.	87

Таблица 3.1.56  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Орешки по видам прокладки и изоляции.	87

Таблица 3.1.57 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Нововолково, д.22 по видам прокладки и изоляции.	88

Таблица 3.1.58 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Нововолково, д.22 по видам прокладки и изоляции.	88

Таблица 3.1.59 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной с. Покровское, ДОХБ, владение 18 по видам прокладки и изоляции.	88

Таблица 3.1.60 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной с. Покровское, ДОХБ, владение 18 по видам прокладки и изоляции.	88

Таблица 3.1.61 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной ЖКХ с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 по видам прокладки и изоляции.	89

Таблица 3.1.62 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной ЖКХ с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 по видам прокладки и изоляции.	89

Таблица 3.1.63 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Ивойлово, д.18 по видам прокладки и изоляции.	89

Таблица 3.1.64 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной ж/г  "Ольховка" по видам прокладки и изоляции.	89

Таблица 3.1.65 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Городище , подстанция 151, д.2Б по видам прокладки и изоляции.	90

Таблица 3.1.66 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной с. Никольское , ул. Микрорайон, д.10 по видам прокладки и изоляции.	90

Таблица 3.1.67 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной с. Никольское , ул. Микрорайон, д.10 по видам прокладки и изоляции.	90

Таблица 3.1.68 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А по видам прокладки и изоляции.	91

Таблица 3.1.69 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Нестерово по видам прокладки и изоляции.	91

Таблица 3.1.70  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Нестерово по видам прокладки и изоляции.	91

Таблица 3.1.71 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Воробьево по видам прокладки и изоляции.	92

Таблица 3.1.72 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Воробьево по видам прокладки и изоляции.	92

Таблица 3.1.73 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 по видам прокладки и изоляции.	92

Таблица 3.1.74 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 по видам прокладки и изоляции.	92

Таблица 3.1.75  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 по видам прокладки и изоляции.	93

Таблица 3.1.76 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО по видам прокладки и изоляции.	93

Таблица 3.1.77 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО по видам прокладки и изоляции.	93

Таблица 3.1.78 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Костино по видам прокладки и изоляции.	94

Таблица 3.1.79 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Ватулино, д.2, д.4по видам прокладки и изоляции.	94

Таблица 3.1.80 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Комлево, д.31, д.33 по видам прокладки и изоляции.	94

Таблица 3.1.81 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Сытьково по видам прокладки и изоляции.	94

Таблица 3.1.82 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Сытьково по видам прокладки и изоляции.	95

Таблица 3.1.83 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной Московская обл., д. Глухово, (ДТМ) по видам прокладки и изоляции.	95

Таблица 3.1.84 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной Московская обл., д. Глухово, (ДТМ) по видам прокладки и изоляции.	95

Таблица 3.1.85 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Беляная Гора, д.14 по видам прокладки и изоляции.	95

Таблица 3.1.86 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Беляная Гора, д.14 по видам прокладки и изоляции.	96

Таблица 3.1.87 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Леньково, д.2, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	96

Таблица 3.1.88 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Филатово, д.2, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	96

Таблица 3.1.89 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Лужки , д.2, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	96

Таблица 3.1.90 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Лидино, д. 27 по видам прокладки и изоляции.	97

Таблица 3.1.91 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Лидино, д. 27 по видам прокладки и изоляции.	97

Таблица 3.1.92 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Лихачево, д. 78 по видам прокладки и изоляции.	97

Таблица 3.1.93 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Сумароково, д. 34 по видам прокладки и изоляции.	98

Таблица 3.1.94 Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Дробылево, д. 18 по видам прокладки и изоляции.	98

Таблица 3.1.95 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б по видам прокладки и изоляции.	98

Таблица 3.1.96 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б по видам прокладки и изоляции.	98

Таблица 3.1.97 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Московская, д.54 по видам прокладки и изоляции.	99

Таблица 3.1.98 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Школьная, д.12, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	99

Таблица 3.1.99 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Старониколаево, д.195 по видам прокладки и изоляции.	99

Таблица 3.1.100 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Пионерская, д.10 по видам прокладки и изоляции.	99

Таблица 3.1.101 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово,1-я Рабочая, д.1Б по видам прокладки и изоляции.	100

Таблица 3.1.102 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Космодемьянский, д.49 по видам прокладки и изоляции.	100

Таблица 3.1.103 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Космодемьянский по видам прокладки и изоляции.	100

Таблица 3.1.104 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 по видам прокладки и изоляции.	100

Таблица 3.1.105 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Колодкино, д.90 по видам прокладки и изоляции.	101

Таблица 3.1.106 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной с. Богородское по видам прокладки и изоляции.	101

Таблица 3.1.107 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 по видам прокладки и изоляции.	101

Таблица 3.1.108 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Заводская д. 1 по видам прокладки и изоляции.	101

Таблица 3.1.109 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Дорохово, ул. Заводская д. 1 по видам прокладки и изоляции.	101

Таблица 3.1.110 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной «Туберкулезный санаторий №58» по видам прокладки и изоляции.	102

Таблица 3.1.111 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной «Туберкулезный санаторий №58» по видам прокладки и изоляции.	102

Таблица 3.1.112 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети котельной «Санаторий Дорохово» по видам прокладки и изоляции.	102

Таблица 3.1.113 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети котельной ДОЦ «Старая Руза» по видам прокладки и изоляции.	103

Таблица 3.1.114 – Статистика отказов тепловых сетей АО «МОСОБЛТЕПЛО» за последние 5 лет	113

Таблица 3.1.115 – Статистика отказов тепловых сетей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва за последние 5 лет	113

Таблица 3.1.116 – Статистика отказов тепловых сетей ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» за последние 5 лет	113

Таблица 3.1.117 – Статистика отказов тепловых сетей ДОЦ «Старая Руза» за последние 5 лет	113

Таблица 3.1.118 – Баланс тепловой мощности источников теплоснабжения Рузского муниципального округа	122

Таблица 3.1.119 - Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя	125

Таблица 3.1.120 - Радиус эффективного теплоснабжения Рузского мцниципального округа	128

Таблица 3.1.121 – Существующий баланс тепловой мощности источников теплоснабжения Рузского муниципального округа	135

Таблица 3.1.122 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Рузского муниципального округа	137

Таблица 3.1.123 – Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Рузского муниципального округа (начало)	179

Таблица 3.1.124- Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Рузского муниципального округа (окончание)	183

Таблица 3.1-125 Вид поставляемого топлива в Рузском муниципальном округе	187

Таблица 3.1.126 - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии АО «МОСОБЛТЕПЛО»	189

Таблица 3.1.127 - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии ГКУ «СОЦЭНЕРГО»	192

Таблица 3.1.128 - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии ОАО «РЖД»	192

Таблица 3.1.129 - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово»	193

Таблица 3.1.130– Бухгалтерский баланс ООО «Мособлтепло»	195

Таблица 3.1.131– Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Мособлтепло»	196

Таблица 3.1.132– Отчет о финансовых результатах ООО «Мособлтепло»	197

Таблица 3.1.133– Показатели рентабельности ООО «Мособлтепло»	198

Таблица 3.1.134– Бухгалтерский баланс ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»	199

Таблица 3.1.135– Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»	200

Таблица 3.1.136– Отчет о финансовых результатах ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»	201

Таблица 3.1.137– Показатели рентабельности ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»	202

Таблица 3.1.138 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую АО «МОСОБЛТЕПЛО» (динамика тарифа АО «Жилсервис») потребителям Рузского муниципального округа	203

Таблица 3.1.139 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую АО «МОСОБЛТЕПЛО» (динамика тарифа АО «Жилсервис»)  потребителям Рузского муниципального округа:  Тучково, ул. Студенческая, д. 1,7, ул. 2-ая Спортивная, д. 2,3,  ул. Нагорная, д. 4,7, ул. Победы, д. 2,3,5,7	203

Таблица 3.1.140 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва потребителям Рузского муниципального округа	204

Таблица 3.1.141 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово»  потребителям Рузского муниципального округа	204

Таблица 3.1.142 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» потребителям Рузского муниципального округа	204

Таблица 3.2.1 - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения на территории Рузкого муниципального округа	208

Таблица 3.2.2 – – Эксплуатирующие организации, предоставляющие услуги по холодному (питьевому) водоснабжению	209

Таблица 3.2.3 – Перечень котельных Рузкого муниципального округа, отпусающих воду на ГВС	213

Таблица 3.2.4 – Технические характеристики глубинных насосов, установленных на скважинах водозаборных сооружений Рузкого муниципального округа	220

Таблица 3.2.5 – Технические характеристики насосов, установленных на насосных станциях второго подъёма водозаборных сооружений Рузкого муниципального округа	224

Таблица 3.2.6 - Данные по характеристикам резервуаров чистой воды на водозаборных сооружениях Рузкого муниципального округа	226

Таблица 3.2.7 - Перечень приборов учёта воды на водозаборных сооружениях	229

Таблица 3.2.8 – Перечень котельных Рузкого муниципального округа, снабжающих население города горячей водой	232

Таблица 3.2.9 – Технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии горячего водоснабжения.	235

Таблица 3.2.10 - Износ системы водоснабжения Рузского муниципального округа	240

Таблица 3.2.11 - Резерв (дефицит) мощности централизованной системы водоснабжения	243

Таблица 3.2.12 -  Перечень приборов учёта воды на водозаборных сооружениях	266

Таблица 3.2.13 – Сведения об оснащенности приборами учета ХВС	269

Таблица 3.2.14 - Данные по автоматизации водозаборных сооружений АО «Мособлтепло»	272

Таблица 3.2.15 - Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт воды по ресурсоснабжающим организациям Рузкого муниципального округа	274

Таблица 3.2.16 – Значение потерь холодной воды при транспорте в Рузском муниципальном округе	275

Таблица 3.2.17 - Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке	282

Таблица 3.2.18 –Требования СанПиН о кратности отбора проб воды	286

Таблица 3.2.19 – Данные по ИЦВ АО «МОСОБЛТЕПЛО» по анализам соответствия качества питьевой воды требованиям СанПин за 2024 и 2025 годы	287

Таблица 3.2.20 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин АО «МОСОБЛТЕПЛО»	290

Таблица 3.2.21 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ	290

Таблица 3.2.22 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин Санаторий Дорохово	291

Таблица 3.2.23 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин ДОЦ Старая Руза ОАО «РЖД»	291

Таблица 3.2.24 - Данные по автоматизации водозаборных сооружений АО «Мособлтепло»	296

Таблица 3.2.25 - Перечень приборов учёта воды на водозаборных сооружениях	298

Таблица 3.2.26 – Сведения об оснащенности приборами учета ГВС	301

Таблица 3.2.27 – Перечень технологических зон и численность населения, получающего питьевую воду в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного питьевого водоснабжения Рузкого муниципального округа	304

Таблица 3.2.28 – Численность населения, получающего горячую воду в Рузкого муниципального округа	306

Таблица 3.2.29 - Доля населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением	308

Таблица 3.2.30 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды на территории Рузского муниципального округа за 2024 г.	308

Таблица 3.2.31 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды на территории Рузского муниципального округа за 2024 год	323

Таблица 3.2.32 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы холодного водоснабжения Рузского муниципального округа по технологическим зонам	328

Таблица 3.2.33 – Прогноз резерва производительности системы холодного водоснабжения Рузского муниципального округа	331

Таблица 3.2.34 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Рузского муниципального округа	338

Таблица 3.2.35 – Анализы резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды Рузского муниципального округа	340

Таблица 3.2.36 - Сводный перечень данных по ЗСО первого пояса для водозаборных сооружений Рузкого муниципального округа	349

Таблица 3.2.37 – Данные по ИЦВ АО «МОСОБЛТЕПЛО» по анализам соответствия качества питьевой воды требованиям СанПин за 2024 и 2025 годы	351

Таблица 3.2.38 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин АО «МОСОБЛТЕПЛО»	353

Таблица 3.2.39 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ	354

Таблица 3.2.40 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин Санаторий Дорохово	354

Таблица 3.2.41 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин ДОЦ Старая Руза ОАО «РЖД»	355

Таблица 3.2.42– Бухгалтерский баланс ООО «Мособлтепло»	358

Таблица 3.2.43– Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Мособлтепло»	359

Таблица 3.2.44– Отчет о финансовых результатах ООО «Мособлтепло»	360

Таблица 3.2.45– Показатели рентабельности ООО «Мособлтепло»	361

Таблица 3.2.46– Бухгалтерский баланс ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»	362

Таблица 3.2.47– Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»	363

Таблица 3.2.48– Отчет о финансовых результатах ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»	364

Таблица 3.2.49– Показатели рентабельности ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»	365

Таблица 3.2.50 - Динамика утверждённых тарифов АО «МОСОБЛТЕПЛО» за последние три года	366

Таблица 3.2.51 - Динамика утверждённых тарифов ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ за последние три года	366

Таблица 3.2.52 - Динамика утверждённых тарифов ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» за последние три года	366

Таблица 3.2.53 - Динамика утверждённых тарифов подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» за последние три года	367

Таблица 3.2.54 - Тарифы на горячую воду для потребителей Рузском муниципального округа на 2024 г.	368

Таблица 3.2.55 - Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Рузского муниципального округа.	369

Таблица 3.3.1 - Перечень организаций, оказывающих услуги по водоотведению сточных вод населения Рузского муниципального округа	370

Таблица 3.3.2 – Перечень населенных пунктов Рузского муниципального округа, неохваченных централизованным водоотведением	372

Таблице 3.3.3 - Перечень очистные сооружения хозбытовой канализации (КОС) на территории Рузского муниципального округа	375

Таблице 3.3.4 - Перечень канализационных насосных станций (КНС) на территории Рузского муниципального округа	376

Таблице 3.3.5 - Технические характеристики очистных сооружений Рузского муниципального округа	383

Таблица 3.3.6 – Перечень канализационных насосных станций	388

Таблица 3.3.7 - Характеристика очистных сооружений канализации Рузского муниципального округа	391

Таблица 3.3.8 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия очистных сооружений	392

Таблица 3.3.9. – Потребление электроэнергии КОС помесячно за последние пять лет, кВт*ч	398

Таблица 3.3.10 - Удельные затраты электрической энергии на очистку сточных вод в 2022-2024 г.кВт·ч/м3	404

Таблица 3.3.11 – Характеристика канализационных сетей Рузского муниципального округа	406

Таблица 3.3.12 - График поступления стоков на КОС Рузского муниципального округа за 2024 год (начало)	409

Таблица 3.3.13 - График поступления стоков на КОС Рузского муниципального округа за 2024 год (продолжение)	411

Таблица 3.3.14 - График поступления стоков на КОС Рузского муниципального округа за 2024 год (продолжение)	413

Таблица 3.3.15 - График поступления стоков на КОС Рузского муниципального округа за 2024 год (окончание)	415

Таблица 3.3.16– Показатели надёжности водоотведения АО «Мособлтепло»	417

Таблица 3.3.17– Показатели надёжности водоотведения ГБУЗ ТКБ №3 ДМЗ	417

Таблица 3.3.18– Показатели надёжности водоотведения ООО ЛПУ Санаторий Дорохово	418

Таблица 3.3.19 – Перечень лиц, занятых в сфере централизованного водоотведения на территории Рузского муниципального округа	423

Таблица 3.3.20 – Технологические зоны централизованного водоотведения	424

Таблица 3.3.21 – Размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений Рузского муниципального округа	426

Таблица 3.3.22 - Проектная производительность очистных сооружений Рузского муниципального округа	427

Таблица 3.3.23 – Оценка фактической производительности (мощности) КОС систем водоответения	428

Таблица 3.3.24 – Данные по объёмам неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения Рузского муниципального округа с разбивкой по технологическим зонам водоотведения	430

Таблица 3.3.25 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения	431

Таблица 3.3.26 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения на перспективу	433

Таблица 3.3.27  – Соответствие качества очистки стоков на очистных сооружениях АО «Мособлтепло»	438

Таблица 3.3.28 – Соответствие качества очистки стоков на очистных сооружениях ГБУ ТКБ №3 ДЗМ	438

Таблица 3.3.29 – Соответствие качества очистки стоков на очистных сооружениях ООО ЛПУ Санаторий Дорохово	439

Таблица 3.3.30– Бухгалтерский баланс ООО «Мособлтепло»	441

Таблица 3.3.31– Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Мособлтепло»	443

Таблица 3.3.32– Отчет о финансовых результатах ООО «Мособлтепло»	443

Таблица 3.3.33– Показатели рентабельности ООО «Мособлтепло»	444

Таблица 3.3.34– Бухгалтерский баланс ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»	445

Таблица 3.3.35– Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»	446

Таблица 3.3.36– Отчет о финансовых результатах ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»	447

Таблица 3.3.37– Показатели рентабельности ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»	448

Таблица 3.3.38 - Тарифы на водоотведение для потребителей Рузского муниципального округа на 2024 г.	450

Таблица 3.3.39 - Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения на территории Рузского муниципального округа Московской области	451

Таблица 3.4.1. – Характеристика оборудования электростанций на териитоии Руского муниципального округа	455

Таблица 3.4.2 - Информация о количестве трансформаторных подстанций и мощности центров питания 35-500 кВ на территории Рузского муниципального округа	455

Таблица 3.4.3 - Питающие центры Россети Московский регион расположенные на территории Рузского муниципального округа	456

Таблица 3.4.4 – Данные по загрузке трансформаторного оборудования ПС 110(35) кВ Рузского муниципального округа в зимний максимум	458

Таблица 3.4.5. Сведения о техническом состоянии оборудования	460

Таблица 3.4.6 – Краткая характеристика по ЛЭП 6-10 кВ, проходящих по территории Рузского муниципального округа	467

Таблица 3.4.7 - Объемы электрической энергии, прошедшие через сети ПАО «Россети Московский регион»	480

Таблица 3.4.8 - Сведения о питающих центрах ПАО «Россети Московский регион», имеющих резерв электрической мощности для осуществления ТП, расположенных на территории Рузского муниципального округа	482

Таблица 3.4.9 - Потребности в электрической мощности по территориям нового строительства на расчетный срок с выделением первой очереди	483

Таблица 3.4.10 – Бухгалтерский баланс ПАО «Россети Московский регион»	485

Таблица 3.4.11 – Финансовые показатели ПАО «Россети Московский регион»	486

Таблица 3.4.12 – Отчет о финансовых результатах ПАО «Россети Московский регион»	486

Таблица 3.4.13 – Показатели рентабельности ПАО «Россети Московский регион»	487

Таблица 3.4.14 – Бухгалтерский баланс АО «Мособлэнерго»	487

Таблица 3.4.15 – Финансовые показатели АО «Мособлэнерго»	489

Таблица 3.4.16 – Отчет о финансовых результатах АО «Мособлэнерго»	489

Таблица 3.4.17 – Показатели рентабельности АО «Мособлэнерго»	490

Таблица 3.4.18 – Динамика цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2024 год	491

Таблица 3.4.19 – Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Московской области, поставляемой прочим потребителям, на 2024 год	491

Таблица 3.5.1 - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории муниципального образования по состоянию за 2024 год	494

Таблица 3.5.2 - Перечень и основные ГРС, снабжающих потребителей Рузского муниципального округа	496

Таблица 3.5.3 - Источники системы газоснабжения	497

Таблица 3.5.4 - Сведения о фактических объёмах потребления природного газа на территории Рузского муниципального округа за период 2020-2024 гг.	499

Таблица 3.5.5 - Сведения о фактических балансах природного газа в системе газоснабжения на территории Рузского муниципального округа за 2020-2024 гг.	499

Таблица 3.5.6 - Характеристики сети системы газоснабжения за 2020-2024 гг.	502

Таблица 3.5.7 - Показатели технического обслуживания и ремонта сетевого хозяйства на территории Рузского муниципального округа за 2021 -2024 гг.	503

Таблица 3.5.8 - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории муниципального образования по состоянию за 2024 год	505

Таблица 3.5.9 - Баланс системы газоснабжения Рузского муниципального округа за 2020 - 2024 гг.	507

Таблица 3.5.10 - Сведения о резервах/дефицитах ГРС, снабжающих потребителей Рузского муниципального округа	508

Таблица 3.5.11 - Бухгалтерский баланс АО «Мособлгаз» за 2021 – 2023 гг.	511

Таблица 3.5.12 - Финансовые показатели АО «Мособлгаз»	512

Таблица 3.5.13 – Отчет о финансовых результатах АО «Мособлгаз»	513

Таблица 3.5.14 – Показатели рентабельности АО «Мособлгаз»	514

Таблица 3.5.15 - Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым населению Московской области с 01.12.2023 г.по 30.06.2024 г.	514

Таблица 3.5.16 - Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым населению Московской области с 01.07.2024 г.по 31.12.2024 г.	515

Таблица 3.6.1 – Виды планово-регулярной системы сбора мусора	517

Перечень рисунков

Рисунок 3.1.1 – Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Рузского муниципального округа	24

Рисунок 3.1.2 - Температурный график котельной Промзона № 1 АО «МОСОБЛТЕПЛО»	52

Рисунок 3.1.3 - Температурный график котельной п. Тучково, ул. Партизан, д.47 АО «МОСОБЛТЕПЛО»	53

Рисунок 3.1.4 - Температурный график остальных котельных АО «МОСОБЛТЕПЛО»	54

Рисунок 3.1.5 - Температурный график остальных котельных АО «МОСОБЛТЕПЛО»	55

Рисунок 3.1.6 - Температурный график котельной ООО ЛПУ Санаторий Дорохово	56

Рисунок 3.1.7 - Температурный график котельной ГКУ «Соцэнерго ДЗМ» г. Москва	57

Рисунок 3.1.8 - Температурный график котельной ДОЦ «Старая Руза»	58

Рисунок 3.1.9 - Температурный график котельной Промзона № 1 АО «МОСОБЛТЕПЛО»	106

Рисунок 3.1.10 - Температурный график котельной п. Тучково, ул. Партизан, д.47 АО «МОСОБЛТЕПЛО»	107

Рисунок 3.1.11 - Температурный график остальных котельных АО «МОСОБЛТЕПЛО»	108

Рисунок 3.1.12 - Температурный график остальных котельных АО «МОСОБЛТЕПЛО»	109

Рисунок 3.1.13 - Температурный график котельной ООО ЛПУ Санаторий Дорохово	110

Рисунок 3.1.14 - Температурный график котельной ГКУ «Соцэнерго ДЗМ» г. Москва	111

Рисунок 3.1.15 - Температурный график котельной ДОЦ «Старая Руза»	112

Рисунок 3.1.16 - Зоны действия централизованных источников тепловой энергии	119

Рисунок 3.1.17 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения	120

Рисунок 3.1.14 – Краткий анализ бухгалтерского баланса	196

Рисунок 3.1.15 – Краткий анализ финансовых результатов	198

Рисунок 3.1.16 – Краткий анализ бухгалтерского баланса	200

Рисунок 3.1.17 – Краткий анализ финансовых результатов	202

Рисунок 3.2.1 – Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения	215

Рисунок 3.2.2 - Схема механизированного водоснабжения	217

Рисунок 3.2.3  - Схема залегания подземных вод	218

Рисунок 3.2.4 - Водозаборные сооружения	219

Рисунок 3.2.5 - Местоположение источников централизованного горячего водоснабжения Рузкого муниципального округа	233

Рисунок 3.2.6 - Схема подключения потребителей (нагрузка ГВС) по 4-х трубной схеме к тепловым сетям котельных Рузкого муниципального округа	234

Рисунок 3.2.7 - Схема подключения потребителей (нагрузка ГВС) по 2-х трубной схеме к тепловым сетям котельных Рузкого муниципального округа	234

Рисунок 3.2.8 – Краткий анализ бухгалтерского баланса	359

Рисунок 3.2.9 – Краткий анализ финансовых результатов	361

Рисунок 3.2.10 – Краткий анализ бухгалтерского баланса	363

Рисунок 3.2.11 – Краткий анализ финансовых результатов	365

Рисунок 3.3.1 – Зона эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих транспортировку и переработку стоков Рузского  муниципальном округе	371

Рисунок 3.3.2 - Технологическая схема очистки сточных вод на очистных сооружениях	379

Рисунок 3.3.3 - Технологическая схема локальных очистных сооружений	381

Рисунок 3.3.4 – Однолинейная схема электроснабжения комплекса очистных сооружений (от РУ 0,4 кВ ТП9) Рузского муниципального округа	397

Рисунок 3.3.5 – Структура зон эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющей транспортировку и переработку стоков в Рузском муниципальном округе	423

Рисунок 3.3.6 – Краткий анализ бухгалтерского баланса	442

Рисунок 3.3.7 – Краткий анализ финансовых результатов	444

Рисунок 3.3.8 – Краткий анализ бухгалтерского баланса	446

Рисунок 3.3.9 – Краткий анализ финансовых результатов	448

Рисунок 3.4.1 - Схема системы электроснабжения Рузского муниципального округа	453

Рисунок 3.4.2 - Схема сетей электроснабжения Рузского муниципального округа	462

Рисунок 3.4.3 - Краткий анализ бухгалтерского баланса ПАО «Россети Московский регион»	486

Рисунок 3.4.4 - Краткий анализ бухгалтерского баланса ПАО «Россети Московский регион»	487

Рисунок 3.4.5 - Краткий анализ бухгалтерского баланса АО «Мособлэнерго»	489

Рисунок 3.4.6 - Краткий анализ бухгалтерского баланса АО «Мособлэнерго»	490

Рисунок 3.5.1 - Схема сетей газоснабжения Рузского муниципального округа	500

Рисунок 3.5.2 - Зоны газификации Рузского муниципального округа	506

Рисунок 3.5.3 - Краткий анализ бухгалтерского баланса АО «Мособлгаз»	512

Рисунок 3.5.4 – Краткий анализ финансовых результатов АО «Мособлгаз»	513

Рисунок 3.6.1 – Краткий анализ бухгалтерского баланса	531

Рисунок 3.6.2 – Краткий анализ финансовых результатов	533

. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

  - Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.

Теплоснабжение потребителей Рузского муниципального округа осуществляется как от централизованных, так и децентрализованных источников, преимущественно работающих на природном газе. Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, общественные организации, а также объекты производственно-складского, промышленного и рекреационного назначения.

Источниками централизованного теплоснабжения на территории Рузского муниципального округа являются отопительные и промышленные котельные.

На территории Рузского муниципального округа в настоящее время действует несколько теплоснабжающих организаций:

- АО «МОСОБЛТЕПЛО»;

- ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва;

- ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово»;

- подразделение Дирекции социальной сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД».

Согласно схеме теплоснабжения на территории Рузского муниципального округа выявлены 2 теплоснабжающие организации:

-	          ООО СЗ "НИИ МЕТАЛЕР";

-         ФГКУ "Рузский ЦОПУ МЧС России".

Ранее не учитываемые в схеме теплоснабжения ТСО будут подробно рассмотрены при следующей актуализации схемы теплоснабжения.

Перечень источников теплоснабжения на территории Рузского муниципального округа представлен в таблице ниже.

Таблица 3.1.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | ТСО | Наименование источника | Адрес | Уст.мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Мособлтепло» | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | г. Руза, Промзона, уч. №1 | 40,000 |
| 2 | АО «Мособлтепло» | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | г. Руза ул. Социалистическая д. 20 стр.2 | 10,000 |
| 3 | АО «Мособлтепло» | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | г. Руза, ул. Говорова, д. 1а | 3,810 |
| 4 | АО «Мособлтепло» | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,000 |
| 5 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | п. Тучково, ул. Партизан 47 | 33,000 |
| 6 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 5,400 |
| 7 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 5,160 |
| 8 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 5,200 |
| 9 | АО «Мособлтепло» | Котельная поселок пансионат Полушкино | Поселок пансионат Полушкино | 4,300 |
| 10 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | п.Тучково, Луговая, д.1, 2а, 3 | 1,722 |
| 11 | АО «Мособлтепло» | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | п.Тучково, Восточный мкр. | 6,170 |
| 12 | АО «Мособлтепло» | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | п.Тучково, ул, Лебеденко д. 36 | 6,880 |
| 13 | АО «Мособлтепло» | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | р.п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 1,824 |
| 14 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 0,140 |
| 15 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 6,720 |
| 16 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 0,140 |
| 17 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 0,390 |
| 18 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,390 |
| 19 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | д. Поречье, д.28, стр.1 | 2,190 |
| 20 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Поречье, д.31 | д. Поречье, д.31 | 0,041 |
| 21 | АО «Мособлтепло» | Котельная д.Барынино, д.62 | д.Барынино, д.62 | 0,140 |
| 22 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Орешки, д.95 | д. Орешки, д.95 | 2,580 |
| 23 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Заовражье, д.1 | д. Заовражье, д.1 | 0,070 |
| 24 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Нововолково, д.22 | д. Нововолково, д.22 | 4,730 |
| 25 | АО «Мособлтепло» | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | с.Покровское, ул.ДОХБ, владение, 18 | 3,440 |
| 26 | АО «Мособлтепло» | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | с.Покровское, ул.Урожайная, д.8 | 3,200 |
| 27 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Ивойлово, д.18 | д. Ивойлово, д.18 | 0,302 |
| 28 | АО «Мособлтепло» | Котельная ж/г «Ольховка» | Котельная ж/г «Ольховка» | 0,800 |
| 29 | АО «Мособлтепло» | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 0,140 |
| 30 | АО «Мособлтепло» | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 2,760 |
| 31 | АО «Мособлтепло» | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 2,460 |
| 32 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Нестерово | д. Нестерово | 6,000 |
| 33 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Воробьево | д. Воробьево | 4,300 |
| 34 | АО «Мособлтепло» | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 0,860 |
| 35 | АО «Мособлтепло» | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 1,719 |
| 36 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 9,030 |
| 37 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Костино | д. Костино | 0,344 |
| 38 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | д. Ватулино, д.2,д.4 | 0,042 |
| 39 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | д. Комлево,д.31,д.33 | 0,042 |
| 40 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Сытьково | д. Сытьково | 2,600 |
| 41 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Московская обл., д. Глухово, (ДТМ) | 2,236 |
| 42 | АО «Мособлтепло» | Котельная п.Беляная гора, д.10 | п.Беляная гора, д.10 | 4,410 |
| 43 | АО «Мособлтепло» | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | д.Леньково, д.2, стр.1 | 0,140 |
| 44 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,290 |
| 45 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | д. Лужки, д.2, стр.1 | 0,258 |
| 46 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Лидино, д. 27 | д. Лидино, д. 27 | 5,400 |
| 47 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Лихачево, д.78 | д. Лихачево, д.78 | 0,258 |
| 48 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Сумароково, д.34 | д. Сумароково, д.34 | 0,300 |
| 49 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Дробылево, д.18 | д. Дробылево, д.18 | 0,026 |
| 50 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 3,020 |
| 51 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 0,060 |
| 52 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 4,820 |
| 53 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | п.Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,700 |
| 54 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Старониколаево, д.195 | д.Старониколаево, д.195 | 0,300 |
| 55 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | п.Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 0,300 |
| 56 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | п.Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 0,103 |
| 57 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | п.Космодемьянский, д.49 | 5,160 |
| 58 | АО «Мособлтепло» | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | д.Грибцово, ул.Больничная, д.13 | 0,258 |
| 59 | АО «Мособлтепло» | Котельная д. Колодкино, д.90 | д. Колодкино, д.90 | 0,258 |
| 60 | АО «Мособлтепло» | Котельная с. Богородское | с. Богородское | 0,258 |
| 61 | АО «Мособлтепло» | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 1,200 |
| 62 | АО «Мособлтепло» | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 0,309 |
| 63 | ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | п. Кожино | 10,840 |
| 64 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | Котельная «Санаторий Дорохово» | 143151, Московская обл., п. Старая Руза | 9,260 |
| 65 | подразделение Дирекции соц. Сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | 143150, Московская обл., п. Старая Руза | 7,200 |
| Итого |  |  |  | 237,491 |

Перечень ведомственных котельных, работающих на собственные нужды, представлен следующей таблице:

Таблица 3.1.2 – Перечень ведомственных источников теплоснабжения на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | Название организации | Наименование источника | Адрес | Уст.мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | ДВВС «Руза» | Мини-ТЭЦ | г.о. Руза, Северный микрорайон, д.10 | 11,37 |
| 2* | ГБУЗ МО №4 | Котельная с. Покровское | 143121, Московская область, г.о. Руза, с. Покровское, ул. Больница №4, д. 19 | 1,4 |
| 3* | ГБУЗ МО №4 | Котельная с. Никольское | 143124, Московская область, г.о. Руза, с. Никольское, ул. Больница 16, д. 20 | 1,4 |
| 4* | ГБУЗ МО №4 | Котельная с. Бороденки | 143124, Московская область, г.о. Руза, пос. Бороденки, ул. Сосновая, д.22 | 0,7 |
| 5* | Учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея» | Котельная ЦВТ им. М.А. Лиходея | 143129, Московская область, г.о. Руза, дер. Палашкино ЦВТ им. М.А. Лиходея | - |
| 6* | ООО СЗ "НИИ Металер" | БМК Северное сияние | г. Руза, ул. Вишневая | 5,16 |

*Организация не занимается коммерческой деятельноситью, теплоснабжение осуществляет на собственные нужды

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Рузском муниципальном округе сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории муниципального округа осуществляется децентрализовано – в основном от ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов, комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и приготовления горячей воды, население в индивидуальных домах также использует теплогенераторы на жидком (дизельном) и твёрдом (пиллеты) топливе, дровяные печи и электроводонагреватели.

Площадь индивидуальной застройки в Рузском муниципальном округе составляет около 1434,1 тыс. м2.

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных тепловых сетей).

В качестве генераторов тепла частной застройки предусмотрено использование индивидуальных автоматизированных настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, которые работают одновременно на отопление и горячее водоснабжение. Настенные котлы отличаются компактностью, минимальными размерами, наличием циркуляционного насоса, высоким коэффициентом полезного действия (к.п.д. более 91%). В котлах используется осушенный природный газ с теплотворной способностью Qнр =8000 ккал/нм3 (35000 кдж/нм3).

Применение автономного теплоснабжения здания вместо централизованного теплоснабжения позволяет:

- снизить затраты на монтаж и эксплуатацию теплотрассы;

- снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю;

- осуществлять оперативное регулирование тепловой мощности газовых котлов в соответствии с конкретными условиями.

Учитывая, что проектируемые общественные здания (магазины) в районах малоэтажной застройки имеют небольшую площадь и тепловую нагрузку, их теплоснабжение также предлагается решить за счет установки индивидуальных источников тепла, размещаемых во вспомогательных помещениях с отдельным входом для обслуживания.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Рузского муниципального округа представлены на рисунке ниже:

Рисунок 3.1.1 – Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Рузского муниципального округа

На момент актуализации Схемы теплоснабжения снабжением тепловой энергией потребителей Рузского муниципального округа осуществляется от нескольких теплоснабжающих организаций.

Таблица 3.1.3 – Сведения об эксплуатирующих организациях, предоставляющих услуги по теплоснабжению

| № п/п | Название организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 143200, Московская область, город Можайск, ул. Желябова, д. 31, помещ. 2 |
| 2 | ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва | 143140, Московская обл., Рузский муниципальный округ, п. Кожино |
| 3 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | 143151, Московская обл., Рузский муниципальный округ, д. Старая Руза |
| 4 | подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | 143150, Московская обл., Рузский муниципальный округ, п. Старая Руза |

Система теплоснабжения Рузского муниципального округа развивалась по пути постепенного подключения и обеспечения теплом потребителей от котельных муниципального округа, а в районах, где невозможно и нецелесообразно было подключение к централизованному теплоисточнику, строились автономные.

Сложившаяся в Рузском муниципальном округе схема теплоснабжения включает в себя целый комплекс сооружений, котельного и вспомогательного оборудования, наружных инженерных коммуникаций:

- 65 источника теплоснабжения;

- 186 ед. котельного оборудования;

- 161 153 метра тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Технологическое присоединение нового потребителя к тепловым сетям происходит за плату на подключение после выполнения им технических условий, выданных теплоснабжающей организацией. Технические условия выдаются после положительного заключения о возможности подключения в ходе рассмотрения заявления о присоединении к тепловым сетям от нового потребителя.

    - Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

### 3.1.2.1. Анализ эффективности и надежности источников теплоснабжения

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры

Централизованное теплоснабжение потребителей Рузского муниципального округа производится от теплоисточников, находящихся на обслуживании четырех теплоснабжающих организаций:

- АО «МОСОБЛТЕПЛО»;

- ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва;

- ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово»;

-подразделение Дирекции социальной сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД».

Также на территории Рузского муниципального округа выявлены 2 теплоснабжающие организации, статус ЕТО которым не присваивался:

- ООО СЗ "НИИ МЕТАЛЕР";

- ФГКУ "Рузский ЦОПУ МЧС России".

Ранее не учитываемые в схеме теплоснабжения ТСО будут подробно рассмотрены при следующей актуализации схемы теплоснабжения.

В системах централизованного теплоснабжения Рузского муниципального округа функционирует 65 источников тепловой энергии. Все источники тепла – котельные. Присоединенная нагрузка носит как сезонный характер (вентиляция, отопление), так и круглогодичный (ГВС).

Тепловая энергия, выработанная водогрейными и паровыми котлами котельных, используется для теплоснабжения потребителей, подогрева исходной и химически подготовленной воды (подогреватели ХВО), и на собственные нужды – отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий котельной. Суммарная установленная тепловая мощность источников тепла составляет 237,491 Гкал/час.

Характеристика основного котельного оборудования представлена в таблице ниже:

Таблица 3.1.4 – Характеристика основного котельного оборудования котельных Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование источника | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Мособлтепло» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | КВГМ-10-150 №1 | 1 | 1982 | 10 | 40,000 |
|  |  | КВГМ-10-150 №2 | 1 | 1983 | 10 |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №3 | 1 | 1986 | 10 |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №4 | 1 | 1988 | 10 |  |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | ТГ 3/95 | 1 | 2012 | 3 | 10,000 |
|  |  | ТГ 3/95 | 1 | 2012 | 3 |  |
|  |  | ТГ 3/95 | 1 | 2012 | 3 |  |
|  |  | ЗиО-60 №1 | 1 | 2011 | 0,5 |  |
|  |  | ЗиО-60 №2 | 1 | 2011 | 0,5 |  |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | Bosh Logano SK755 1850kW | 1 | 2023 | 1,591 | 3,810 |
|  |  | Bosh Logano SK755 1850kW | 1 | 2023 | 1,591 |  |
|  |  | Bosh Logano SK755 730kW | 1 | 2023 | 0,628 |  |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | Compact CA500 №1 | 1 | 2000 | 0,5 | 1,000 |
|  |  | Compact CA500 №2 | 1 | 2000 | 0,5 |  |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | ДКВР-20/13 | 1 | 1978 | 11 | 33,000 |
|  |  | ДКВР-20/13 | 1 | 1978 | 11 |  |
|  |  | ДКВР-20/13 | 1 | 1978 | 11 |  |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | КСВа-2,0 | 1 | 2002 | 1,8 | 5,400 |
|  |  | КСВа-2,0 | 1 | 2002 | 1,8 |  |
|  |  | КСВа-2,0 | 1 | 2002 | 1,8 |  |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | ЗИОсаб 2000 | 1 | 2019 | 1,72 | 5,160 |
|  |  | ЗИОсаб 2000 | 1 | 2019 | 1,72 |  |
|  |  | ЗИОсаб 2000 | 1 | 2019 | 1,72 |  |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | ДКВР-4/13№1 | 1 | 1982 | 2,6 | 5,200 |
|  |  | ДКВР-4/13 №2 | 1 | 1982 | 2,6 |  |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | КВГМ-1,5-115Н | 1 | 2007 | 1,29 | 4,300 |
|  |  | КВГМ-1,5-115Н | 1 | 2007 | 1,29 |  |
|  |  | КВГМ-1,5-115Н | 1 | 2007 | 1,29 |  |
|  |  | КВГМ-0,5-115Н | 1 | 2007 | 0,43 |  |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | VITOPLEX 100 | 1 | 2021 | 0,574 | 1,722 |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1 | 2021 | 0,574 |  |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1 | 2021 | 0,574 |  |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | Rillo RTQ 2920 | 1 | 2015 | 2,7 | 6,200 |
|  |  | Rillo RTQ 2920 | 1 | 2015 | 2,7 |  |
|  |  | Rillo RTQ 837 | 1 | 2015 | 0,8 |  |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | СТАВАН-ВК-2,0 | 1 | 2023 | 1,72 | 6,880 |
|  |  | СТАВАН-ВК-2,0 | 1 | 2023 | 1,72 |  |
|  |  | СТАВАН-ВК-2,0 | 1 | 2023 | 1,72 |  |
|  |  | СТАВАН-АБМК-1,0 | 1 | 2023 | 0,86 |  |
|  |  | СТАВАН-АБМК-1,0 | 1 | 2023 | 0,86 |  |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5 | КВ-ГМ-0,5-115Н | 1 | 2023 | 0,456 | 1,824 |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н | 1 | 2023 | 0,456 |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н | 1 | 2023 | 0,456 |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н | 1 | 2023 | 0,456 |  |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | Kiturami KSO-70R | 1 | 2001 | 0,07 | 0,140 |
|  |  | Kiturami KSO-70R | 1 | 2014 | 0,07 |  |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | ЭНЕРКО-2600 №1 | 1 | 2005 | 2,24 | 6,720 |
|  |  | ЭНЕРКО-2600 №2 | 1 | 2005 | 2,24 |  |
|  |  | ЭНЕРКО-2600 №3 | 1 | 2005 | 2,24 |  |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | Kiturami KSO-70R | 1 | 2014 | 0,07 | 0,140 |
|  |  | Kiturami KSO-70R | 1 | 2018 | 0,07 |  |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | Сarborobot 140 | 1 | 2005 | 0,12 | 0,390 |
|  |  | Сarborobot 140 | 1 | 2005 | 0,12 |  |
|  |  | Сarborobot 180 | 1 | 2005 | 0,15 |  |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | Прометей автомат: 140квт | 1 | 2016 | 0,12 | 0,390 |
|  |  | Сarborobot 140 | 1 | 2005 | 0,12 |  |
|  |  | Сarborobot 180 | 1 | 2005 | 0,15 |  |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | КВГ-0,85 №1 | 1 | 1998 | 0,75 | 2,250 |
|  |  | КВГ-0,85 №2 | 1 | 1998 | 0,75 |  |
|  |  | КВГ-0,85 №3 | 1 | 1998 | 0,75 |  |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | Stiebel Eltron DHED 48 | 1 | 2007 | 0,041 | 0,041 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | Kiturami KSO-70R | 1 | 2017 | 0,07 | 0,140 |
|  |  | Kiturami KSO-70R | 1 | 2016 | 0,07 |  |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | Турботерм- ТТГ-1500 | 1 | 2021 | 1,29 | 2,580 |
|  |  | Турботерм- ТТГ-1500 | 1 | 2021 | 1,29 |  |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | Kiturami KSO-70R | 1 | 2001 | 0,07 | 0,070 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | Турботерм-2000 №1 | 1 | 2010 | 1,72 | 4,730 |
|  |  | Турботерм-2000 №2 | 1 | 2010 | 1,72 |  |
|  |  | Турботерм-1500 №3 | 1 | 2010 | 1,29 |  |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | ЗиОСаБ-1000 №1 | 1 | 2012 | 0,86 | 3,440 |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №2 | 1 | 2012 | 0,86 |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №3 | 1 | 2012 | 0,86 |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №4 | 1 | 2012 | 0,86 |  |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | ЗИО-60 №1 | 1 | 2013 | 0,8 | 3,200 |
|  |  | ЗИО-60 №2 | 1 | 2012 | 0,8 |  |
|  |  | ЗИО-60 №3 | 1 | 2012 | 0,8 |  |
|  |  | ЗИО-60 №4 | 1 | 1973 | 0,8 |  |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | Lavart R175 | 1 | 2019 | 0,151 | 0,302 |
|  |  | Lavart R175 | 1 | 2019 | 0,151 |  |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | Kiturami KSO-200R | 1 | 2009 | 0,2 | 0,800 |
|  |  | Kiturami KSO-200R | 1 | 2009 | 0,2 |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R | 1 | 2009 | 0,2 |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R | 1 | 2009 | 0,2 |  |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | Kiturami KSO-70 | 1 | 2017 | 0,07 | 0,140 |
|  |  | NAVIEN-735RTD | 1 | 2020 | 0,07 |  |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | КВА-1,6-ЭЭ №1 | 1 | 2003 | 1,38 | 2,760 |
|  |  | КВА-1,6-ЭЭ | 1 | 2003 | 1,38 |  |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | ЗиО-60 | 1 | 2020 | 0,8 | 2,460 |
|  |  | ЗиО-60 | 1 | 2020 | 0,8 |  |
|  |  | ЗиО-60 | 1 | 2015 | 0,86 |  |
| 32 | Котельная д. Нестерово | КВГ 2,5 №1 | 1 | 1998 | 2,15 | 6,000 |
|  |  | КВГ 2,5 №2 | 1 | 2014 | 2,15 |  |
|  |  | КВСа-2,0 №3 | 1 | 2000 | 1,7 |  |
| 33 | Котельная д. Воробьево | Факел-1Г №1 | 1 | 1998 | 0,86 | 4,300 |
|  |  | Факел-1Г №2 | 1 | 1998 | 0,86 |  |
|  |  | Факел-1Г №3 | 1 | 1998 | 0,86 |  |
|  |  | Факел-1Г №4 | 1 | 1998 | 0,86 |  |
|  |  | Факел-1Г №5 | 1 | 1998 | 0,86 |  |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | Ква-0,5-ЭЭ | 1 | 2003 | 0,43 | 0,860 |
|  |  | Ква-0,5-ЭЭ | 1 | 2019 | 0,43 |  |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | Vitoplex 100-780 №1 | 1 | 2019 | 0,573 | 1,719 |
|  |  | Vitoplex 100-780 №2 | 1 | 2019 | 0,573 |  |
|  |  | Vitoplex 100-780 №3 | 1 | 2019 | 0,573 |  |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | Ква - 2,5 №4 | 1 | 2003 | 2,15 | 9,030 |
|  |  | Ква - 2,5 №5 | 1 | 2003 | 2,15 |  |
|  |  | Ква - 2,5 №6 | 1 | 2003 | 2,15 |  |
|  |  | Ква – 1,0 №1 | 1 | 1999 | 0,86 |  |
|  |  | Ква – 1,0 №2 | 1 | 1999 | 0,86 |  |
|  |  | Ква – 1,0 №3 | 1 | 1999 | 0,86 |  |
| 37 | Котельная д. Костино | Rex Dual 40 | 1 | 2011 | 0,344 | 0,344 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | ВЭО-30 №1 | 1 | 2002 | 0,021 | 0,042 |
|  |  | ВЭО-30 №2 | 1 | 2002 | 0,021 |  |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | ВЭО-30 №1 | 1 | 2002 | 0,021 | 0,042 |
|  |  | ВЭО-30 №2 | 1 | 2002 | 0,021 |  |
| 40 | Котельная д. Сытьково | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №1 | 1 | 2006 | 0,52 | 2,600 |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №2 | 1 | 2006 | 0,52 |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №3 | 1 | 2007 | 0,52 |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №4 | 1 | 2007 | 0,52 |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №5 | 1 | 2015 | 0,52 |  |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Vitoplex 200 (SX 2A) №1 | 1 | 2012 | 1,118 | 2,236 |
|  |  | Vitoplex 200 (SX 2A) №2 | 1 | 2012 | 1,118 |  |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.14 | Vitoplex 100 | 1 | 2015 | 1,47 | 4,410 |
|  |  | Vitoplex 100 | 1 | 2015 | 1,47 |  |
|  |  | Vitoplex 100 | 1 | 2015 | 1,47 |  |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | Kiturami КSO-70R №1 | 1 | 2012 | 0,07 | 0,140 |
|  |  | Kiturami КSO-70R №2 | 1 | 2017 | 0,07 |  |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | Kiturami КSO-70R №1 | 1 | 2016 | 0,07 | 0,290 |
|  |  | Kiturami КSO-70R №2 | 1 | 2016 | 0,07 |  |
|  |  | Kiturami КSO-150R №3 | 1 | 1998 | 0,15 |  |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | Lavart R150 | 1 | 2019 | 0,129 | 0,258 |
|  |  | Lavart R150 | 1 | 2019 | 0,129 |  |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | ВК-22 (КСВ-3,15) №1 | 1 | 1997 | 2,7 | 5,400 |
|  |  | ВК-22 (КСВ-3,15) №2 | 1 | 1997 | 2,7 |  |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | Lavart R150 | 1 | 2019 | 0,129 | 0,258 |
|  |  | Lavart R150 | 1 | 2019 | 0,129 |  |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | Kiturami КSO-150R №1 | 1 | 2014 | 0,15 | 0,300 |
|  |  | Kiturami КSO-150R №2 | 1 | 2013 | 0,15 |  |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | ВЭО-15 №1 | 1 | 2002 | 0,013 | 0,026 |
|  |  | ВЭО-15 №2 | 1 | 2002 | 0,013 |  |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21, стр.1 | Гидроник-1200 №1 | 1 | 2004 | 1,02 | 3,020 |
|  |  | Ква-2/95 №2 | 1 | 1993 | 2 |  |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | Kiturami Turbo 30 R №1 | 1 | 2015 | 0,03 | 0,060 |
|  |  | Kiturami Turbo 30 R №2 | 1 | 2014 | 0,03 |  |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | ЗИО Саб 1600 №1 | 1 | 2012 | 1,38 | 4,820 |
|  |  | ЗИО Саб 2000 №2 | 1 | 2013 | 1,72 |  |
|  |  | ЗИО Саб 2000 №3 | 1 | 2013 | 1,72 |  |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | Kiturami КSO-300R №1 | 1 | 2015 | 0,3 | 0,700 |
|  |  | Kiturami КSO-400R №2 | 1 | 2020 | 0,4 |  |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | Kiturami КSO-150R №1 | 1 | 2001 | 0,15 | 0,300 |
|  |  | Kiturami КSO-150R №2 | 1 | 2013 | 0,15 |  |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | КSO-150R | 1 | 2022 | 0,15 | 0,300 |
|  |  | КSO-150R | 1 | 2022 | 0,15 |  |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | Carborobot 40 №1 | 1 | 2005 | 0,034 | 0,103 |
|  |  | Carborobot 80 №2 | 1 | 2005 | 0,069 |  |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | Терботерм-2000 №1 | 1 | 2003 | 1,72 | 5,160 |
|  |  | Терботерм-2000 №2 | 1 | 2003 | 1,72 |  |
|  |  | Терботерм-2000 №3 | 1 | 2003 | 1,72 |  |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | LAVART 150R | 1 | 2019 | 0,129 | 0,258 |
|  |  | LAVART 150R | 1 | 2019 | 0,129 |  |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | LAVART 150R | 1 | 2019 | 0,129 | 0,258 |
|  |  | LAVART 150R | 1 | 2019 | 0,129 |  |
| 60 | Котельная с. Богородское | LAVART 150R | 1 | 2019 | 0,129 | 0,258 |
|  |  | LAVART 150R | 1 | 2019 | 0,129 |  |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | Сompaкt А-СА 600 №1 | 1 | 2011 | 0,6 | 1,200 |
|  |  | Сompaкt А-СА 600 №2 | 1 | 2011 | 0,6 |  |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | Модуль нагрева МН-120 ЭКО | 1 | 2009 | 0,103 | 0,309 |
|  |  | Модуль нагрева МН-120 ЭКО | 1 | 2009 | 0,103 |  |
|  |  | Модуль нагрева МН-120 ЭКО | 1 | 2009 | 0,103 |  |
| ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва |  |  |  |  |  |  |
| 63 | кот. Туберкулезный санаторий №58 | Турботерм-3150 №1 | 1 | 2014 | 2,71 | 10,840 |
|  |  | Турботерм-3150 №2 | 1 | 2014 | 2,71 |  |
|  |  | Турботерм-3150 №3 | 1 | 2014 | 2,71 |  |
|  |  | Турботерм-3150 №4 | 1 | 2014 | 2,71 |  |
| ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | ВК-32 №1 | 1 | 1996 | 2 | 9,260 |
|  |  | ВК-32 №2 | 1 | 1996 | 2 |  |
|  |  | ВК-32 №3 | 1 | 1996 | 2 |  |
|  |  | ВК-32 №4 | 1 | 1996 | 2 |  |
|  |  | Е 1/9 | 1 | 1995 | 0,63 |  |
|  |  | Е 1/9 | 1 | 1995 | 0,63 |  |
| подразделение Дирекции соц. Сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | СА-1000 | 1 | 2006 | 1,2 | 7,200 |
|  |  | СА-1000 | 1 | 2006 | 1,2 |  |
|  |  | СА-1000 | 1 | 2006 | 1,2 |  |
|  |  | СА-1000 | 1 | 2006 | 1,2 |  |
|  |  | СА-1000 | 1 | 2006 | 1,2 |  |
|  |  | СА-1000 | 1 | 2006 | 1,2 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 237,491 | 237,491 |

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии отражены в таблице ниже.

Таблица 3.1.5 - Параметры располагаемой тепловой мощности котельного оборудования Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование котельной | Тип (марка) котла | Количество котлов, шт. | Производительность котла номинальная, Гкал/ч | Производительность котла фактическая, Гкал/ч | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | КВГМ-10-150 №1 | 4 | 10 | 10 | По режимным картам | 40 | 39,69 |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №2 |  | 10 | 9,91 |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №3 |  | 10 | 9,84 |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №4 |  | 10 | 9,94 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | ТГ 3/95 | 5 | 3 | 1,15 | По режимным картам | 10 | 4,94 |  |
|  |  | ТГ 3/95 |  | 3 | 1,15 |  |  |  |  |
|  |  | ТГ 3/95 |  | 3 | 1,46 |  |  |  |  |
|  |  | ЗиО-60 №1 |  | 0,5 | 0,57 |  |  |  |  |
|  |  | ЗиО-60 №2 |  | 0,5 | 0,61 |  |  |  |  |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | Bosh Logano SK755 1850kW | 3 | 1,591 | 1,591 |  | 3,81 | 3,81 |  |
|  |  | Bosh Logano SK755 1850kW |  | 1,591 | 1,591 |  |  |  |  |
|  |  | Bosh Logano SK755 730kW |  | 0,628 | 0,628 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | Compact CA500 №1 | 2 | 0,5 | 0,5 | По режимным картам | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | Compact CA500 №2 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | ДКВР-20/13 | 3 | 11 | 11 | По режимным картам | 33 | 33 |  |
|  |  | ДКВР-20/13 |  | 11 | 11 |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-20/13 |  | 11 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | КСВа-2,0 | 5 | 1,8 | 1,6 | По режимным картам | 5,4 | 4,8 |  |
|  |  | КСВа-2,0 |  | 1,8 | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-2,0 |  | 1,8 | 1,6 |  |  |  |  |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | ЗИОсаб 2000 | 3 | 1,72 | 1,72 |  | 5,16 | 5,16 |  |
|  |  | ЗИОсаб 2000 |  | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |
|  |  | ЗИОсаб 2000 |  | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | ДКВР-4/13№1 | 2 | 2,6 | 2,6 | По режимным картам | 5,2 | 5,2 |  |
|  |  | ДКВР-4/13 №2 |  | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | КВГМ-1,5-115Н | 4 | 1,29 | 1,26 | По режимным картам | 4,3 | 4,24 |  |
|  |  | КВГМ-1,5-115Н |  | 1,29 | 1,28 |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-1,5-115Н |  | 1,29 | 1,25 |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-0,5-115Н |  | 0,43 | 0,45 |  |  |  |  |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | VITOPLEX 100 | 3 | 0,574 | 0,574 |  | 1,722 | 1,722 |  |
|  |  | VITOPLEX 100 |  | 0,574 | 0,574 |  |  |  |  |
|  |  | VITOPLEX 100 |  | 0,574 | 0,574 |  |  |  |  |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | Rillo RTQ 2920 | 3 | 2,7 | 2,7 |  | 6,20 | 6,17 |  |
|  |  | Rillo RTQ 2920 |  | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |
|  |  | Rillo RTQ 837 |  | 0,77 | 0,77 |  |  |  |  |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | СТАВАН-ВК-2,0 | 5 | 1,72 | 1,72 |  | 6,88 | 6,88 |  |
|  |  | СТАВАН-ВК-2,0 |  | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |
|  |  | СТАВАН-ВК-2,0 |  | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |
|  |  | СТАВАН-АБМК-1,0 |  | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |
|  |  | СТАВАН-АБМК-1,0 |  | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |
| 13 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | КВ-ГМ-0,5-115Н | 4 | 0,456 | 0,456 |  | 1,824 | 1,824 |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н |  | 0,456 | 0,456 |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н |  | 0,456 | 0,456 |  |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н |  | 0,456 | 0,456 |  |  |  |  |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | Kiturami KSO-70R | 2 | 0,07 | 0,07 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  |  | Kiturami KSO-70R |  | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | ЭНЕРКО-2600 №1 | 3 | 2,24 | 2,24 |  | 6,72 | 6,72 |  |
|  |  | ЭНЕРКО-2600 №2 |  | 2,24 | 2,24 |  |  |  |  |
|  |  | ЭНЕРКО-2600 №3 |  | 2,24 | 2,24 |  |  |  |  |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | Kiturami KSO-70R | 2 | 0,07 | 0,07 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  |  | Kiturami KSO-70R |  | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | Сarborobot 140 | 3 | 0,12 | 0,12 |  | 0,39 | 0,39 |  |
|  |  | Сarborobot 140 |  | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  | Сarborobot 180 |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | Сarborobot 140 | 3 | 0,12 | 0,12 |  | 0,39 | 0,39 |  |
|  |  | Сarborobot 140 |  | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  | Сarborobot 180 |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | КВГ-0,85 №1 | 3 | 0,75 | 0,73 |  | 2,25 | 2,19 |  |
|  |  | КВГ-0,85 №2 |  | 0,75 | 0,73 |  |  |  |  |
|  |  | КВГ-0,85 №3 |  | 0,75 | 0,73 |  |  |  |  |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | Stiebel Eltron DHED 48 | 1 | 0,0413 | 0,0413 |  | 0,041 | 0,041 |  |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | Kiturami KSO-70R | 2 | 0,07 | 0,07 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  |  | Kiturami KSO-70R |  | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | Турботерм- ТТГ-1500 | 2 | 1,29 | 1,29 |  | 2,58 | 2,58 |  |
|  |  | Турботерм- ТТГ-1500 |  | 1,29 | 1,29 |  |  |  |  |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д1 | Kiturami KSO-70R | 1 | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 | 0,07 |  |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | Турботерм-2000 №1 | 3 | 1,72 | 1,73 |  | 4,73 | 4,73 |  |
|  |  | Турботерм-2000 №2 |  | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |
|  |  | Турботерм-1500 №3 |  | 1,29 | 1,29 |  |  |  |  |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | ЗиОСаБ-1000 №1 | 4 | 0,86 | 0,74 | По режимным картам | 3,44 | 3,1 |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №2 |  | 0,86 | 0,79 |  |  |  |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №3 |  | 0,86 | 0,74 |  |  |  |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №4 |  | 0,86 | 0,83 |  |  |  |  |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | ЗИО-60 №1 | 4 | 0,8 | 0,8 | По режимным картам | 3,2 | 2,73 |  |
|  |  | ЗИО-60 №2 |  | 0,8 | 0,58 |  |  |  |  |
|  |  | ЗИО-60 №3 |  | 0,8 | 0,55 |  |  |  |  |
|  |  | ЗИО-60 №4 |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | Lavart R175 | 2 | 0,151 | 0,151 |  | 0,302 | 0,302 |  |
|  |  | Lavart R175 |  | 0,151 | 0,151 |  |  |  |  |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | Kiturami KSO-200R | 4 | 0,2 | 0,2 | По режимным картам | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | Kiturami KSO-70 | 2 | 0,07 | 0,07 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  |  | NAVIEN-735RTD |  | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | КВА-1,6-ЭЭ №1 | 2 | 1,38 | 1,23 | По режимным картам | 2,76 | 2,55 |  |
|  |  | КВА-1,6-ЭЭ |  | 1,38 | 1,32 |  |  |  |  |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | ЗиО-60 | 3 | 0,8 | 0,8 | По режимным картам | 2,46 | 2,46 |  |
|  |  | ЗиО-60 |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  | ЗиО-60 |  | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |
| 32 | Котельная д. Нестерово | КВГ 2,5 №1 | 3 | 2,15 | 2,15 |  | 6 | 6 |  |
|  |  | КВГ 2,5 №2 |  | 2,15 | 2,15 |  |  |  |  |
|  |  | КВСа-2,0 №3 |  | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |
| 33 | Котельная д. Воробьево | Факел-1Г №1 | 5 | 0,86 | 0,86 |  | 4,3 | 4,3 |  |
|  |  | Факел-1Г №2 |  | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |
|  |  | Факел-1Г №3 |  | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |
|  |  | Факел-1Г №4 |  | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |
|  |  | Факел-1Г №5 |  | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул. Спортивная, д.19/1 | Ква-0,5-ЭЭ | 2 | 0,43 | 0,43 |  | 0,86 | 0,86 |  |
|  |  | Ква-0,5-ЭЭ |  | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | Vitoplex 100-780 №1 | 3 | 0,573 | 0,573 | По режимным картам | 1,719 | 1,719 |  |
|  |  | Vitoplex 100-780 №2 |  | 0,573 | 0,573 |  |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100-780 №3 |  | 0,573 | 0,573 |  |  |  |  |
| 36 | Котельная п. Новотеряево, ул. УЦ ГУВД МО | Ква - 2,5 №4 | 6 | 2,15 | 2,15 |  | 9,03 | 9,03 |  |
|  |  | Ква - 2,5 №5 |  | 2,15 | 2,15 |  |  |  |  |
|  |  | Ква - 2,5 №6 |  | 2,15 | 2,15 |  |  |  |  |
|  |  | Ква – 1,0 №1 |  | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |
|  |  | Ква – 1,0 №2 |  | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |
|  |  | Ква – 1,0 №3 |  | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |
| 37 | Котельная д. Костино | Rex Dual 40 | 1 | 0,344 | 0,344 |  | 0,344 | 0,344 |  |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | ВЭО-30 №1 | 2 | 0,021 | 0,021 |  | 0,042 | 0,042 |  |
|  |  | ВЭО-30 №2 |  | 0,021 | 0,021 |  |  |  |  |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | ВЭО-30 №1 | 2 | 0,021 | 0,021 |  | 0,042 | 0,042 |  |
|  |  | ВЭО-30 №2 |  | 0,021 | 0,021 |  |  |  |  |
| 40 | Котельная д. Сытьково | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №1 | 5 | 0,52 | 0,51 | По режимным картам | 2,6 | 2,53 |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №2 |  | 0,52 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №3 |  | 0,52 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №4 |  | 0,52 | 0,51 |  |  |  |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №5 |  | 0,52 | 0,51 |  |  |  |  |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Vitoplex 200 (SX 2A) №1 | 2 | 1,118 | 1,118 |  | 2,236 | 2,236 |  |
|  |  | Vitoplex 200 (SX 2A) №2 |  | 1,118 | 1,118 |  |  |  |  |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | Vitoplex 100 | 3 | 1,47 | 1,47 |  | 4,41 | 4,41 |  |
|  |  | Vitoplex 100 |  | 1,47 | 1,47 |  |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 |  | 1,47 | 1,47 |  |  |  |  |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | Kiturami КSO-70R №1 | 2 | 0,07 | 0,07 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  |  | Kiturami КSO-70R №2 |  | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | Kiturami КSO-70R №1 | 3 | 0,07 | 0,07 |  | 0,29 | 0,29 |  |
|  |  | Kiturami КSO-70R №2 |  | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |
|  |  | Kiturami КSO-150R №3 |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | Lavart R150 | 2 | 0,129 | 0,129 |  | 0,258 | 0,258 |  |
|  |  | Lavart R150 |  | 0,129 | 0,129 |  |  |  |  |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | ВК-22 (КСВ-3,15) №1 | 2 | 2,7 | 2,17 | По режимным картам | 5,4 | 4,36 |  |
|  |  | ВК-22 (КСВ-3,15) №2 |  | 2,7 | 2,19 |  |  |  |  |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | Lavart R150 | 2 | 0,129 | 0,129 |  | 0,258 | 0,258 |  |
|  |  | Lavart R150 |  | 0,129 | 0,129 |  |  |  |  |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | Kiturami КSO-150R №1 | 2 | 0,15 | 0,15 |  | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | Kiturami КSO-150R №2 |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | ВЭО-15 №1 | 2 | 0,013 | 0,013 |  | 0,026 | 0,026 |  |
|  |  | ВЭО-15 №2 |  | 0,013 | 0,013 |  |  |  |  |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.21Б | Гидроник-1200 №1 | 2 | 1,02 | 1,02 |  | 3,02 | 3,02 |  |
|  |  | Ква-2/95 №2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | Kiturami Turbo 30 R №1 | 2 | 0,03 | 0,03 |  | 0,06 | 0,06 |  |
|  |  | Kiturami Turbo 30 R №2 |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | ЗИО Саб 1600 №1 | 3 | 1,38 | 1,38 |  | 4,82 | 4,82 |  |
|  |  | ЗИО Саб 2000 №2 |  | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |
|  |  | ЗИО Саб 2000 №3 |  | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул. Школьная, д.12, стр.1 | Kiturami КSO-300R №1 | 2 | 0,3 | 0,3 |  | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | Kiturami КSO-400R №2 |  | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | Kiturami КSO-150R №1 | 2 | 0,15 | 0,15 |  | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | Kiturami КSO-150R №2 |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | КSO-150R | 2 | 0,15 | 0,15 |  | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | КSO-150R |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | Carborobot 40 №1 | 2 | 0,0344 | 0,0344 |  | 0,103 | 0,103 |  |
|  |  | Carborobot 80 №2 |  | 0,0688 | 0,0688 |  |  |  |  |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д. 49 | Терботерм-2000 №1 | 3 | 1,72 | 1,72 |  | 5,16 | 5,16 |  |
|  |  | Терботерм-2000 №2 |  | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |
|  |  | Терботерм-2000 №3 |  | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |
| 58 | Котельная д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 | LAVART 150R | 2 | 0,129 | 0,129 |  | 0,258 | 0,258 |  |
|  |  | LAVART 150R |  | 0,129 | 0,129 |  |  |  |  |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | LAVART 150R | 2 | 0,129 | 0,129 |  | 0,258 | 0,258 |  |
|  |  | LAVART 150R |  | 0,129 | 0,129 |  |  |  |  |
| 60 | Котельная с. Богородское | LAVART 150R | 2 | 0,129 | 0,129 |  | 0,258 | 0,258 |  |
|  |  | LAVART 150R |  | 0,129 | 0,129 |  |  |  |  |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | Сompaкt А-СА 600 №1 | 2 | 0,6 | 0,6 |  | 1,2 | 1,2 |  |
|  |  | Сompaкt А-СА 600 №2 |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | Модуль нагрева МН-120 ЭКО | 3 | 0,103 | 0,103 |  | 0,309 | 0,309 |  |
|  |  | Модуль нагрева МН-120 ЭКО |  | 0,103 | 0,103 |  |  |  |  |
|  |  | Модуль нагрева МН-120 ЭКО |  | 0,103 | 0,103 |  |  |  |  |
| 63 | Котельная «Туберкулезный санаторий №58» | Турботерм-3150 №1 | 4 | 2,71 | 2,65 | По режимным картам | 10,84 | 10,24 |  |
|  |  | Турботерм-3150 №2 |  | 2,71 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | Турботерм-3150 №3 |  | 2,71 | 2,62 |  |  |  |  |
|  |  | Турботерм-3150 №4 |  | 2,71 | 2,47 |  |  |  |  |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | ВК-32 №1 | 6 | 2 | 2,025 | По режимным картам | 9,26 | 9,173 |  |
|  |  | ВК-32 №2 |  | 2 | 2,025 |  |  |  |  |
|  |  | ВК-32 №3 |  | 2 | 1,838 |  |  |  |  |
|  |  | ВК-32 №4 |  | 2 | 2,025 |  |  |  |  |
|  |  | Е 1/9 |  | 0,63 | 0,63 |  |  |  |  |
|  |  | Е 1/9 |  | 0,63 | 0,63 |  |  |  |  |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | СА-1000 | 6 | 1,2 | 1,2 | Режимные карты не предоставлены | 7,2 | 7,2 |  |
|  |  | СА-1000 |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | СА-1000 |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | СА-1000 |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | СА-1000 |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | СА-1000 |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 237,491 | 228,554 |  | 237,491 | 228,554 |  |

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Баланс тепловой мощности представлен в таблице ниже.

Таблица 3.1.6 - Баланс тепловой мощности нетто

| № п/п | Наименование котельной | Уст.мощность, Гкал/ч | Расп.мощность, Гкал/ч | Собств. нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Мособлтепло" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 40,000 | 39,690 | 0,253 | 39,437 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 10,000 | 4,940 | 0,090 | 4,850 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 3,810 | 3,810 | 0,126 | 3,684 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,000 | 1,000 | 0,017 | 0,983 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 33,000 | 33,000 | 0,482 | 32,518 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 5,400 | 4,800 | 0,075 | 4,725 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 5,160 | 5,160 | 0,029 | 5,131 |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 5,200 | 5,200 | 0,128 | 5,072 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 4,300 | 4,240 | 0,052 | 4,188 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 1,722 | 1,722 | 0,007 | 1,715 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 6,200 | 6,170 | 0,009 | 6,161 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 6,880 | 6,880 | 0,036 | 6,844 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5 | 1,824 | 1,824 | 0,009 | 1,815 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 6,720 | 6,720 | 0,013 | 6,707 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 0,390 | 0,390 | 0,006 | 0,384 |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,390 | 0,390 | 0,006 | 0,384 |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 2,250 | 2,190 | 0,016 | 2,174 |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | 0,041 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | 0,140 | 0,140 | 0,000 | 0,140 |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | 2,580 | 2,580 | 0,022 | 2,558 |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,070 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 4,730 | 4,730 | 0,007 | 4,723 |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 3,440 | 3,100 | 0,028 | 3,072 |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 3,200 | 2,730 | 0,032 | 2,698 |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 0,302 | 0,302 | 0,001 | 0,301 |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | 0,800 | 0,800 | 0,005 | 0,795 |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 2,760 | 2,550 | 0,044 | 2,506 |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 2,460 | 2,460 | 0,014 | 2,446 |
| 32 | Котельная д. Нестерово | 6,000 | 6,000 | 0,055 | 5,945 |
| 33 | Котельная д. Воробьево | 4,300 | 4,300 | 0,042 | 4,258 |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 0,860 | 0,860 | 0,011 | 0,849 |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 1,719 | 1,719 | 0,008 | 1,711 |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 9,030 | 9,030 | 0,164 | 8,866 |
| 37 | Котельная д. Костино | 0,344 | 0,344 | 0,002 | 0,342 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,042 |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,042 |
| 40 | Котельная д. Сытьково | 2,600 | 2,530 | 0,033 | 2,497 |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 2,236 | 2,236 | 0,009 | 2,227 |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.14 | 4,410 | 4,410 | 0,032 | 4,378 |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 0,140 | 0,140 | 0,004 | 0,136 |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,290 | 0,290 | 0,004 | 0,286 |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 5,400 | 4,360 | 0,072 | 4,288 |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 0,300 | 0,300 | 0,006 | 0,294 |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | 0,026 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21, стр.1 | 3,020 | 3,020 | 0,016 | 3,004 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 0,060 | 0,060 | 0,007 | 0,053 |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 4,820 | 4,820 | 0,064 | 4,756 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,700 | 0,700 | 0,005 | 0,695 |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,300 |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 0,300 | 0,300 | 0,002 | 0,298 |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 0,103 | 0,103 | 0,004 | 0,099 |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 5,160 | 5,160 | 0,037 | 5,123 |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 |
| 60 | Котельная с. Богородское | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 1,200 | 1,200 | 0,009 | 1,191 |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 0,309 | 0,309 | 0,002 | 0,307 |
| ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва |  |  |  |  |  |
| 63 | кот. Туберкулезный санаторий №58 | 10,840 | 10,240 | 0,099 | 10,141 |
| ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» |  |  |  |  |  |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | 9,260 | 9,173 | 0,345 | 8,828 |
| подразделение Дирекции соц. Сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | 7,200 | 7,200 | 0,000 | 7,200 |
| Итого по Рузскому муниципальному округу |  | 237,491 | 228,554 | 2,543 | 226,011 |

Остаточный ресурс

Характеристики нормативного эксплуатационного ресурса теплогенерирующего оборудования котельной, сроках ввода в эксплуатацию представлены в таблице ниже:

Таблица 3.1.7 - Износ системы теплоснабжения Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование источника | Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Кол-во котлов | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, лет * | Парковый ресурс, час | Наработка на конец 2024 года, час ** | Остаточный парковый ресурс, час | Остаточный парковый ресурс, лет | Парковый ресурс | Процент износа, % | Процент износа по котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 АО "Мособлтепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | КВГМ-10-150 №1 | 10,00 | 1 | 1982 | 20 | 175200,00 | 353808,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | КВГМ-10-150 №2 | 10,00 | 1 | 1983 | 20 | 175200,00 | 345384,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №3 | 10,00 | 1 | 1986 | 20 | 175200,00 | 320112,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №4 | 10,00 | 1 | 1988 | 20 | 175200,00 | 303264,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | ТГ 3/95 | 3,00 | 1 | 2012 | 16 | 140160,00 | 101088,00 | 39072,00 | 4,64 | не исчерпан | 72,12 | 72,72 |
|  |  | ТГ 3/95 | 3,00 | 1 | 2012 | 16 | 140160,00 | 101088,00 | 39072,00 | 4,64 | не исчерпан | 72,12 |  |
|  |  | ТГ 3/95 | 3,00 | 1 | 2012 | 16 | 140160,00 | 101088,00 | 39072,00 | 4,64 | не исчерпан | 72,12 |  |
|  |  | ЗиО-60 №1 | 0,50 | 1 | 2011 | 16 | 140160,00 | 109512,00 | 30648,00 | 3,64 | не исчерпан | 78,13 |  |
|  |  | ЗиО-60 №2 | 0,50 | 1 | 2011 | 16 | 140160,00 | 109512,00 | 30648,00 | 3,64 | не исчерпан | 78,13 |  |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | Bosh Logano SK755 1850kW | 1,59 | 1 | 2023 | 16 | 140160,00 | 8424,00 | 131736,00 | 15,64 | не исчерпан | 6,01 | 6,01 |
|  |  | Bosh Logano SK755 1850kW | 1,59 | 1 | 2023 | 16 | 140160,00 | 8424,00 | 131736,00 | 15,64 | не исчерпан | 6,01 |  |
|  |  | Bosh Logano SK755 730kW | 0,63 | 1 | 2023 | 16 | 140160,00 | 8424,00 | 131736,00 | 15,64 | не исчерпан | 6,01 |  |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | Compact CA500 №1 | 0,50 | 1 | 2000 | 16 | 140160,00 | 202176,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Compact CA500 №2 | 0,50 | 1 | 2000 | 16 | 140160,00 | 202176,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | ДКВР-20/13 | 11,00 | 1 | 1978 | 24 | 210240,00 | 387504,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ДКВР-20/13 | 11,00 | 1 | 1978 | 24 | 210240,00 | 387504,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | ДКВР-20/13 | 11,00 | 1 | 1978 | 24 | 210240,00 | 387504,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | КСВа-2,0 | 1,80 | 1 | 2002 | 16 | 140160,00 | 185328,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | КСВа-2,0 | 1,80 | 1 | 2002 | 16 | 140160,00 | 185328,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | КСВа-2,0 | 1,80 | 1 | 2002 | 16 | 140160,00 | 185328,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | ЗИОсаб 2000 | 1,72 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 42120,00 | 98040,00 | 11,64 | не исчерпан | 30,05 | 30,05 |
|  |  | ЗИОсаб 2000 | 1,72 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 42120,00 | 98040,00 | 11,64 | не исчерпан | 30,05 |  |
|  |  | ЗИОсаб 2000 | 1,72 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 42120,00 | 98040,00 | 11,64 | не исчерпан | 30,05 |  |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | ДКВР-4/13№1 | 2,60 | 1 | 1982 | 24 | 210240,00 | 353808,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ДКВР-4/13 №2 | 2,60 | 1 | 1982 | 24 | 210240,00 | 353808,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | КВГМ-1,5-115Н | 1,29 | 1 | 2007 | 16 | 140160,00 | 143208,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | КВГМ-1,5-115Н | 1,29 | 1 | 2007 | 16 | 140160,00 | 143208,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | КВГМ-1,5-115Н | 1,29 | 1 | 2007 | 16 | 140160,00 | 143208,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | КВГМ-0,5-115Н | 0,43 | 1 | 2007 | 16 | 140160,00 | 143208,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | VITOPLEX 100 | 0,57 | 1 | 2021 | 16 | 140160,00 | 25272,00 | 114888,00 | 13,64 | не исчерпан | 18,03 | 18,03 |
|  |  | VITOPLEX 100 | 0,57 | 1 | 2021 | 16 | 140160,00 | 25272,00 | 114888,00 | 13,64 | не исчерпан | 18,03 |  |
|  |  | VITOPLEX 100 | 0,57 | 1 | 2021 | 16 | 140160,00 | 25272,00 | 114888,00 | 13,64 | не исчерпан | 18,03 |  |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | Rillo RTQ 2920 | 2,70 | 1 | 2015 | 16 | 140160,00 | 75816,00 | 64344,00 | 7,64 | не исчерпан | 54,09 | 54,09 |
|  |  | Rillo RTQ 2920 | 2,70 | 1 | 2015 | 16 | 140160,00 | 75816,00 | 64344,00 | 7,64 | не исчерпан | 54,09 |  |
|  |  | Rillo RTQ 837 | 0,80 | 1 | 2015 | 16 | 140160,00 | 75816,00 | 64344,00 | 7,64 | не исчерпан | 54,09 |  |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | СТАВАН-ВК-2,0 | 1,72 | 1 | 2023 | 16 | 140160,00 | 8424,00 | 131736,00 | 15,64 | не исчерпан | 6,01 | 6,01 |
|  |  | СТАВАН-ВК-2,0 | 1,72 | 1 | 2023 | 16 | 140160,00 | 8424,00 | 131736,00 | 15,64 | не исчерпан | 6,01 |  |
|  |  | СТАВАН-ВК-2,0 | 1,72 | 1 | 2023 | 16 | 140160,00 | 8424,00 | 131736,00 | 15,64 | не исчерпан | 6,01 |  |
|  |  | СТАВАН-АБМК-1,0 | 0,86 | 1 | 2023 | 16 | 140160,00 | 8424,00 | 131736,00 | 15,64 | не исчерпан | 6,01 |  |
|  |  | СТАВАН-АБМК-1,0 | 0,86 | 1 | 2023 | 16 | 140160,00 | 8424,00 | 131736,00 | 15,64 | не исчерпан | 6,01 |  |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5 | КВ-ГМ-0,5-115Н | 0,46 | 1 | 2023 | 16 | 140160,00 | 8424,00 | 131736,00 | 15,64 | не исчерпан | 6,01 | 6,01 |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н | 0,46 | 1 | 2023 | 16 | 140160,00 | 8424,00 | 131736,00 | 15,64 | не исчерпан | 6,01 |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н | 0,46 | 1 | 2023 | 16 | 140160,00 | 8424,00 | 131736,00 | 15,64 | не исчерпан | 6,01 |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н | 0,46 | 1 | 2023 | 16 | 140160,00 | 8424,00 | 131736,00 | 15,64 | не исчерпан | 6,01 |  |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | Kiturami KSO-70R | 0,07 | 1 | 2001 | 12 | 105120,00 | 111504,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 73,06 |
|  |  | Kiturami KSO-70R | 0,07 | 1 | 2014 | 12 | 105120,00 | 48480,00 | 56640,00 | 11,68 | не исчерпан | 46,12 |  |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | ЭНЕРКО-2600 №1 | 2,24 | 1 | 2005 | 16 | 140160,00 | 160056,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ЭНЕРКО-2600 №2 | 2,24 | 1 | 2005 | 16 | 140160,00 | 160056,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | ЭНЕРКО-2600 №3 | 2,24 | 1 | 2005 | 16 | 140160,00 | 160056,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | Kiturami KSO-70R | 0,07 | 1 | 2014 | 12 | 105120,00 | 48480,00 | 56640,00 | 11,68 | не исчерпан | 46,12 | 36,89 |
|  |  | Kiturami KSO-70R | 0,07 | 1 | 2018 | 12 | 105120,00 | 29088,00 | 76032,00 | 15,68 | не исчерпан | 27,67 |  |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | Сarborobot 140 | 0,12 | 1 | 2005 | 12 | 105120,00 | 92112,00 | 13008,00 | 2,68 | не исчерпан | 87,63 | 87,63 |
|  |  | Сarborobot 140 | 0,12 | 1 | 2005 | 12 | 105120,00 | 92112,00 | 13008,00 | 2,68 | не исчерпан | 87,63 |  |
|  |  | Сarborobot 180 | 0,15 | 1 | 2005 | 12 | 105120,00 | 92112,00 | 13008,00 | 2,68 | не исчерпан | 87,63 |  |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | Прометей автомат: 140квт | 0,12 | 1 | 2016 | 16 | 140160,00 | 38784,00 | 101376,00 | 20,91 | не исчерпан | 27,67 | 69,18 |
|  |  | Сarborobot 140 | 0,12 | 1 | 2005 | 12 | 105120,00 | 92112,00 | 13008,00 | 2,68 | не исчерпан | 87,63 |  |
|  |  | Сarborobot 180 | 0,15 | 1 | 2005 | 12 | 105120,00 | 92112,00 | 13008,00 | 2,68 | не исчерпан | 87,63 |  |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | КВГ-0,85 №1 | 0,75 | 1 | 1998 | 16 | 140160,00 | 219024,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | КВГ-0,85 №2 | 0,75 | 1 | 1998 | 16 | 140160,00 | 219024,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | КВГ-0,85 №3 | 0,75 | 1 | 1998 | 16 | 140160,00 | 219024,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | Stiebel Eltron DHED 48 | 0,04 | 1 | 2007 | 16 | 140160,00 | 82416,00 | 57744,00 | 11,91 | не исчерпан | 58,80 | 58,80 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | Kiturami KSO-70R | 0,07 | 1 | 2017 | 12 | 105120,00 | 33936,00 | 71184,00 | 14,68 | не исчерпан | 32,28 | 34,59 |
|  |  | Kiturami KSO-70R | 0,07 | 1 | 2016 | 12 | 105120,00 | 38784,00 | 66336,00 | 13,68 | не исчерпан | 36,89 |  |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | Турботерм- ТТГ-1500 | 1,29 | 1 | 2021 | 16 | 140160,00 | 25272,00 | 114888,00 | 13,64 | не исчерпан | 18,03 | 18,03 |
|  |  | Турботерм- ТТГ-1500 | 1,29 | 1 | 2021 | 16 | 140160,00 | 25272,00 | 114888,00 | 13,64 | не исчерпан | 18,03 |  |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | Kiturami KSO-70R | 0,07 | 1 | 2001 | 12 | 105120,00 | 111504,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | Турботерм-2000 №1 | 1,72 | 1 | 2010 | 16 | 140160,00 | 117936,00 | 22224,00 | 2,64 | не исчерпан | 84,14 | 84,14 |
|  |  | Турботерм-2000 №2 | 1,72 | 1 | 2010 | 16 | 140160,00 | 117936,00 | 22224,00 | 2,64 | не исчерпан | 84,14 |  |
|  |  | Турботерм-1500 №3 | 1,29 | 1 | 2010 | 16 | 140160,00 | 117936,00 | 22224,00 | 2,64 | не исчерпан | 84,14 |  |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | ЗиОСаБ-1000 №1 | 0,86 | 1 | 2012 | 16 | 140160,00 | 101088,00 | 39072,00 | 4,64 | не исчерпан | 72,12 | 72,12 |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №2 | 0,86 | 1 | 2012 | 16 | 140160,00 | 101088,00 | 39072,00 | 4,64 | не исчерпан | 72,12 |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №3 | 0,86 | 1 | 2012 | 16 | 140160,00 | 101088,00 | 39072,00 | 4,64 | не исчерпан | 72,12 |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №4 | 0,86 | 1 | 2012 | 16 | 140160,00 | 101088,00 | 39072,00 | 4,64 | не исчерпан | 72,12 |  |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | ЗИО-60 №1 | 0,80 | 1 | 2013 | 16 | 140160,00 | 53328,00 | 86832,00 | 17,91 | не исчерпан | 38,05 | 55,27 |
|  |  | ЗИО-60 №2 | 0,80 | 1 | 2012 | 16 | 140160,00 | 58176,00 | 81984,00 | 16,91 | не исчерпан | 41,51 |  |
|  |  | ЗИО-60 №3 | 0,80 | 1 | 2012 | 16 | 140160,00 | 58176,00 | 81984,00 | 16,91 | не исчерпан | 41,51 |  |
|  |  | ЗИО-60 №4 | 0,80 | 1 | 1973 | 16 | 140160,00 | 247248,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | Lavart R175 | 0,15 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 | 17,29 |
|  |  | Lavart R175 | 0,15 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 |  |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | Kiturami KSO-200R | 0,20 | 1 | 2009 | 12 | 105120,00 | 72720,00 | 32400,00 | 6,68 | не исчерпан | 69,18 | 69,18 |
|  |  | Kiturami KSO-200R | 0,20 | 1 | 2009 | 12 | 105120,00 | 72720,00 | 32400,00 | 6,68 | не исчерпан | 69,18 |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R | 0,20 | 1 | 2009 | 12 | 105120,00 | 72720,00 | 32400,00 | 6,68 | не исчерпан | 69,18 |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R | 0,20 | 1 | 2009 | 12 | 105120,00 | 72720,00 | 32400,00 | 6,68 | не исчерпан | 69,18 |  |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | Kiturami KSO-70 | 0,07 | 1 | 2017 | 12 | 105120,00 | 33936,00 | 71184,00 | 14,68 | не исчерпан | 32,28 | 23,06 |
|  |  | NAVIEN-735RTD | 0,07 | 1 | 2020 | 16 | 140160,00 | 19392,00 | 120768,00 | 24,91 | не исчерпан | 13,84 |  |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | КВА-1,6-ЭЭ №1 | 1,38 | 1 | 2003 | 16 | 140160,00 | 176904,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | КВА-1,6-ЭЭ | 1,38 | 1 | 2003 | 16 | 140160,00 | 176904,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | ЗиО-60 | 0,80 | 1 | 2020 | 16 | 140160,00 | 19392,00 | 120768,00 | 24,91 | не исчерпан | 13,84 | 19,88 |
|  |  | ЗиО-60 | 0,80 | 1 | 2020 | 16 | 140160,00 | 19392,00 | 120768,00 | 24,91 | не исчерпан | 13,84 |  |
|  |  | ЗиО-60 | 0,86 | 1 | 2015 | 16 | 140160,00 | 43632,00 | 96528,00 | 19,91 | не исчерпан | 31,13 |  |
| 32 | Котельная д. Нестерово | КВГ 2,5 №1 | 2,15 | 1 | 1998 | 16 | 140160,00 | 219024,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 85,70 |
|  |  | КВГ 2,5 №2 | 2,15 | 1 | 2014 | 16 | 140160,00 | 84240,00 | 55920,00 | 6,64 | не исчерпан | 60,10 |  |
|  |  | КВСа-2,0 №3 | 1,70 | 1 | 2000 | 16 | 140160,00 | 202176,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 33 | Котельная д. Воробьево | Факел-1Г №1 | 0,86 | 1 | 1998 | 16 | 140160,00 | 219024,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Факел-1Г №2 | 0,86 | 1 | 1998 | 16 | 140160,00 | 219024,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | Факел-1Г №3 | 0,86 | 1 | 1998 | 16 | 140160,00 | 219024,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | Факел-1Г №4 | 0,86 | 1 | 1998 | 16 | 140160,00 | 219024,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | Факел-1Г №5 | 0,86 | 1 | 1998 | 16 | 140160,00 | 219024,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | Ква-0,5-ЭЭ | 0,43 | 1 | 2003 | 16 | 140160,00 | 176904,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 65,03 |
|  |  | Ква-0,5-ЭЭ | 0,43 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 42120,00 | 98040,00 | 11,64 | не исчерпан | 30,05 |  |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | Vitoplex 100-780 №1 | 0,57 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 | 17,29 |
|  |  | Vitoplex 100-780 №2 | 0,57 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 |  |
|  |  | Vitoplex 100-780 №3 | 0,57 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 |  |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | Ква - 2,5 №4 | 2,15 | 1 | 2003 | 16 | 140160,00 | 176904,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Ква - 2,5 №5 | 2,15 | 1 | 2003 | 16 | 140160,00 | 176904,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | Ква - 2,5 №6 | 2,15 | 1 | 2003 | 16 | 140160,00 | 176904,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | Ква – 1,0 №1 | 0,86 | 1 | 1999 | 16 | 140160,00 | 210600,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | Ква – 1,0 №2 | 0,86 | 1 | 1999 | 16 | 140160,00 | 210600,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | Ква – 1,0 №3 | 0,86 | 1 | 1999 | 16 | 140160,00 | 210600,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 37 | Котельная д. Костино | Rex Dual 40 | 0,34 | 1 | 2011 | 16 | 140160,00 | 63024,00 | 77136,00 | 15,91 | не исчерпан | 44,97 | 44,97 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | ВЭО-30 №1 | 0,02 | 1 | 2002 | 12 | 105120,00 | 106656,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ВЭО-30 №2 | 0,02 | 1 | 2002 | 12 | 105120,00 | 106656,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | ВЭО-30 №1 | 0,02 | 1 | 2002 | 12 | 105120,00 | 106656,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ВЭО-30 №2 | 0,02 | 1 | 2002 | 12 | 105120,00 | 106656,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 40 | Котельная д. Сытьково | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №1 | 0,52 | 1 | 2006 | 16 | 140160,00 | 151632,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 90,82 |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №2 | 0,52 | 1 | 2006 | 16 | 140160,00 | 151632,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №3 | 0,52 | 1 | 2007 | 16 | 140160,00 | 143208,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №4 | 0,52 | 1 | 2007 | 16 | 140160,00 | 143208,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №5 | 0,52 | 1 | 2015 | 16 | 140160,00 | 75816,00 | 64344,00 | 7,64 | не исчерпан | 54,09 |  |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Vitoplex 200 (SX 2A) №1 | 1,12 | 1 | 2012 | 16 | 140160,00 | 101088,00 | 39072,00 | 4,64 | не исчерпан | 72,12 | 72,12 |
|  |  | Vitoplex 200 (SX 2A) №2 | 1,12 | 1 | 2012 | 16 | 140160,00 | 101088,00 | 39072,00 | 4,64 | не исчерпан | 72,12 |  |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.14 | Vitoplex 100 | 1,47 | 1 | 2015 | 16 | 140160,00 | 75816,00 | 64344,00 | 7,64 | не исчерпан | 54,09 | 54,09 |
|  |  | Vitoplex 100 | 1,47 | 1 | 2015 | 16 | 140160,00 | 75816,00 | 64344,00 | 7,64 | не исчерпан | 54,09 |  |
|  |  | Vitoplex 100 | 1,47 | 1 | 2015 | 16 | 140160,00 | 75816,00 | 64344,00 | 7,64 | не исчерпан | 54,09 |  |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | Kiturami КSO-70R №1 | 0,07 | 1 | 2012 | 12 | 105120,00 | 58176,00 | 46944,00 | 9,68 | не исчерпан | 55,34 | 43,81 |
|  |  | Kiturami КSO-70R №2 | 0,07 | 1 | 2017 | 12 | 105120,00 | 33936,00 | 71184,00 | 14,68 | не исчерпан | 32,28 |  |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | Kiturami КSO-70R №1 | 0,07 | 1 | 2016 | 12 | 105120,00 | 38784,00 | 66336,00 | 13,68 | не исчерпан | 36,89 | 69,54 |
|  |  | Kiturami КSO-70R №2 | 0,07 | 1 | 2016 | 12 | 105120,00 | 38784,00 | 66336,00 | 13,68 | не исчерпан | 36,89 |  |
|  |  | Kiturami КSO-150R №3 | 0,15 | 1 | 1998 | 12 | 105120,00 | 126048,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | Lavart R150 | 0,13 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 | 17,29 |
|  |  | Lavart R150 | 0,13 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 |  |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | ВК-22 (КСВ-3,15) №1 | 2,70 | 1 | 1997 | 16 | 140160,00 | 227448,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ВК-22 (КСВ-3,15) №2 | 2,70 | 1 | 1997 | 16 | 140160,00 | 227448,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | Lavart R150 | 0,13 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 | 17,29 |
|  |  | Lavart R150 | 0,13 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 |  |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | Kiturami КSO-150R №1 | 0,15 | 1 | 2014 | 12 | 105120,00 | 48480,00 | 56640,00 | 11,68 | не исчерпан | 46,12 | 48,42 |
|  |  | Kiturami КSO-150R №2 | 0,15 | 1 | 2013 | 12 | 105120,00 | 53328,00 | 51792,00 | 10,68 | не исчерпан | 50,73 |  |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | ВЭО-15 №1 | 0,01 | 1 | 2002 | 16 | 140160,00 | 106656,00 | 33504,00 | 6,91 | не исчерпан | 76,10 | 76,10 |
|  |  | ВЭО-15 №2 | 0,01 | 1 | 2002 | 16 | 140160,00 | 106656,00 | 33504,00 | 6,91 | не исчерпан | 76,10 |  |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21, стр.1 | Гидроник-1200 №1 | 1,02 | 1 | 2004 | 16 | 140160,00 | 168480,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Ква-2/95 №2 | 2,00 | 1 | 1993 | 16 | 140160,00 | 261144,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | Kiturami Turbo 30 R №1 | 0,03 | 1 | 2015 | 12 | 105120,00 | 43632,00 | 61488,00 | 12,68 | не исчерпан | 41,51 | 43,81 |
|  |  | Kiturami Turbo 30 R №2 | 0,03 | 1 | 2014 | 12 | 105120,00 | 48480,00 | 56640,00 | 11,68 | не исчерпан | 46,12 |  |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | ЗИО Саб 1600 №1 | 1,38 | 1 | 2012 | 16 | 140160,00 | 58176,00 | 81984,00 | 16,91 | не исчерпан | 41,51 | 39,04 |
|  |  | ЗИО Саб 2000 №2 | 1,72 | 1 | 2013 | 16 | 140160,00 | 53328,00 | 86832,00 | 17,91 | не исчерпан | 38,05 |  |
|  |  | ЗИО Саб 2000 №3 | 1,72 | 1 | 2013 | 16 | 140160,00 | 53328,00 | 86832,00 | 17,91 | не исчерпан | 38,05 |  |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | Kiturami КSO-300R №1 | 0,30 | 1 | 2015 | 12 | 105120,00 | 43632,00 | 61488,00 | 12,68 | не исчерпан | 41,51 | 28,33 |
|  |  | Kiturami КSO-400R №2 | 0,40 | 1 | 2020 | 12 | 105120,00 | 19392,00 | 85728,00 | 17,68 | не исчерпан | 18,45 |  |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | Kiturami КSO-150R №1 | 0,15 | 1 | 2001 | 12 | 105120,00 | 111504,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 75,37 |
|  |  | Kiturami КSO-150R №2 | 0,15 | 1 | 2013 | 12 | 105120,00 | 53328,00 | 51792,00 | 10,68 | не исчерпан | 50,73 |  |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | КSO-150R | 0,15 | 1 | 2022 | 16 | 140160,00 | 9696,00 | 130464,00 | 26,91 | не исчерпан | 6,92 | 6,92 |
|  |  | КSO-150R | 0,15 | 1 | 2022 | 16 | 140160,00 | 9696,00 | 130464,00 | 26,91 | не исчерпан | 6,92 |  |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | Carborobot 40 №1 | 0,03 | 1 | 2005 | 12 | 105120,00 | 92112,00 | 13008,00 | 2,68 | не исчерпан | 87,63 | 87,63 |
|  |  | Carborobot 80 №2 | 0,07 | 1 | 2005 | 12 | 105120,00 | 92112,00 | 13008,00 | 2,68 | не исчерпан | 87,63 |  |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | Терботерм-2000 №1 | 1,72 | 1 | 2003 | 16 | 140160,00 | 101808,00 | 38352,00 | 7,91 | не исчерпан | 72,64 | 72,64 |
|  |  | Терботерм-2000 №2 | 1,72 | 1 | 2003 | 16 | 140160,00 | 101808,00 | 38352,00 | 7,91 | не исчерпан | 72,64 |  |
|  |  | Терботерм-2000 №3 | 1,72 | 1 | 2003 | 16 | 140160,00 | 101808,00 | 38352,00 | 7,91 | не исчерпан | 72,64 |  |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | LAVART 150R | 0,13 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 | 17,29 |
|  |  | LAVART 150R | 0,13 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 |  |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | LAVART 150R | 0,13 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 | 17,29 |
|  |  | LAVART 150R | 0,13 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 |  |
| 60 | Котельная с. Богородское | LAVART 150R | 0,13 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 | 17,29 |
|  |  | LAVART 150R | 0,13 | 1 | 2019 | 16 | 140160,00 | 24240,00 | 115920,00 | 23,91 | не исчерпан | 17,29 |  |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | Сompaкt А-СА 600 №1 | 0,60 | 1 | 2011 | 16 | 140160,00 | 63024,00 | 77136,00 | 15,91 | не исчерпан | 44,97 | 44,97 |
|  |  | Сompaкt А-СА 600 №2 | 0,60 | 1 | 2011 | 16 | 140160,00 | 63024,00 | 77136,00 | 15,91 | не исчерпан | 44,97 |  |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | Модуль нагрева МН-120 ЭКО | 0,10 | 1 | 2009 | 16 | 140160,00 | 126360,00 | 13800,00 | 1,64 | не исчерпан | 90,15 | 90,15 |
|  |  | Модуль нагрева МН-120 ЭКО | 0,10 | 1 | 2009 | 16 | 140160,00 | 126360,00 | 13800,00 | 1,64 | не исчерпан | 90,15 |  |
|  |  | Модуль нагрева МН-120 ЭКО | 0,10 | 1 | 2009 | 16 | 140160,00 | 126360,00 | 13800,00 | 1,64 | не исчерпан | 90,15 |  |
| 63 | кот. Туберкулезный санаторий №58 | Турботерм-3150 №1 | 2,71 | 1 | 2014 | 16 | 140160,00 | 84240,00 | 55920,00 | 6,64 | не исчерпан | 60,10 | 60,10 |
|  |  | Турботерм-3150 №2 | 2,71 | 1 | 2014 | 16 | 140160,00 | 84240,00 | 55920,00 | 6,64 | не исчерпан | 60,10 |  |
|  |  | Турботерм-3150 №3 | 2,71 | 1 | 2014 | 16 | 140160,00 | 84240,00 | 55920,00 | 6,64 | не исчерпан | 60,10 |  |
|  |  | Турботерм-3150 №4 | 2,71 | 1 | 2014 | 16 | 140160,00 | 84240,00 | 55920,00 | 6,64 | не исчерпан | 60,10 |  |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | ВК-32 №1 | 2,00 | 1 | 1996 | 16 | 140160,00 | 235872,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ВК-32 №2 | 2,00 | 1 | 1996 | 16 | 140160,00 | 235872,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | ВК-32 №3 | 2,00 | 1 | 1996 | 16 | 140160,00 | 235872,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | ВК-32 №4 | 2,00 | 1 | 1996 | 16 | 140160,00 | 235872,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | Е 1/9 | 0,63 | 1 | 1995 | 24 | 210240,00 | 244296,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | Е 1/9 | 0,63 | 1 | 1995 | 24 | 210240,00 | 244296,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | СА-1000 | 1,20 | 1 | 2006 | 16 | 140160,00 | 151632,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 | 100,00 |
|  |  | СА-1000 | 1,20 | 1 | 2006 | 16 | 140160,00 | 151632,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | СА-1000 | 1,20 | 1 | 2006 | 16 | 140160,00 | 151632,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | СА-1000 | 1,20 | 1 | 2006 | 16 | 140160,00 | 151632,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | СА-1000 | 1,20 | 1 | 2006 | 16 | 140160,00 | 151632,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |
|  |  | СА-1000 | 1,20 | 1 | 2006 | 16 | 140160,00 | 151632,00 | 0,00 | 0,00 | исчерпан | 100,00 |  |

Примечание:

* - срок службы был определен на основании паспортов котлоагрегатов (в случае отсутствия паспорта по в СТО 17230282.27.100.005-2008);

** - часовая наработка определена оценочно, исходя из сезонности работы котельных.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме.

При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

Для поддержания требуемого уровня надежности и качества теплоснабжения Рузского муниципального округа необходима постепенная замена оборудования котельных, исчерпавших срок эксплуатации.

Рекомендации по продлению эксплуатационного ресурса теплогенерирующих установок:

- Своевременное проведение наружных и внутренних осмотров оборудования котельной;

- Своевременное проведение планово-предупредительного ремонта;

- Проведение замеров толщины металлоконструкций теплогенерирующих установок, работающих под давлением, расчетов на износ и прочность.

- Контроль качества питательной воды;

- Своевременное проведение режимно-наладочных испытаний согласно ПТЭ ТЭ.

#### Ограничения использования мощностей

Ограничение использования установленной тепловой мощности котлов происходит вследствие снижения КПД котлов в процессе длительной эксплуатации.

Оптимальный режим эксплуатации котлов определяется в процессе режимно-наладочных тепловых испытаний, по результатам которых составляются режимные карты для каждого котлоагрегата.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» при отпуске тепловой энергии от источников тепловой энергии в системы теплоснабжения осуществляется способом центрального качественного регулирования по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Регулирование отпуска тепла в сетевой воде от всех источников осуществляется способом качественного регулирования в отопительный период в рамках сегмента температурного графика до точки срезки и количественно-качественного регулирования в переходных периодах, определяемых диапазонами спрямления графика до точки его излома и после точки срезки.

В Рузском муниципальном округе выдача тепла от котельных г. Руза, Промзона, уч. №1 и п. Тучково, ул. Партизан 47 осуществляется по температурным графикам: 150/70°С до ЦТП, 95/70°С после ЦТП. Для остальных источников тепла основным температурным графиком является 95/70оС.

Таблица 3.1.8 – Температурные графики работы источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Проектный температурный график сети отопления, oC | Температурный график сети ГВС, oC | Температура точки излома, oC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 150/70 | - | 70 |
| 1.1 | ЦТП – 1 | 95/70 | 65/50 | - |
| 1.2 | ЦТП – 2 | - | 65/50 | - |
| 1.3 | ЦТП – 3 | - | 65/50 | - |
| 1.4 | ЦТП – 4 | - | 65/50 | - |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 95/70 | 65/50 | - |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 95/70 | 65/50 | - |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 95/70 | 65/50 | - |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 150/70 | - | 70 |
| 1.1 | ЦТП – 2 | 95/70 | 65/50 | - |
| 1.2 | ЦТП – 3 | 95/70 | 65/50 | - |
| 1.3 | ЦТП – 4 | 95/70 | 65/50 | - |
| 1.4 | ЦТП – 5 | 95/70 | 65/50 | - |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 95/70 | 65/50 | - |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 95/70 | 60/50 | - |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 95/70 | 65/50 | - |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 95/70 | 65/50 | - |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 95/70 | 65/50 | - |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 95/70 | 65/50 | - |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 95/70 | 65/50 | - |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 95/70 | 65/50 | - |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 95/70 | - | - |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 95/70 | 65/50 | - |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 95/70 | - | - |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 95/70 | - | - |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 95/70 | - | - |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 95/70 | 65/50 | - |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | 95/70 | - | - |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | 95/70 | - | - |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | 95/70 | 65/50 | - |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | 95/70 | - | - |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 95/70 | 65/50 | - |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 95/70 | 65/50 | - |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 95/70 | 65/50 | - |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 95/70 | - | - |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | 95/70 | - | - |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 95/70 | - | - |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 95/70 | 65/50 | - |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 95/70 | - | - |
| 32 | Котельная д. Нестерово | 95/70 | 65/50 | - |
| 33 | Котельная д. Воробьево | 95/70 | 65/50 | - |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 95/70 | 65/50 | - |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 95/70 | - | - |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 95/70 | 65/50 | - |
| 37 | Котельная д. Костино | 95/70 | - | - |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | 95/70 | - | - |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | 95/70 | - | - |
| 40 | Котельная д. Сытьково | 95/70 | 65/50 | - |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 95/70 | 65/50 | - |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | 95/70 | 65/50 | - |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 95/70 | - | - |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 95/70 | - | - |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 95/70 | - | - |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 95/70 | 65/50 | - |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 95/70 | - | - |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 95/70 | - | - |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | 95/70 | - | - |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 95/70 | 65/50 | - |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 95/70 | - | - |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 95/70 | - | - |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 95/70 | - | - |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 95/70 | - | - |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 95/70 | - | - |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 95/70 | - | - |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 95/70 | 65/50 | - |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 95/70 | - | - |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 95/70 | - | - |
| 60 | Котельная с. Богородское | 95/70 | - | - |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 95/70 | - | - |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 95/70 | 65/50 | - |
| 63 | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | 95/70 | 60/50 | - |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | 95/70 | - | 70 |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | 95/70 | - | 70 |

На рисунках ниже представлены утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии котельных.

Рисунок 3.1.2 - Температурный график котельной Промзона № 1 АО «МОСОБЛТЕПЛО»

Рисунок 3.1.3 - Температурный график котельной п. Тучково, ул. Партизан, д.47 АО «МОСОБЛТЕПЛО»

Рисунок 3.1.4 - Температурный график остальных котельных АО «МОСОБЛТЕПЛО»

Рисунок 3.1.5 - Температурный график остальных котельных АО «МОСОБЛТЕПЛО»

Рисунок 3.1.6 - Температурный график котельной ООО ЛПУ Санаторий Дорохово

Рисунок 3.1.7 - Температурный график котельной ГКУ «Соцэнерго ДЗМ» г. Москва

Рисунок 3.1.8 - Температурный график котельной ДОЦ «Старая Руза»

#### Системы учета расхода ресурсов

На котельных, эксплуатируемых АО «МОСОБЛТЕПЛО», коммерческие приборы учета тепловой энергии не установлены, кроме котельной д. Глухово: установлен теплосчетчик ВИСТ.Т в составе двух электромагнитных преобразователей ППР100, установленных на подающем и обратном трубопроводах отопления; электромагнитных преобразователей ППР40 и ППР32, установленных на подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС.

На котельной, принадлежащей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва, измерение параметров теплоносителя и учет тепловой энергии на выходах котельной предусмотрен отдельно для вывода отопления №1 (к потребителям санатория), вывода отпления №2 (к потребителям мед. складов), вывода ГВС. В котельной предусматривается установка двух теплосчетчиков ВИС.Т.

При составлении инвестиционных программ модернизации оборудования и тепловых сетей источников теплоснабжения, необходимо внести предложение по установке приборов учета на источниках тепловой энергии и в ИТП.

ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» и ОАО «РЖД» информации по УУТЭ не предоставили.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

Согласно ФЗ № 261 с 1 июня 2010 года все ресурсоснабжающие организации должны быть оборудованы узлами учета тепловой энергии и теплоносителя.

По Правилам учета газа (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 30 декабря 2013 г. №961) отпуск природного газа от газораспределительной организации потребителю осуществляться через узлы учета потребителей природного газа. На узле учета должны фиксироваться следующие величины:

- время работы узла учета;

- расход природного газа;

- среднечасовая и среднесуточная температура природного газа;

- среднечасовое и среднесуточное давление природного газа;

- теплотворная способность природного газа.

#### Система автоматизации источников теплоснабжения.

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии (котельных) муниципального округа имеет невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается диспетчером дежурной бригаде.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.

#### Расход ресурсов

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии Рузского муниципального округа используется природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения". Средняя низшая теплота сгорания – 8124 ккал/м3.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения сети газораспределения в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» вдоль их трасс и вокруг газорегуляторных пунктов установлены охранные зоны в виде участков земли, ограниченных условными линиями, проходящими в 2 метрах от оси трубопровода с каждой стороны и в 10 м от территории газорегуляторных пунктов.

С целью обеспечения безопасности населённых пунктов, расположенных вблизи сети газораспределения, в соответствии с СП 62.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределлительные системы», определены минимально допустимые расстояния от распределительных газопроводов и регуляторных пунктов до жилой застройки:

- 10 м от оси газопроводов dу 400 мм;

- 15 м от территории газорегуляторного пункта.

Потребление природного газа представлено в таблице ниже.

Таблица 3.1.9 – Потребление топлива котельными Рузского  муниципального округа

| № п/п | ТСО | Наименование источника | Вид основного топлива | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | Газ | 5066,00 |
| 2 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | Газ | 931,80 |
| 3 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | Газ | 332,80 |
| 4 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | Дизельное | 64,30 |
| 5 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | Газ | 4686,00 |
| 6 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | Газ | 780,70 |
| 7 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | Газ | 466,00 |
| 8 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | Газ | 469,70 |
| 9 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная поселок пансионат Полушкино | Газ | 276,40 |
| 10 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | Газ | 194,30 |
| 11 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | Газ | 470,20 |
| 12 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | Газ | 369,70 |
| 13 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | Газ | 115,60 |
| 14 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | Дизельное | 0,00 |
| 15 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | Газ | 647,60 |
| 16 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | Дизельное | 8,90 |
| 17 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | Уголь | 29,60 |
| 18 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | Уголь | 40,20 |
| 19 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | Газ | 266,40 |
| 20 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Поречье, д.31 | Электричество | 8,10 |
| 21 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Барынино, д.62 | Дизельное | 25,90 |
| 22 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Орешки, д.95 | Газ | 304,10 |
| 23 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Заовражье, д.1 | Дизельное | 3,10 |
| 24 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Нововолково, д.22 | Газ | 507,80 |
| 25 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | Газ | 169,70 |
| 26 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | Газ | 309,10 |
| 27 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Ивойлово, д.18 | Газ | 53,60 |
| 28 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная ж/г «Ольховка» | Дизельное | 118,00 |
| 29 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | Дизельное | 18,30 |
| 30 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | Газ | 284,60 |
| 31 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | Дизельное | 368,60 |
| 32 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Нестерово | Газ | 884,60 |
| 33 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Воробьево | Газ | 286,20 |
| 34 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | Газ | 96,30 |
| 35 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | Газ | 179,20 |
| 36 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | Газ | 550,60 |
| 37 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Костино | Дизельное | 20,60 |
| 38 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | Электричество | 6,90 |
| 39 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | Электричество | 7,20 |
| 40 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Сытьково | Газ | 321,90 |
| 41 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Газ | 154,50 |
| 42 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Беляная гора, д.10 | Газ | 0,00 |
| 43 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | Дизельное | 9,20 |
| 44 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | Дизельное | 14,40 |
| 45 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | Газ | 36,80 |
| 46 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лидино, д. 27 | Газ | 532,30 |
| 47 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лихачево, д.78 | Газ | 48,00 |
| 48 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Сумароково, д.34 | Дизельное | 33,60 |
| 49 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Дробылево, д.18 | Электричество | 3,10 |
| 50 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | Газ | 336,80 |
| 51 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | Дизельное | 8,80 |
| 52 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | Газ | 294,20 |
| 53 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | Дизельное | 63,80 |
| 54 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Старониколаево, д.195 | Дизельное | 40,00 |
| 55 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | Дизельное | 30,60 |
| 56 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | Уголь | 10,40 |
| 57 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | Газ | 368,00 |
| 58 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | Газ | 32,50 |
| 59 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Колодкино, д.90 | Газ | 16,50 |
| 60 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Богородское | Газ | 27,00 |
| 61 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | Дизельное | 140,80 |
| 62 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | Газ | 28,90 |
| 63 | ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | Газ | 3065,60 |
| 64 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | Котельная «Санаторий Дорохово» | Газ | 3867,40 |
| 65 | подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | Газ | 1147,5 |
|  | ИТОГО |  |  | 30051,60 |

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов систем теплоснабжения, оценка надежности систем теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения. О показателе надежности сетей теплоснабжения свидетельствуют также показатели отсутствия аварийных ситуаций, предписаний надзорных органов, проведение мероприятий по подготовке объектов тепловых сетей к отопительному сезону и т.д.

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Гидравлические испытания на плотность и прочность от источников теплоснабжения в муниципальном округе проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона (с 14 по 15 мая) путем гидравлического давления проверяется состояние тепловых сетей, как в целом, так и по отдельным участкам. По результатам проверки составляется комиссионно акты и дефектные ведомости работ со сроками их исполнения, которые выполняются в летние периоды подготовки к следующему отопительному сезону. Затем вторично тепловые сети подвергаются испытанию по гидравлике и заполняются водой.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся с учетом температурного графика. Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).

В таблицах ниже представлена статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет.

Таблица 3.1.10 – Статистика отказов тепловых сетей АО «МОСОБЛТЕПЛО» за последние 5 лет

| Наименование источника тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, шт | - | 89 | 77 | 71 | 66 |
| Среднее время восстановления, ч | - | 13,764 | 13,052 | 15,634 | 5,150 |

Таблица 3.1.11 – Статистика отказов тепловых сетей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва за последние 5 лет

| Наименование источника тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, шт | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления, ч | - | 1,5 | 2,0 | 0 | 0 |

Таблица 3.1.12 – Статистика отказов тепловых сетей ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» за последние 5 лет

| Наименование источника тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления, ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.1.13 – Статистика отказов тепловых сетей ДОЦ «Старая Руза» за последние 5 лет

| Наименование источника тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, шт | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления, ч | - | 0,5 | 0 | 0 | 0 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» оценка надежности систем теплоснабжения производится по следующим критериям: оценка надежности источников тепловой энергии, оценка надежности тепловых сетей, оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Оценка надежности источников тепловой энергии характеризуется следующими показателями:

- Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ=1,0;

- при отсутствии резервного электропитания Кэ=0,6.

- Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв=1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кв=0,6.

- Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт=1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт=0,5.

- Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

- полная обеспеченность Кб=1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кб=0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кб=0,5.

- Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

- резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

- резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7

- резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5

- резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3

- резервирование менее 30% нагрузки - Кр = 0,2.

- Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов определяется по формуле:

, где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

- до 10% - Кс =1,0;

- свыше 10% до 20% - Кс =0,8;

- свыше 20% до 30% - Кс =0,6;

- свыше 30% - Кс =0,5.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Кс источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Кс = 1;

- надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Кс = 0,5;

- малонадежные - при Кс = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

- ненадежные - при Кс = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Оценка надежности тепловых сетей характеризуется показателем интенсивности отказов систем теплоснабжения:

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1/(км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

- до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

- от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

- от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Таблица 3.1.14 – Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Рузского муниципального округа (начало)

| № п/п | Источники тепловой энергии | Показатель надежности электроснабжения теплоисточников |  |  |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточников |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточников |  | Показатель уровня резервирования теплоисточников |  | Показатель технического состояния тепловых сетей |  |  | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей |  | Показатель интенсивности отказов теплоисточников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qi | tч | Кэист i | Кэобщ | Квист i | Квобщ | Ктист i | Ктобщ | Крист i | Кробщ | Scэкспл | Scветх | Кс | Иотктс | Котктс | Иоткит | Коткит |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 39,437 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 44,16 | 44,16 | 0,00 | 0,07 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 4,85 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 17,37 | 17,37 | 0,00 | 0,025 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 3,6841 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,1027 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,17 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 32,518 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 44,73 | 44,73 | 0,00 | 0,10 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 4,7249 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10,72 | 10,72 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 5,1311 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,0 | 6,79 | 6,79 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 5,0716 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,08 | 6,08 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 4,188 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 1,7153 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 6,1614 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,08 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 6,8435 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9,27 | 7,10 | 0,23 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 1,8154 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,79 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 0,1392 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 6,7066 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 11,92 | 11,92 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 0,1393 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 0,3842 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,3838 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 2,1738 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,01 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | 0,0413 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | 0,1397 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,11 | 0,11 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | 2,5576 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,83 | 8,83 | 1,00 | 0,80 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | 0,0695 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 4,3634 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 11,47 | 11,47 | 0,00 | 0,04 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 3,0721 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 2,6977 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,84 | 8,84 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 0,3014 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | 0,795 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 0,1151 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 2,5061 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,58 | 6,58 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 2,446 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Котельная д. Нестерово | 5,9454 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 12,26 | 12,26 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Котельная д. Воробьево | 4,2579 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,13 | 5,13 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 0,8488 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 1,7106 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,0 | 3,48 | 3,48 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 8,8657 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 16,34 | 16,34 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Котельная д. Костино | 0,3416 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | 0,042 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | 0,042 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Котельная д. Сытьково | 2,4967 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 0,25 | 0,8 | 0 | 1 |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 2,2273 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,47 | 4,47 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | 4,3782 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 0,1356 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,2859 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 0,2575 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 4,2876 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 13,05 | 13,05 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 0,2575 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 0,2939 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | 0,026 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 3,0037 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 0,0528 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 4,7559 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,0 | 3,48 | 3,48 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,6948 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 0,3 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 0,2976 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 0,0992 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 5,1228 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 0,2576 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 0,2574 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Котельная с. Богородское | 0,2575 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 1,1914 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 0,3075 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Таблица 3.1.15- Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Рузского муниципального округа (окончание)

| № п/п | Источники тепловой энергии | Показатель укомплектованности персоналом | Показатель оснащенности машинами | Показатель материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания |  |  | Показатель готовности ТСО к проведению аварийно-восстановительных работ в системах ТС |  | Оценка надежности системы теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кп | Км | К тр | Потребность, кВт | Наличие, кВт | Кист | Кгот | Категория готовности | Надежность тепло источников | Надежность теплосетей | Общая надежность системы теплоснабжения |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 0,53 | 1 | 1 | 630 | 630 | 1,00 | 0,88 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 0,83 | 1 | 1 | 200 | 200 | 1,00 | 0,96 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 0,38 | 1 | 1 | 90 | 90 | 1,00 | 0,85 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,00 | 1 | 1 | 27 | 27 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 0,75 | 1 | 1 | 500 | 285 | 0,57 | 0,89 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 0,48 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1,00 | 0,87 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 1,00 | 1 | 1 | 105 | 105 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 0,67 | 1 | 1 | 200 | 200 | 1,00 | 0,92 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 0,91 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1,00 | 0,98 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 0,64 | 1 | 1 | 42 | 42 | 1,00 | 0,91 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 1,00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 1,00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 1,00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 0,73 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0,00 | 0,83 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,00 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1,00 | 0,75 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 0,64 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1,00 | 0,91 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | 0,00 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1,00 | 0,75 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | 0,46 | 1 | 1 | 90 | 90 | 1,00 | 0,87 | ограниченная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 0,17 | 1 | 1 | 200 | 200 | 1,00 | 0,79 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 0,67 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1,00 | 0,92 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 0,58 | 1 | 1 | 105 | 105 | 1,00 | 0,90 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | 1,00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 0,67 | 1,0 | 1,0 | 100 | 100 | 1,00 | 0,92 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 0,67 | 1 | 1 | 90 | 90 | 1,00 | 0,92 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 32 | Котельная д. Нестерово | 0,40 | 1 | 1 | 105 | 105 | 1,00 | 0,85 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 33 | Котельная д. Воробьево | 0,41 | 1 | 1 | 105 | 105 | 1,00 | 0,85 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 1,00 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 0,29 | 1 | 1 | 60 | 60 | 1,00 | 0,82 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 0,64 | 1 | 1 | 150 | 150 | 1,00 | 0,91 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 37 | Котельная д. Костино | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 40 | Котельная д. Сытьково | 0,50 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1,00 | 0,88 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 0,50 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1,00 | 0,88 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | 0,62 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1,00 | 0,90 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 1,00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 0,58 | 1 | 1 | 200 | 200 | 1,00 | 0,90 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 1,00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 |  | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 0,41 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1,00 | 0,85 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 0,50 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1,00 | 0,88 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,20 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,70 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 1,00 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 1,00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 1,00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 0,00 | 1 | 1 | 120 | 120 | 1,00 | 0,75 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 0,20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1,00 | 0,80 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 1,00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 60 | Котельная с. Богородское | 1,00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 1,00 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |

3.1.2.2. Анализ эффективности и надежности сетей теплоснабжения. Имеющиеся проблемы и направления их решения.

Далее представлены: схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей теплоснабжения

По данным Схемы теплоснабжения протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении по Рузскому муниципальному округу составляет 161 153 м. Параметры тепловых сетей по Рузскому муниципальному округу (по всем теплоснабжающим организациям в целом) представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1.16 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных Рузского муниципального округа

| Условный диаметр, мм | Протяженность т/с отопления, км | Протяженность т/с ГВС, км |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,927 | 1,012 |
| 32 | 1,206 | 1,143 |
| 45 | 1,96 | 3,453 |
| 50 | 14,683 | 16,666 |
| 65 | 10,28 | 8,138 |
| 80 | 12,433 | 9,991 |
| 100 | 18,6 | 11,32 |
| 125 | 9,002 | 4,269 |
| 150 | 12,366 | 3,578 |
| 175 | 0,19 | 0 |
| 200 | 8,335 | 0,333 |
| 250 | 1,723 | 0,153 |
| 300 | 2,151 | 0 |
| 400 | 0,353 | 0 |
| 500 | 5,928 | 0,96 |
| Итого: | 100,137 | 61,016 |

#### Характеристика технических параметров и состояния сетей теплоснабжения

Параметры тепловых сетей по теплоснабжающим организациям Рузского муниципального округа представлены в таблицах 3.1.17.- 3.1.113.

Таблица 3.1.17 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых АО «МОСОБЛТЕПЛО»

| Условный диаметр, мм | Протяженность т/с отопления, км | Протяженность т/с ГВС, км |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,927 | 1,012 |
| 32 | 1,145 | 1,143 |
| 45 | 1,529 | 2,631 |
| 50 | 13,395 | 14,890 |
| 65 | 9,200 | 7,554 |
| 80 | 10,926 | 9,301 |
| 100 | 16,973 | 10,750 |
| 125 | 7,310 | 2,559 |
| 150 | 11,837 | 3,245 |
| 175 | 0,088 | - |
| 200 | 7,282 |  |
| 250 | 1,709 | 0,153 |
| 300 | 1,818 |  |
| 400 | 0,353 |  |
| 500 | 5,928 | 0,960 |
| Итого: | 90,421 | 54,198 |

Таблица 3.1.18 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва

| Условный диаметр, мм | Протяженность т/с отопления, км | Протяженность т/с ГВС, км |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,411 | 0,411 |
| 50 |  | 0,888 |
| 65 | 0,581 | 0,584 |
| 80 | 0,653 | 0,345 |
| 100 | 0,669 | 0,285 |
| 125 | 1,055 | 0,855 |
| 200 |  | 0,333 |
| 300 | 0,333 |  |
| Итого: | 3,702 | 3,702 |

Таблица 3.1.19 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых подразделением Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД»

| Условный диаметр, мм | Протяженность т/с отопления, км | Протяженность т/с ГВС, км |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,838 |  |
| 65 | 0,499 |  |
| 80 | 0,301 |  |
| 100 | 0,277 |  |
| 125 | 0,111 |  |
| 150 | 0,169 |  |
| 175 | 0,102 |  |
| 200 | 0,050 |  |
| 250 | 0,014 |  |
| Итого: | 2,360 |  |

Таблица 3.1.20 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчеслении котельных, эксплуатируемых ООО ЛПУ Санаторий Дорохово

| Условный диаметр, мм | Протяженность т/с отопления, км | Протяженность т/с ГВС, км |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,061 |  |
| 45 | 0,020 | 0,411 |
| 50 | 0,450 | 0,888 |
| 80 | 0,553 | 0,345 |
| 100 | 0,681 | 0,285 |
| 125 | 0,526 | 0,855 |
| 150 | 0,360 | 0,333 |
| 200 | 1,003 |  |
| Итого: | 3,653 | 3,702 |

Таблица 3.1.21 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, Промзона, уч. №1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты и плиты стекловатные, Надземная, км | Маты и плиты стекловатные, Подземная канальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  | 0,180 |  |  | 0,180 |
| 50 | 0,540 | 1,913 |  | 0,158 | 2,610 |
| 65 |  | 1,334 |  | 0,524 | 1,857 |
| 80 |  | 2,628 |  | 1,911 | 4,539 |
| 100 | 0,412 | 2,922 |  | 1,397 | 4,732 |
| 125 |  | 3,025 | 0,270 | 0,941 | 4,236 |
| 150 | 0,200 | 2,936 |  | 0,512 | 3,649 |
| 200 | 0,252 | 0,245 |  | 0,395 | 0,892 |
| 250 |  | 1,166 |  |  | 1,166 |
| 300 | 1,138 | 1,963 | 0,030 | 0,200 | 3,330 |
| 400 | 0,592 | 0,100 |  |  | 0,692 |
| Суммарная длина, км | 3,135 | 18,411 | 0,300 | 6,038 | 27,884 |
| Средний диаметр, мм | 232 | 135 | 142 | 111 | 141 |
| Материальная характеристика, м2 | 726,910 | 2480,744 | 42,676 | 668,029 | 3918,358 |

Таблица 3.1.22 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, Промзона, уч. №1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная канальная, км | Маты и плиты стекловатные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  | 0,119 | 0,119 |
| 32 |  |  | 0,193 | 0,193 |
| 45 |  | 0,245 | 0,991 | 1,235 |
| 50 |  | 0,902 | 2,705 | 3,607 |
| 65 | 0,133 | 0,956 | 2,765 | 3,855 |
| 80 | 0,133 | 1,309 | 3,428 | 4,870 |
| 100 |  | 0,750 | 2,466 | 3,217 |
| 125 |  | 0,085 | 0,830 | 0,914 |
| 150 |  |  | 0,020 | 0,020 |
| Суммарная длина, км | 0,267 | 4,246 | 13,517 | 18,030 |
| Средний диаметр, мм | 73 | 73 | 74 | 73 |
| Материальная характеристика, м2 | 19,350 | 308,514 | 996,347 | 1324,212 |

Таблица 3.1.23 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Перлитоцементные изделия, Надземная, км | Перлитоцементные изделия, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,050 | 0,040 | 0,090 |
| 32 |  | 0,065 | 0,065 |
| 45 | 0,050 | 0,075 | 0,125 |
| 50 |  | 2,176 | 2,176 |
| 65 |  | 0,889 | 0,889 |
| 80 |  | 1,040 | 1,040 |
| 100 | 0,101 | 1,665 | 1,766 |
| 125 |  | 0,867 | 0,867 |
| 150 |  | 2,137 | 2,137 |
| 200 | 0,431 | 0,198 | 0,629 |
| 250 | 0,244 | 0,349 | 0,593 |
| Суммарная длина, км | 0,876 | 9,501 | 10,376 |
| Средний диаметр, мм | 184 | 103 | 110 |
| Материальная характеристика, м2 | 160,792 | 978,525 | 1139,317 |

Таблица 3.1.24 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Перлитоцементные изделия, Надземная, км | Перлитоцементные изделия, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,063 | 0,316 | 0,379 |
| 32 | 0,063 | 0,257 | 0,320 |
| 45 |  | 0,421 | 0,421 |
| 50 | 0,040 | 0,653 | 0,693 |
| 65 | 0,040 | 0,856 | 0,896 |
| 80 | 0,000 | 0,618 | 0,618 |
| 100 | 0,351 | 0,077 | 0,428 |
| 125 | 0,351 |  | 0,351 |
| Суммарная длина, км | 0,907 | 3,199 | 4,106 |
| Средний диаметр, мм | 96 | 56 | 65 |
| Материальная характеристика, м2 | 87,181 | 180,525 | 267,706 |

Таблица 3.1.25 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, ул. Говорова,1а по видам прокладки и изоляции

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Надземная, км | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 0,043 | 0,043 |
| 45 |  | 0,038 | 0,038 |
| 50 | 0,004 | 0,528 | 0,532 |
| 65 | 0,453 | 0,269 | 0,722 |
| 80 |  | 0,107 | 0,107 |
| 100 | 0,428 | 0,547 | 0,976 |
| 125 |  | 0,535 | 0,535 |
| 150 |  | 0,199 | 0,199 |
| Суммарная длина, км | 0,886 | 2,265 | 3,150 |
| Средний диаметр, мм | 82 | 91 | 89 |
| Материальная характеристика, м2 | 72,487 | 206,542 | 279,029 |

Таблица 3.1.26 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, ул. Говорова,1а по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Надземная, км | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 0,166 | 0,166 |
| 32 |  | 0,155 | 0,155 |
| 45 |  | 0,120 | 0,120 |
| 50 | 0,072 | 0,571 | 0,643 |
| 65 |  | 0,794 | 0,794 |
| 80 | 0,356 | 0,588 | 0,944 |
| Суммарная длина, км | 0,428 | 2,394 | 2,822 |
| Средний диаметр, мм | 75 | 59 | 62 |
| Материальная характеристика, м2 | 32,096 | 141,703 | 173,799 |

Таблица 3.1.27 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной г. Руза, Волоколамское шоссе по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Подземная канальная, км | Перлитоцементные изделия, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,043 |  | 0,043 |
| 80 | 0,564 | 0,056 | 0,621 |
| 100 | 0,390 | 0,004 | 0,394 |
| Суммарная длина, км | 0,997 | 0,060 | 1,057 |
| Средний диаметр, мм | 87 | 81 | 86 |
| Материальная характеристика, м2 | 86,322 | 4,868 | 91,190 |

Таблица 3.1.28 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной г. Руза, Волоколамское шоссе по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна, Подземная канальная, км | Перлитоцементные изделия, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0,227 | 0,029 | 0,256 |
| 45 | 0,635 | 0,029 | 0,664 |
| 50 | 0,415 |  | 0,415 |
| 65 | 0,007 |  | 0,007 |
| Суммарная длина, км | 1,285 | 0,057 | 1,342 |
| Средний диаметр, мм | 44 | 39 | 44 |
| Материальная характеристика, м2 | 57,080 | 2,203 | 59,283 |

Таблица 3.1.29  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, ул. Партизан 47 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,048 | 0,048 |
| 32 | 0,353 | 0,353 |
| 45 | 0,014 | 0,014 |
| 50 | 1,528 | 1,528 |
| 65 | 1,556 | 1,556 |
| 80 | 3,045 | 3,045 |
| 100 | 3,348 | 3,348 |
| 125 | 0,119 | 0,119 |
| 150 | 3,585 | 3,585 |
| 200 | 1,483 | 1,483 |
| 250 | 1,490 | 1,490 |
| 300 | 0,307 | 0,307 |
| 500 | 6,662 | 6,662 |
| Суммарная длина, км | 23,536 | 23,536 |
| Средний диаметр, мм | 230 | 230 |
| Материальная характеристика, м2 | 5413,749 | 5413,749 |

Таблица 3.1.30 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, ул. Партизан 47 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,135 | 0,135 |
| 32 | 0,625 | 0,625 |
| 45 | 0,177 | 0,177 |
| 50 | 3,479 | 3,479 |
| 65 | 1,379 | 1,379 |
| 80 | 2,844 | 2,844 |
| 100 | 2,055 | 2,055 |
| 125 | 0,006 | 0,006 |
| 150 | 1,502 | 1,502 |
| 200 | 0,153 | 0,153 |
| 250 | 0,153 | 0,153 |
| 500 | 1,921 | 1,921 |
| Суммарная длина, км | 14,429 | 14,429 |
| Средний диаметр, мм | 137 | 137 |
| Материальная характеристика, м2 | 1983,218 | 1983,218 |

Таблица 3.1.31 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,129 | 0,129 |
| 32 | 0,570 | 0,570 |
| 50 | 0,874 | 0,874 |
| 65 | 0,133 | 0,133 |
| 80 | 1,050 | 1,050 |
| 100 | 1,053 | 1,053 |
| 150 | 1,407 | 1,407 |
| 200 | 0,130 | 0,130 |
| Суммарная длина, км | 5,346 | 5,346 |
| Средний диаметр, мм | 94 | 94 |
| Материальная характеристика, м2 | 500,184 | 500,184 |

Таблица 3.1.32 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 3,614 | 3,614 |
| 65 | 0,643 | 0,643 |
| 80 | 0,372 | 0,372 |
| 100 | 0,263 | 0,263 |
| Суммарная длина, км | 4,891 | 4,891 |
| Средний диаметр, мм | 57 | 57 |
| Материальная характеристика, м2 | 278,515 | 278,515 |

Таблица 3.1.33 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,940 | 0,940 |
| 65 | 0,957 | 0,957 |
| 80 | 0,532 | 0,532 |
| 100 | 0,402 | 0,402 |
| 125 | 0,269 | 0,269 |
| 175 | 0,022 | 0,022 |
| Суммарная длина, км | 3,123 | 3,123 |
| Средний диаметр, мм | 74 | 74 |
| Материальная характеристика, м2 | 229,562 | 229,562 |

Таблица 3.1.34 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 2,152 | 2,152 |
| 65 | 0,789 | 0,789 |
| 100 | 0,174 | 0,174 |
| Суммарная длина, км | 3,115 | 3,115 |
| Средний диаметр, мм | 57 | 57 |
| Материальная характеристика, м2 | 176,250 | 176,250 |

Таблица 3.1.35 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,819 | 0,819 |
| 65 | 0,144 | 0,144 |
| 80 | 0,675 | 0,675 |
| 100 | 0,242 | 0,242 |
| 150 | 0,301 | 0,301 |
| 200 | 1,071 | 1,071 |
| Суммарная длина, км | 3,252 | 3,252 |
| Средний диаметр, мм | 119 | 119 |
| Материальная характеристика, м2 | 387,857 | 387,857 |

Таблица 3.1.36 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,481 | 0,481 |
| 50 | 0,420 | 0,420 |
| 65 | 0,228 | 0,228 |
| 80 | 0,252 | 0,252 |
| 100 | 0,193 | 0,193 |
| 150 | 1,071 | 1,071 |
| Суммарная длина, км | 2,645 | 2,645 |
| Средний диаметр, мм | 97 | 97 |
| Материальная характеристика, м2 | 257,577 | 257,577 |

Таблица 3.1.37 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной Поселок пансионат Полушкино по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,040 | 0,040 |
| 32 | 0,249 | 0,249 |
| 45 | 0,161 | 0,161 |
| 50 | 0,423 | 0,423 |
| 80 | 0,066 | 0,066 |
| 100 | 0,516 | 0,516 |
| 150 | 0,582 | 0,582 |
| 400 | 0,014 | 0,014 |
| Суммарная длина, км | 2,051 | 2,051 |
| Средний диаметр, мм | 91 | 91 |
| Материальная характеристика, м2 | 187,141 | 187,141 |

Таблица 3.1.38 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной Поселок пансионат Полушкино по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,355 | 0,355 |
| 32 | 0,242 | 0,242 |
| 45 | 0,060 | 0,060 |
| 50 | 0,555 | 0,555 |
| 80 | 0,549 | 0,549 |
| Суммарная длина, км | 1,761 | 1,761 |
| Средний диаметр, мм | 52 | 52 |
| Материальная характеристика, м2 | 90,988 | 90,988 |

Таблица 3.1.39 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, Луговая, д.1, 2а, 3по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 65 | 0,054 | 0,054 |
| 80 | 0,314 | 0,314 |
| 200 | 0,384 | 0,384 |
| Суммарная длина, км | 0,752 | 0,752 |
| Средний диаметр, мм | 140 | 140 |
| Материальная характеристика, м2 | 105,433 | 105,433 |

Таблица 3.1.40 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, Луговая, д.1, 2а, 3 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,368 | 0,368 |
| 80 | 0,132 | 0,132 |
| 100 | 0,192 | 0,192 |
| 150 | 0,060 | 0,060 |
| Суммарная длина, км | 0,752 | 0,752 |
| Средний диаметр, мм | 76 | 76 |
| Материальная характеристика, м2 | 57,154 | 57,154 |

Таблица 3.1.41 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, Восточный мкр. по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,137 | 0,137 |
| 65 | 0,281 | 0,281 |
| 80 | 0,126 | 0,126 |
| 100 | 0,295 | 0,295 |
| 125 | 0,241 | 0,241 |
| 150 | 0,511 | 0,511 |
| Суммарная длина, км | 1,592 | 1,592 |
| Средний диаметр, мм | 108 | 108 |
| Материальная характеристика, м2 | 171,564 | 171,564 |

Таблица 3.1.42 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, Восточный мкр. по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,209 | 0,209 |
| 45 | 0,365 | 0,365 |
| 50 | 0,118 | 0,118 |
| 65 | 0,179 | 0,179 |
| 80 | 0,231 | 0,231 |
| 100 | 0,121 | 0,121 |
| 125 | 0,176 | 0,176 |
| 700 | 0,035 | 0,035 |
| Суммарная длина, км | 1,432 | 1,432 |
| Средний диаметр, мм | 82 | 82 |
| Материальная характеристика, м2 | 117,232 | 117,232 |

Таблица 3.1.43 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 по видам прокладки и изоляции (однотрубное исчесление)

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные, подземная канальная, м | ППУ, надземная | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 32 |  | 32 |
| 45 | 20 | 133 | 153 |
| 57 | 576 |  | 576 |
| 76 | 40 |  | 40 |
| 89 | 1652 | 124 | 1776 |
| 108 | 478 |  | 478 |
| 159 | 546 | 30 | 576 |
| 219 | 1394,6 | 340 | 1734,6 |
| 273 | 10 |  | 10 |
| Суммарная длина, м | 4748,6 | 627 | 5375,6 |
| Средний диаметр, м | 0,133 | 0,154 | 0,135 |
| Материальная характеристика, м2 | 631,4094 | 96,251 | 727,6604 |

Таблица 3.1.44 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, ул. Лебедено, д. 36 по видам прокладки и изоляции  (однотрубное исчислении)

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные, надземная, м | ПНД | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 122 |  | 122 |
| 32 | 124 |  | 124 |
| 45 | 176 |  | 176 |
| 57 | 1836 |  | 1836 |
| 63 |  | 221 | 221 |
| 76 | 62 |  | 62 |
| 89 | 1178 |  | 1178 |
| 90 |  | 48 |  |
| 108 | 6 |  | 6 |
| 110 | 209,3 |  | 209,3 |
| Суммарная длина, м | 3713,3 | 269 | 3934,3 |
| Средний диаметр, м | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Материальная характеристика, м2 | 252,815 | 18,243 | 266,738 |

Таблица 3.1.45 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Тучково, ул.Труда, д.5А по видам прокладки и изоляции (однотрубное исчесление)

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | ППМ, надземная, км | ППМ, бесканальная, км | ППМ, подвальная, км | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 112 | 156 | 260 | 528 |
| Суммарная длина, м | 112 | 156 | 260 | 528 |
| Средний диаметр, м | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Материальная характеристика, м2 | 14,896 | 20,748 | 34,58 | 70,224 |

Таблица 3.1.46 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п.Тучково, ул.Труда, д.5А по видам прокладки и изоляции (однотрубное исчесление)

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | ППМ, надземная, км | ППМ, бесканальная, км | ППМ, подвальная, км | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 28 | 39 | 65 | 132 |
| 76 | 28 | 39 | 65 | 132 |
| Суммарная длина, м | 56 | 78 | 130 | 264 |
| Средний диаметр, м | 0,0605 | 0,0605 | 0,0605 | 0,0605 |
| Материальная характеристика, м2 | 3,388 | 4,719 | 7,865 | 15,972 |

Таблица 3.1.47 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино  ул. 2-ая Заводская, д.25  по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 0,072 |  |  |  | 0,072 |
| 50 | 0,674 | 0,134 | 0,258 |  | 1,066 |
| 65 | 1,092 |  | 0,044 | 0,496 | 1,632 |
| 80 | 0,542 |  |  |  | 0,542 |
| 100 | 0,396 |  |  | 0,100 | 0,496 |
| 125 | 0,110 |  |  |  | 0,110 |
| 150 | 0,944 |  | 0,120 | 0,374 | 1,438 |
| 200 | 0,732 |  |  |  | 0,732 |
| 250 | 0,078 |  |  |  | 0,078 |
| Суммарная длина, км | 4,640 | 0,134 | 0,422 | 0,970 | 6,166 |
| Средний диаметр, мм | 110 | 50 | 80 | 101 | 106 |
| Материальная характеристика, м2 | 512,130 | 6,700 | 33,760 | 98,340 | 650,930 |

Таблица 3.1.48 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Колюбакино  ул. 2-ая Заводская, д.25  по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0,247 | 0,005 | 0,026 | 0,278 |
| 45 | 0,358 | 0,005 | 0,026 | 0,389 |
| 50 | 0,452 |  |  | 0,452 |
| 65 | 0,125 |  |  | 0,125 |
| 80 | 0,379 |  |  | 0,379 |
| 100 | 0,246 |  |  | 0,246 |
| 125 | 0,602 |  |  | 0,602 |
| 150 | 0,236 |  |  | 0,236 |
| Суммарная длина, км | 2,642 | 0,010 | 0,052 | 2,704 |
| Средний диаметр, мм | 83 | 39 | 39 | 82 |
| Материальная характеристика, м2 | 220,123 | 0,385 | 2,002 | 222,510 |

Таблица 3.1.49 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино  ул. Заводская ("Сосновая роща") по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,282 | 0,282 |
| Суммарная длина, км | 0,282 | 0,282 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 14,100 | 14,100 |

Таблица 3.1.50 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино, детский санаторий "Дружба" по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,110 | 0,110 |
| 45 | 0,228 | 0,228 |
| 50 | 0,526 | 0,526 |
| Суммарная длина, км | 0,864 | 0,864 |
| Средний диаметр, мм | 46 | 46 |
| Материальная характеристика, м2 | 40,080 | 40,080 |

Таблица 3.1.51 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева "клуб", стр.1Б по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,040 | 0,040 |
| 32 | 0,370 | 0,370 |
| 45 | 0,014 | 0,014 |
| 50 | 0,226 | 0,226 |
| Суммарная длина, км | 0,650 | 0,650 |
| Средний диаметр, мм | 38 | 38 |
| Материальная характеристика, м2 | 24,770 | 24,770 |

Таблица 3.1.52 Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Поречье, д.28, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Пенополиуретан, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 0,250 | 0,250 |
| 50 | 0,686 |  | 0,686 |
| 65 | 0,270 |  | 0,270 |
| 80 | 0,642 |  | 0,642 |
| 100 | 0,694 |  | 0,694 |
| Суммарная длина, км | 2,292 | 0,250 | 2,542 |
| Средний диаметр, мм | 75 | 25 | 70 |
| Материальная характеристика, м2 | 172,610 | 6,250 | 178,860 |

Таблица 3.1.53 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Поречье, д.28, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Пенополиуретан, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,160 | 0,250 | 0,410 |
| 32 | 0,120 |  | 0,120 |
| 45 | 0,419 |  | 0,419 |
| 50 | 0,157 |  | 0,157 |
| 65 | 0,286 |  | 0,286 |
| 80 | 0,908 |  | 0,908 |
| 100 | 0,122 |  | 0,122 |
| Суммарная длина, км | 2,172 | 0,250 | 2,422 |
| Средний диаметр, мм | 64 | 25 | 60 |
| Материальная характеристика, м2 | 137,975 | 6,250 | 144,225 |

Таблица 3.1.54 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Барынино, д.62 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,108 | 0,108 |
| Суммарная длина, км | 0,108 | 0,108 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 5,400 | 5,400 |

Таблица 3.1.55 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Орешки, д.95 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,136 | 0,136 |
| 32 | 0,576 | 0,576 |
| 45 | 0,060 | 0,060 |
| 50 | 0,850 | 0,850 |
| 65 | 0,176 | 0,176 |
| 100 | 1,944 | 1,944 |
| 150 | 0,428 | 0,428 |
| 200 | 0,044 | 0,044 |
| Суммарная длина, км | 4,214 | 4,214 |
| Средний диаметр, мм | 82 | 82 |
| Материальная характеристика, м2 | 345,872 | 345,872 |

Таблица 3.1.56  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Орешки по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,340 | 0,340 |
| 32 | 0,020 | 0,020 |
| 45 | 0,050 | 0,050 |
| 50 | 1,345 | 1,345 |
| 65 | 0,283 | 0,283 |
| 80 | 0,260 | 0,260 |
| 100 | 1,066 | 1,066 |
| Суммарная длина, км | 3,364 | 3,364 |
| Средний диаметр, мм | 67 | 67 |
| Материальная характеристика, м2 | 224,435 | 224,435 |

Таблица 3.1.57 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Нововолково, д.22 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,338 | 0,338 |
| 80 | 1,205 | 1,205 |
| 100 | 1,060 | 1,060 |
| 125 | 0,956 | 0,956 |
| 150 | 1,261 | 1,261 |
| 200 | 1,034 | 1,034 |
| Суммарная длина, км | 5,855 | 5,855 |
| Средний диаметр, мм | 126 | 126 |
| Материальная характеристика, м2 | 734,912 | 734,912 |

Таблица 3.1.58 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Нововолково, д.22 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,044 | 0,044 |
| 50 | 0,408 | 0,408 |
| 65 | 0,018 | 0,018 |
| 80 | 0,018 | 0,018 |
| 100 | 1,982 | 1,982 |
| 125 | 1,012 | 1,012 |
| Суммарная длина, км | 3,482 | 3,482 |
| Средний диаметр, мм | 100 | 100 |
| Материальная характеристика, м2 | 349,737 | 349,737 |

Таблица 3.1.59 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной с. Покровское, ДОХБ, владение 18 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 0,140 | 0,140 |
| 50 |  | 0,130 | 0,130 |
| 65 |  | 0,130 | 0,130 |
| 100 |  | 0,485 | 0,485 |
| 150 | 0,270 | 0,260 | 0,530 |
| Суммарная длина, км | 0,270 | 1,145 | 1,415 |
| Средний диаметр, мм | 150 | 93 | 104 |
| Материальная характеристика, м2 | 40,500 | 106,930 | 147,430 |

Таблица 3.1.60 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной с. Покровское, ДОХБ, владение 18 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 0,140 | 0,140 |
| 32 |  | 0,130 | 0,130 |
| 45 |  | 0,130 | 0,130 |
| 80 |  | 0,485 | 0,485 |
| 100 | 0,270 | 0,260 | 0,530 |
| Суммарная длина, км | 0,270 | 1,145 | 1,415 |
| Средний диаметр, мм | 100 | 68 | 74 |
| Материальная характеристика, м2 | 27,000 | 78,310 | 105,310 |

Таблица 3.1.61 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной ЖКХ с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,080 | 0,080 |
| 45 | 0,389 | 0,389 |
| 50 | 0,648 | 0,648 |
| 80 | 0,790 | 0,790 |
| 100 | 1,187 | 1,187 |
| 125 | 1,934 | 1,934 |
| 150 | 0,090 | 0,090 |
| Суммарная длина, км | 5,118 | 5,118 |
| Средний диаметр, мм | 96 | 96 |
| Материальная характеристика, м2 | 489,637 | 489,637 |

Таблица 3.1.62 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной ЖКХ с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1,609 |  | 1,609 |
| 100 | 0,659 | 0,814 | 1,472 |
| Суммарная длина, км | 2,268 | 0,814 | 3,081 |
| Средний диаметр, мм | 65 | 100 | 74 |
| Материальная характеристика, м2 | 146,320 | 81,354 | 227,674 |

Таблица 3.1.63 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Ивойлово, д.18 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,088 | 0,088 |
| 80 | 0,126 | 0,126 |
| 100 | 0,108 | 0,108 |
| 150 | 0,186 | 0,186 |
| Суммарная длина, км | 0,508 | 0,508 |
| Средний диаметр, мм | 105 | 105 |
| Материальная характеристика, м2 | 53,180 | 53,180 |

Таблица 3.1.64 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной ж/г  "Ольховка" по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | 0,344 | 0,344 |
| 100 |  | 0,296 | 0,296 |
| 125 | 0,546 | 0,220 | 0,766 |
| Суммарная длина, км | 0,546 | 0,860 | 1,406 |
| Средний диаметр, мм | 125 | 86 | 101 |
| Материальная характеристика, м2 | 68,250 | 74,300 | 142,550 |

Таблица 3.1.65 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Городище , подстанция 151, д.2Б по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,220 | 0,220 |
| Суммарная длина, км | 0,220 | 0,220 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 11,000 | 11,000 |

Таблица 3.1.66 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной с. Никольское , ул. Микрорайон, д.10 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Битумоперлит, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подвальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,134 |  | 0,759 |  | 0,060 | 0,953 |
| 65 |  |  | 0,596 | 0,290 |  | 0,886 |
| 100 | 0,545 | 0,017 | 0,532 |  |  | 1,094 |
| 125 | 0,432 |  |  |  |  | 0,432 |
| 200 | 0,410 |  |  |  |  | 0,410 |
| Суммарная длина, км | 1,521 | 0,017 | 1,887 | 0,290 | 0,060 | 3,776 |
| Средний диаметр, мм | 130 | 100 | 69 | 65 | 50 | 93 |
| Материальная характеристика, м2 | 197,260 | 1,740 | 129,916 | 18,850 | 3,000 | 350,766 |

Таблица 3.1.67 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной с. Никольское , ул. Микрорайон, д.10 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Битумоперлит, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подвальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  |  | 0,534 |  |  | 0,534 |
| 45 |  |  | 0,320 | 0,020 |  | 0,340 |
| 50 |  |  | 0,235 | 0,300 | 0,017 | 0,552 |
| 65 | 0,366 | 0,017 | 0,999 | 0,120 | 0,017 | 1,519 |
| 80 | 0,226 |  | 0,200 |  |  | 0,426 |
| 100 | 0,782 |  |  |  |  | 0,782 |
| Суммарная длина, км | 1,374 | 0,017 | 2,288 | 0,440 | 0,034 | 4,154 |
| Средний диаметр, мм | 87 | 65 | 54 | 54 | 58 | 65 |
| Материальная характеристика, м2 | 120,107 | 1,131 | 124,151 | 23,700 | 1,983 | 271,072 |

Таблица 3.1.68 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Подвальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | 0,584 |  |  | 0,584 |
| 65 |  | 0,203 |  | 0,070 | 0,273 |
| 80 | 0,064 | 0,232 |  |  | 0,296 |
| 100 |  | 0,771 |  |  | 0,771 |
| 125 |  | 0,884 | 0,117 |  | 1,000 |
| 150 | 0,684 | 0,237 |  |  | 0,921 |
| Суммарная длина, км | 0,748 | 2,911 | 0,117 | 0,070 | 3,846 |
| Средний диаметр, мм | 144 | 98 | 125 | 65 | 107 |
| Материальная характеристика, м2 | 107,720 | 284,101 | 14,600 | 4,550 | 410,971 |

Таблица 3.1.69 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Нестерово по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,314 |  | 0,314 |
| 50 | 0,702 | 0,040 | 0,742 |
| 65 | 0,214 | 0,594 | 0,808 |
| 80 | 0,526 | 0,050 | 0,576 |
| 100 | 1,356 | 0,166 | 1,522 |
| 125 | 0,297 |  | 0,297 |
| 150 | 0,486 |  | 0,486 |
| 200 | 0,094 | 1,264 | 1,358 |
| 250 | 0,090 |  | 0,090 |
| Суммарная длина, км | 4,079 | 2,114 | 6,193 |
| Средний диаметр, мм | 95 | 149 | 113 |
| Материальная характеристика, м2 | 385,915 | 314,010 | 699,925 |

Таблица 3.1.70  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Нестерово по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1,094 | 0,040 | 1,134 |
| 65 | 0,536 | 0,050 | 0,586 |
| 80 | 0,170 | 0,166 | 0,336 |
| 100 | 0,096 | 0,216 | 0,312 |
| 150 | 0,184 | 1,048 | 1,232 |
| Суммарная длина, км | 2,080 | 1,520 | 3,600 |
| Средний диаметр, мм | 67 | 130 | 94 |
| Материальная характеристика, м2 | 140,340 | 197,330 | 337,670 |

Таблица 3.1.71 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Воробьево по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная канальная, км | Пенополиуретан, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,080 |  | 0,080 |
| 45 | 0,050 |  | 0,050 |
| 50 | 0,134 | 0,354 | 0,488 |
| 80 | 0,040 |  | 0,040 |
| 100 | 0,346 | 1,082 | 1,428 |
| 125 |  | 0,100 | 0,100 |
| 150 | 0,060 |  | 0,060 |
| Суммарная длина, км | 0,710 | 1,536 | 2,246 |
| Средний диаметр, мм | 81 | 90 | 87 |
| Материальная характеристика, м2 | 57,750 | 138,400 | 196,150 |

Таблица 3.1.72 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Воробьево по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная канальная, км | Пенополиуретан, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,650 | 1,376 | 2,026 |
| 65 | 0,060 | 0,160 | 0,220 |
| Суммарная длина, км | 0,710 | 1,536 | 2,246 |
| Средний диаметр, мм | 51 | 52 | 51 |
| Материальная характеристика, м2 | 36,400 | 79,200 | 115,600 |

Таблица 3.1.73 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,078 | 0,078 |
| 50 | 0,196 | 0,196 |
| 65 | 0,098 | 0,098 |
| 80 | 0,004 | 0,004 |
| 100 | 0,442 | 0,442 |
| Суммарная длина, км | 0,818 | 0,818 |
| Средний диаметр, мм | 78 | 78 |
| Материальная характеристика, м2 | 64,200 | 64,200 |

Таблица 3.1.74 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,053 | 0,053 |
| 50 | 0,788 | 0,788 |
| Суммарная длина, км | 0,841 | 0,841 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 41,785 | 41,785 |

Таблица 3.1.75  - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,092 | 0,092 |
| 50 | 0,698 | 0,698 |
| 65 | 0,884 | 0,884 |
| 80 | 1,188 | 1,188 |
| 100 | 0,178 | 0,178 |
| 125 | 0,386 | 0,386 |
| Суммарная длина, км | 3,426 | 3,426 |
| Средний диаметр, мм | 75 | 75 |
| Материальная характеристика, м2 | 255,750 | 255,750 |

Таблица 3.1.76 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Битумоперлит, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0,016 |  |  |  |  | 0,016 |
| 45 | 0,294 |  |  |  |  | 0,294 |
| 50 | 0,416 |  | 0,638 |  |  | 1,054 |
| 65 | 0,892 |  | 0,512 |  | 0,012 | 1,416 |
| 80 | 0,228 |  | 0,606 |  |  | 0,834 |
| 100 | 0,756 | 0,126 |  | 0,314 |  | 1,196 |
| 125 |  |  | 0,410 |  |  | 0,410 |
| 150 | 0,482 |  |  | 0,040 |  | 0,522 |
| 200 | 1,748 |  |  |  |  | 1,748 |
| Суммарная длина, км | 4,832 | 0,126 | 2,166 | 0,354 | 0,012 | 7,490 |
| Средний диаметр, мм | 126 | 100 | 76 | 106 | 65 | 110 |
| Материальная характеристика, м2 | 608,262 | 12,600 | 164,910 | 37,400 | 0,780 | 823,952 |

Таблица 3.1.77 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Битумоперлит, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,085 |  | 0,066 |  |  | 0,151 |
| 32 | 0,011 |  | 0,163 |  |  | 0,174 |
| 45 | 0,355 | 0,145 | 0,697 | 0,007 | 0,006 | 1,210 |
| 50 | 0,597 | 0,081 | 0,965 | 0,170 | 0,006 | 1,819 |
| 65 | 0,638 | 0,080 | 0,407 | 0,157 |  | 1,282 |
| 80 | 1,113 |  |  | 0,020 |  | 1,133 |
| 100 | 0,499 |  |  |  |  | 0,499 |
| Суммарная длина, км | 3,298 | 0,306 | 2,298 | 0,354 | 0,012 | 6,268 |
| Средний диаметр, мм | 69 | 52 | 49 | 58 | 48 | 60 |
| Материальная характеристика, м2 | 228,712 | 15,775 | 112,936 | 20,620 | 0,570 | 378,613 |

Таблица 3.1.78 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Костино по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0,200 | 0,200 |
| Суммарная длина, км | 0,200 | 0,200 |
| Средний диаметр, мм | 100 | 100 |
| Материальная характеристика, м2 | 20,000 | 20,000 |

Таблица 3.1.79 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Ватулино, д.2, д.4по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,002 | 0,002 |
| Суммарная длина, км | 0,002 | 0,002 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 0,100 | 0,100 |

Таблица 3.1.80 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Комлево, д.31, д.33 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,002 | 0,002 |
| Суммарная длина, км | 0,002 | 0,002 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 0,100 | 0,100 |

Таблица 3.1.81 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Сытьково по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 0,353 |  | 0,353 |
| 45 |  |  | 0,083 | 0,083 |
| 50 |  | 0,040 | 0,119 | 0,159 |
| 65 |  |  | 0,742 | 0,742 |
| 80 |  |  | 0,476 | 0,476 |
| 100 |  | 1,063 | 1,512 | 2,575 |
| 150 | 0,780 | 0,678 |  | 1,458 |
| Суммарная длина, км | 0,780 | 2,134 | 2,932 | 5,846 |
| Средний диаметр, мм | 150 | 104 | 84 | 100 |
| Материальная характеристика, м2 | 117,000 | 221,295 | 247,172 | 585,467 |

Таблица 3.1.82 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Сытьково по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  |  | 0,151 | 0,151 |
| 50 |  | 0,184 | 1,123 | 1,307 |
| 65 |  |  | 0,094 | 0,094 |
| 80 | 0,440 | 1,341 | 1,017 | 2,798 |
| 100 |  | 0,124 |  | 0,124 |
| Суммарная длина, км | 0,440 | 1,649 | 2,385 | 4,474 |
| Средний диаметр, мм | 80 | 78 | 63 | 70 |
| Материальная характеристика, м2 | 35,200 | 128,863 | 150,421 | 314,484 |

Таблица 3.1.83 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной Московская обл., д. Глухово, (ДТМ) по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,3583 | 0,3583 |
| 50 | 1,05512 | 1,05512 |
| 80 | 0,23958 | 0,23958 |
| 100 | 2,33196 | 2,33196 |
| 150 | 0,61854 | 0,61854 |
| Суммарная длина, км | 4,6035 | 4,6035 |
| Средний диаметр, мм | 90 | 90 |
| Материальная характеристика, м2 | 414,0229 | 414,0229 |

Таблица 3.1.84 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной Московская обл., д. Глухово, (ДТМ) по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 32 | 1,11556 | 1,11556 |
| 45 | 0,46892 | 0,46892 |
| 50 | 0,416 | 0,416 |
| 80 | 0,03966 | 0,03966 |
| 100 | 2,3333 | 2,3333 |
| Суммарная длина, км | 4,37344 | 4,37344 |
| Средний диаметр, мм | 72 | 72 |
| Материальная характеристика, м2 | 314,10212 | 314,10212 |

Таблица 3.1.85 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Беляная Гора, д.14 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 0,004 | 0,064 | 0,068 |
| 50 |  | 0,386 | 0,386 |
| 65 | 0,004 | 0,428 | 0,432 |
| 80 |  | 0,496 | 0,496 |
| 100 |  | 0,919 | 0,919 |
| 125 |  | 0,471 | 0,471 |
| 150 | 0,206 | 0,610 | 0,816 |
| Суммарная длина, км | 0,214 | 3,374 | 3,588 |
| Средний диаметр, мм | 146 | 98 | 101 |
| Материальная характеристика, м2 | 31,340 | 331,955 | 363,295 |

Таблица 3.1.86 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Беляная Гора, д.14 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 0,064 | 0,064 |
| 45 |  | 0,196 | 0,196 |
| 50 |  | 0,818 | 0,818 |
| 65 |  | 0,688 | 0,688 |
| 80 |  | 0,499 | 0,499 |
| 100 |  | 0,799 | 0,799 |
| 150 | 0,206 | 0,310 | 0,516 |
| Суммарная длина, км | 0,206 | 3,374 | 3,580 |
| Средний диаметр, мм | 150 | 78 | 82 |
| Материальная характеристика, м2 | 30,900 | 262,808 | 293,708 |

Таблица 3.1.87 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Леньково, д.2, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,080 | 0,080 |
| Суммарная длина, км | 0,080 | 0,080 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 4,000 | 4,000 |

Таблица 3.1.88 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Филатово, д.2, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,146 | 0,146 |
| Суммарная длина, км | 0,146 | 0,146 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 7,300 | 7,300 |

Таблица 3.1.89 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Лужки , д.2, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 150 | 0,048 | 0,048 |
| Суммарная длина, км | 0,048 | 0,048 |
| Средний диаметр, мм | 150 | 150 |
| Материальная характеристика, м2 | 7,200 | 7,200 |

Таблица 3.1.90 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Лидино, д. 27 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,072 |  |  |  | 0,260 | 0,332 |
| 45 |  |  |  | 0,054 |  | 0,054 |
| 50 |  | 1,739 |  | 0,056 |  | 1,795 |
| 65 |  | 0,764 |  | 0,130 |  | 0,894 |
| 80 |  | 0,080 |  |  |  | 0,080 |
| 100 |  | 1,070 | 0,120 | 0,100 |  | 1,290 |
| 125 |  | 0,120 |  |  |  | 0,120 |
| 150 |  | 0,255 |  |  |  | 0,255 |
| 200 |  | 2,403 |  |  |  | 2,403 |
| Суммарная длина, км | 0,072 | 6,431 | 0,120 | 0,340 | 0,260 | 7,223 |
| Средний диаметр, мм | 25 | 122 | 100 | 70 | 25 | 115 |
| Материальная характеристика, м2 | 1,800 | 783,863 | 12,000 | 23,680 | 6,500 | 827,843 |

Таблица 3.1.91 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной д. Лидино, д. 27 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Надземная, км | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,100 | 0,124 |  | 0,412 | 0,260 | 0,896 |
| 32 |  | 0,313 |  |  |  | 0,313 |
| 45 |  |  |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 50 |  | 2,345 |  | 0,130 |  | 2,475 |
| 65 |  | 0,080 | 0,064 |  |  | 0,144 |
| 100 |  | 3,054 |  |  |  | 3,054 |
| Суммарная длина, км | 0,100 | 5,916 | 0,064 | 0,652 | 0,260 | 6,992 |
| Средний диаметр, мм | 25 | 75 | 65 | 33 | 25 | 68 |
| Материальная характеристика, м2 | 2,500 | 440,991 | 4,160 | 21,750 | 6,500 | 475,901 |

Таблица 3.1.92 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Лихачево, д. 78 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Битумоперлит, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 65 | 1,038 | 1,038 |
| 100 | 0,064 | 0,064 |
| Суммарная длина, км | 1,102 | 1,102 |
| Средний диаметр, мм | 67 | 67 |
| Материальная характеристика, м2 | 73,870 | 73,870 |

Таблица 3.1.93 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Сумароково, д. 34 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,120 | 0,120 |
| 100 | 0,610 | 0,610 |
| Суммарная длина, км | 0,730 | 0,730 |
| Средний диаметр, мм | 92 | 92 |
| Материальная характеристика, м2 | 67,000 | 67,000 |

Таблица 3.1.94 Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Дробылево, д. 18 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,002 | 0,002 |
| Суммарная длина, км | 0,002 | 0,002 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 0,100 | 0,100 |

Таблица 3.1.95 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 0,020 |  |  | 0,020 |
| 50 | 0,020 | 0,054 |  | 0,074 |
| 80 | 0,750 |  | 0,016 | 0,766 |
| 125 | 0,360 |  |  | 0,360 |
| 150 | 0,306 |  |  | 0,306 |
| 200 | 0,810 |  |  | 0,810 |
| Суммарная длина, км | 2,266 | 0,054 | 0,016 | 2,336 |
| Средний диаметр, мм | 139 | 50 | 80 | 136 |
| Материальная характеристика, м2 | 314,800 | 2,700 | 1,280 | 318,780 |

Таблица 3.1.96 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,101 | 0,101 |
| 50 | 0,281 | 0,281 |
| 65 | 0,585 | 0,585 |
| 80 | 0,405 | 0,405 |
| 100 | 0,464 | 0,464 |
| 125 | 0,194 | 0,194 |
| 150 | 0,270 | 0,270 |
| Суммарная длина, км | 2,300 | 2,300 |
| Средний диаметр, мм | 87 | 87 |
| Материальная характеристика, м2 | 200,170 | 200,170 |

Таблица 3.1.97 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Московская, д.54 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Пенополиуретан, Надземная, км | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Плиты минераловатные полужесткие, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,262 |  | 0,060 |  |  | 0,322 |
| 45 | 0,442 |  | 0,032 |  |  | 0,474 |
| 50 | 1,156 | 0,022 | 0,082 |  | 0,030 | 1,290 |
| 65 | 1,408 |  |  |  |  | 1,408 |
| 80 | 0,620 | 0,160 | 0,246 | 0,234 |  | 1,260 |
| 100 | 0,154 |  | 0,370 | 0,154 |  | 0,678 |
| 125 | 0,090 |  |  |  |  | 0,090 |
| 150 | 0,464 |  | 0,454 |  |  | 0,918 |
| 175 | 0,153 |  |  |  |  | 0,153 |
| Суммарная длина, км | 4,749 | 0,182 | 1,244 | 0,388 | 0,030 | 6,593 |
| Средний диаметр, мм | 73 | 76 | 106 | 88 | 50 | 80 |
| Материальная характеристика, м2 | 348,324 | 13,900 | 131,820 | 34,120 | 1,500 | 529,664 |

Таблица 3.1.98 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Школьная, д.12, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | , , км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,002 | 0,002 |
| Суммарная длина, км | 0,002 | 0,002 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 0,100 | 0,100 |

Таблица 3.1.99 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Старониколаево, д.195 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Плиты минераловатные полужесткие, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,040 | 0,040 |
| Суммарная длина, км | 0,040 | 0,040 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 2,000 | 2,000 |

Таблица 3.1.100 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Пионерская, д.10 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,224 | 0,224 |
| Суммарная длина, км | 0,224 | 0,224 |
| Средний диаметр, мм | 25 | 25 |
| Материальная характеристика, м2 | 5,600 | 5,600 |

Таблица 3.1.101 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово,1-я Рабочая, д.1Б по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,120 | 0,120 |
| Суммарная длина, км | 0,120 | 0,120 |
| Средний диаметр, мм | 25 | 25 |
| Материальная характеристика, м2 | 3,000 | 3,000 |

Таблица 3.1.102 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Космодемьянский, д.49 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,022 |  | 0,022 |
| 45 |  | 0,100 | 0,100 |
| 50 | 1,081 | 0,062 | 1,143 |
| 80 | 0,418 | 0,122 | 0,540 |
| 100 | 0,122 | 0,018 | 0,140 |
| 125 | 0,952 |  | 0,952 |
| 150 | 0,255 | 0,246 | 0,501 |
| Суммарная длина, км | 2,850 | 0,548 | 3,398 |
| Средний диаметр, мм | 90 | 102 | 92 |
| Материальная характеристика, м2 | 257,518 | 56,060 | 313,578 |

Таблица 3.1.103 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Космодемьянский по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Маты минераловатные прошивные, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0,316 |  | 0,316 |
| 45 | 0,500 |  | 0,500 |
| 50 | 0,545 |  | 0,545 |
| 65 | 0,470 |  | 0,470 |
| 80 | 0,419 |  | 0,419 |
| 100 | 0,325 |  | 0,325 |
| 125 | 0,127 | 0,246 | 0,373 |
| Суммарная длина, км | 2,703 | 0,246 | 2,949 |
| Средний диаметр, мм | 64 | 125 | 69 |
| Материальная характеристика, м2 | 172,336 | 30,750 | 203,086 |

Таблица 3.1.104 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Плиты минераловатные полужесткие, Подземная канальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,319 | 0,319 |
| 65 | 0,457 | 0,457 |
| Суммарная длина, км | 0,776 | 0,776 |
| Средний диаметр, мм | 59 | 59 |
| Материальная характеристика, м2 | 45,655 | 45,655 |

Таблица 3.1.105 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной д. Колодкино, д.90 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,076 | 0,076 |
| Суммарная длина, км | 0,076 | 0,076 |
| Средний диаметр, мм | 25 | 25 |
| Материальная характеристика, м2 | 1,900 | 1,900 |

Таблица 3.1.106 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной с. Богородское по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,096 | 0,096 |
| 45 | 0,166 | 0,166 |
| Суммарная длина, км | 0,262 | 0,262 |
| Средний диаметр, мм | 38 | 38 |
| Материальная характеристика, м2 | 9,870 | 9,870 |

Таблица 3.1.107 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,460 | 0,460 |
| 80 | 0,300 | 0,300 |
| 100 | 0,327 | 0,327 |
| 150 | 0,520 | 0,520 |
| 200 | 0,512 | 0,512 |
| Суммарная длина, км | 2,119 | 2,119 |
| Средний диаметр, мм | 123 | 123 |
| Материальная характеристика, м2 | 260,100 | 260,100 |

Таблица 3.1.108 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной п. Дорохово, ул. Заводская д. 1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,096 | 0,096 |
| Суммарная длина, км | 0,096 | 0,096 |
| Средний диаметр, мм | 50 | 50 |
| Материальная характеристика, м2 | 4,800 | 4,800 |

Таблица 3.1.109 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной п. Дорохово, ул. Заводская д. 1 по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,048 | 0,048 |
| 45 | 0,048 | 0,048 |
| Суммарная длина, км | 0,096 | 0,096 |
| Средний диаметр, мм | 39 | 39 |
| Материальная характеристика, м2 | 3,696 | 3,696 |

Таблица 3.1.110 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной «Туберкулезный санаторий №58» по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Изопрофлекс, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 0,82282 | 0,82282 |
| 65 | 1,18732 | 1,18732 |
| 80 | 1,28096 | 1,28096 |
| 100 | 1,33746 | 1,33746 |
| 125 | 2,10938 | 2,10938 |
| 300 | 0,66552 | 0,66552 |
| Суммарная длина, км | 7,40346 | 7,40346 |
| Средний диаметр, мм | 110 | 110 |
| Материальная характеристика, м2 | 813,754 | 813,754 |

Таблица 3.1.111 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной «Туберкулезный санаторий №58» по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Изопрофлекс, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 45 | 1,63691 | 1,63691 |
| 50 | 1,54634 | 1,54634 |
| 65 | 0,89715 | 0,89715 |
| 80 | 0,46261 | 0,46261 |
| 100 | 0,62992 | 0,62992 |
| 125 | 1,89777 | 1,89777 |
| 200 | 0,33276 | 0,33276 |
| Суммарная длина, км | 7,40346 | 7,40346 |
| Средний диаметр, мм | 83 | 83 |
| Материальная характеристика, м2 | 613,06675 | 613,06675 |

Таблица 3.1.112 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети котельной «Санаторий Дорохово» по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Маты минераловатные прошивные, Надземная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,12276 | 0,12276 |
| 45 | 0,03978 | 0,03978 |
| 50 | 0,8999 | 0,8999 |
| 80 | 1,10508 | 1,10508 |
| 100 | 1,3613 | 1,3613 |
| 125 | 1,05174 | 1,05174 |
| 150 | 0,7197 | 0,7197 |
| 200 | 2,00654 | 2,00654 |
| Суммарная длина, км | 7,3068 | 7,3068 |
| Средний диаметр, мм | 125 | 125 |
| Материальная характеристика, м2 | 915,98032 | 915,98032 |

Таблица 3.1.113 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети котельной ДОЦ «Старая Руза» по видам прокладки и изоляции.

| Изоляция и тип прокладки Диаметр, мм | Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км | Итог |
| --- | --- | --- |
| 50 | 1,67514 | 1,67514 |
| 65 | 0,9978 | 0,9978 |
| 80 | 0,60292 | 0,60292 |
| 100 | 0,55472 | 0,55472 |
| 125 | 0,22186 | 0,22186 |
| 150 | 0,33712 | 0,33712 |
| 175 | 0,2036 | 0,2036 |
| 200 | 0,09956 | 0,09956 |
| 250 | 0,0279 | 0,0279 |
| Суммарная длина, км | 4,72062 | 4,72062 |
| Средний диаметр, мм | 83 | 83 |
| Материальная характеристика, м2 | 393,1371 | 393,1371 |

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п.

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источника тепловой энергии;

- на трубопроводах в узлах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах и узлах вводов непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом и дисковые затворы.

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях Рузского муниципального округа выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Процент ветхих тепловых сетей по Рузскому муниципальному округу приведен в таблице ниже.

| № п/п | Котельная | Процент ветхих тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- |
| ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 73,00 |
| 2 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 73,00 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 73,00 |
| 4 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 30,00 |
| 5 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 0,00 |
| 6 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 73,00 |
| 7 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 11,76 |
| 8 | Котельная д. Нестерово | 73,00 |
| 9 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 73,00 |
| 10 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 73,00 |
| 11 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 73,00 |
| 12 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 30,03 |
| 13 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 73,00 |
| 14 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 73,00 |
| 15 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 73,00 |
| 16 | Котельная п.Беляная гора, д.14 | 73,00 |
| 17 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 73,00 |
| 18 | Котельная д. Воробьево | 73,00 |
| 19 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 73,00 |
| 20 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 73,00 |
| 21 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 73,00 |
| 22 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21, стр.1 | 73,00 |
| 23 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 73,00 |
| 24 | Котельная д. Сытьково | 73,00 |
| 25 | Котельная д. Орешки, д.95 | 73,00 |
| 26 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 73,00 |
| 27 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 73,00 |
| 28 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5 | 0,00 |
| 29 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 0,00 |
| 30 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 73,00 |
| 31 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 0,00 |
| 32 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 73,00 |
| 33 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 73,00 |
| 34 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 29,82 |
| 35 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 100,00 |
| 36 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 100,00 |
| 37 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 100,00 |
| 38 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 100,00 |
| 39 | Котельная с. Богородское | 100,00 |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |
| 1 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 73,00 |
| 2 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 100,00 |
| 4 | Котельная ж/г «Ольховка» | 100,00 |
| 5 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | - |
| 6 | Котельная д. Костино | 100,00 |
| 7 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 73,00 |
| 8 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 73,00 |
| 9 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 100,00 |
| 10 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 100,00 |
| 11 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 100,00 |
| 12 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 100,00 |
| 13 | Котельная д.Барынино, д.62 | 100,00 |
| 14 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 100,00 |
| 15 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 100,00 |
| 16 | Котельная д. Заовражье, д.1 | - |
| 17 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | - |
| УГОЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |
| 1 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | - |
| 2 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | - |
| 3 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | - |
| ПРОЧИЕ КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |
| 1 | Котельная д. Поречье, д.31 | - |
| 2 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | - |
| 3 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | - |
| 4 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | - |
| 5 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | - |
| 6 | Котельная д. Дробылево, д.18 | - |

#### Применяемые графики работы и их обоснованность

Для теплоисточников Рузского муниципального округа принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Выбор температурного графика обусловлен тепловой (отопительной и ГВС) нагрузкой. Действующий температурный график для теплоисточника разработан в соответствии с местными климатическими условиями.

В соответствии с п.2.1.5 и 2.3.2 «Методики определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», утверждённой Приказом Госстроя РФ от 01.10.2001 № 225, графики отпуска тепла утверждаются теплоснабжающей организацией. Утвержденные графики источников теплоснабжения Рузского муниципального округа представлены на рисунках ниже:

Рисунок 3.1.9 - Температурный график котельной Промзона № 1 АО «МОСОБЛТЕПЛО»

Рисунок 3.1.10 - Температурный график котельной п. Тучково, ул. Партизан, д.47 АО «МОСОБЛТЕПЛО»

Рисунок 3.1.11 - Температурный график остальных котельных АО «МОСОБЛТЕПЛО»

Рисунок 3.1.12 - Температурный график остальных котельных АО «МОСОБЛТЕПЛО»

Рисунок 3.1.13 - Температурный график котельной ООО ЛПУ Санаторий Дорохово

Рисунок 3.1.14 - Температурный график котельной ГКУ «Соцэнерго ДЗМ» г. Москва

Рисунок 3.1.15 - Температурный график котельной ДОЦ «Старая Руза»

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения тепловой энергии муниципального округа остается прежним на расчетный период. Необходимость его изменения отсутствует.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Повреждения трубопроводов, узлов или оборудования тепловой сети, приводящие к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. Отказы возникают вследствие повреждений элементов тепловой сети: трубопроводов, задвижек и т. п. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу.

Таблица 3.1.114 – Статистика отказов тепловых сетей АО «МОСОБЛТЕПЛО» за последние 5 лет

| Наименование источника тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, шт | - | 89 | 77 | 71 | 66 |
| Среднее время восстановления, ч | - | 13,764 | 13,052 | 15,634 | 5,150 |

Таблица 3.1.115 – Статистика отказов тепловых сетей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва за последние 5 лет

| Наименование источника тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, шт | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления, ч | - | 1,5 | 2,0 | 0 | 0 |

Таблица 3.1.116 – Статистика отказов тепловых сетей ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» за последние 5 лет

| Наименование источника тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления, ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.1.117 – Статистика отказов тепловых сетей ДОЦ «Старая Руза» за последние 5 лет

| Наименование источника тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, шт | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления, ч | - | 0,5 | 0 | 0 | 0 |

По информации, полученной от организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения Рузского муниципального округа, не происходило аварийных ситуаций (порывов сетей, остановов основного оборудования), приводивших к отключению теплоснабжения потребителей на сроки, превышающие установленные постановлением от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Отсутствие отказов способствует проведение технического обслуживания и системы ремонтов, проводимых в соответствии с графиками планово-предупредительного ремонта.

Неполадки в работе устранялись силами ремонтного персонала эксплуатирующих организаций в порядке текущей эксплуатации.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации

При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/час диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Задачами диспетчерского управления являются:

- разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и сетей в подразделениях организации;

- планирование и подготовка ремонтных работ;

- обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;

- выполнение требований к качеству тепловой энергии;

- обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;

- предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии.

В АО «МОСОБЛТЕПЛО» организована аварийно-диспетчерская служба, осуществляющее деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии; организовано круглосуточное оперативное управление, задачами которого являются:

- ведение требуемого режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ.

Если оборудование системы теплоснабжения эксплуатируется различными организациями, между ними организованы согласованные действия диспетчерского управления, оформленные распорядительными документами и инструкцией.

Управление осуществляется с диспетчерских пунктов и щитов управления, оборудованных средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля, а также укомплектованных оперативными схемами.

Управление режимом работы тепловых энергоустановок организовывается на основании суточных графиков.

Источники тепловой энергии обязаны в нормальных условиях выполнять заданный график нагрузки и включенного резерва.

О вынужденных отклонениях от графика оперативный персонал источника тепловой энергии немедленно сообщает диспетчеру тепловых сетей.

Регулирование параметров теплоносителя тепловых сетей обеспечивает поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

Допускается отклонение температуры теплоносителя от заданных значений при кратковременном (не более 3 ч) изменении утвержденного графика, если иное не предусмотрено договорными отношениями между источником тепловой энергии и потребителями теплоты.

Регулирование параметров теплоносителя в тепловых сетях осуществляется автоматически или вручную путем воздействия на:

- работу источников и потребителей теплоты;

- гидравлический режим тепловых сетей, в том числе изменением перетоков и режимов работы насосных станций и теплопотребляющих энергоустановок;

- режим подпитки путем поддержания постоянной готовности водоподготовительных установок источников тепловой энергии к покрытию изменяющихся расходов подпиточной воды.

Оперативно-диспетчерское управление осуществляется согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115.

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии (котельных) муниципального округа имеет невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается диспетчером дежурной бригаде.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.

В ЦТП средства автоматизации установлены, в основном, для поддержания температуры и давления горячей воды. В целом автоматизация ЦТП развита недостаточно. Уровень автоматизация ЦТП не обеспечивает автоматическое поддержание всех технологических параметров и не позволяет регулировать отпуск тепловой энергии потребителям.

#### Состояние учета

На котельных, эксплуатируемых АО «МОСОБЛТЕПЛО», коммерческие приборы учета тепловой энергии не установлены, кроме котельной д. Глухово: установлен теплосчетчик ВИСТ.Т в составе двух электромагнитных преобразователей ППР100, установленных на подающем и обратном трубопроводах отопления; электромагнитных преобразователей ППР40 и ППР32, установленных на подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС.

На котельной, принадлежащей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва, измерение параметров теплоносителя и учет тепловой энергии на выходах котельной предусмотрен отдельно для вывода отопления №1 (к потребителям санатория), вывода отпления №2 (к потребителям мед. складов), вывода ГВС. В котельной предусматривается установка двух теплосчетчиков ВИС.Т.

При составлении инвестиционных программ модернизации оборудования и тепловых сетей источников теплоснабжения, необходимо внести предложение по установке приборов учета на источниках тепловой энергии и в ИТП.

ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» и ОАО «РЖД» информации по УУТЭ не предоставили.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

#### Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения Рузского муниципального округа в части сетей теплоснабжения выявлены технические и технологические проблемы.

Основной из них является износ тепловых сетей и отставание объема замены ветхих тепловых сетей от потребностей системы теплоснабжения.

Износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

При износе теплосетей более 50% количество аварий лавинообразно возрастает. Приведение состояния тепловой изоляции трубопроводов до требования СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СП 124.13330.2012 и приказа Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 позволит увеличить поставку тепла потребителям. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменых трубопроводов на предизолированные в заводских условиях.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Так же основными проблемами организации качественного теплоснабжения Рузского муниципального округа являются:

- ветхое и изношенное состояние изоляции тепловых сетей и трубопроводов, что в свою очередь влечет за собой высокие тепловые потери (утечки) при транспортировке тепловой энергии, а, следовательно, и большие затраты на воду, химическую подготовку теплоносителя и на его подогрев и прочее;

- отсутствие корректной наладки тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя;

- высокий износ внутридомовых систем (большое количество отложений) и наличие внутренней разрегулировки в отдельных системах теплопотребления (в основном в многоквартирных домах).

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить параметры микроклимата в отапливаемых помещениях и снизить затраты денежных средств на отопление.

Для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в Приложении 5.

### 3.1.2.3. Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки, радиус эффективного ресурсоснабжения.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников теплоснабжения.

Система теплоснабжения Рузского муниципального округа является единым комплексом сооружений, котельного и вспомогательного оборудования, наружных инженерных коммуникаций. Данные централизованные системы теплоснабжения представляют собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

Месторасположение котельных совпадает с местом расположения и зонами действия источников теплоснабжения в границах Рузского муниципального округа.

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория округа, муниципального поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения Рузского муниципального округа делится на зону централизованного теплоснабжения, включающую основные теплоисточники, и зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории муниципального округа располагаются, прежде всего, в районах застройки одно - двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Зона централизованного теплоснабжения делится на зоны, обслуживаемые теплоснабжающими организациями.

Зона централизованного теплоснабжения обслуживается теплоснабжающими организациями:

- АО «МОСОБЛТЕПЛО»;

- ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва;

- ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово»;

- подразделение Дирекции социальной сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД».

В схему теплоснабжения (актуализация на 2026 год) внесена информация о 2-х выявленных теплоснабжающих организаций:

- ООО СЗ "НИИ МЕТАЛЕР" (новая котельная мкр. Северное сияние – введена в эксплуатацию в 2025 г.);

- ФГКУ "Рузский ЦОПУ МЧС России" (выявленная котельная д. Устье, д. 1 – введена в эксплуатацию в 2009 г.).

Ранее не учитываемые в схеме теплоснабжения ТСО будут подробно рассмотрены при следующей актуализации схемы теплоснабжения.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Зоны действия централизованных источников тепловой энергии и зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены на рисунках 3.1.16 и 3.1.17 соответственно.

Более подробно зоны действия ценрализованных источников тепловой энергии представлены в Приложении 1.

Рисунок 3.1.16 - Зоны действия централизованных источников тепловой энергии

Рисунок 3.1.17 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения

#### Балансы мощности и нагрузки

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

- Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

- Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

- Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы мощности и нагрузки источников теплоснабжения Рузского муниципального округа представлены в таблице ниже:

Таблица 3.1.118 – Баланс тепловой мощности источников теплоснабжения Рузского муниципального округа

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подано в сеть, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (ср.час.) | Общая |  |  |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | АО "Мособлтепло" | 40,000 | 39,690 | 0,253 | 39,437 | 4,111 | 33,929 | 22,831 | 6,987 | 29,818 | 5,508 | 13,800 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | АО "Мособлтепло" | 10,000 | 4,940 | 0,090 | 4,850 | 0,914 | 6,825 | 5,327 | 0,584 | 5,911 | -1,975 | -19,800 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | АО "Мособлтепло" | 3,810 | 3,810 | 0,126 | 3,684 | 0,729 | 2,761 | 1,448 | 0,584 | 2,032 | 0,923 | 24,200 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | АО "Мособлтепло" | 1,000 | 1,000 | 0,017 | 0,983 | 0,520 | 1,040 | 0,421 | 0,099 | 0,520 | -0,057 | -5,700 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | АО "Мособлтепло" | 33,000 | 33,000 | 0,482 | 32,518 | 5,195 | 31,674 | 19,502 | 6,977 | 26,479 | 0,844 | 2,600 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | АО "Мособлтепло" | 5,400 | 4,800 | 0,075 | 4,725 | 0,904 | 5,491 | 3,440 | 1,147 | 4,587 | -0,766 | -14,200 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | АО "Мособлтепло" | 5,160 | 5,160 | 0,029 | 5,131 | 0,971 | 4,312 | 2,494 | 0,847 | 3,341 | 0,819 | 15,900 |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | АО "Мособлтепло" | 5,200 | 5,200 | 0,128 | 5,072 | 1,262 | 3,230 | 1,688 | 0,280 | 1,968 | 1,842 | 35,400 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | АО "Мособлтепло" | 4,300 | 4,240 | 0,052 | 4,188 | 0,350 | 1,857 | 1,295 | 0,212 | 1,507 | 2,331 | 54,200 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | АО "Мособлтепло" | 1,722 | 1,722 | 0,007 | 1,715 | 0,201 | 1,512 | 0,936 | 0,375 | 1,311 | 0,203 | 11,800 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | АО "Мособлтепло" | 6,200 | 6,170 | 0,009 | 6,161 | 0,403 | 3,798 | 2,830 | 0,565 | 3,395 | 2,363 | 38,100 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | АО "Мособлтепло" | 6,880 | 6,880 | 0,036 | 6,844 | 1,800 | 4,355 | 2,154 | 0,401 | 2,555 | 2,489 | 36,200 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5 | АО "Мособлтепло" | 1,824 | 1,824 | 0,009 | 1,815 | 0,008 | 0,695 | 0,571 | 0,116 | 0,687 | 1,120 | 61,400 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 | 0,001 | 0,042 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 0,097 | 69,300 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | АО "Мособлтепло" | 6,720 | 6,720 | 0,013 | 6,707 | 0,367 | 4,990 | 3,703 | 0,920 | 4,623 | 1,717 | 25,600 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 | 0,018 | 0,169 | 0,151 | 0,000 | 0,151 | -0,030 | -21,400 |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | АО "Мособлтепло" | 0,390 | 0,390 | 0,006 | 0,384 | 0,064 | 0,326 | 0,262 | 0,000 | 0,262 | 0,058 | 14,900 |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | АО "Мособлтепло" | 0,390 | 0,390 | 0,006 | 0,384 | 0,091 | 0,309 | 0,218 | 0,000 | 0,218 | 0,075 | 19,200 |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 2,250 | 2,190 | 0,016 | 2,174 | 0,400 | 2,214 | 1,334 | 0,480 | 1,814 | -0,040 | -1,800 |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | АО "Мособлтепло" | 0,041 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,072 | 0,072 | 0,000 | 0,072 | -0,031 | -74,300 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,006 | 0,138 | 0,132 | 0,000 | 0,132 | 0,002 | 1,400 |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | АО "Мособлтепло" | 2,580 | 2,580 | 0,022 | 2,558 | 1,000 | 2,425 | 1,134 | 0,291 | 1,425 | 0,133 | 5,200 |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | АО "Мособлтепло" | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,034 | 0,034 | 0,000 | 0,034 | 0,036 | 51,400 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | АО "Мособлтепло" | 4,730 | 4,730 | 0,007 | 4,723 | 0,500 | 3,095 | 2,267 | 0,328 | 2,595 | 1,628 | 34,400 |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | АО "Мособлтепло" | 3,440 | 3,100 | 0,028 | 3,072 | 0,064 | 1,076 | 0,714 | 0,298 | 1,012 | 1,996 | 58,000 |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | АО "Мособлтепло" | 3,200 | 2,730 | 0,032 | 2,698 | 0,462 | 1,561 | 1,099 | 0,000 | 1,099 | 1,137 | 35,500 |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | АО "Мособлтепло" | 0,302 | 0,302 | 0,001 | 0,301 | 0,055 | 0,368 | 0,313 | 0,000 | 0,313 | -0,067 | -22,200 |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | АО "Мособлтепло" | 0,800 | 0,800 | 0,005 | 0,795 | 0,050 | 0,734 | 0,684 | 0,000 | 0,684 | 0,061 | 7,600 |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 | 0,012 | 0,111 | 0,099 | 0,000 | 0,099 | 0,028 | 20,000 |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | АО "Мособлтепло" | 2,760 | 2,550 | 0,044 | 2,506 | 0,315 | 2,056 | 1,400 | 0,341 | 1,741 | 0,450 | 16,300 |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | АО "Мособлтепло" | 2,460 | 2,460 | 0,014 | 2,446 | 0,569 | 1,912 | 1,343 | 0,000 | 1,343 | 0,534 | 21,700 |
| 32 | Котельная д. Нестерово | АО "Мособлтепло" | 6,000 | 6,000 | 0,055 | 5,945 | 1,000 | 4,839 | 2,936 | 0,903 | 3,839 | 1,106 | 18,400 |
| 33 | Котельная д. Воробьево | АО "Мособлтепло" | 4,300 | 4,300 | 0,042 | 4,258 | 0,366 | 1,815 | 1,158 | 0,291 | 1,449 | 2,443 | 56,800 |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | АО "Мособлтепло" | 0,860 | 0,860 | 0,011 | 0,849 | 0,155 | 0,667 | 0,403 | 0,109 | 0,512 | 0,182 | 21,200 |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | АО "Мособлтепло" | 1,719 | 1,719 | 0,008 | 1,711 | 0,186 | 1,171 | 0,985 | 0,000 | 0,985 | 0,540 | 31,400 |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | АО "Мособлтепло" | 9,030 | 9,030 | 0,164 | 8,866 | 0,798 | 4,410 | 3,065 | 0,547 | 3,612 | 4,456 | 49,300 |
| 37 | Котельная д. Костино | АО "Мособлтепло" | 0,344 | 0,344 | 0,002 | 0,342 | 0,008 | 0,151 | 0,143 | 0,000 | 0,143 | 0,191 | 55,500 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | АО "Мособлтепло" | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,070 | -0,028 | -66,700 |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | АО "Мособлтепло" | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,079 | 0,079 | 0,000 | 0,079 | -0,037 | -88,100 |
| 40 | Котельная д. Сытьково | АО "Мособлтепло" | 2,600 | 2,530 | 0,033 | 2,497 | 0,374 | 2,289 | 1,510 | 0,405 | 1,915 | 0,208 | 8,000 |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | АО "Мособлтепло" | 2,236 | 2,236 | 0,009 | 2,227 | 0,500 | 1,317 | 0,750 | 0,067 | 0,817 | 0,910 | 40,700 |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.14 | АО "Мособлтепло" | 4,410 | 4,410 | 0,032 | 4,378 | 0,378 | 2,753 | 1,779 | 0,596 | 2,375 | 1,625 | 36,800 |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,004 | 0,136 | 0,002 | 0,063 | 0,061 | 0,000 | 0,061 | 0,073 | 52,100 |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,290 | 0,290 | 0,004 | 0,286 | 0,028 | 0,109 | 0,081 | 0,000 | 0,081 | 0,177 | 61,000 |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,006 | 0,218 | 0,212 | 0,000 | 0,212 | 0,040 | 15,500 |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | АО "Мособлтепло" | 5,400 | 4,360 | 0,072 | 4,288 | 0,983 | 2,950 | 1,583 | 0,384 | 1,967 | 1,338 | 24,800 |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,019 | 0,215 | 0,196 | 0,000 | 0,196 | 0,043 | 16,700 |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | АО "Мособлтепло" | 0,300 | 0,300 | 0,006 | 0,294 | 0,029 | 0,192 | 0,163 | 0,000 | 0,163 | 0,102 | 34,000 |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | АО "Мособлтепло" | 0,026 | 0,026 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,044 | -0,018 | -69,200 |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 3,020 | 3,020 | 0,016 | 3,004 | 0,066 | 2,132 | 2,022 | 0,044 | 2,066 | 0,872 | 28,900 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | АО "Мособлтепло" | 0,060 | 0,060 | 0,007 | 0,053 | 0,005 | 0,045 | 0,040 | 0,000 | 0,040 | 0,008 | 13,300 |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 4,820 | 4,820 | 0,064 | 4,756 | 0,376 | 3,436 | 3,060 | 0,000 | 3,060 | 1,320 | 27,400 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,700 | 0,700 | 0,005 | 0,695 | 0,000 | 0,421 | 0,421 | 0,000 | 0,421 | 0,274 | 39,100 |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | АО "Мособлтепло" | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,002 | 0,203 | 0,201 | 0,000 | 0,201 | 0,097 | 32,300 |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | АО "Мособлтепло" | 0,300 | 0,300 | 0,002 | 0,298 | 0,022 | 0,197 | 0,175 | 0,000 | 0,175 | 0,101 | 33,700 |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | АО "Мособлтепло" | 0,103 | 0,103 | 0,004 | 0,099 | 0,026 | 0,075 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,024 | 23,400 |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | АО "Мособлтепло" | 5,160 | 5,160 | 0,037 | 5,123 | 1,293 | 2,787 | 1,494 | 0,000 | 1,494 | 2,336 | 45,300 |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,078 | 0,181 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,077 | 29,800 |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,014 | 0,099 | 0,085 | 0,000 | 0,085 | 0,158 | 61,200 |
| 60 | Котельная с. Богородское | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,040 | 0,192 | 0,152 | 0,000 | 0,152 | 0,066 | 25,600 |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 1,200 | 1,200 | 0,009 | 1,191 | 0,071 | 0,752 | 0,681 | 0,000 | 0,681 | 0,439 | 36,600 |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | АО "Мособлтепло" | 0,309 | 0,309 | 0,002 | 0,307 | 0,005 | 0,253 | 0,197 | 0,051 | 0,248 | 0,054 | 17,500 |
| 63 | кот. Туберкулезный санаторий №58 | ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва | 10,840 | 10,240 | 0,099 | 10,141 | 0,724 | 7,959 | 5,054 | 2,181 | 7,235 | 2,182 | 20,100 |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | 9,260 | 9,173 | 0,345 | 8,828 | 0,724 | 7,959 | 5,054 | 2,181 | 7,235 | 0,869 | 9,400 |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | подразделение Дирекции соц. Сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | 7,200 | 7,200 | 0,000 | 7,200 | 0,442 | 4,858 | 3,492 | 0,924 | 4,416 | 2,342 | 32,500 |

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены в таблице ниже:

Таблица 3.1.119 - Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Производительность водоподготовительной установки | Объём теплоносителя в теплосети, м3 | Аварийная подпитка, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 8,749 | 604,860 | 12,100 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 1,475 | 124,430 | 2,490 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 0,441 | 22,700 | 0,450 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 0,153 | 6,310 | 0,130 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 6,959 | 1575,970 | 31,520 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 1,117 | 45,840 | 0,920 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 0,729 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 0,750 | 15,200 | 0,300 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 0,445 | 48,920 | 0,980 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 0,308 | 17,730 | 0,350 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 0,519 | 14,790 | 0,300 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 1,076 | 16,340 | 0,330 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 0,052 | 0,410 | 0,010 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 0,011 | 70,810 | 1,420 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 1,028 | 0,100 | 0,000 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 0,034 | 0,580 | 0,010 |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 0,064 | 1,460 | 0,030 |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,055 | 0,820 | 0,020 |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 0,379 | 11,400 | 0,230 |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | 0,008 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | 0,028 | 0,220 | 0,000 |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | 0,301 | 27,360 | 0,550 |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 0,819 | 84,210 | 1,680 |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 0,208 | 14,060 | 0,280 |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 0,344 | 40,700 | 0,810 |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 0,067 | 4,980 | 0,100 |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | 0,159 | 12,430 | 0,250 |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 0,022 | 0,450 | 0,010 |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 0,381 | 33,060 | 0,660 |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 0,369 | 38,420 | 0,770 |
| 32 | Котельная д. Нестерово | 1,046 | 82,440 | 1,650 |
| 33 | Котельная д. Воробьево | 0,255 | 14,810 | 0,300 |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 0,148 | 4,370 | 0,090 |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 0,253 | 17,280 | 0,350 |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 1,303 | 94,870 | 1,900 |
| 37 | Котельная д. Костино | 0,047 | 1,570 | 0,030 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | 0,015 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | 0,017 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | Котельная д. Сытьково | 0,419 | 52,070 | 1,040 |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 0,364 | 33,120 | 0,660 |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | 0,668 | 32,570 | 0,650 |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 0,003 | 0,160 | 0,000 |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,018 | 0,300 | 0,010 |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 0,046 | 0,850 | 0,020 |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 0,481 | 104,740 | 2,090 |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 0,051 | 5,210 | 0,100 |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 0,021 | 5,040 | 0,100 |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | 0,005 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 0,444 | 41,310 | 0,830 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 0,768 | 41,760 | 0,840 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,123 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 0,055 | 0,080 | 0,000 |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 0,046 | 0,110 | 0,000 |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 0,016 | 0,070 | 0,000 |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 0,709 | 26,960 | 0,540 |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 0,033 | 2,410 | 0,050 |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 0,020 | 0,040 | 0,000 |
| 60 | Котельная с. Богородское | 0,047 | 0,260 | 0,010 |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 0,094 | 31,510 | 0,630 |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 0,063 | 0,200 | 0,000 |
| 63 | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | 1,554 | 107,510 | 2,150 |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | 1,554 | 111,670 | 2,230 |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | 0,948 | 32,590 | 0,650 |

#### Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки. А также позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

При определении радиуса эффективного теплоснабжения применено три варианта расчета:

- от источника тепловой энергии для районов крупной застройки;

- от точки подключения объекта;

- при установке котельного агрегата в доме.

Радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки будет оптимальным если:

- годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу;

- себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи тепла;

- себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой энергии.

Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного теплоснабжения от точки подключения объекта будет оптимальным, если отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии будет менее или равен 100%. В случае превышения – объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и присоединению к системе централизованного теплоснабжения не подлежит.

Радиус эффективного теплоснабжения при установке котельного агрегата в доме будет обуславливаться условием, что стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупными затратами на строительство и эксплуатацию трассы. Т. е. максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра, будет достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат на строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно допустимой, то соответственно затраты на строительство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и строительство трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысоких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализованному теплоснабжению будет более обоснованным вариантом.

Радиус эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии Рузского муниципального округа отражен в таблице ниже:

Таблица 3.1.120 - Радиус эффективного теплоснабжения Рузского мцниципального округа

| № п/п | Наименование источника тепловой сети | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | Тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч | Стоимость тепловой сети и сооружений, млн.руб. | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Среднее число абонентов | Расчётный перепад температур, оС | Удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб/м2 | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2) | Оптимальный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 2,777 | 40,739 | 583,907 | 5 242,570 | 113 | 80 | 111378,01 | 40,69 | 14,67 | 1,19 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 0,712 | 6,868 | 169,976 | 1 407,023 | 89 | 25 | 120805,42 | 125,00 | 9,65 | 0,92 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 0,289 | 2,054 | 62,709 | 452,828 | 21 | 25 | 138483,04 | 72,66 | 7,11 | 0,97 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 0,053 | 0,712 | 24,331 | 150,473 | 7 | 25 | 161696,78 | 132,08 | 13,43 | 0,78 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 4,828 | 35,226 | 852,996 | 7 396,967 | 106 | 80 | 115316,99 | 21,96 | 7,33 | 1,39 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 0,461 | 5,442 | 110,043 | 778,699 | 46 | 25 | 141316,48 | 99,78 | 11,80 | 0,86 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 0,382 | 5,161 | 63,642 | 405,812 | 20 | 25 | 156826,31 | 52,36 | 13,51 | 0,86 |
| 8 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 0,314 | 3,492 | 72,344 | 645,434 | 20 | 25 | 112085,82 | 63,69 | 11,12 | 1,00 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 0,248 | 2,332 | 41,294 | 278,129 | 18 | 25 | 148470,67 | 72,58 | 9,40 | 0,90 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 0,083 | 1,436 | 18,234 | 162,587 | 3 | 25 | 112149,19 | 36,14 | 17,30 | 0,99 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 0,141 | 2,416 | 35,132 | 288,796 | 8 | 25 | 121649,88 | 56,74 | 17,13 | 0,91 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 0,44 | 5,009 | 56, 7 | 994,4 | 21 | 25 | 57019,308 | 47,727273 | 11,364 | 1,34 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 0,038 | 0,242 | 5,0 | 86,19 | 1 | 25 | 58011,37 | 26,315789 | 6,368 | 1,54 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 0,009 | 0,05 | 2,039 | 10,000 | 2 | 25 | 203900,00 | 222,22 | 5,56 | 0,77 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 0,636 | 4,787 | 104,108 | 873,440 | 29 | 25 | 119193,08 | 45,60 | 7,53 | 1,07 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 0,017 | 0,16 | 2,875 | 14,100 | 2 | 25 | 203900,71 | 117,65 | 9,41 | 0,76 |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 0,108 | 0,297 | 8,808 | 40,080 | 5 | 25 | 219760,48 | 46,30 | 2,75 | 0,97 |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,063 | 0,257 | 6,626 | 24,770 | 6 | 25 | 267501,01 | 95,24 | 4,08 | 0,79 |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 0,23 | 1,763 | 50,476 | 323,085 | 12 | 25 | 156231,33 | 52,17 | 7,67 | 0,94 |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | 0,006 | 0,039 | 0,020 | 0,100 | 1 | 25 | 200000,00 | 166,67 | 6,50 | 0,78 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | 0,014 | 0,141 | 1,101 | 5,400 | 2 | 25 | 203888,89 | 142,86 | 10,07 | 0,73 |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | 0,368 | 3,303 | 80,974 | 570,307 | 40 | 25 | 141983,18 | 108,70 | 8,98 | 0,89 |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | 0,002 | 0,067 | 0,020 | 0,100 | 1 | 25 | 200000,00 | 500,00 | 33,50 | 0,55 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 0,633 | 3,813 | 113,511 | 1 084,650 | 37 | 25 | 104652,19 | 58,45 | 6,02 | 1,13 |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 0,18 | 0,968 | 31,340 | 252,740 | 5 | 25 | 124000,95 | 27,78 | 5,38 | 1,16 |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 0,413 | 1,602 | 89,714 | 717,311 | 30 | 25 | 125069,88 | 72,64 | 3,88 | 1,10 |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 0,051 | 0,395 | 6,000 | 53,180 | 4 | 25 | 112824,37 | 78,43 | 7,75 | 1,03 |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | 0,1 | 0,741 | 16,343 | 142,550 | 9 | 25 | 114647,49 | 90,00 | 7,41 | 1,01 |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 0,02 | 0,102 | 2,243 | 11,000 | 2 | 25 | 203909,09 | 100,00 | 5,10 | 0,84 |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 0,25 | 1,534 | 85,050 | 621,838 | 19 | 25 | 136771,96 | 76,00 | 6,14 | 0,99 |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 0,317 | 1,719 | 45,736 | 410,971 | 25 | 25 | 111287,66 | 78,86 | 5,42 | 1,09 |
| 32 | Котельная д. Нестерово | 0,497 | 4,872 | 118,152 | 1 037,595 | 34 | 25 | 113871,02 | 68,41 | 9,80 | 1,00 |
| 33 | Котельная д. Воробьево | 0,297 | 1,188 | 46,841 | 311,750 | 13 | 25 | 150251,80 | 43,77 | 4,00 | 1,07 |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 0,073 | 0,69 | 17,038 | 105,985 | 7 | 25 | 160758,60 | 95,89 | 9,45 | 0,85 |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 0,31 | 1,18 | 35,969 | 255,750 | 18 | 25 | 140641,25 | 58,06 | 3,81 | 1,08 |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 0,696 | 6,069 | 155,097 | 1 202,565 | 40 | 25 | 128971,82 | 57,47 | 8,72 | 0,99 |
| 37 | Котельная д. Костино | 0,029 | 0,22 | 2,251 | 20,000 | 1 | 25 | 112550,00 | 34,48 | 7,59 | 1,12 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | 0,002 | 0,05 | 0,020 | 0,100 | 1 | 25 | 200000,00 | 500,00 | 25,00 | 0,57 |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | 0,003 | 0,05 | 0,020 | 0,100 | 1 | 25 | 200000,00 | 333,33 | 16,67 | 0,63 |
| 40 | Котельная д. Сытьково | 0,343 | 1,949 | 111,776 | 899,951 | 25 | 25 | 124202,32 | 72,89 | 5,68 | 1,04 |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 0,309 | 1,693 | 96,930 | 728,12 | 17 | 25 | 133123,66 | 55,02 | 5,48 | 1,05 |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | 0,354 | 3,11 | 79,425 | 657,003 | 14 | 25 | 120889,86 | 39,55 | 8,79 | 1,05 |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 0,009 | 0,014 | 0,816 | 4,000 | 1 | 25 | 204000,00 | 111,11 | 1,56 | 1,00 |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,018 | 0,084 | 1,488 | 7,300 | 2 | 25 | 203835,62 | 111,11 | 4,67 | 0,85 |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 0,021 | 0,216 | 0,672 | 7,200 | 1 | 25 | 93333,33 | 47,62 | 10,29 | 1,12 |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 0,646 | 2,238 | 165,279 | 1 303,744 | 41 | 25 | 126772,59 | 63,47 | 3,46 | 1,13 |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 0,092 | 0,239 | 11,302 | 73,870 | 8 | 25 | 152998,51 | 86,96 | 2,60 | 1,06 |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 0,036 | 0,097 | 8,089 | 67,000 | 4 | 25 | 120731,34 | 111,11 | 2,69 | 1,13 |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | 0,002 | 0,025 | 0,020 | 0,100 | 1 | 25 | 200000,00 | 500,00 | 12,50 | 0,63 |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 0,252 | 2,419 | 56,052 | 518,950 | 9 | 25 | 108010,41 | 35,71 | 9,60 | 1,10 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 0,004 | 0,048 | 0,017 | 0,100 | 1 | 25 | 170000,00 | 250,00 | 12,00 | 0,73 |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 0,459 | 3,576 | 72,461 | 529,664 | 49 | 25 | 136805,60 | 106,75 | 7,79 | 0,92 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,005 | 0,573 | 0,020 | 0,100 | 1 | 25 | 200000,00 | 200,00 | 114,60 | 0,50 |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 0,024 | 0,256 | 0,408 | 2,000 | 1 | 25 | 204000,00 | 41,67 | 10,67 | 0,82 |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 0,032 | 0,213 | 2,283 | 5,600 | 3 | 25 | 407678,57 | 93,75 | 6,66 | 0,62 |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 0,02 | 0,073 | 1,223 | 3,000 | 2 | 25 | 407666,67 | 100,00 | 3,65 | 0,67 |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 0,231 | 3,302 | 68,780 | 516,664 | 23 | 25 | 133123,27 | 99,57 | 14,29 | 0,86 |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 0,047 | 0,152 | 7,911 | 45,655 | 7 | 25 | 173277,84 | 148,94 | 3,23 | 0,93 |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 0,01 | 0,093 | 0,775 | 1,900 | 1 | 25 | 407894,74 | 100,00 | 9,30 | 0,58 |
| 60 | Котельная с. Богородское | 0,021 | 0,217 | 2,671 | 9,870 | 4 | 25 | 270618,03 | 190,48 | 10,33 | 0,63 |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 0,185 | 0,438 | 27,654 | 260,100 | 11 | 25 | 106320,65 | 59,46 | 2,37 | 1,29 |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 0,015 | 0,294 | 1,918 | 8,496 | 1 | 25 | 225753,30 | 66,67 | 19,60 | 0,69 |
| 63 | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | 0,736 | 9,944 | 171,250 | 1426,7 | 30 | 25 | 120032,24 | 40,76 | 13,51 | 0,99 |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | 0,914 | 7,237 | 95,612 | 915,98 | 27 | 25 | 104382,19 | 29,54 | 7,92 | 1,17 |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | 0,335 | 4,416 | 52,635 | 393,14 | 38 | 25 | 133883,60 | 113,43 | 13,18 | 0,85 |

#### Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения Рузского муниципального округа в части источников теплоснабжения выявлены технические и технологические проблемы:

- Износ оборудования котельных.

Основное оборудование источников тепла муниципального округа имеет высокую степень износа. Фактический срок службы части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги. Износ оборудования котельных приводит к снижению производительности котлов и увеличению удельных расходов. Кроме того, износ оборудования котельных не позволяет в полной мере обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы систем теплоснабжения. Решению данной проблем следует уделить особое внимание и вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, не должны становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только в период подготовки к очередному отопительному сезону.

- Низкий уровень автоматизации.

Отсутствие должного уровня средств автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла приводит к невысокой экономичности даже неизношенного основного оборудования котельных, находящегося в хорошем техническом состоянии.

- Отсутствие приборов учета у источников и потребителей тепловой энергии.

Отсутствие приборов учета тепловой энергии на всех на источниках тепловой энергии. Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике установлена Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Отсутствие приборов учета у источников и потребителей не позволяет оценить фактическую выработку тепловой энергии источниками тепла и фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем.

В Рузском муниципальном округе нет программы установки приборов коммерческого учета тепловой энергии у потребителей, что не стимулирует теплоснабжающие организации к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в Приложении 5.

### 3.1.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Одной из причин возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является ограничение установленной тепловой мощности, а именно большой износ котельного оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов. Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности отражены в соответствии со Схемой теплоснабжения в таблицах ниже.

Таблица 3.1.121 – Существующий баланс тепловой мощности источников теплоснабжения Рузского муниципального округа

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подано в сеть, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (ср.час.) | Общая |  |  |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | АО "Мособлтепло" | 40,000 | 39,690 | 0,253 | 39,437 | 4,111 | 33,929 | 22,831 | 6,987 | 29,818 | 5,508 | 13,800 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | АО "Мособлтепло" | 10,000 | 4,940 | 0,090 | 4,850 | 0,914 | 6,825 | 5,327 | 0,584 | 5,911 | -1,975 | -19,800 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | АО "Мособлтепло" | 3,810 | 3,810 | 0,126 | 3,684 | 0,729 | 2,761 | 1,448 | 0,584 | 2,032 | 0,923 | 24,200 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | АО "Мособлтепло" | 1,000 | 1,000 | 0,017 | 0,983 | 0,520 | 1,040 | 0,421 | 0,099 | 0,520 | -0,057 | -5,700 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | АО "Мособлтепло" | 33,000 | 33,000 | 0,482 | 32,518 | 5,195 | 31,674 | 19,502 | 6,977 | 26,479 | 0,844 | 2,600 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | АО "Мособлтепло" | 5,400 | 4,800 | 0,075 | 4,725 | 0,904 | 5,491 | 3,440 | 1,147 | 4,587 | -0,766 | -14,200 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | АО "Мособлтепло" | 5,160 | 5,160 | 0,029 | 5,131 | 0,971 | 4,312 | 2,494 | 0,847 | 3,341 | 0,819 | 15,900 |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | АО "Мособлтепло" | 5,200 | 5,200 | 0,128 | 5,072 | 1,262 | 3,230 | 1,688 | 0,280 | 1,968 | 1,842 | 35,400 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | АО "Мособлтепло" | 4,300 | 4,240 | 0,052 | 4,188 | 0,350 | 1,857 | 1,295 | 0,212 | 1,507 | 2,331 | 54,200 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | АО "Мособлтепло" | 1,722 | 1,722 | 0,007 | 1,715 | 0,201 | 1,512 | 0,936 | 0,375 | 1,311 | 0,203 | 11,800 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | АО "Мособлтепло" | 6,200 | 6,170 | 0,009 | 6,161 | 0,403 | 3,798 | 2,830 | 0,565 | 3,395 | 2,363 | 38,100 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | АО "Мособлтепло" | 6,880 | 6,880 | 0,036 | 6,844 | 1,800 | 4,355 | 2,154 | 0,401 | 2,555 | 2,489 | 36,200 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5 | АО "Мособлтепло" | 1,824 | 1,824 | 0,009 | 1,815 | 0,008 | 0,695 | 0,571 | 0,116 | 0,687 | 1,120 | 61,400 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 | 0,001 | 0,042 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 0,097 | 69,300 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | АО "Мособлтепло" | 6,720 | 6,720 | 0,013 | 6,707 | 0,367 | 4,990 | 3,703 | 0,920 | 4,623 | 1,717 | 25,600 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 | 0,018 | 0,169 | 0,151 | 0,000 | 0,151 | -0,030 | -21,400 |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | АО "Мособлтепло" | 0,390 | 0,390 | 0,006 | 0,384 | 0,064 | 0,326 | 0,262 | 0,000 | 0,262 | 0,058 | 14,900 |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | АО "Мособлтепло" | 0,390 | 0,390 | 0,006 | 0,384 | 0,091 | 0,309 | 0,218 | 0,000 | 0,218 | 0,075 | 19,200 |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 2,250 | 2,190 | 0,016 | 2,174 | 0,400 | 2,214 | 1,334 | 0,480 | 1,814 | -0,040 | -1,800 |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | АО "Мособлтепло" | 0,041 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,072 | 0,072 | 0,000 | 0,072 | -0,031 | -74,300 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,006 | 0,138 | 0,132 | 0,000 | 0,132 | 0,002 | 1,400 |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | АО "Мособлтепло" | 2,580 | 2,580 | 0,022 | 2,558 | 1,000 | 2,425 | 1,134 | 0,291 | 1,425 | 0,133 | 5,200 |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | АО "Мособлтепло" | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,034 | 0,034 | 0,000 | 0,034 | 0,036 | 51,400 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | АО "Мособлтепло" | 4,730 | 4,730 | 0,007 | 4,723 | 0,500 | 3,095 | 2,267 | 0,328 | 2,595 | 1,628 | 34,400 |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | АО "Мособлтепло" | 3,440 | 3,100 | 0,028 | 3,072 | 0,064 | 1,076 | 0,714 | 0,298 | 1,012 | 1,996 | 58,000 |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | АО "Мособлтепло" | 3,200 | 2,730 | 0,032 | 2,698 | 0,462 | 1,561 | 1,099 | 0,000 | 1,099 | 1,137 | 35,500 |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | АО "Мособлтепло" | 0,302 | 0,302 | 0,001 | 0,301 | 0,055 | 0,368 | 0,313 | 0,000 | 0,313 | -0,067 | -22,200 |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | АО "Мособлтепло" | 0,800 | 0,800 | 0,005 | 0,795 | 0,050 | 0,734 | 0,684 | 0,000 | 0,684 | 0,061 | 7,600 |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,139 | 0,012 | 0,111 | 0,099 | 0,000 | 0,099 | 0,028 | 20,000 |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | АО "Мособлтепло" | 2,760 | 2,550 | 0,044 | 2,506 | 0,315 | 2,056 | 1,400 | 0,341 | 1,741 | 0,450 | 16,300 |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | АО "Мособлтепло" | 2,460 | 2,460 | 0,014 | 2,446 | 0,569 | 1,912 | 1,343 | 0,000 | 1,343 | 0,534 | 21,700 |
| 32 | Котельная д. Нестерово | АО "Мособлтепло" | 6,000 | 6,000 | 0,055 | 5,945 | 1,000 | 4,839 | 2,936 | 0,903 | 3,839 | 1,106 | 18,400 |
| 33 | Котельная д. Воробьево | АО "Мособлтепло" | 4,300 | 4,300 | 0,042 | 4,258 | 0,366 | 1,815 | 1,158 | 0,291 | 1,449 | 2,443 | 56,800 |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | АО "Мособлтепло" | 0,860 | 0,860 | 0,011 | 0,849 | 0,155 | 0,667 | 0,403 | 0,109 | 0,512 | 0,182 | 21,200 |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | АО "Мособлтепло" | 1,719 | 1,719 | 0,008 | 1,711 | 0,186 | 1,171 | 0,985 | 0,000 | 0,985 | 0,540 | 31,400 |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | АО "Мособлтепло" | 9,030 | 9,030 | 0,164 | 8,866 | 0,798 | 4,410 | 3,065 | 0,547 | 3,612 | 4,456 | 49,300 |
| 37 | Котельная д. Костино | АО "Мособлтепло" | 0,344 | 0,344 | 0,002 | 0,342 | 0,008 | 0,151 | 0,143 | 0,000 | 0,143 | 0,191 | 55,500 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | АО "Мособлтепло" | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,070 | -0,028 | -66,700 |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | АО "Мособлтепло" | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,079 | 0,079 | 0,000 | 0,079 | -0,037 | -88,100 |
| 40 | Котельная д. Сытьково | АО "Мособлтепло" | 2,600 | 2,530 | 0,033 | 2,497 | 0,374 | 2,289 | 1,510 | 0,405 | 1,915 | 0,208 | 8,000 |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | АО "Мособлтепло" | 2,236 | 2,236 | 0,009 | 2,227 | 0,500 | 1,317 | 0,750 | 0,067 | 0,817 | 0,910 | 40,700 |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.14 | АО "Мособлтепло" | 4,410 | 4,410 | 0,032 | 4,378 | 0,378 | 2,753 | 1,779 | 0,596 | 2,375 | 1,625 | 36,800 |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,140 | 0,140 | 0,004 | 0,136 | 0,002 | 0,063 | 0,061 | 0,000 | 0,061 | 0,073 | 52,100 |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,290 | 0,290 | 0,004 | 0,286 | 0,028 | 0,109 | 0,081 | 0,000 | 0,081 | 0,177 | 61,000 |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,006 | 0,218 | 0,212 | 0,000 | 0,212 | 0,040 | 15,500 |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | АО "Мособлтепло" | 5,400 | 4,360 | 0,072 | 4,288 | 0,983 | 2,950 | 1,583 | 0,384 | 1,967 | 1,338 | 24,800 |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,019 | 0,215 | 0,196 | 0,000 | 0,196 | 0,043 | 16,700 |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | АО "Мособлтепло" | 0,300 | 0,300 | 0,006 | 0,294 | 0,029 | 0,192 | 0,163 | 0,000 | 0,163 | 0,102 | 34,000 |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | АО "Мособлтепло" | 0,026 | 0,026 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,044 | -0,018 | -69,200 |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 3,020 | 3,020 | 0,016 | 3,004 | 0,066 | 2,132 | 2,022 | 0,044 | 2,066 | 0,872 | 28,900 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | АО "Мособлтепло" | 0,060 | 0,060 | 0,007 | 0,053 | 0,005 | 0,045 | 0,040 | 0,000 | 0,040 | 0,008 | 13,300 |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 4,820 | 4,820 | 0,064 | 4,756 | 0,376 | 3,436 | 3,060 | 0,000 | 3,060 | 1,320 | 27,400 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 0,700 | 0,700 | 0,005 | 0,695 | 0,000 | 0,421 | 0,421 | 0,000 | 0,421 | 0,274 | 39,100 |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | АО "Мособлтепло" | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,002 | 0,203 | 0,201 | 0,000 | 0,201 | 0,097 | 32,300 |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | АО "Мособлтепло" | 0,300 | 0,300 | 0,002 | 0,298 | 0,022 | 0,197 | 0,175 | 0,000 | 0,175 | 0,101 | 33,700 |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | АО "Мособлтепло" | 0,103 | 0,103 | 0,004 | 0,099 | 0,026 | 0,075 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,024 | 23,400 |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | АО "Мособлтепло" | 5,160 | 5,160 | 0,037 | 5,123 | 1,293 | 2,787 | 1,494 | 0,000 | 1,494 | 2,336 | 45,300 |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,078 | 0,181 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,077 | 29,800 |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,014 | 0,099 | 0,085 | 0,000 | 0,085 | 0,158 | 61,200 |
| 60 | Котельная с. Богородское | АО "Мособлтепло" | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,040 | 0,192 | 0,152 | 0,000 | 0,152 | 0,066 | 25,600 |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | АО "Мособлтепло" | 1,200 | 1,200 | 0,009 | 1,191 | 0,071 | 0,752 | 0,681 | 0,000 | 0,681 | 0,439 | 36,600 |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | АО "Мособлтепло" | 0,309 | 0,309 | 0,002 | 0,307 | 0,005 | 0,253 | 0,197 | 0,051 | 0,248 | 0,054 | 17,500 |
| 63 | кот. Туберкулезный санаторий №58 | ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва | 10,840 | 10,240 | 0,099 | 10,141 | 0,724 | 7,959 | 5,054 | 2,181 | 7,235 | 2,182 | 20,100 |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | 9,260 | 9,173 | 0,345 | 8,828 | 0,724 | 7,959 | 5,054 | 2,181 | 7,235 | 0,869 | 9,400 |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | подразделение Дирекции соц. Сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | 7,200 | 7,200 | 0,000 | 7,200 | 0,442 | 4,858 | 3,492 | 0,924 | 4,416 | 2,342 | 32,500 |

Таблица 3.1.122 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| ЕТО № 1 АО "Мособлтепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Мособлтепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,69 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 |
| 6.1 | в горячей воде | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 6.1 | в горячей воде | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,94 | -1,94 | -1,94 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,16 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,76 | -0,76 | -0,76 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 |
| 6.1 | в горячей воде | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6.1 | в горячей воде | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 46,10 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная поселок пансионат Полушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Котельная п.Тучково, Восточный мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 6.1 | в горячей воде | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Котельная д. Поречье, д.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная д.Барынино, д.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Котельная д. Орешки, д.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Котельная д. Заовражье, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Котельная д. Нововолково, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная д. Ивойлово, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Котельная ж/г «Ольховка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Котельная д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Котельная д. Воробьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,98 | 4,43 | 4,93 | 5,42 | 5,92 | 6,62 | 7,69 | 8,24 | 8,69 | 8,69 | 7,69 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,98 | 4,43 | 4,93 | 5,42 | 5,92 | 6,62 | 7,69 | 8,24 | 8,69 | 8,69 | 7,69 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,25 | 3,47 | 3,72 | 3,96 | 4,21 | 4,59 | 5,27 | 5,55 | 5,80 | 5,80 | 5,27 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,73 | 0,96 | 1,21 | 1,46 | 1,71 | 2,02 | 2,42 | 2,70 | 2,89 | 2,89 | 2,42 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 3,13 | 3,41 | 3,73 | 4,05 | 4,37 | 4,84 | 5,62 | 5,97 | 6,28 | 6,28 | 5,62 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 3,13 | 3,41 | 3,73 | 4,05 | 4,37 | 4,84 | 5,62 | 5,97 | 6,28 | 6,28 | 5,62 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,64 | 2,86 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,98 | 4,66 | 4,93 | 5,19 | 5,19 | 4,66 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,49 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,86 | 0,96 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 0,96 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,09 | 3,64 | 3,14 | 2,64 | 2,14 | 1,45 | 0,38 | -0,18 | -0,62 | -0,62 | 0,38 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 4,94 | 4,66 | 4,34 | 4,02 | 3,70 | 3,23 | 2,45 | 2,09 | 1,79 | 1,79 | 2,45 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,26 | 2,45 | 2,66 | 2,87 | 3,09 | 3,41 | 4,00 | 4,23 | 4,45 | 4,45 | 4,00 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,045 | 0,049 | 0,054 | 0,058 | 0,063 | 0,069 | 0,081 | 0,086 | 0,090 | 0,090 | 0,081 |
| Котельная д. Костино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Котельная д. Комлево, д.31, д.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| Котельная д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная д. Глухово, (ДТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная п.Беляная гора, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Котельная д.Леньково, д.2, стр.1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Котельная д. Лидино, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Котельная д. Лихачево, д.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная д. Сумароково, д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Котельная д. Дробылево, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| Котельная д. Старониколаево, д.195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная п. Космодемьянский, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 2,27 | 1,49 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 2,27 | 1,49 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,99 | 1,49 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,20 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,20 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,42 | 1,20 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,56 | 2,34 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,33 | 2,63 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,21 | 1,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,065 | 0,052 |
| Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная д. Колодкино, д.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Котельная с. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| ГКУ «Соцэнерго» ДЗМ г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот. Туберкулезный санаторий №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 6.1 | в горячей воде | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Санаторий Дорохово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 6.1 | в горячей воде | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 91,40 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| подразделение Дирекции соц. Сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДОЦ «Старая Руза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 6.1 | в горячей воде | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |

3.1.2.5. Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Надёжное теплоснабжение потребителей заключается в способности действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения потребителей обеспечивать в течение заданного промежутка времени требуемых режимов, параметров и качества теплоснабжения.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» оценка надежности систем теплоснабжения производится по следующим критериям: оценка надежности источников тепловой энергии, оценка надежности тепловых сетей, оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Оценка надежности источников тепловой энергии характеризуется следующими показателями:

- Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ=1,0;

- при отсутствии резервного электропитания Кэ=0,6.

- Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв=1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кв=0,6.

- Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт=1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт=0,5.

- Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

- полная обеспеченность Кб=1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кб=0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кб=0,5.

- Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

- резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

- резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7

- резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5

- резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3

- резервирование менее 30% нагрузки - Кр = 0,2.

- Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов определяется по формуле:

, где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

- до 10% - Кс =1,0;

- свыше 10% до 20% - Кс =0,8;

- свыше 20% до 30% - Кс =0,6;

- свыше 30% - Кс =0,5.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Кс источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Кс = 1;

- надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Кс = 0,5;

- малонадежные - при Кс = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

- ненадежные - при Кс = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Оценка надежности тепловых сетей характеризуется показателем интенсивности отказов систем теплоснабжения:

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1/(км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

- до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

- от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

- от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Таблица 3.1.123 – Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Рузского муниципального округа (начало)

| № п/п | Источники тепловой энергии | Показатель надежности электроснабжения теплоисточников |  |  |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточников |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточников |  | Показатель уровня резервирования теплоисточников |  | Показатель технического состояния тепловых сетей |  |  | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей |  | Показатель интенсивности отказов теплоисточников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qi | tч | Кэист i | Кэобщ | Квист i | Квобщ | Ктист i | Ктобщ | Крист i | Кробщ | Scэкспл | Scветх | Кс | Иотктс | Котктс | Иоткит | Коткит |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 39,437 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 44,16 | 44,16 | 0,00 | 0,07 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 4,85 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 17,37 | 17,37 | 0,00 | 0,025 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 3,6841 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,1027 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,17 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 32,518 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 44,73 | 44,73 | 0,00 | 0,10 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 4,7249 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10,72 | 10,72 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 5,1311 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,0 | 6,79 | 6,79 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 5,0716 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,08 | 6,08 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 4,188 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 1,7153 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 6,1614 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,08 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 6,8435 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9,27 | 7,10 | 0,23 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 1,8154 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,79 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 0,1392 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 6,7066 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 11,92 | 11,92 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 0,1393 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 0,3842 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,3838 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 2,1738 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,01 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | 0,0413 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | 0,1397 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,11 | 0,11 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | 2,5576 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,83 | 8,83 | 1,00 | 0,80 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | 0,0695 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 4,3634 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 11,47 | 11,47 | 0,00 | 0,04 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 3,0721 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 2,6977 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,84 | 8,84 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 0,3014 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | 0,795 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 0,1151 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 2,5061 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,58 | 6,58 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 2,446 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Котельная д. Нестерово | 5,9454 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 12,26 | 12,26 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Котельная д. Воробьево | 4,2579 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,13 | 5,13 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 0,8488 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 1,7106 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,0 | 3,48 | 3,48 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 8,8657 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 16,34 | 16,34 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Котельная д. Костино | 0,3416 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | 0,042 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | 0,042 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Котельная д. Сытьково | 2,4967 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 0,25 | 0,8 | 0 | 1 |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 2,2273 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,47 | 4,47 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | 4,3782 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 0,1356 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,2859 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 0,2575 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 4,2876 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 13,05 | 13,05 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 0,2575 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 0,2939 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | 0,026 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 3,0037 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 0,0528 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 4,7559 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,0 | 3,48 | 3,48 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,6948 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 0,3 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 0,2976 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 0,0992 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 5,1228 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 0,2576 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 0,2574 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Котельная с. Богородское | 0,2575 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 1,1914 | 5088 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 0,3075 | 5088 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Таблица 3.1.124- Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Рузского муниципального округа (окончание)

| № п/п | Источники тепловой энергии | Показатель укомплектованности персоналом | Показатель оснащенности машинами | Показатель материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания |  |  | Показатель готовности ТСО к проведению аварийно-восстановительных работ в системах ТС |  | Оценка надежности системы теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кп | Км | К тр | Потребность, кВт | Наличие, кВт | Кист | Кгот | Категория готовности | Надежность тепло источников | Надежность теплосетей | Общая надежность системы теплоснабжения |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 0,53 | 1 | 1 | 630 | 630 | 1,00 | 0,88 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 0,83 | 1 | 1 | 200 | 200 | 1,00 | 0,96 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 0,38 | 1 | 1 | 90 | 90 | 1,00 | 0,85 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,00 | 1 | 1 | 27 | 27 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 0,75 | 1 | 1 | 500 | 285 | 0,57 | 0,89 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 0,48 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1,00 | 0,87 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 1,00 | 1 | 1 | 105 | 105 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 0,67 | 1 | 1 | 200 | 200 | 1,00 | 0,92 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | 0,91 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1,00 | 0,98 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 0,64 | 1 | 1 | 42 | 42 | 1,00 | 0,91 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 1,00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 1,00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 1,00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 0,73 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0,00 | 0,83 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | 0,00 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1,00 | 0,75 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 0,64 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1,00 | 0,91 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | 0,00 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1,00 | 0,75 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | 0,46 | 1 | 1 | 90 | 90 | 1,00 | 0,87 | ограниченная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д.1 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | высоконадежн. | ненадежн. |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | 0,17 | 1 | 1 | 200 | 200 | 1,00 | 0,79 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 0,67 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1,00 | 0,92 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 0,58 | 1 | 1 | 105 | 105 | 1,00 | 0,90 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | 1,00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 0,67 | 1,0 | 1,0 | 100 | 100 | 1,00 | 0,92 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | 0,67 | 1 | 1 | 90 | 90 | 1,00 | 0,92 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 32 | Котельная д. Нестерово | 0,40 | 1 | 1 | 105 | 105 | 1,00 | 0,85 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 33 | Котельная д. Воробьево | 0,41 | 1 | 1 | 105 | 105 | 1,00 | 0,85 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 1,00 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | 0,29 | 1 | 1 | 60 | 60 | 1,00 | 0,82 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 36 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 0,64 | 1 | 1 | 150 | 150 | 1,00 | 0,91 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 37 | Котельная д. Костино | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 40 | Котельная д. Сытьково | 0,50 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1,00 | 0,88 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 0,50 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1,00 | 0,88 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | 0,62 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1,00 | 0,90 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | 1,00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | 0,58 | 1 | 1 | 200 | 200 | 1,00 | 0,90 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | 1,00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | 1,00 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 |  | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 0,41 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1,00 | 0,85 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | 1,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 0,50 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1,00 | 0,88 | ограниченная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | 0,20 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 0,70 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | 1,00 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | 1,00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | 1,00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 0,00 | 1 | 1 | 120 | 120 | 1,00 | 0,75 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 58 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | 0,20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1,00 | 0,80 | неготовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | 1,00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 60 | Котельная с. Богородское | 1,00 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | 1,00 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 1,00 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность | ненадежн. | малонадежн. | ненадежн. |

### 3.1.2.6. Анализ воздействия на окружающую среду.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ Р 58577-2019.

Источники тепловой энергии относятся к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), III категории. Для источников тепловой энергии нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксиды азота, углерода оксид, серы диоксид, бензапирен.

Основным используемым топливом при выработке тепловой энергии на котельных Рузского муниципального округа является природный газ, при сжигании которого выделяется минимальное количество вредоносных продуктов горения для человека, по сравнению с другими видами топлива, используемых в теплоэнергетике. Дымовые газы котельной и побочные продукты отработки от используемых в технологическом процессе горюче-смазочных материалов подвергаются периодической проверке на соответствии действующих требований ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

Вид и расход поставляемого топлива приведен в таблице ниже:

Таблица 3.1-125 Вид поставляемого топлива в Рузском муниципальном округе

| № п/п | ТСО | Наименование источника | Вид основного топлива | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | Газ | 5066,00 |
| 2 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | Газ | 931,80 |
| 3 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | Газ | 332,80 |
| 4 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | Дизельное | 64,30 |
| 5 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | Газ | 4686,00 |
| 6 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | Газ | 780,70 |
| 7 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | Газ | 466,00 |
| 8 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | Газ | 469,70 |
| 9 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная поселок пансионат Полушкино | Газ | 276,40 |
| 10 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | Газ | 194,30 |
| 11 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | Газ | 470,20 |
| 12 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | Газ | 369,70 |
| 13 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | Газ | 115,60 |
| 14 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | Дизельное | 0,00 |
| 15 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | Газ | 647,60 |
| 16 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | Дизельное | 8,90 |
| 17 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | Уголь | 29,60 |
| 18 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | Уголь | 40,20 |
| 19 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | Газ | 266,40 |
| 20 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Поречье, д.31 | Электричество | 8,10 |
| 21 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Барынино, д.62 | Дизельное | 25,90 |
| 22 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Орешки, д.95 | Газ | 304,10 |
| 23 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Заовражье, д.1 | Дизельное | 3,10 |
| 24 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Нововолково, д.22 | Газ | 507,80 |
| 25 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | Газ | 169,70 |
| 26 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | Газ | 309,10 |
| 27 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Ивойлово, д.18 | Газ | 53,60 |
| 28 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная ж/г «Ольховка» | Дизельное | 118,00 |
| 29 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | Дизельное | 18,30 |
| 30 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | Газ | 284,60 |
| 31 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | Дизельное | 368,60 |
| 32 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Нестерово | Газ | 884,60 |
| 33 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Воробьево | Газ | 286,20 |
| 34 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | Газ | 96,30 |
| 35 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | Газ | 179,20 |
| 36 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | Газ | 550,60 |
| 37 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Костино | Дизельное | 20,60 |
| 38 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | Электричество | 6,90 |
| 39 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | Электричество | 7,20 |
| 40 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Сытьково | Газ | 321,90 |
| 41 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Газ | 154,50 |
| 42 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Беляная гора, д.10 | Газ | 0,00 |
| 43 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | Дизельное | 9,20 |
| 44 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | Дизельное | 14,40 |
| 45 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | Газ | 36,80 |
| 46 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лидино, д. 27 | Газ | 532,30 |
| 47 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лихачево, д.78 | Газ | 48,00 |
| 48 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Сумароково, д.34 | Дизельное | 33,60 |
| 49 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Дробылево, д.18 | Электричество | 3,10 |
| 50 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | Газ | 336,80 |
| 51 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | Дизельное | 8,80 |
| 52 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | Газ | 294,20 |
| 53 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | Дизельное | 63,80 |
| 54 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Старониколаево, д.195 | Дизельное | 40,00 |
| 55 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | Дизельное | 30,60 |
| 56 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | Уголь | 10,40 |
| 57 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | Газ | 368,00 |
| 58 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | Газ | 32,50 |
| 59 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Колодкино, д.90 | Газ | 16,50 |
| 60 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Богородское | Газ | 27,00 |
| 61 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | Дизельное | 140,80 |
| 62 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | Газ | 28,90 |
| 63 | ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | Газ | 3065,60 |
| 64 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | Котельная «Санаторий Дорохово» | Газ | 3867,40 |
| 65 | подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | Газ | 1147,5 |
|  | ИТОГО |  |  | 30051,60 |

Значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии(мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы представлены в таблицах ниже:

Таблица 3.1.126 - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии АО «МОСОБЛТЕПЛО»

| Наименование источника тепловой энергии | Код вещества | Наименование | Выбросы загрязняющих веществ за 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | мг/мᶾ | т/год |
| Котел водогрейный КСВ-3,15 ВК – 2шт, дымовая труба, д.Лидино | 0301 | Азота диоксид | 0,2045468 | 12,8610898 | 1,3433791 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0332388 | 2,0899271 | 0,2182991 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000003 | 0,0000001 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,5359976 | 33,7014055 | 3,8063455 |
| Котел водогрейный Lavart R150-2шт, дымовая труба, п. д/о «Лужки» | 0301 | Азота диоксид | 0,0306242 | 54,1551699 | 0,2837156 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0049764 | 8,8002157 | 0,0461038 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000000001 | 0,0000018 | 0,00000001 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,482255 | 85,2809316 | 0,4678244 |
| Котел водогрейный Vitoplex 100 – 3шт, дымовая труба п. Беляная Гора | 0301 | Азота диоксид | 0,1881969 | 194,4805620 | 1,2000543 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0305820 | 31,6030919 | 0,1950088 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000093 | 0,0000002 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,5329904 | 550,7863055 | 3,7068752 |
| Котел водогрейный KSO - 70 R- 2 шт, KSO – 150 – 1 шт, дымовая труба, дыхательный клапан резервуара, д. Филатово (дизтопливо) | 0301 | Азота диоксид | 0,0304185 | 53,7913473 | 0,1052217 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0049430 | 8,7410936 | 0,0170985 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 0,1372000 | 242,6214434 | 0,4936064 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000248 | 0,00000003 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0102154 | 18,0646837 | 0,0354994 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,0482255 | 85,2809298 | 0,1735016 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000244 | 4,9739308 | 0,0029002 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0086978 | 1771,4460285 | 0,0029577 |
| Котел водогрейный KSO - 70 R-1 – 2 шт, дымовая труба, дыхательный клапан резервуара, д. Леньково | 0301 | Азота диоксид | 0,014981 | 23,5487936 | 0,0664633 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0024344 | 3,8266784 | 0,0108003 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 0,0680512 | 106,9701495 | 0,3119959 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,000022 | 0,0000001 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0056348 | 8,8574249 | 0,0258341 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,0239199 | 37,5997831 | 0,1096659 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000244 | 4,9739308 | 0,0029001 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0086978 | 1771,4460285 | 0,0029344 |
| Котел водогрейный ЗИО-60 – 4 шт, дымовая труба котельной, с. Покровское, ул. Урожайная, д. 8 | 0301 | Азота диоксид | 0,0822849 | 20,4625716 | 0,715138 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0133713 | 3,3251679 | 0,1162099 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,000001 | 0,0000001 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,2664952 | 66,2718962 | 2,5595568 |
| Котел водогрейный KSO - 70 R-1 – 2 шт, дымовая труба, дыхательный клапан резервуара, д. Городище, подстанция 151, д. 2Б | 0301 | Азота диоксид | 0,014981 | 26,4922881 | 0,0938377 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0024344 | 4,3049962 | 0,0152486 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 0,0680512 | 120,3409429 | 0,4404982 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000248 | 0,0000001 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0056348 | 9,9645637 | 0,0364745 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,0239199 | 42,2995889 | 0,1548342 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000098 | 1,9901245 | 0,0029002 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0034791 | 708,7605816 | 0,002963 |
| Котел водогрейный Lavart R175 – 2 шт, дымовая труба, д. Ивойлово | 0301 | Азота диоксид | 0,047388 | 74,4895452 | 0,3525552 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0077006 | 12,1045522 | 0,0572902 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000000003 | 0,0000047 | 0,00000002 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,0741295 | 116,5246774 | 0,5780117 |
| Котел водогрейный ЗИО-60 – 1 шт, дымовая труба котельной, дыхательный клапан резервуара – 2 шт, д. Брикет, ул. Кузьминова, д. 85А | 0301 | Азота диоксид | 0,2834425 | 180,4446862 | 1,7924104 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0460594 | 29,3222615 | 0,2912667 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 1,029 | 655,0802139 | 7,2416904 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,0000649 | 0,0000007 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0785067 | 49,9788209 | 0,5524990 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,4165765 | 265,2001986 | 2,9316986 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000488 | 9,9478615 | 0,0029000 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0173956 | 3542,8920570 | 0,0029038 |
| Котел водогрейный КВА-1, 6-ЭЭ – 2 шт, дымовая труба котельной, с. Никольское | 0301 | Азота диоксид | 0,1421848 | 35,3584471 | 0,8884535 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0231050 | 5,7457478 | 0,1443737 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,000001 | 0,0000001 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,3835254 | 95,3749092 | 2,5530663 |
| Котел водогрейный ТТ 100 - 3 шт, дымовая труба котельной, дыхательный клапан резервуара, д. Нововолково | 0301 | Азота диоксид | 0,2752566 | 91,8501697 | 1,0447248 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0447292 | 14,9256526 | 0,1697678 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000035 | 0,0000001 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,6165476 | 205,7353177 | 2,4680520 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000147 | 2,9843177 | 0,0029002 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0052187 | 1062,8676171 | 0,0029679 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000488 | 9,9478615 | 0,0029002 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0173956 | 3542,8920570 | 0,0029707 |
| Котел водогрейный ТГ 3-95 - 5 шт, ЗИО-60, дымовая труба котельной, г. Руза, ул. Социалистическая, д. 20, стр. 2 | 0301 | Азота диоксид | 0,2581101 | 69,6239703 | 2,1826677 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0419429 | 11,3138953 | 0,3546835 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000024 | 0,0000003 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,7458572 | 201,1914411 | 6,6528214 |
| Котел водогрейный КВГМ-10-150 – 4 шт, дымовая труба котельной, г. Руза, Промзона, уч. 1 (газ) | 0301 | Азота диоксид | 3,0710044 | 139,5981845 | 18,8447939 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,4990382 | 22,6847050 | 3,0622790 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,0000065 | 0,0000036 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 5,434619 | 247,0406561 | 38,2937922 |
| Котел водогрейный compact CA-500ACV – 2шт, дымовая труба котельной, дыхательный клапан резервуара, г. Руза, Волоколамское ш. (дизтопливо) | 0301 | Азота диоксид | 0,0713527 | 130,2791255 | 0,6497177 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0115948 | 21,170358 | 0,1055791 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 0,3136000 | 572,5853087 | 3,0576 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000245 | 0,0000001 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0207687 | 37,9203856 | 0,2024945 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,1102038 | 201,2151072 | 1,0744867 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0000977 | 0,9951003 | 0,0058012 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0347912 | 354,3974738 | 0,0062396 |
| Котел водогрейный Е-1/9 - 6 шт, дымовая труба котельной, дыхательный клапан резервуара, г. Руза, ул. Говорова, д. 1а (мазут) | 0301 | Азота диоксид | 0,0667735 | 38,4142238 | 1,3100286 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0108507 | 6,2423114 | 0,2128797 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 0,5883685 | 338,4832863 | 12,6508049 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000002 | 0,0000098 | 0,0000003 |
|  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (по ванадию) | 0,0022446 | 1,2913139 | 0,0462953 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0237271 | 13,6499662 | 0,5101672 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,1007012 | 57,9325263 | 2,1652268 |
|  | 0301 | Азота диоксид | 0,2705894 | 161,6510421 | 1,8911275 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0439708 | 26,2682940 | 0,3073082 |
|  | 0330 | Ангидрит сернистый | 2,3828923 | 1423,5479844 | 0,3073082 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000004 | 0,0000239 | 0,0000003 |
|  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (по ванадию) | 0,0088887 | 5,3101503 | 0,0668332 |
|  | 0328 | Сажа | 0,0960946 | 57,4072125 | 0,7364924 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,4078399 | 243,6449136 | 3,1257853 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,000144 | 29,3354363 | 0,0043027 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,029856 | 6082,2137824 | 0,0048517 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0003456 | 70,4050470 | 0,0129064 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0716544 | 14597,3130778 | 0,0142242 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,0001152 | 23,4683490 | 0,0043026 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,0238848 | 4865,7710259 | 0,0048299 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,000288 | 58,6708725 | 0,0086064 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,059712 | 12164,42756 | 0,0099247 |
| Котел водогрейный KSO - 70 R-1- 2 шт, дымовая труба котельной, дыхательный клапан резервуара, п. Колюбакино, ул. Заводская, д. 80 (диз. топливо) | 0301 | Азота диоксид | 0,27974799 | 107,5953922 | 1,7782503 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,04545905 | 17,4842513 | 0,2889657 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000002 | 0,0000062 | 0,0000004 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,74660900 | 287,1573351 | 5,4873381 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,00000977 | 1,9896130 | 0,0029003 |
|  | 2754 | Углеводороды предел. С 12 – С 19 | 0,00347912 | 708,5784114 | 0,0029897 |
| Котел водогрейный ТТГ-1500 – 2 шт, дымовая труба котельной, дыхательный клапан резервуара, д. Орешки, 95 (газ) | 0301 | Азота диоксид | 0,35661945 | 213,6762288 | 1,145786266 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,057950661 | 34,72238741 | 0,186190268 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000000085 | 0,00005093 | 0,000000302 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,511058581 | 306,2117624 | 1,826820432 |
| Котел водогрейный Факел-1Г – 5шт, дымовая труба котельной, д. Воробъево (газ) | 0301 | Азота диоксид | 0,1634502 | 41,6889481 | 0,7319002 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0265607 | 6,7744541 | 0,1189338 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000014 | 0,0000001 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,5071786 | 129,3589443 | 2,5065076 |
| Котел водогрейный 2*КВГ 2,5 – 2 шт 1*КВСа-2,0 – 1шт, дымовая труба котельной, д. Нестерово (газ) | 0301 | Азота диоксид | 0,279962 | 229,4767874 | 2,5259348 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0454938 | 37,2899783 | 0,4104644 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,000008197 | 0,000000316 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,7438166 | 609,685088 | 7,0508458 |
| Котел водогрейный Ква-0,6 (ЗИОсаб) – 5 шт, дымовая труба котельной, д. Сытьково (газ) | 0301 | Азота диоксид | 0,081852 | 13,402414 | 0,8163235 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,013301 | 2,1778924 | 0,1326526 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000000006 | 0,000001 | 0,0000002 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,2662088 | 43,5889089 | 2,8290234 |

Таблица 3.1.127 - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии ГКУ «СОЦЭНЕРГО»

| Наименование источника тепловой энергии | Код вещества | Наименование | Выбросы загрязняющих веществ за 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Котельная Туберкулезный санаторий №58 | 0301 | Азота диоксид | 0,387391 | 96,76 | 2,226714 |
|  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,062951 | 15,72 | 0,362784 |
|  | 0328 | Углерод | 0,033754 | 23,38 | 0,003625 |
|  | 0330 | Сера диоксид | 0,126820 | 87,86 | 0,016778 |
|  | 0337 | Углерод оксид | 0,599733 | 333,8 | 8,245426 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000000449 | 0,0000243 | 0,000000108 |

Таблица 3.1.128 - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии ОАО «РЖД»

| Наименование источника тепловой энергии | Код вещества | Наименование | Выбросы загрязняющих веществ за 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Котельная ДОЦ «Старая Руза» | 0337 | Углерода окисд | 0,021619025 | 20,6 | 0,680 |
|  | 0301 | Азота диоксид | 0,008710578 | 8,3 | 0,274 |

Таблица 3.1.129 - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово»

| Наименование источника тепловой энергии | Код вещества | Наименование | Выбросы загрязняющих веществ за 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Котельная «Санаторий Дорохово» | 0337 | Углерода окисд | 0,0482255 | 85,2809298 | 0,1735016 |
|  | 0301 | Азота диоксид | 0,04545905 | 17,4842513 | 0,2889657 |

Шумовые воздействия относятся к одному из видов физического загрязнения среды обитания. Существующие источники шума в условиях городской, производственной и жилой среды можно подразделить на две основные группы: расположенные в свободном пространстве (вне зданий) и находящиеся внутри зданий.

Источники шума, расположенные в свободном пространстве, по своему характеру делятся на подвижные и стабильные.

Для источников шума, расположенных внутри зданий, имеют значение характер размещения источников шума по отношению к окружающим защищаемым объектам и их соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Внутренние источники шума можно подразделить на несколько групп:

- техническое оснащение зданий (лифты, трансформаторные подстанции, теплообменные станции, воздухотехническое оборудование и т.п.);

- технологическое оснащение зданий (машинное оборудование и т.п.);

- станки и оборудование на рабочих местах производственного предприятия;

- санитарное оснащение зданий (водопроводные сети, сети для распределения теплой воды, водопроводные краны, смывные краны туалетов, душевые и т.п.);

- бытовые приборы (холодильники, пылесосы, миксеры, стиральные машины, одиночные агрегаты отопления этажей и др.);

- аппаратура для воспроизведения музыки, радиоприемники и телевизоры, музыкальные инструменты.

Общая реакция населения на шумовое воздействие - чувство раздражения. Отрицательно воздействующий звук способен вызвать раздражение, переходящее в психоэмоциональный стресс, который может привести к психическим и физическим патологическим изменениям в организме человека.

Неблагоприятное воздействие на слух оказывается в тех случаях, когда человек подвергается действию шума, как на производстве, так и дома.

Снижение шума в источнике его возникновения является действенным и самым эффективным путем борьбы с ним. Поэтому мероприятия по снижению шума должны проводиться в процессе проектирования зданий и сооружений и конструирования машин и оборудования.

Большое значение имеет использование рациональных планировочных приемов градостроительства, обоснованное решение объемно-пространственной композиции жилой территории, учет особенностей рельефа местности и т.д.

За счет использования конфигурации местности можно достичь большого эффекта в защите от шума при относительно невысоких затратах.

Для снижения уровня шума необходимо соблюдать следующие принципы:

- вблизи источников шума размещать малоэтажные здания;

- строить шумозащитные конструкции (экраны);

- группировать жилые объекты в закрытые или полузакрытые кварталы;

- здания, не требующие защиты от шума (склады, гаражи, некоторые мастерские и т.д.), использовать в качестве барьеров, ограничивающих распространение шума.

Экранирующие объекты, используемые для борьбы с шумом, должны располагаться как можно ближе к его источнику, причем большое значение имеют непрерывность таких объектов по всей длине, их высота и ширина. Поверхность противошумовых экранов, обращенная к источнику, должна быть выполнена по возможности из звукопоглощающего материала.

В условиях плотной городской застройки и дефицита свободной территории целесообразно осуществлять строительство специальных шумозащитных (барьерных) зданий-экранов (жилого и нежилого назначения), фронтально размещаемых вдоль магистралей и образующих акустическую тень за этими экранами.

В качестве экранов для защиты от шума кроме протяженных зданий могут использоваться специальные сооружения типа стенок, выемок, насыпей, эстакад и т.п. Экраны, выполненные в виде вертикальной защитной стенки, получили применение в условиях сложившейся застройки, как более компактные по сравнению с остальными типами шумозащитных экранов.

Основными нормативными документами, в соответствии с которыми проводится расчет зон шумового дискомфорта для крупных промышленных предприятий, являются строительные нормы СНиП 23-03—2003 «Защита от шума», СП 23-103—2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, за последние три года не выдавалось.

Проблемы в области воздействия на окружающую среду в Рузском муниципальном округе отсутствуют.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы.

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги.

Финансовое состояние ООО «Мособлтепло» проанализировано на основании бухгалтерской отчетности по форме № 0710001 Бухгалтерский баланс и форме № 0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 - 2024 годы.

Бухгалтерская отчетность ООО «Мособлтепло», полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена в таблицах ниже.

Таблица 3.1.130– Бухгалтерский баланс ООО «Мособлтепло»

| Наименование показателя | Код | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нематериальные активы | 1110 | 14643 | 13061 | 11863 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
| Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
| Основные средства | 1150 | 3286320 | 2745240 | 1787560 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 38078 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 76025 | 59670 | 58419 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I | 1100 | 3376980 | 2856050 | 1857840 |
| Запасы | 1210 | 107053 | 36356 | 35377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3290 | 134 | 142 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1286680 | 517085 | 407401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3154 | 526971 | 38078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3524560 | 2667660 | 1667300 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 18413 | 25067 | 8816 |
| Итого по разделу II | 1200 | 4943140 | 3773280 | 2157110 |
| БАЛАНС | 1600 | 8320130 | 6629320 | 4014950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1514470 | 1514470 | 1514470 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (270419) | (261451) | (273987) |
| Итого по разделу III | 1300 | 1244050 | 1253020 | 1240480 |
| Заемные средства | 1410 | 3103680 | 3175680 | 1334970 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 33182 | 14013 | 5158 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1450 | 462065 | 524101 | 392536 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 3598930 | 3713790 | 1732660 |
| Заемные средства | 1510 | 71000 | 86386 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1288480 | 829505 | 164623 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 30032 | 20930 | 18321 |
| Прочие обязательства | 1550 | 2087640 | 725691 | 858863 |
| Итого по разделу V | 1500 | 3477150 | 1662510 | 1041810 |
| БАЛАНС | 1700 | 8320130 | 6629320 | 4014950 |

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:

Рисунок 3.1.18 – Краткий анализ бухгалтерского баланса

Анализ финансового состояния организации выполняется на основании расчета финансовых показателей.

В таблице ниже представлена динамика основных показателей бухгалтерского баланса ООО «Мособлтепло», характеризующих структуру баланса, финансовую устойчивость.

Таблица 3.1.131– Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Мособлтепло»

| Финансовый показатель | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внеоборотные активы (млн.руб.) | 1858 | 2818 | 3377 |
| Активы всего (млн.руб.) | 4015 | 6629 | 8320 |
| Чистые активы (млн.руб.) | 1633 | 1771 | 1701 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0,31 | 0,19 | 0,15 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2,5) | 2,11 | 2,32 | 1,43 |

Таблица 3.1.132– Отчет о финансовых результатах ООО «Мособлтепло»

| Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 1875410 | 1251230 | 1110270 | 1076000 | 1101080 | 969622 | 915053 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 1883740 | 1208940 | 1130030 | 1017430 | 1102710 | 1098800 | 964084 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -8331 | 42289 | -19760 | 58571 | -1625 | -129176 | -49031 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -8331 | 42289 | -19760 | 58571 | -1625 | -129176 | -49031 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 149347 | 28258 | 7254 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | 101925 | 82668 | 48367 | 51517 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 214073 | 164240 | 85553 | 29777 | 305913 | 183463 | 51587 |
| Прочие расходы | 2350 | 250959 | 128232 | 85997 | 78037 | 106669 | 151627 | 56144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2205 | 23887 | -61317 | -41069 | 197619 | -97340 | -53588 |
| Налог на прибыль | 2410 | -19739 | -11351 | 822 | 6322 | -36959 | 0 | 0 |
| текущий налог на прибыль | 2411 | 8357 | 3747 | 0 | 0 | 24033 | 0 | 0 |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | -11382 | -7604 | 822 | 6322 | -12926 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | -46 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15683 | 8753 |
| Прочее | 2460 | 8566 | 0 | -8 | -84 | -15 | -305 | -420 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -8968 | 12536 | -60503 | -34831 | 160645 | -81583 | -45301 |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -8968 | 12536 | -60503 | -34831 | 160645 | -81583 | -45301 |

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на рисунке 3.1.15 и приведены в таблице 3.1.133:

Рисунок 3.1.19 – Краткий анализ финансовых результатов

В таблице ниже представлена динамика показателей рентабельности организации:

- показатель EBIT (Earnings before interest and taxes) показывает прибыль до вычета процентов и налогов;

- показатель «Рентабельность продаж» (прибыли от продаж в каждом рубле выручки);

- показатель «Рентабельность активов (ROA)».

Таблица 3.1.133– Показатели рентабельности ООО «Мособлтепло»

| Финансовый показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBIT | 73218 | 83853 | 11314 | 23008 | 123686 | 81583 | 45301 |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | -0,444% | 3,379% | 1,780% | 5,443% | 0,148% | -13,322% | -5,358% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | -0,721% | 1,000% | -4,877% | -2,698% | 12,641% | -7,806% | -4,480% |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,029% | 0,449% | -1,879% | 1,626% | 9,828% | -6,434% | -3,540% |

Уставный капитал ООО «Мособлтепло» на 31.12.2024 г. составляет 1514 млн. руб.

В 2024 году организация получила выручку в сумме 1875 млн. руб., это на 624 млн. руб. больше, чем в 2023 году.

По состоянию на 31.12.2024 г. активы организации составляют 8320 млн. руб., что на 1690 млн. руб. больше, чем на 31.12.2023 г.

Чистые активы АО «Мосболтепло» по состоянию на 31.12.2024 оцениваются в 1701 млн. руб.

В 2024 году в АО «Мосболтепло» зафиксирован убыток на сумму 8,97 млн. руб. Для сравнения в предыдущем 2023 году была получена прибыль 12,54 млн. руб.

Финансовое состояние ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» проанализировано на основании бухгалтерской отчетности по форме № 0710001 «Бухгалтерский баланс» и форме № 0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 - 2024 годы.

Бухгалтерская отчетность ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово», полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена в таблицах ниже.

Таблица 3.1.134– Бухгалтерский баланс ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

| Наименование показателя | Код | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | 1150 | 578449 | 581350 | 572995 | 571945 | 593536 | 651510 |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 217 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 345 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Итого по разделу I | 1100 | 579011 | 581721 | 573084 | 572033 | 593624 | 651588 |
| Запасы | 1210 | 18799 | 17463 | 15143 | 13579 | 11672 | 9258 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 37137 | 18796 | 74399 | 80147 | 53575 | 101952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 13000 | 10430 | 10000 | 0 | 40000 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15679 | 21731 | 10652 | 15937 | 37226 | 18772 |
| Итого по разделу II | 1200 | 84615 | 68420 | 110194 | 109663 | 142473 | 129982 |
| БАЛАНС | 1600 | 663626 | 650141 | 683278 | 681696 | 736097 | 781570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 531667 | 531667 | 531667 | 531667 | 531667 | 531667 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 135841 | 135841 | 135841 | 135841 | 135841 | 135841 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (37359) | (37565) | (37972) | (38123) | (52098) | 867 |
| Итого по разделу III | 1300 | 630149 | 629943 | 629536 |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31128 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 111 | 0 | 0 | 0 | 31128 | 0 |
| Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31128 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 31937 | 18769 | 52485 | 35389 | 13279 | 16610 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 16276 | 75634 | 95675 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 1429 | 1429 | 1257 | 646 | 646 | 910 |
| Итого по разделу V | 1500 | 33366 | 20198 | 53742 | 52311 | 120687 | 113195 |
| БАЛАНС | 1700 | 663626 | 650141 | 683278 | 681696 | 736097 | 781570 |

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:

Рисунок 3.1.20 – Краткий анализ бухгалтерского баланса

Анализ финансового состояния организации выполняется на основании расчета финансовых показателей.

В таблице ниже представлена динамика основных показателей бухгалтерского баланса ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово», характеризующих структуру баланса, финансовую устойчивость.

Таблица 3.1.135– Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

| Финансовый показатель | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистые активы | 630151 | 629933 | 629526 | 645651 | 700052 | 764040 | 704188 |
| Внеоборотные активы | 656883,50 | 666709,50 | 682487 | 708896,50 | 758833,50 | 756585,50 | 712135,50 |
| Всего активов | 663626 | 650141 | 683278 | 681696 | 736097 | 781570 | 736097 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0,950 | 0,969 | 0,921 | 0,923 | 0,836 | 0,855 | 0,913 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 2,536 | 3,387 | 2,050 | 2,096 | 1,181 | 1,148 | 1,193 |

Таблица 3.1.136– Отчет о финансовых результатах ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

| Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 426069 | 363058 | 286001 | 270602 | 193859 | 220015 | 277718 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 421604 | 391164 | 286578 | 270898 | 194914 | 219526 | 277859 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4465 | -28106 | -577 | -296 | -1055 | 489 | -141 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 1524 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2941 | -30848 | -577 | -296 | -1055 | 489 | -141 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 282 | 1438 | 1074 | 966 | 1669 | 6 | 767 |
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 47 | 32553 | 244 | 31170 | 0 | 0 | 70 |
| Прочие расходы | 2350 | 2783 | 2927 | 554 | 17822 | 53522 | 405 | 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 487 | 216 | 187 | 14018 | -52908 | 90 | 261 |
| Налог на прибыль | 2410 | -281 | -91 | -36 | -43 | -57 | -18 | 52 |
| текущий налог на прибыль | 2411 | 104 | 91 | 37 | 43 | 57 | 18 | 0 |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | -177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 206 | 407 | 151 | 13975 | -52965 | 72 | 209 |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 206 | 407 | 151 | 13975 | -52965 | 72 | 209 |

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на рисунке 3.1.17 и приведены в таблице 3.1.137:

Рисунок 3.1.21 – Краткий анализ финансовых результатов

В таблице ниже представлена динамика показателей рентабельности организации:

- показатель EBIT (Earnings before interest and taxes) показывает прибыль до вычета процентов и налогов;

- показатель «Рентабельность продаж» (прибыли от продаж в каждом рубле выручки);

- показатель «Рентабельность активов (ROA)».

Таблица 3.1.137– Показатели рентабельности ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

| Финансовый показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBIT | -75 | 316 | 115 | 13932 | -52908 | 54 | 261 |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | 0,048% | 1,121% | 0,053% | 5,164% | -27,319% | 0,033% | -0,075% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | 0,033% | 0,065% | 0,024% | 2,220% | -8,608% | 0,011% | 0,031% |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,031% | 0,061% | 0,023% | 2,048% | -7,471% | 0,010% | 0,029% |

Уставный капитал ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» составляет 531,7 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупные активы организации составляли 663,6 млн руб. Это на 13,5 млн руб. больше, чем в 2023 году.

Чистые активы ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» по состоянию на 31.12.2024 составили 630 млн руб.

В 2024 году ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» получила прибыль в размере 206 тыс. руб. Это на 201 тыс.руб. меньше, чем в чем в 2023 г.

#### Величина действующих тарифов.

На момент разработки Схемы теплоснабжения в соответствии с Распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области на территории Рузского муниципального округа были установлены тарифы на производство (производство и передачу) тепловой энергии для АО «МОСОБЛТЕПЛО», ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва, ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово», ОАО «РЖД». В соответствии с Распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии в Рузском муниципальном округе были утверждены тарифы на производство и передачу тепловой энергии, величина оплаты за подключение к системе теплоснабжения не устанавливается, также, как и величина оплаты за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.

Информация 	о величинах тарифов на теплоснабжение для потребителей АО «МОСОБЛТЕПЛО» Рузского муниципального округа представлена в таблицах 3.1.138.-.3.1.139. (динамика тарифа АО «Жилсервис»).

Таблица 3.1.138 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую АО «МОСОБЛТЕПЛО» (динамика тарифа АО «Жилсервис») потребителям Рузского муниципального округа

| Год | Период | Теплоноситель | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения | Население |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Горячая вода | 2455,83 | 2 947,00 |
| 2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Горячая вода | 2503,38 | 3 004,06 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | Горячая вода | 2503,38 | 3004,16 |
| 2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | Горячая вода | 2716,82 | 3124,22 |
| 2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Горячая вода | 2961,13 | 3311,67 |

Таблица 3.1.139 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую АО «МОСОБЛТЕПЛО» (динамика тарифа АО «Жилсервис»)  потребителям Рузского муниципального округа:  Тучково, ул. Студенческая, д. 1,7, ул. 2-ая Спортивная, д. 2,3,  ул. Нагорная, д. 4,7, ул. Победы, д. 2,3,5,7

| Год | Период | Теплоноситель | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения | Население |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Горячая вода | 2 455,83 | 2 947,00 |
| 2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Горячая вода | 2 503,38 | 3 004,06 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | Горячая вода | 2 503,38 | 3 004,06 |
| 2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | Горячая вода | 2 716,82 | 3 124,22 |
| 2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Горячая вода | 2 961,13 | 3 311,67 |

Информация 	о величинах тарифов на теплоснабжение для потребителей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва Рузского муниципального округа представлена в таблице 3.1.140.

Таблица 3.1.140 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва потребителям Рузского муниципального округа

| Год | Период | Теплоноситель | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения | Население |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Горячая вода | 2 350,09 | 2 350,09 |
| 2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Горячая вода | 2 350,09 | 2 350,09 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | Горячая вода | 2350,09 | 2350,09 |
| 2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | Горячая вода | 2474,39 | 2474,39 |
| 2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Горячая вода | 2505,30 | 2505,30 |

Информация 	о величинах тарифов на теплоснабжение для потребителей ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» Рузского муниципального округа представлена в таблице 3.1.141.

Таблица 3.1.141 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово»  потребителям Рузского муниципального округа

| Год | Период | Теплоноситель | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения | Население |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Горячая вода | 1 602,89 | 1 602,89 |
| 2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Горячая вода | 1 635,01 | 1 635,01 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | Горячая вода | 1 635,01 | 1 635,01 |
| 2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | Горячая вода | 1 688,14 | 1 688,14 |
| 2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Горячая вода | 1 485,28 | 1 406,78 |

Информация 	о величинах тарифов на теплоснабжение для потребителей ОАО «РЖД» »: жилой дом №11 и №11а,   Рузского муниципального округа представлена в таблице 3.1.142.

Таблица 3.1.142 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» потребителям Рузского муниципального округа

| Год | Период | Теплоноситель | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения | Население |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Горячая вода | 1 776,82 | 2 132,18 |
| 2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Горячая вода | 1 778,52 | 2 134,22 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | Горячая вода | 1 778,52 | 2 134,22 |
| 2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | Горячая вода | 1 849,74 | 2 219,69 |
| 2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Горячая вода | 1 998,63 | 2 398,36 |

#### Анализ структуры платы граждан за тепловую энергию.

В теплоснабжающих организациях Рузского муниципального округа плата за подключение к системе теплоснабжения не устанавливалась. Технологическое присоединение нового потребителя к тепловым сетям происходит бесплатно после выполнения им технических условий, выданных теплоснабжающей организацией. Технические условия выдаются после положительного заключения о возможности подключения в ходе рассмотрения заявления о присоединении к тепловым сетям от нового потребителя.

Определение платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности регламентируется Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации равной ставке за мощность установленного для такой организации тарифа или, если для такой организации установлен одноставочный тариф, равной ставке за мощность двухставочного тарифа, рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

г) религиозные организации;

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей на территории Рузского муниципального округа отсутствует.

  - Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения.

Раздел сформирован в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального округа Московской области на период с 2025 до 2043 года.

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Рузкого муниципального округа являются подземные артезианские воды подольско-мячковского и каширского водоносных горизонтов различной глубины, соответствующей глубине залегания водоносных горизонтов. Скважины работают круглогодично, в автоматическом режиме. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды и приборами водоучета. Оборудование источников водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

Для обеспечения потребителей Рузского муниципального округа холодной водой питьевого качества построены ВЗУ (71 ед.), на которых вода добывается из подземных горизонтов скважинными насосными агрегатами (НС 1-го подъема), затем поступает в накопительные резервуары чистой воды и подается с помощью повышающих давление насосов (НС 2-го подъема) в сеть централизованного водоснабжения (ХВС) воду питьевого качества для доставки к потребителю.

На территории Рузского муниципального округа техническое водоснабжение не осуществляется.

Горячее водоснабжение на территории Рузского муниципального округа осуществляется от 33 источников тепловой энергии по закрытой схеме. Приготовление горячей воды на цели горячего водоснабжения потребителей Рузского муниципального округа осуществляется централизованно, на источниках тепловой энергии (котельных, ЦТП или ИТП) с использованием теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в систему горячего водоснабжения.

Отпуск воды потребителям из системы ХВС и/или ГВС осуществляется на договорной основе в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ в сфере оказания услуг по обеспечению абонентов водой питьевого качества по ценам, уставливаемым ежегодно Комитетом по ценам и тарифам Московской области.

Централизованная система холодного водоснабжения.

Централизованная система холодного водоснабжения представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

- 	подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения;

- 	подготовка воды до требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

- 	транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия округа и источники теплоснабжения.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения на территории Рузкого муниципального округа, приведён в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения на территории Рузкого муниципального округа

| № п/п | Название организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 143200, Московская область, город Можайск, ул. Желябова, д. 31, помещ. 2 |
| 2 | ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | 143140, Московская обл., Рузский муниципальный округ, п. Кожино |
| 3 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | 143151, Московская обл., Рузский муниципальный округ, д. Старая Руза |
| 4 | подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | 143150, Московская обл., Рузский муниципальный округ, п. Старая Руза |

АО «МОСОБЛТЕПЛО» осуществляет добычу подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения водой населения, бюджетных организаций и производственных предприятий по всему Рузкому муниципальному округу. Является гарантирующей организацией.

ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ осуществляет добычу подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения водой населения и санатория на основании Лицензии на пользования недрами МСК 06275 ВЭ.

ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» осуществляет добычу подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения водой населения и санатория на основании Лицензии на пользования недрами МСК 04717 ВЭ.

Подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» осуществляет добычу подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения водой ДОЛ старая Руза.

В таблице 3.2.2Ошибка! Источник ссылки не найден. педставлен перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы питьевого водоснабжения.

Таблица 3.2.2 – – Эксплуатирующие организации, предоставляющие услуги по холодному (питьевому) водоснабжению

| № | Наименование ИЦВ | Эксплуатирующая организация | Населённые пункты в зоне эксплаутационной ответственности | Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВЗУ | Артскважин | Водонапорных башен | Резервуаров чистой воды | Станций второго подъёма | Водопроводных сетей, км |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | АО «Мособлтепло» | г. Руза | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 29,1 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | АО «Мособлтепло» | г. Руза | 1 | 2 | 1(не используется) | 2 | 1 | 2,58 |
|  | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | АО «Мособлтепло» | г. Руза | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза, ул.Говорова д.16 (РТП) | АО «Мособлтепло» | г. Руза | 1 | 1 | 1(не используется) |  |  | 6,3 |
| 4 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 3 | 1(не используется) | 2 |  | 7,6 |
| 5 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 2 |  |  |  | 3,27 |
| 6 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 2 | 1(не используется) | 1 | 1 | 12,53 |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, Восточный микрорайон д.6.стр.1 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 7,7 |
| 9 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20, стр.1 | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 11,4 |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | АО «Мособлтепло» | р.п. Тучково | 1 | 1 |  |  |  | 1,64 |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | АО «Мособлтепло» | пансионата «Полушкино» | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,404 |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | АО «Мособлтепло» | с. Покровское | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 7,45 |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | АО «Мособлтепло» | д. Нововолково | 1 | 2 | 1(не используется) |  |  | 5,1 |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | АО «Мособлтепло» | д. Ивойлово | 1 | 2 |  | 1 |  | 1,82 |
| 16 | ВЗУ д. Городище | АО «Мособлтепло» | д. Городище | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,427 |
| 17 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | АО «Мособлтепло» | п.Тучково |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | АО «Мособлтепло» | д. Нижнее Сляднево | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,65 |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | АО «Мособлтепло» | п. Брикет | 1 | 2 | 1(не используется) |  |  | 2,352 |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | АО «Мособлтепло» | д. Немирово | 1 | 1 |  |  |  | 1,095 |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | АО «Мособлтепло» | п.Дорохово | 1 | 2 | 1(не используется) |  |  | 0,4 |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, п.Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | АО «Мособлтепло» | п.Дорохово | 1 | 2 | 1(не используется) |  |  | 4,3 |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | АО «Мособлтепло» | п. Космодемьянский | 1 | 2 | 1(не используется) |  |  | 6,0 |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | АО «Мособлтепло» | с. Архангельское | 1 | 1 |  |  |  | 0,45 |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | АО «Мособлтепло» | д. Новомихайловское | 1 | 1 | 1( не используется) |  |  | 2,0 |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | АО «Мособлтепло» | д. Старониколаево | 1 | 1 | 1 |  |  | 3,0 |
| 27 | ВЗУс. Богородское | АО «Мособлтепло» | с. Богородское | 1 | 1 | 1(не используется) |  |  | 4,0 |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | АО «Мособлтепло» | п. Беляная Гора | 1 | 2 | 1 |  |  | 3,176 |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | АО «Мособлтепло» | п. дома отдыха «Лужки» | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,177 |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | АО «Мособлтепло» | д. Леньково | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,375 |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | АО «Мособлтепло» | д. Лихачёво | 1 | 2 | 1 |  |  | 1,985 |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | АО «Мособлтепло» | д. Филатово | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,918 |
| 33 | ВЗУ д.Мамошино | АО «Мособлтепло» | д.Мамошино | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | АО «Мособлтепло» | п. Колюбакино | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 12,9 |
| 35 | ВЗУ д. Поречье | АО «Мособлтепло» | д. Поречье | 1 | 1 |  |  |  | 1,39 |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | АО «Мособлтепло» | п. детского городка Дружба» | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,04 |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | АО «Мособлтепло» | п. Старотеряево | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,4 |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | АО «Мособлтепло» | д. Нестерово | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 5,0 |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | АО «Мособлтепло» | д. Воробьёво | 1 | 1 | 1(не используется) |  | 1 | 2,0 |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | АО «Мособлтепло» | п. Горбово | 1 | 1 | 1(не используется) |  |  | 3,5 |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | АО «Мособлтепло» | д. Старая Руза | 1 | 1 | 1 (не используется) |  |  | 2,4 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | АО «Мособлтепло» | д. Старая Руза | 1 | 1 | 1 (не используется) |  |  |  |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | АО «Мособлтепло» | д. Ватулино | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,01 |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | АО «Мособлтепло» | д. Комлево | 1 | 2 | 3 |  |  | 2,0 |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | АО «Мособлтепло» | д. Сытьково | 1 | 2 | 1 |  |  | 3,0 |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | АО «Мособлтепло» | д. Сытьково | 1 | 1 |  |  |  | 2,5 |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | АО «Мособлтепло» | д. Чепасово | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,8 |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | АО «Мособлтепло» | д.Орешки | 1 | 2 | 1 (не используется) |  |  | 40,5 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | АО «Мособлтепло» | д. Орешки | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | АО «Мособлтепло» | с.Покровское | 1 | 2 | 1 |  |  | 1,813 |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | АО «Мособлтепло» | в/ч Ольховка | 1 | 2 |  |  |  | 0,6 |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | АО «Мособлтепло» | с. Никольское | 1 | 2 |  |  |  | 5,793 |
| 53 | ВЗУ д. Лидино, д.28 | АО «Мособлтепло» | д. Лидино | 1 | 2 | 1 |  |  | 3,88 |
| 54 | ВЗУ п. Новотеряево | АО «Мособлтепло» | п. Новотеряево | 1 | 3 |  |  |  | 2,9 |
| 55 | ВЗУ д. Глухово, д.33/1 | АО «Мособлтепло» | д. Глухово | 1 | 2 |  |  |  | 0,35 |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | АО «Мособлтепло» | д.Грибцово | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,0 |
| 57 | ВЗУ д. Новоиванское, д.62А | АО «Мособлтепло» | д. Новоиванское | 1 | 1 | 1 |  |  | 4,0 |
| 58 | ВЗУ д. Таганово, д.29 | АО «Мособлтепло» | д. Таганово | 1 | 1 | 1(не используется) |  |  | 0,87 |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | АО «Мособлтепло» | д. Мишинка | 1 | 2 | 1 (не используется |  | 1 | 2,5 |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | АО «Мособлтепло» | д. Михайловское | 1 | 1 | 1 (не используется) |  |  | 0,523 |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | АО «Мособлтепло» | д. Глухово, ул. Малеевка | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 62 | д. Колодкино, ул. Верейская, д.176 | АО «Мособлтепло» | д. Колодкино | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | ВЗУ д. Кожино, д. Белобородово | АО «Мособлтепло» | д. Кожино, д. Белобородово | 1 | 1 |  |  |  | 0,95 |
| 64 | ВЗУ д. Марково | АО «Мособлтепло» | д. Марково | 1 | 1 |  |  |  | 0,14 |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | АО «Мособлтепло» | д. Товарково | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | ВЗУ д. Тимофеево | АО «Мособлтепло» | д. Тимофеево | 1 | 1 |  |  |  | 0,38 |
| 67 | ВЗУ д. Деменково | АО «Мособлтепло» | д. Деменково | 1 | 1 |  |  |  | 0,6 |
| 68 | ВЗУ д. Лобково | АО «Мособлтепло» | д. Лобково | 1 | 1 |  |  |  | 0,32 |
| 69 | ВЗУ Санаторий Дорохово | ООО "ЛПУ "Санаторий Дорохово" | Санаторий Дорохово | 1 | 4 |  |  |  | 13,4 |
| 70 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» | ДОЦ Старая Руза | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 3,737 |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 5,6 |
| Итого по Рузскому муниципальному округу |  |  |  | 72 | 113 | 25 | 15 | 9 | 242,0 |

Централизованная система горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение потребителей Рузкого муниципального округа осуществляется АО «МОСОБЛТЕПЛО».

Системы горячего водоснабжения представляют собой источники теплоснабжения – котельные, работающие на природном газе и сети горячего водоснабжения.

В таблице 3.2.3 приведён перечень котельных Рузкого муниципального округа, с описанием системы теплоснабжения.

Таблица 3.2.3 – Перечень котельных Рузкого муниципального округа, отпусающих воду на ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Наименование эксплуатирующей организации | Вид системы (открытая/закрытая/смешанная) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | кот. г. Руза, Промзона, уч. №1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 2 | кот. г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 3 | кот. г. Руза, ул. Говорова,1а (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 4 | кот. г. Руза, Волоколамское шоссе (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 5 | кот. п. Тучково, ул. Партизан 47 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 6 | кот. п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 7 | кот. п. Тучково, ул. Восточная,уч 7/1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 8 | кот. п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 9 | кот. поселок пансионат Полушкино (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 10 | кот. п.Тучково, ул. Луговая, д.1, 2а, 3 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 11 | кот. п.Тучково, Восточный мкр.(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 12 | БМК п. Тучково, ул. Лебеденко 36 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 13 | кот. п.Тучково, ул.Труда, д.5А (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 14 | кот. п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 15 | кот. д. Поречье, д.28, стр.1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 16 | кот. д. Орешки, д.95 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 17 | кот. д. Нововолково, д.22 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 18 | кот. с. Покровское, ДОХБ (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 19 | кот. с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 20 | кот. с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 21 | кот. д. Нестерово (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 22 | кот. д. Воробьево (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 23 | кот. п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 24 | кот. п. Новотеряево (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 25 | кот. д. Сытьково (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 26 | кот. д. Глухово, (ДТМ) (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 27 | кот. п. Беляная Гора, д.14 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 28 | кот. д. Лидино, д. 27 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 29 | кот. п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 30 | кот. п. Космодемьянский, д.49 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 31 | кот. п.Дорохово, ул. Заводская, 1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 32 | кот. Туберкулезный санаторий №58 (ГВС) | ГКУЗ ТКБ № 3 | Закрытая |
| 33 | кот. ДОЦ Старая Руза | ОАО «РЖД» | Закрытая |

Нецентрализованная система водоснабжения.

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Нецентрализованные источники водоснабжения в административных границах Рузского муниципального округа это отдельно стоящие одиночные низкодебетные скважины, шахтные и буровые колодцы на территориях, на которых расположены жилые дома частного сектора, садоводческие объединения.

Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения, представлена на рисунке ниже:

Рисунок 3.2.1 – Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

### 3.2.2.1. Анализ эффективности и надежности источников водоснабжения.

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Централизованная система холодного водоснабжения.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Системы водопроводно-канализационного хозяйства Рузского муниципального округа представляют собой комплекс сложных инженерных сооружений.

Схемы зон действия источников централизованного холодного водоснабжения представлены в Приложении 2.

Система водоснабжения — комплекс мероприятий, включающий забор воды из источников, подъем на высоту, очистку, хранение, подачу и потребление.

Состав машин и инженерных сооружений зависит в основном от источника водоснабжения и требований, предъявляемых к качеству потребляемой воды.

Схема водоснабжения — технологическая линия, связывающая в той или иной последовательности водопроводные сооружения, предназначенные для добывания, перекачки, улучшения качества транспортирования воды к пунктам её потребления.

В зависимости от конкретных условий (рельефа местности, мощности источника водоснабжения, надежности электроснабжения и др.), схемы водоснабжения могут быть с одним или с двумя подъемами воды (рис. 3.2.2), с хранением регулируемой емкости воды в водонапорных башнях или подземных резервуарах, с подачей противопожарного запаса воды непосредственно из источника воды и пр.

Источники водоснабжения могут быть поверхностными (реки, озера, водохранилища и др.) и подземными (родниковые, грунтовые и межпластовые воды).

Рисунок 3.2.2 - Схема механизированного водоснабжения: 1 — источник воды; 2 — водозаборное сооружение; 3 — насосная станция первого подъема воды; 4 — очистное сооружение; 5 — резервуар для чистой воды; 6 — насосная станция второго подъема; 7 — напорное сооружение; 8 — внутренний водопровод; 9 — водораздаточное устройство; 10 — внешний водопровод

При выборе источника централизованного водоснабжения предпочтение отдается подземным водам по сравнению с поверхностными. Это объясняется повсеместным распространением подземных вод и возможностью использования их без очистки. Поверхностные воды применяются реже, так как они более подвержены загрязнению и перед подачей потребителю нуждаются в специальной очистке.

Подземные воды в зависимости от условий их залегания разделяют на грунтовые и межпластовые (рис. 3.2.3).

Грунтовые подземные воды залегают на первом от поверхности земли водонепроницаемом слое, практически не защищены от загрязнения и имеют резкие колебания дебита. Малые запасы грунтовых вод и их санитарная ненадежность делают их непригодными для использования в качестве источников центрального водоснабжения.

Межпластовые (напорные и безнапорные) подземные воды отличаются высоким качеством, особенно в бактериальном отношении. Они расположены в водоносных слоях, имеющих одно или несколько водоупорных перекрытий. Обычно эти воды залегают на значительных глубинах и, фильтруясь через почву, освобождаются от бактериальных загрязнений, а также от взвешенных веществ. Межпластовые воды, как правило, подают на ферму без очистки.

Рисунок 3.2.3  - Схема залегания подземных вод: 1 — водоупорные слои; 2 — грунтовые воды; 3 — водоносный горизонт межпластовых безнапорных вод; 4 — водоносный горизонт межпластовых напорных вод (артезианских); 5 — колодец, питающийся грунтовой водой; 6 — колодец, питающийся межпластовой безнапорной водой; 7 — колодец, питающийся артезианской водой; 8 — зона питания водоносных горизонтов

Основным источником централизованного водоснабжения на территории Рузкого муниципального округа Московской области являются подземные артезианские воды.

В Рузском муниципальном округе используется два вида технологических схем ИЦВ:

- Вода поднимается из скважины глубинным насосом и подаётся на станцию водоподготовки. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды, откуда с помощью станций второго подъёма направляется в сеть. В некоторых населённых пунктах, снабжающихся водой по такой схеме, отсутствуют станции водоподготовки.

- Вода поднимается из скважины глубинным насосом и подаётся на станцию водоподготовки. Очищенная вода поступает в водонапорную башню и направляется в сеть. В некоторых населённых пунктах, снабжающихся водой по такой схеме, отсутствуют станции водоподготовки.

Водозаборные сооружения служат для забора воды из источника. Для забора воды из поверхностных (открытых) источников устанавливают береговые колодцы или простейшие водозаборы. Для забора воды из подземных (закрытых) источников устанавливают шахтные, буровые (трубчатые) и мелкотрубчатые колодцы. Подземные воды, выходящие на поверхность, собираются в капотажные колодцы.

Шахтные колодцы (рис. 3.2.4, а) служат для добывания подземных грунтовых вод, залегающих на глубине 30-40 м при толще водоносном слое 5-8 м. Шахтный колодец состоит из оголовка 4, шахты 2, водоприемной части 1, вентиляционной трубы 3 и глиняного замка. Шахтные колодцы используются в зонах, где отсутствует нецентрализованное водоснабжение.

Рисунок 3.2.4 - Водозаборные сооружения: а — шахтный колодец (1 — водоприемная часть; 2 — ствол и шахта; 3 — вентиляционная труба; 4 — оголовок; 5 — глиняный замок); б — буровая скважина (1 — устье; 2 — эксплуатационная колонна; 3 — фильтр; 4 — отстойник)

Буровые (трубчатые) колодцы (рис. 3.2.4, б) устанавливают для забора воды из обильных водоносных пластов, залегающих на большой глубине (50-150 м). Скважина состоит из устья 1, эксплуатационной колонны 2, фильтра 3, отстойника 4.

По своему назначению и расположению в общей схеме водоснабжения водопроводные насосные станции подразделяются на станции I подъема, II и последующих подъемов.

Насосные станции 1 подъема забирают воду из источника и подают ее на очистные сооружения или, если не требуется очистка воды, в аккумулирующие емкости (резервуары чистой воды, водонапорные башни, гидропневматические баки), а в некоторых случаях непосредственно в распределительную сеть. Характерной особенностью насосных станций 1 подъема является более или менее равномерная подача в течение суток.

В таблице  3.2.4. представлен перечень глубинных насосов (насосные станции первого подъёма), установленных на ВЗУ Рузкого муниципального округа с их характеристиками.

Таблица 3.2.4 – Технические характеристики глубинных насосов, установленных на скважинах водозаборных сооружений Рузкого муниципального округа

| № п/п | № ВЗУ, местоположение (Планируемый район по Генплану) | Кол-во и объём резервуаров, м³ | № скажины | Марка насоса | Производительность, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | 2х500 | 1 | ЭЦВ-10-65-110 | 65 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ-10-65-110 | 65 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | 2х1000 куб. м | 1 | JETEX C8 SS3 110-5 | 110 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ-12-160-10 (демонтирован) | 160 |
|  | ВЗУ №2 г. Руза, ул. Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин |  | 1 | JETEX C8 SS3 160-4) | 160 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 10-160-75 | 160 |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза |  | 1 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 |
| 4 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 2х3000 куб. м | 1 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 |
|  |  |  | 3 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 |
| 5 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 |  | 1 |  | 5,2 |
|  |  |  | 2 |  | 5,2 |
| 6 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | РЧВ | 1 | ЭЦВ 8-65-110 | 65 |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, |  | 1 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 |
|  | ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 |  | 2 | ЭЦВ 10-120-80 | 120 |
| 8 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, | РЧВ | 1 | ЭЦВ 8-65-110 | 65 |
|  | Восточный микрорайон д.6.стр.1 |  | 2 | ЭЦВ 8-65-110 | 65 |
| 9 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, |  | 1 | ЭЦВ 10-120-100 | 120 |
|  | ул. Мира, д. 10, стр. 1 |  |  |  |  |
| 10 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, |  | 1 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 |
|  | ул. Восточная д.20,стр.1 |  | 2 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа |  | 1 | ЭЦВ 8-40-150 | 40 |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | ВН башня | 1 | ЭВЦ-8-40-120 | 40 |
|  |  |  | 2 | ЭВЦ-8-40-120 | 40 |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | 1х250 | 1 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | ВН башня (50 м3) | 1 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | РЧВ 1х150 | 1 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 |
| 16 | ВЗУ д. Городище | ВН башня (50 м3) | 1 | ЭЦВ 5-5.5-100 | 5,5 |
| 17 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | ВН башня (50 м3) | 1 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | ВН башня (50 м3) | 1 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 |
| 19 | ВЗУ п. Брикет |  | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 20 | ВЗУ д. Немирово |  | 1 | ЭЦВ 5-6.5-80 | 6,5 |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 |  | 1 | ЭЦВ 6 - 25 -160 | 25 |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 |  | 1 | ЭЦВ 8-25-120 | 25 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский |  | 1 | ЭЦВ 8-25-110 | 25 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 8 -25-110 | 25 |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское |  | 1 | ЭЦВ 6-16-90 | 16 |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское |  | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | ВН башня | 1 | ЭЦВ 6-16-90 | 16 |
| 27 | ВЗУ с. Богородское | ВН башня | 1 | ЭЦВ 6 -25 -120 | 25 |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора |  | 1 | ЭЦВ-8-25-110 | 25 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ-8-25-110 | 25 |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | ВН башня | 1 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 6,5 |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | ВН башня | 1 | БЦПЭ 0,5-80у | 0,5 |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | ВН башня | 1 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 6-16-140М | 16 |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | ВН башня 15 м3 | 1 | БЦПЭ 0,5-80у | 0,5 |
| 33 | ВЗУ д. Мамошино | - | 1 | - | - |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 2х500 куб. м | 1 | ЭЦВ-10-65-110 | 65 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ-10-65-110 | 65 |
| 35 | ВЗУ д. Поречье |  | 1 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | ВН башня | 1 | ЭЦВ 6-10-90 | 10 |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | ВН башня | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | ВН башня (50 м3) | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | ВН башня (20 м3) | 1 | ЭЦВ 6-25-110 | 25 |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | ВН башня (30 м3) | 1 | ЭЦВ 6-25-110 | 25 |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | ВН башня (50 м3) | 1 | ЭЦВ 6-25-110 | 25 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | ВН башня (50 м3) | 1 | ЭЦВ 6-25-110 | 25 |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | ВН башня (25 м3) | 1 | WILO-SUB TVU-4 | 12 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | 3хВН башня (16,16,8 м3) | 1 | WILO-SUB TVU-4 | 12 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | ВН башня | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | ВН башня (25 м3) | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | ВН башня (75 м3) | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 |  | 1 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) |  | 1 | ЭЦВ 6-25-90 | 25 |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 |  | 1 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка |  | 1 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А |  | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 |
| 53 | ВЗУ д.Лидино, д.28 |  | 1 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 |
| 54 | ВЗУ п.Новотеряево |  | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 55 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 |  | 1 | ЭЦВ 6-10-90 | 10 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 6-10-90 | 10 |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 |  | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 57 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А |  | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 58 | ВЗУ д.Таганово, д.29 |  | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) |  | 1 | ЭЦВ 8-25-120 | 25 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 8-25-120 | 25 |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 |  | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка |  | 1 | - | 0 |
| 62 | ВЗУ д. Колодкино | 2хВН башня | 1 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 63 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово |  | 1 | - | 16 |
| 64 | ВЗУ д.Марково |  | 1 | - | 16 |
| 65 | ВЗУ д. Товарково |  | 1 | - | 16 |
| 66 | ВЗУ Тимофеево |  | 1 | - | 16 |
| 67 | ВЗУ Деменково |  | 1 | - | 16 |
| 68 | ВЗУ Лобково |  | 1 | - | 16 |
| 69 | ВЗУ Санаторий Дорохово |  | 2/91 | - | 37,5 |
|  |  |  | 4/58 | - | 37,5 |
|  |  |  | 5/73 | - | 37,5 |
|  |  |  | 6/78 |  | 37,5 |
| 70 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза |  | 1 | - | 16 |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 2 РЧВх400 м3 | 1 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 |
|  |  |  | 2 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 |
|  |  |  | 3 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 |

Насосные станции 2 подъема подают воду потребителям из резервуаров чистой воды, которые позволяют регулировать подачу. Подача насосных станций 2 подъема в течение суток неравномерна. Ее по возможности приближают к графику водопотребления.

Повысительные насосные станции (станции подкачки) предназначены для повышения напора на участке сети или в водоводе. Они забирают воду не из резервуара, а из трубопроводов и поэтому не могут самостоятельно регулировать подачу.

Производительность насосных станций определяется по количеству воды, потребляемой объектом водоснабжения, с учетом режима водопотребления и размеров регулирующих емкостей. Напор, который должны создавать насосные станции, зависит от необходимого свободного напора и рельефа местности.

При выборе типа насосов и количества рабочих агрегатов следует учитывать совместную работу насосов и водоводов или водопроводной сети.

В зависимости от надежности действия насосные станции разделяют на три класса:

I — не допускается перерыв в работе насосов;

II — допускается перерыв в работе насосов на время, необходимое для включения резервных агрегатов;

III — допускается перерыв в подаче воды потребителям на время ликвидации аварии. Для обеспечения требуемой надежности действия насосных станций их оборудуют кроме рабочих агрегатов резервными.

Здания насосных станций выполняют из бетона, железобетона (подземные части зданий) и кирпича (наземные части зданий и павильоны).

В таблице 3.2.5. приведены данные по характеристикам насосных агрегатов, установленных на насосных станциях второго подъёма водозаборных сооружений Рузкого муниципального округа.

Таблица 3.2.5 – Технические характеристики насосов, установленных на насосных станциях второго подъёма водозаборных сооружений Рузкого муниципального округа

| № п/п | № ВЗУ | Станции II подъёма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка насоса | Мощность, кВт | Производительность, м.куб/ч | Напор, м вод. ст. |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | Д320-50 -3 шт | 60 | 320 | 50 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | Д320*50-6шт | 60 | 320 | 50 |
| 3 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | НС 2-го подъёма | - | - | - |
| 4 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, | НС 2-го подъёма | - | - | - |
| 5 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, | НС 2-го подъёма | - | - | - |
| 6 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | НС-II подъёма | - | - | - |
| 7 | ВЗУ д. Нестерово | НС-II подъёма | - | - | - |
| 8 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | К-80-50-200 | 15 | 50 | 50 |

Резервуары чистой воды предназначены для регулирования неравномерности работы насосной станции I и II подъемов и хранения неприкосновенного запаса воды на весь период пожаротушения. Общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух.

Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.

При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50 % пожарного и аварийного объемов воды.

Оборудование резервуаров должно обеспечивать возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.

Если забор производят из межпластовых источников I класса, вода которых не требует обработки, насосы подают воду по напорным трубопроводам в сборные резервуары - РЧВ. Запас воды, который собирается в РЧВ, необходим для компенсации возможного несоответствия между подачей воды и ее потреблением в определенное время суток. Для бесперебойной работы водопровода нужно предусмотреть резервное оборудование, как минимум, 2 РЧВ.

РЧВ - прямоугольные водонепроницаемые резервуары из стали или железобетона, расположенные под землей. Дно РЧВ должно быть выше уровня залегания грунтовых вод. Иногда для надежности вокруг РЧВ создают глиняный замок, а над РЧВ делают куполообразную насыпь из грунта и дерна. Труба, подающая воду в верхнюю часть РЧВ, должна быть загнутой на конце, чтобы не размывать перекрытие РЧВ. С противоположной стороны устанавливают (сверху вниз): переливную трубу (постоянно открыта на случай переполнения РЧВ, имеется обратный клапан); трубу, которая подает воду для хозяйственно-питьевых нужд (соединена со всасывающей трубой насоса II подъема, постоянно открыта); трубу, которая подает воду для гашения пожаров (постоянно открыта) и грязевую трубу (расположена в приямке, постоянно закрыта). Рядом с РЧВ расположен переливной колодец со всеми подающими трубами, на которых в пределах переливного колодца устанавливают регулировочные краны. Для обмена воздуха РЧВ оборудуют вентиляционными стояками, поднятыми над уровнем земли на 1,5-2 м. Конец каждого стояка закрывают металлической сеткой с колпачком. В перекрытии РЧВ располагают 2 люка, которые плотно закрывают металлическими крышками, замком и пломбируют. Вокруг люков делают цементные отмостки.

РЧВ нуждаются в периодической (1-2 раза в год) очистке и дезинфекции. В первую очередь РЧВ освобождают от воды. Для этого прекращают подачу воды в РЧВ, перекрывают трубы, подающие воду для хозяйственно-питьевых нужд и гашения пожаров, и открывают грязевую трубу, через которую спускают с РЧВ воду. Потом через люки внутрь РЧВ спускается рабочий, очищает и при необходимости ремонтирует его, смывает грязь в грязевой приямок, откуда она отводится грязевой трубой. После этого проводят дезинфекцию методом орошения. Рабочий, обеспеченный средствами индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания, из гидропульта обильно орошает стены, дно и перекрытие РЧВ раствором хлорной извести (или кальция гипохлорита) с концентрацией активного хлора 200-250 мг/л. После этого закрывают и пломбируют люки, закрывают грязевую трубу и выжидают 2 ч. Затем заполняют РЧВ чистой водой, промывают, выпуская воду через переливную трубу, отбирают пробы для определения остаточного свободного хлора и бактериологического исследования. При удовлетворительных анализах разрешают эксплуатацию РЧВ.

Из РЧВ вода поступает в водопроводную сеть под давлением 2-4 атм., которое создают насосы насосных станций II подъема.

Перечень и характеристика резервуаров чистой воды и водонапорных башен Рузкого муниципального округа приведён в таблице 3.2.6.

Таблица 3.2.6 - Данные по характеристикам резервуаров чистой воды на водозаборных сооружениях Рузкого муниципального округа

| № п/п | № ВЗУ | Кол-во и объём резервуаров, м³ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | 2х500 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | 2х1000 куб. м |
|  | ВЗУ №2 г. Руза, ул. Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | - |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза | - |
| 4 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 2х3000 куб. м |
| 5 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | - |
| 6 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | РЧВ |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | - |
| 8 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, Восточный микрорайон д.6.стр.1 | РЧВ |
| 9 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | - |
| 10 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 | - |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | - |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | ВН башня |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | 1х250 |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | ВН башня (50 м3) |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | РЧВ 1х150 |
| 16 | ВЗУ д. Городище | ВН башня (50 м3) |
| 17 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | - |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | ВН башня (50 м3) |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | - |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | - |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | - |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | - |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | - |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | - |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | - |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | ВН башня |
| 27 | ВЗУ с. Богородское | ВН башня |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | - |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | ВН башня |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | ВН башня |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | ВН башня |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | ВН башня 15 м3 |
| 33 | ВЗУ №1 д. Мамошино |  |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 2х500 куб. м |
| 35 | ВЗУ д. Поречье |  |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | ВН башня |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | ВН башня |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | ВН башня (50 м3) |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | ВН башня (20 м3) |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | ВН башня (30 м3) |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | ВН башня (50 м3) |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | ВН башня (50 м3) |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | ВН башня (25 м3) |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | 3хВН башня (16,16,8 м3) |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | ВН башня |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | ВН башня (25 м3) |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | ВН башня (75 м3) |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | - |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | - |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | - |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | - |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | - |
| 53 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | - |
| 54 | ВЗУ п.Новотеряево | - |
| 55 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | - |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | - |
| 57 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | - |
| 58 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | - |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | - |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | - |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | - |
| 62 | ВЗУ д. Колодкино | 2хВН башня |
| 63 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | - |
| 64 | ВЗУ д.Марково | - |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | - |
| 66 | ВЗУ Тимофеево | - |
| 67 | ВЗУ Деменково | - |
| 68 | ВЗУ Лобково | - |
| 69 | ВЗУ Санаторий Дорохово | - |
| 70 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | - |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 1 ВН башня (100 м3), 2 РЧВ по 400 м3 |

Одной из важнейших задач организации ВКХ является планомерное снижение потерь и нерационального использования воды, учет ее подачи и потребления.

С этой целью необходимо требовать от абонентов, присоединенных к системам водоснабжения населенного пункта, сокращения потребления питьевой воды на производственные нужды.

Организация ВКХ должна обеспечить бесперебойное водоснабжение абонентов при минимально необходимых свободных напорах для создания условий рационального использования воды в жилищном фонде и другими абонентами, систематически контролировать расход воды абонентами и требовать от организаций, эксплуатирующих внутридомовые системы водоснабжения, сокращения утечек и поддержания фактических расходов воды на уровне утвержденных нормативов водопотребления.

Для регулярного проведения мероприятий по учету подачи и реализации воды, снижению ее потерь и нерационального использования в составе организации ВКХ создается служба учета и реализации воды. Состав и численность службы учета и реализации воды, а также ее функции зависят от масштаба и объема работ организации ВКХ.

Служба учета и реализации воды в практической деятельности должна руководствоваться законодательными и нормативными документами в области водного хозяйства и взаимодействовать с местными органами управления использованием и охраной водного фонда.

Задачами службы учета и реализации воды являются:

- организация учета и контроля подачи и реализации воды, выявление, учет и оценка всех видов потерь воды; осуществление поверки и ремонта

- организация или осуществление поверки и ремонта расходомеров и счетчиков воды;

- предотвращение хищения воды;

- лимитирование водопотребления производственными предприятиями и организациями;

- согласование присоединений (врезок) к действующей системе водоснабжения в части соответствия диаметра (калибра) водосчетчика расходу воды абонентами, мест расположения и правильности монтажа водомерного узла;

- организация систематической и целенаправленной рекламы по сокращению нерационального водопотребления и утечек воды.

Измерению и учету подлежат расходы и объемы воды:

- забираемой воды из природных источников водоснабжения или систем районного водоснабжения;

- подаваемой насосными станциями второго подъема;

- потребляемой предприятиями и организациями;

- потребляемой в жилых и общественных зданиях.

В архиве учета и реализации воды должны храниться:

- техническая документация и паспорта расходомеров и счетчиков воды;

- картотека водопроводных вводов с указанием номера ввода и адреса местонахождения счетчиков воды;

- наименования основных абонентов и перечня субабонентов (арендаторов);

- диаметра ввода и условного диаметра расходомера или счетчика воды (с приложением карточки прибора);

- документация по обоснованию, установлению лимитов расхода воды из системы водоснабжения населенных мест;

- материалы отчетности по водопотреблению и оценки утечек воды.

Согласно ведомости АО «МОСОБЛТЕПЛО», приборами учёта воды на водозаборных сооружениях на 2024 год оснащены следующие артезианские скважины и станции второго подъёма (таблица 3.2.7).

Таблица 3.2.7 - Перечень приборов учёта воды на водозаборных сооружениях

| № п/п | № ВЗУ, местоположение | № артезианской скважины | Наименование, тип, заводское обозначение, номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | 1 | ВСХНд-100 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВСХНд-100 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | 1 | ВМХ-150 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВМХ-150 (не исправен) |
| 3 | ВЗУ №2 г. Руза, ул. Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | 1 | ВМХ-150 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВСХН-150 |
| 4 | ВЗУ №3 г. Руза | 46209866 | ВСХНд-100 |
| 5 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | ВМХ-100 |
|  |  | 3 | ВСХНД-150 |
| 6 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | ВМХ-100 |
| 7 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | 1 | ВСХНД-100 |
| 8 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | 1 | ВСХНД-150 |
|  |  | 2 | ВСХНД-150 |
| 9 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, | 1 | ВМХ-100 |
|  | Восточный микрорайон д.6.стр.1 | 2 | ВМХ-100 |
| 10 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | 1 | ВСХН-150 |
| 11 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково,ул. Восточная д.20,стр.1 | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | ВМХ-80 |
| 12 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | 1 | ВМХ-80 |
| 13 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | 1 | ВМХ-100 |
| 14 | ВЗУ с. Покровское | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | ВСХН-80 |
| 15 | ВЗУ д. Нововолково | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 |
| 16 | ВЗУ д. Ивойлово | 1 | ВСХН 100 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 |
| 17 | ВЗУ д. Городище | 1 | ВСКМ90-40 |
| 18 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | 1 | ВСХН-100 |
| 19 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | 1 | ВСХН-50 |
| 20 | ВЗУ п. Брикет | 1 | ZENNER ВСХНд40 |
|  |  | 2 | ВСХНд40 ZENNER |
| 21 | ВЗУ д. Немирово | 1 | ВСХН-40 |
| 22 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | 1 | ВСКМ-90-32, №306101660 |
| 23 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | 1 | ВСКМ-90 № 1600276 |
|  |  | 2 |  |
| 24 | ВЗУ п. Космодемьянский | 1 | СТВУ 100/ЭЦВ 6-25-100 № 54872 |
|  |  | 2 |  |
| 25 | ВЗУ с. Архангельское | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034407 |
| 26 | ВЗУд. Новомихайловское | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034399 |
| 27 | ВЗУ д. Старониколаево | 1 | ПУ № 13536115 |
| 28 | ВЗУ с. Богородское | 1 | СТВУ 100/ЭЦВ 6-25-110 № 081755 |
| 29 | ВЗУ п. Беляная Гора | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 |
| 30 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | 1 | ВСХН-80 |
| 31 | ВЗУ д. Леньково | 1 | ВСХН-80 |
| 32 | ВЗУ д. Лихачёво | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | - |
| 33 | ВЗУ д. Филатово | 1 | ВСХН-40 |
| 34 | ВЗУ д.Мамошино | 1 | нет |
| 35 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 1 | ВСХ 100 |
|  |  | 2 | ВСХ 100 |
| 36 | ВЗУ д. Поречье | 1 | ВСХ 50 |
| 37 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | 1 | ВСХ 50 |
| 38 | ВЗУ п. Старотеряево | 1 | ВСХН 100 №19307340 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №19317492 |
| 39 | ВЗУ д. Нестерово | 1 | ВСХН-100, № 11637740 |
|  |  | 2 | ВСХН-100, № 13576406 |
| 40 | ВЗУ д. Воробьёво | 1 | ВСХНд-100, № 14507187 |
| 41 | ВЗУ п. Горбово | 1 | ВСХНд-80, №12563235 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | 1 | ВСХН-80, № 11622710 |
| 43 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | 1 | СТВУ-80, № 034408 |
| 44 | ВЗУ д. Ватулино | 1 | ВСХН 50 №13527974 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №12528129 |
| 45 | ВЗУ д. Комлево | 1 | ВМХ 80 №090078459 |
|  |  | 2 | ВСХН 80 №11622529 |
| 46 | ВЗУ д. Сытьково | 1 | ВСХН 80 №16326162 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №19317469 |
| 47 | ВЗУ д.Брыньково | 1 | ВСХН 80 №19317559 |
| 48 | ВЗУ д. Чепасово | 1 | ВСХН 50 №12580932 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | 1 | ВСХН-100 №14528835 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 №13576567 |
| 50 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | 1 | ВСХН-80 №16347118 |
| 51 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | 1 | ВСХН 100 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 |
| 52 | ВЗУ в/ч Ольховка | 1 | СТВХ-80 |
|  |  | 2 | СТВХ-80 |
| 53 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | СТВУ-80 |
| 54 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | - |
| 55 | ВЗУ п.Новотеряево | 1 | ВСХН 80 №12589107 |
|  |  | 2 |  |
| 56 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | 1 | ВСКМ-90/50, № 008252 |
|  |  | 2 | ВСКМ-50, № 008259 |
| 57 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №035773 |
| 58 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034412 |
| 59 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | 1 | ВОХНД 50 ВСХН 50 |
| 60 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | 1 | ВСНХ-80/ЭЦВ 6-6,5-110 №11622800 |
|  |  | 2 |  |
| 61 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | 1 | ВСХД 25 |
| 62 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | 1 | - |
| 63 | ВЗУ д. Колодкино | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034409 |
| 64 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | 1 | ВСХН-80 |
| 65 | ВЗУ д.Марково | 1 | Нет данных |
| 66 | ВЗУ Лобково | 1 | ВСКМ-90/50, № 010356 |
| 67 | ВЗУ Тимофеево | 1 | ВСКМ-90-32, № 307110650 |
| 68 | ВЗУ Деменково | 1 | - |
| 69 | ВЗУ Лобково | 1 | - |
| 70 | ВЗУ Санаторий Дорохово | 1 | - |
| 71 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | 1 | СТВУ-50 |
| 72 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 1 | - |

Контроль качества воды позволяет определить соответствие воды ряду требований. Список показателей, по которым следует контролировать качество воды, регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН). В зависимости от типа и назначения вод, к ним применяются различные требования. Нормативная документация разработана отдельно для каждого типа вод, и включает численные параметры, которым должна соответствовать вода.

Результаты исследований питьевой воды в Рузском муниципальном округе за период 2021 – 2023 гг., представлены в Приложении 2.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.

Централизованная система горячего водоснабжения.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

В настоящее время централизованное горячее водоснабжение на территории Рузского муниципального округа осуществляется от 33 источников тепловой энергии по закрытой схеме. В таблице 3.2.8. приведён перечень котельных Рузкого муниципального округа, с описанием системы теплоснабжения.

Таблица 3.2.8 – Перечень котельных Рузкого муниципального округа, снабжающих население города горячей водой

| № п/п | Наименование теплоисточника | Наименование эксплуатирующей организации | Вид системы (открытая/закрытая/ смешанная) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | кот. г. Руза, Промзона, уч. №1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 2 | кот. г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 3 | кот. г. Руза, ул. Говорова,1а (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 4 | кот. г. Руза, Волоколамское шоссе (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 5 | кот. п. Тучково, ул. Партизан 47 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 6 | кот. п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 7 | кот. п. Тучково, ул. Восточная,уч 7/1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 8 | кот. п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 9 | кот. поселок пансионат Полушкино (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 10 | кот. п.Тучково, ул. Луговая, д.1, 2а, 3 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 11 | кот. п.Тучково, Восточный мкр.(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 12 | БМК п. Тучково, ул. Лебеденко 36 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 13 | кот. п.Тучково, ул.Труда, д.5А (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 14 | кот. п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 15 | кот. д. Поречье, д.28, стр.1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 16 | кот. д. Орешки, д.95 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 17 | кот. д. Нововолково, д.22 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 18 | кот. с. Покровское, ДОХБ (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 19 | кот. с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 20 | кот. с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 21 | кот. д. Нестерово (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 22 | кот. д. Воробьево (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 23 | кот. п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 24 | кот. п. Новотеряево (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 25 | кот. д. Сытьково (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 26 | кот. д. Глухово, (ДТМ) (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 27 | кот. п. Беляная Гора, д.14 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 28 | кот. д. Лидино, д. 27 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 29 | кот. п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 30 | кот. п. Космодемьянский, д.49 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 31 | кот. п.Дорохово, ул. Заводская, 1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Закрытая |
| 32 | кот. Туберкулезный санаторий №58 (ГВС) | ГКУЗ ТКБ № 3 | Закрытая |
| 33 | кот. ДОЦ Старая Руза | ОАО «РЖД» | Закрытая |

Расположение источников горячего водоснабжения Рузкого муниципального округа приведено на рисунке 3.2.5.

Рисунок 3.2.5 - Местоположение источников централизованного горячего водоснабжения Рузкого муниципального округа

Схемы зон действия источников централизованного горячего водоснабжения Рузского муниципального округа представлены в Приложении 1.

Централизованным горячим водоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, общественные организации, объекты рекреации и прочие потребители.

В Рузском муниципальном округе используется 100% закрытая система горячего водоснабжения. Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем располагает следующими особенностями технологического оборудования: котельные, оборудованные теплообменниками горячей воды (встроенные центральные тепловые пункты); теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей обеспечивается через 2-х и 4-х трубную тепловую сеть.

На рисунке 3.2.6. представлена схема подключения потребителей (нагрузка ГВС) по 4-х трубной схеме к тепловым сетям котельных Рузкого муниципального округа.

Рисунок 3.2.6 - Схема подключения потребителей (нагрузка ГВС) по 4-х трубной схеме к тепловым сетям котельных Рузкого муниципального округа

На рисунке 3.2.7.представлена схема подключения потребителей (нагрузка отопления и ГВС) по 2-х трубной схеме к тепловым сетям котельных Рузкого муниципального округа.

Рисунок 3.2.7 - Схема подключения потребителей (нагрузка ГВС) по 2-х трубной схеме к тепловым сетям котельных Рузкого муниципального округа

Технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии горячего водоснабжения отражены в таблице ниже:

Таблица 3.2.9 – Технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии горячего водоснабжения.

| № п/п | Наименование котельной | Тип (марка) котла | Количество котлов, шт. | Год ввода в эксплуатацию (капремонта) | Производительность котла номинальная, Гкал/ч | Установленная мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | КВГМ-10-150 №1 | 4 | 1982 | 10 | 40 |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №2 |  | 1983 | 10 |  |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №3 |  | 1986 | 10 |  |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №4 |  | 1988 | 10 |  |  |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | ТГ 3/95 | 5 | 2012 | 3 | 10 |  |
|  |  | ТГ 3/95 |  | 2012 | 3 |  |  |
|  |  | ТГ 3/95 |  | 2012 | 3 |  |  |
|  |  | ЗиО-60 №1 |  | 2011 | 0,5 |  |  |
|  |  | ЗиО-60 №2 |  | 2011 | 0,5 |  |  |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | Bosh Logano SK755 1850kW | 3 | 2023 | 1,591 | 3,81 |  |
|  |  | Bosh Logano SK755 1850kW |  | 2023 | 1,591 |  |  |
|  |  | Bosh Logano SK755 730kW |  | 2023 | 0,628 |  |  |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | Compact CA500 №1 | 2 | 2000 | 0,5 | 1 |  |
|  |  | Compact CA500 №2 |  | 2000 | 0,5 |  |  |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | ДКВР-20/13 | 3 | 1978 | 11 | 33 |  |
|  |  | ДКВР-20/13 |  | 1978 | 11 |  |  |
|  |  | ДКВР-20/13 |  | 1978 | 11 |  |  |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | КСВа-2,0 | 5 | 2002 | 1,8 | 5,4 |  |
|  |  | КСВа-2,0 |  | 2002 | 1,8 |  |  |
|  |  | КСВа-2,0 |  | 2002 | 1,8 |  |  |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | ЗИОсаб 2000 | 3 | 2019 | 1,72 | 5,16 |  |
|  |  | ЗИОсаб 2000 |  | 2019 | 1,72 |  |  |
|  |  | ЗИОсаб 2000 |  | 2019 | 1,72 |  |  |
| 8 | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | ДКВР-4/13№1 | 2 | 1982 | 2,6 | 5,2 |  |
|  |  | ДКВР-4/13 №2 |  | 1982 | 2,6 |  |  |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино | КВГМ-1,5-115Н | 4 | 2007 | 1,29 | 4,3 |  |
|  |  | КВГМ-1,5-115Н |  | 2007 | 1,29 |  |  |
|  |  | КВГМ-1,5-115Н |  | 2007 | 1,29 |  |  |
|  |  | КВГМ-0,5-115Н |  | 2007 | 0,43 |  |  |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | VITOPLEX 100 | 3 | 2021 | 0,574 | 1,722 |  |
|  |  | VITOPLEX 100 |  | 2021 | 0,574 |  |  |
|  |  | VITOPLEX 100 |  | 2021 | 0,574 |  |  |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | Rillo RTQ 2920 | 3 | 2015 | 2,7 | 6,17 |  |
|  |  | Rillo RTQ 2920 |  | 2015 | 2,7 |  |  |
|  |  | Rillo RTQ 837 |  | 2015 | 0,77 |  |  |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | СТАВАН-ВК-2,0 | 5 | 2023 | 1,72 | 6,88 |  |
|  |  | СТАВАН-ВК-2,0 |  | 2023 | 1,72 |  |  |
|  |  | СТАВАН-ВК-2,0 |  | 2023 | 1,72 |  |  |
|  |  | СТАВАН-АБМК-1,0 |  | 2023 | 0,86 |  |  |
|  |  | СТАВАН-АБМК-1,0 |  | 2023 | 0,86 |  |  |
| 13 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | КВ-ГМ-0,5-115Н | 4 | 2023 | 0,456 | 1,824 |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н |  | 2023 | 0,456 |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н |  | 2023 | 0,456 |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н |  | 2023 | 0,456 |  |  |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | Kiturami KSO-70R | 2 | 2001 | 0,07 | 0,14 |  |
|  |  | Kiturami KSO-70R |  | 2014 | 0,07 |  |  |
| 15 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | ЭНЕРКО-2600 №1 | 3 | 2005 | 2,24 | 6,72 |  |
|  |  | ЭНЕРКО-2600 №2 |  | 2005 | 2,24 |  |  |
|  |  | ЭНЕРКО-2600 №3 |  | 2005 | 2,24 |  |  |
| 16 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | Kiturami KSO-70R | 2 | 2014 | 0,07 | 0,14 |  |
|  |  | Kiturami KSO-70R |  | 2018 | 0,07 |  |  |
| 17 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | Сarborobot 140 | 3 | 2005 | 0,12 | 0,39 |  |
|  |  | Сarborobot 140 |  | 2005 | 0,12 |  |  |
|  |  | Сarborobot 180 |  | 2005 | 0,15 |  |  |
| 18 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | Сarborobot 140 | 3 | 2016 | 0,12 | 0,39 |  |
|  |  | Сarborobot 140 |  | 2005 | 0,12 |  |  |
|  |  | Сarborobot 180 |  | 2005 | 0,15 |  |  |
| 19 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | КВГ-0,85 №1 | 3 | 1998 | 0,73 | 2,19 |  |
|  |  | КВГ-0,85 №2 |  | 1998 | 0,73 |  |  |
|  |  | КВГ-0,85 №3 |  | 1998 | 0,73 |  |  |
| 20 | Котельная д. Поречье, д.31 | Stiebel Eltron DHED 48 | 1 | 2007 | 0,0413 | 0,0413 |  |
| 21 | Котельная д.Барынино, д.62 | Kiturami KSO-70R | 2 | 2017 | 0,07 | 0,14 |  |
|  |  | Kiturami KSO-70R |  | 2016 | 0,07 |  |  |
| 22 | Котельная д. Орешки, д.95 | Турботерм- ТТГ-1500 | 2 | 2021 | 1,29 | 2,58 |  |
|  |  | Турботерм- ТТГ-1500 |  | 2021 | 1,29 |  |  |
| 23 | Котельная д. Заовражье, д1 | Kiturami KSO-70R | 1 | 2001 | 0,07 | 0,07 |  |
| 24 | Котельная д. Нововолково, д.22 | Турботерм-2000 №1 | 3 | 2010 | 1,72 | 4,73 |  |
|  |  | Турботерм-2000 №2 |  | 2010 | 1,72 |  |  |
|  |  | Турботерм-1500 №3 |  | 2010 | 1,29 |  |  |
| 25 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | ЗиОСаБ-1000 №1 | 4 | 2012 | 0,86 | 3,44 |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №2 |  | 2012 | 0,86 |  |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №3 |  | 2012 | 0,86 |  |  |
|  |  | ЗиОСаБ-1000 №4 |  | 2012 | 0,86 |  |  |
| 26 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | ЗИО-60 №1 | 4 | 2013 | 0,8 | 3,2 |  |
|  |  | ЗИО-60 №2 |  | 2012 | 0,8 |  |  |
|  |  | ЗИО-60 №3 |  | 2012 | 0,8 |  |  |
|  |  | ЗИО-60 №4 |  | 1973 | 0,8 |  |  |
| 27 | Котельная д. Ивойлово, д.18 | Lavart R175 | 2 | 2019 | 0,151 | 0,302 |  |
|  |  | Lavart R175 |  | 2019 | 0,151 |  |  |
| 28 | Котельная ж/г «Ольховка» | Kiturami KSO-200R | 4 | 2009 | 0,2 | 0,8 |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R |  | 2009 | 0,2 |  |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R |  | 2009 | 0,2 |  |  |
|  |  | Kiturami KSO-200R |  | 2009 | 0,2 |  |  |
| 29 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | Kiturami KSO-70 | 2 | 2017 | 0,07 | 0,14 |  |
|  |  | NAVIEN-735RTD |  | 2020 | 0,07 |  |  |
| 30 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | КВА-1,6-ЭЭ №1 | 2 | 2003 | 1,38 | 2,76 |  |
|  |  | КВА-1,6-ЭЭ |  | 2003 | 1,38 |  |  |
| 31 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | ЗиО-60 | 3 | 2020 | 0,8 | 2,46 |  |
|  |  | ЗиО-60 |  | 2020 | 0,8 |  |  |
|  |  | ЗиО-60 |  | 2015 | 0,86 |  |  |
| 32 | Котельная д. Нестерово | КВГ 2,5 №1 | 3 | 1998 | 2,15 | 6 |  |
|  |  | КВГ 2,5 №2 |  | 2014 | 2,15 |  |  |
|  |  | КВСа-2,0 №3 |  | 2000 | 1,7 |  |  |
| 33 | Котельная д. Воробьево | Факел-1Г №1 | 5 | 1998 | 0,86 | 4,3 |  |
|  |  | Факел-1Г №2 |  | 1998 | 0,86 |  |  |
|  |  | Факел-1Г №3 |  | 1998 | 0,86 |  |  |
|  |  | Факел-1Г №4 |  | 1998 | 0,86 |  |  |
|  |  | Факел-1Г №5 |  | 1998 | 0,86 |  |  |
| 34 | Котельная п.Горбово, ул. Спортивная, д.19/1 | Ква-0,5-ЭЭ | 2 | 2003 | 0,43 | 0,86 |  |
|  |  | Ква-0,5-ЭЭ |  | 2019 | 0,43 |  |  |
| 35 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | Vitoplex 100-780 №1 | 3 | 2019 | 0,573 | 1,719 |  |
|  |  | Vitoplex 100-780 №2 |  | 2019 | 0,573 |  |  |
|  |  | Vitoplex 100-780 №3 |  | 2019 | 0,573 |  |  |
| 36 | Котельная п. Новотеряево, ул. УЦ ГУВД МО | Ква - 2,5 №4 | 6 | 2003 | 2,15 | 9,03 |  |
|  |  | Ква - 2,5 №5 |  | 2003 | 2,15 |  |  |
|  |  | Ква - 2,5 №6 |  | 2003 | 2,15 |  |  |
|  |  | Ква – 1,0 №1 |  | 1999 | 0,86 |  |  |
|  |  | Ква – 1,0 №2 |  | 1999 | 0,86 |  |  |
|  |  | Ква – 1,0 №3 |  | 1999 | 0,86 |  |  |
| 37 | Котельная д. Костино | Rex Dual 40 | 1 | 2011 | 0,344 | 0,344 |  |
| 38 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4 | ВЭО-30 №1 | 2 | 2002 | 0,021 | 0,042 |  |
|  |  | ВЭО-30 №2 |  | 2002 | 0,021 |  |  |
| 39 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33 | ВЭО-30 №1 | 2 | 2002 | 0,021 | 0,042 |  |
|  |  | ВЭО-30 №2 |  | 2002 | 0,021 |  |  |
| 40 | Котельная д. Сытьково | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №1 | 5 | 2006 | 0,52 | 2,6 |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №2 |  | 2006 | 0,52 |  |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №3 |  | 2007 | 0,52 |  |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №4 |  | 2007 | 0,52 |  |  |
|  |  | ЗИОСАБ – 600 ВТМ №5 |  | 2015 | 0,52 |  |  |
| 41 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Vitoplex 200 (SX 2A) №1 | 2 | 2012 | 1,118 | 2,236 |  |
|  |  | Vitoplex 200 (SX 2A) №2 |  | 2012 | 1,118 |  |  |
| 42 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | Vitoplex 100 | 3 | 2015 | 1,47 | 4,41 |  |
|  |  | Vitoplex 100 |  | 2015 | 1,47 |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 |  | 2015 | 1,47 |  |  |
| 43 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | Kiturami КSO-70R №1 | 2 | 2012 | 0,07 | 0,14 |  |
|  |  | Kiturami КSO-70R №2 |  | 2017 | 0,07 |  |  |
| 44 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | Kiturami КSO-70R №1 | 3 | 2016 | 0,07 | 0,29 |  |
|  |  | Kiturami КSO-70R №2 |  | 2016 | 0,07 |  |  |
|  |  | Kiturami КSO-150R №3 |  | 1998 | 0,15 |  |  |
| 45 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | Lavart R150 | 2 | 2019 | 0,129 | 0,258 |  |
|  |  | Lavart R150 |  | 2019 | 0,129 |  |  |
| 46 | Котельная д. Лидино, д. 27 | ВК-22 (КСВ-3,15) №1 | 2 | 1997 | 2,7 | 5,4 |  |
|  |  | ВК-22 (КСВ-3,15) №2 |  | 1997 | 2,7 |  |  |
| 47 | Котельная д. Лихачево, д.78 | Lavart R150 | 2 | 2019 | 0,129 | 0,258 |  |
|  |  | Lavart R150 |  | 2019 | 0,129 |  |  |
| 48 | Котельная д. Сумароково, д.34 | Kiturami КSO-150R №1 | 2 | 2014 | 0,15 | 0,3 |  |
|  |  | Kiturami КSO-150R №2 |  | 2013 | 0,15 |  |  |
| 49 | Котельная д. Дробылево, д.18 | ВЭО-15 №1 | 2 | 2002 | 0,013 | 0,026 |  |
|  |  | ВЭО-15 №2 |  | 2002 | 0,013 |  |  |
| 50 | Котельная п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.21Б | Гидроник-1200 №1 | 2 | 2004 | 1,02 | 3,02 |  |
|  |  | Ква-2/95 №2 |  | 1993 | 2 |  |  |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 | Kiturami Turbo 30 R №1 | 2 | 2015 | 0,03 | 0,06 |  |
|  |  | Kiturami Turbo 30 R №2 |  | 2014 | 0,03 |  |  |
| 52 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | ЗИО Саб 1600 №1 | 3 | 2012 | 1,38 | 4,82 |  |
|  |  | ЗИО Саб 2000 №2 |  | 2013 | 1,72 |  |  |
|  |  | ЗИО Саб 2000 №3 |  | 2013 | 1,72 |  |  |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул. Школьная, д.12, стр.1 | Kiturami КSO-300R №1 | 2 | 2015 | 0,3 | 0,7 |  |
|  |  | Kiturami КSO-400R №2 |  | 2020 | 0,4 |  |  |
| 54 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | Kiturami КSO-150R №1 | 2 | 2001 | 0,15 | 0,3 |  |
|  |  | Kiturami КSO-150R №2 |  | 2013 | 0,15 |  |  |
| 55 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | КSO-150R | 2 | 2022 | 0,15 | 0,3 |  |
|  |  | КSO-150R |  | 2022 | 0,15 |  |  |
| 56 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | Carborobot 40 №1 | 2 | 2005 | 0,0344 | 0,1032 |  |
|  |  | Carborobot 80 №2 |  | 2005 | 0,0688 |  |  |
| 57 | Котельная п. Космодемьянский, д. 49 | Терботерм-2000 №1 | 3 | 2003 | 1,72 | 5,16 |  |
|  |  | Терботерм-2000 №2 |  | 2003 | 1,72 |  |  |
|  |  | Терботерм-2000 №3 |  | 2003 | 1,72 |  |  |
| 58 | Котельная д. Грибцово, ул. Больничная, д.13 | LAVART 150R | 2 | 2019 | 0,129 | 0,258 |  |
|  |  | LAVART 150R |  | 2019 | 0,129 |  |  |
| 59 | Котельная д. Колодкино, д.90 | LAVART 150R | 2 | 2019 | 0,129 | 0,258 |  |
|  |  | LAVART 150R |  | 2019 | 0,129 |  |  |
| 60 | Котельная с. Богородское | LAVART 150R | 2 | 2019 | 0,129 | 0,258 |  |
|  |  | LAVART 150R |  | 2019 | 0,129 |  |  |
| 61 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | Сompaкt А-СА 600 №1 | 2 | 2011 | 0,6 | 1,2 |  |
|  |  | Сompaкt А-СА 600 №2 |  | 2011 | 0,6 |  |  |
| 62 | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | Модуль нагрева МН-120 ЭКО | 3 | 2009 | 0,103 | 0,309 |  |
|  |  | Модуль нагрева МН-120 ЭКО |  | 2009 | 0,103 |  |  |
|  |  | Модуль нагрева МН-120 ЭКО |  | 2009 | 0,103 |  |  |
| 63 | Котельная «Туберкулезный санаторий №58» | Турботерм-3150 №1 | 4 | 2014 | 2,71 | 10,84 |  |
|  |  | Турботерм-3150 №2 |  | 2014 | 2,71 |  |  |
|  |  | Турботерм-3150 №3 |  | 2014 | 2,71 |  |  |
|  |  | Турботерм-3150 №4 |  | 2014 | 2,71 |  |  |
| 64 | Котельная «Санаторий Дорохово» | ВК-32 №1 | 6 | 1996 | 2 | 9,26 |  |
|  |  | ВК-32 №2 |  | 1996 | 2 |  |  |
|  |  | ВК-32 №3 |  | 1996 | 2 |  |  |
|  |  | ВК-32 №4 |  | 1996 | 2 |  |  |
|  |  | Е 1/9 |  | 1995 | 0,63 |  |  |
|  |  | Е 1/9 |  | 1995 | 0,63 |  |  |
| 65 | Котельная ДОЦ «Старая Руза» | СА-1000 | 6 | 2006 | 1,2 | 7,2 |  |
|  |  | СА-1000 |  | 2006 | 1,2 |  |  |
|  |  | СА-1000 |  | 2006 | 1,2 |  |  |
|  |  | СА-1000 |  | 2006 | 1,2 |  |  |
|  |  | СА-1000 |  | 2006 | 1,2 |  |  |
|  |  | СА-1000 |  | 2006 | 1,2 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 237,400 | 237,400 |  |

#### Остаточный ресурс

Характеристики нормативного эксплуатационного ресурса оборудования ВЗУ, сроки ввода в эксплуатацию источников водоснабжения Рузского муниципального округа представлены в таблице ниже:

Таблица 3.2.10 - Износ системы водоснабжения Рузского муниципального округа

| № п/п | № ВЗУ, местоположение (Планируемый район по Генплану) | Артезианские скважины |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | Год ввода/ремонта |  |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | 46209861 | 1957 | 60 |
|  |  | 46209862 | 1967 |  |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | 46209864 | 1982 | 60 |
|  |  | 46209973 | 1983 |  |
|  | ВЗУ №2 г. Руза, ул. Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | 462098987 | 1983 (2007) | 60 |
|  |  | 46209988 | 1983 |  |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза | 46209866 | 1954 | 80 |
| 4 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, | 1 | - | 70 |
|  | ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 2 | - |  |
|  |  | 3 | - |  |
| 5 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | 1 | - | 70 |
|  |  | 2 | - |  |
| 6 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | 1 | - | 70 |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, | 1 | - | 70 |
|  | ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | 2 | - |  |
| 8 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, | 1 | - | 70 |
|  | Восточный микрорайон д.6.стр.1 | 2 | - |  |
| 9 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, | 1 | - | 70 |
|  | ул. Мира, д. 10, стр. 1 |  |  |  |
| 10 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, | 1 | - | 70 |
|  | ул. Восточная д.20,стр.1 | 2 | - |  |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | 1 | - | 70 |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | 1 | - | 70 |
|  |  | 2 | - |  |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | 1 | - | 40 |
|  |  | 2 | - |  |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | 1 | - | 50 |
|  |  | 2 | - |  |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | 1 | - | 50 |
|  |  | 2 | - |  |
| 16 | ВЗУ д. Городище | 1 | - | 50 |
| 17 | п. Тучково, ул. Григоровская | - | - | - |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | 1 | - | 50 |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | 1 | - | 20 |
|  |  | 2 | - |  |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | 1 | - | 50 |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | 1 | - | 60 |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | 1 | - | 70 |
|  |  | 2 | - |  |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | 1 | - | 70 |
|  |  | 2 | - |  |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | 1 | - | 90 |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | 1 | - | 70 |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | 1 | - | 40 |
| 27 | ВЗУ с. Богородское | 1 | - | 70 |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | 1 | - | 60 |
|  |  | 2 | - |  |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | 1 | - | 60 |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | 1 | - | 70 |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | 1 | - | 60 |
|  |  | 2 | - |  |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | 1 | - | 70 |
| 33 | ВЗУ ВЗУ д.Мамошино | 1 | - | 100 |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 1 | - | 40 |
|  |  | 2 | - |  |
| 35 | ВЗУ д. Поречье | 1 | - | 70 |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | 1 | - | 60 |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | 1 | - | 40 |
|  |  | 2 | - |  |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | 1 | - | 70 |
|  |  | 2 | - |  |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | 1 | - | 70 |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | 1 | - | 90 |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | 1 | - | 70 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | 1 | - | 70 |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | 1 | - | 40 |
|  |  | 2 | - |  |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | 1 | - | 50 |
|  |  | 2 | - |  |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | 1 | - | 40 |
|  |  | 2 | - |  |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | 1 | - | 40 |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | 1 | - | 40 |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | 1 | - | 40 |
|  |  | 2 | - |  |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | 1 | - | 70 |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | 1 | - | 40 |
|  |  | 2 | - |  |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | 1 | - | 50 |
|  |  | 2 | - |  |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | 1 | - | 40 |
|  |  | 2 | - |  |
| 53 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | 1 | - | 60 |
|  |  | 2 | - |  |
| 54 | ВЗУ п.Новотеряево | 1 | - | 60 |
|  |  | 2 | - |  |
| 55 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | 1 | - | 70 |
|  |  | 2 | - |  |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | 1 | - | 70 |
| 57 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | 1 | - | 90 |
| 58 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | 1 | - | 90 |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | 1 | - | 70 |
|  |  | 2 | - |  |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | 1 | - | 50 |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | 1 | - | 100 |
| 62 | ВЗУ д. Колодкино | 1 | - | 100 |
| 63 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | 1 | - | - |
| 64 | ВЗУ д.Марково | 1 | - | - |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | 1 | - | - |
| 66 | ВЗУ Тимофеево | 1 | - | - |
| 67 | ВЗУ Деменково | 1 | - | - |
| 68 | ВЗУ Лобково | 1 | - | - |
| 69 | ВЗУ Санаторий Дорохово | 2/91 | - | - |
|  |  | 4/58 | - | - |
|  |  | 5/73 | - | - |
|  |  | 6,78 | - | - |
| 70 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | 1 | - | - |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 1 | 1993 | - |
|  |  | 2 | 1956 | - |
|  |  | 3 | 1993 | - |

#### Ограничения использования мощностей

Резерв (дефицит) мощности централизованной системы водоснабжения по Рузскому муниципального округу отражен в таблице ниже:

Таблица 3.2.11 - Резерв (дефицит) мощности централизованной системы водоснабжения

| №п/п | Наименование | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1 769,05 | 4 847 | 6 301 | 263 |
|  | Собственные нужды | 143,99 | 394 | 513 | 21 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1 625,06 | 4 452 | 5 788 | 241 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 830,38 | 2 275 | 2 958 | 123 |
|  | населению | 656,47 | 1 799 | 2 338 | 97 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 78,77 | 216 | 281 | 12 |
|  | прочим организациям | 95,14 | 261 | 339 | 14 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 794,68 | 2 177 | 2 830 | 118 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 48,9 |  |  |  |
| 2 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 252,89 | 692,858 | 900,715 | 37,530 |
|  | Собственные нужды | 6,26 | 17,150 | 22,295 | 0,929 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 246,63 | 675,707 | 878,419 | 36,601 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 148,29 | 406,274 | 528,156 | 22,006 |
|  | населению | 130,11 | 356,458 | 463,395 | 19,308 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 3,65 | 9,996 | 12,995 | 0,541 |
|  | прочим организациям | 14,53 | 39,820 | 51,765 | 2,157 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 98,34 | 269,434 | 350,264 | 14,594 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 39,9 |  |  |  |
| 3 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 4 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 754,73 | 2067,745 | 2688,069 | 112,003 |
|  | Собственные нужды | 2,34 | 6,401 | 8,321 | 0,347 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 752,39 | 2061,345 | 2679,748 | 111,656 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 455,49 | 1247,911 | 1622,284 | 67,595 |
|  | населению | 309,22 | 847,170 | 1101,321 | 45,888 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 29,13 | 79,801 | 103,741 | 4,323 |
|  | прочим организациям | 117,14 | 320,940 | 417,222 | 17,384 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 296,90 | 813,434 | 1057,464 | 44,061 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 39,5 |  |  |  |
| 5 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №4/1, №4/2) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 498,62 | 1366,093 | 1775,921 | 73,997 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,122 | 37,859 | 1,577 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 373,64 | 1023,658 | 1330,755 | 55,448 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 363,01 | 994,536 | 1292,896 | 53,871 |
|  | населению | 336,75 | 922,602 | 1199,383 | 49,974 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 15,14 | 41,493 | 53,940 | 2,248 |
|  | прочим организациям | 11,11 | 30,441 | 39,573 | 1,649 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,63 | 29,122 | 37,859 | 1,577 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,8 |  |  |  |
| 6 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 109,43 | 299,819 | 389,765 | 16,240 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 109,43 | 299,819 | 389,765 | 16,240 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 82,63 | 226,380 | 294,294 | 12,262 |
|  | населению | 70,01 | 191,811 | 249,355 | 10,390 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,38 | 6,531 | 8,490 | 0,354 |
|  | прочим организациям | 10,23 | 28,038 | 36,450 | 1,519 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 26,81 | 73,439 | 95,471 | 3,978 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,5 |  |  |  |
| 7 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,784 | 216,819 | 9,034 |
|  | Собственные нужды | 24,97 | 68,422 | 88,948 | 3,706 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 35,90 | 98,362 | 127,870 | 5,328 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 21,93 | 60,086 | 78,112 | 3,255 |
|  | населению | 17,47 | 47,865 | 62,224 | 2,593 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,44 | 12,169 | 15,820 | 0,659 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,052 | 0,068 | 0,003 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,97 | 38,276 | 49,758 | 2,073 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 38,9 |  |  |  |
| 8 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,805 | 216,847 | 9,035 |
|  | Собственные нужды | 1,30 | 3,563 | 4,632 | 0,193 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 59,58 | 163,242 | 212,215 | 8,842 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,71 | 100,576 | 130,749 | 5,448 |
|  | населению | 27,00 | 73,959 | 96,147 | 4,006 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,70 | 26,563 | 34,532 | 1,439 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,054 | 0,070 | 0,003 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 22,87 | 62,666 | 81,466 | 3,394 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 38,4 |  |  |  |
| 9 | ВЗУ с. Покровское |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 78,05 | 213,827 | 277,976 | 11,582 |
|  | Собственные нужды | 3,15 | 8,630 | 11,218 | 0,467 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 74,90 | 205,198 | 266,757 | 11,115 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 38,72 | 106,080 | 137,905 | 5,746 |
|  | населению | 36,65 | 100,402 | 130,522 | 5,438 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,61 | 4,408 | 5,731 | 0,239 |
|  | прочим организациям | 0,46 | 1,270 | 1,651 | 0,069 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 36,18 | 99,117 | 128,853 | 5,369 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 48,3 |  |  |  |
| 10 | ВЗУ д. Нововолково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 108,93 | 298,433 | 387,963 | 16,165 |
|  | Собственные нужды | 4,90 | 13,430 | 17,459 | 0,727 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 104,03 | 285,003 | 370,504 | 15,438 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 57,11 | 156,461 | 203,399 | 8,475 |
|  | населению | 51,91 | 142,223 | 184,890 | 7,704 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,78 | 4,871 | 6,332 | 0,264 |
|  | прочим организациям | 3,42 | 9,367 | 12,177 | 0,507 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 46,92 | 128,542 | 167,105 | 6,963 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 45,1 |  |  |  |
| 11 | ВЗУ д. Ивойлово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 16,55 | 45,342 | 58,945 | 2,456 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,389 | 0,506 | 0,021 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 16,41 | 44,954 | 58,440 | 2,435 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 13,54 | 37,094 | 48,222 | 2,009 |
|  | населению | 13,32 | 36,506 | 47,458 | 1,977 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,09 | 0,237 | 0,308 | 0,013 |
|  | прочим организациям | 0,13 | 0,351 | 0,456 | 0,019 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,87 | 7,860 | 10,218 | 0,426 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,5 |  |  |  |
| 12 | ВЗУ д. Городище |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,014 | 3,918 | 0,163 |
|  | Собственные нужды | 0,01 | 0,027 | 0,036 | 0,001 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,09 | 2,986 | 3,882 | 0,162 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,07 | 2,921 | 3,797 | 0,158 |
|  | населению | 1,03 | 2,822 | 3,668 | 0,153 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,099 | 0,128 | 0,005 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,02 | 0,066 | 0,085 | 0,004 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,2 |  |  |  |
| 13 | ВЗУ п.Тучково, ул. Григоровская |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 34,35 | 94,118 | 122,353 | 5,098 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 34,35 | 94,118 | 122,353 | 5,098 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 9,53 | 26,118 | 33,954 | 1,415 |
|  | населению | 9,53 | 26,118 | 33,954 | 1,415 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 24,82 | 68,000 | 88,399 | 3,683 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,2 |  |  |  |
| 14 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,84 | 10,518 | 13,673 | 0,570 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,84 | 10,518 | 13,673 | 0,570 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,18 | 5,963 | 7,752 | 0,323 |
|  | населению | 2,18 | 5,963 | 7,752 | 0,323 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,66 | 4,555 | 5,921 | 0,247 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 43,3 |  |  |  |
| 15 | ВЗУ п. Брикет |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 42,29 | 115,863 | 150,622 | 6,276 |
|  | Собственные нужды | 2,57 | 7,038 | 9,150 | 0,381 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 39,72 | 108,825 | 141,472 | 5,895 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,21 | 96,477 | 125,420 | 5,226 |
|  | населению | 31,61 | 86,603 | 112,584 | 4,691 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,78 | 7,619 | 9,905 | 0,413 |
|  | прочим организациям | 0,82 | 2,255 | 2,931 | 0,122 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,51 | 12,348 | 16,052 | 0,669 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 11,3 |  |  |  |
| 16 | ВЗУ д. Немирово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,62 | 7,178 | 9,332 | 0,389 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,62 | 7,178 | 9,332 | 0,389 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,33 | 6,395 | 8,313 | 0,346 |
|  | населению | 1,43 | 3,910 | 5,082 | 0,212 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,91 | 2,485 | 3,230 | 0,135 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,29 | 0,784 | 1,019 | 0,042 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,9 |  |  |  |
| 17 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 7,23 | 19,808 | 25,751 | 1,073 |
|  | Собственные нужды | 0,27 | 0,734 | 0,955 | 0,040 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 6,96 | 19,074 | 24,796 | 1,033 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 6,21 | 17,018 | 22,123 | 0,922 |
|  | населению | 3,45 | 9,461 | 12,300 | 0,512 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 2,76 | 7,556 | 9,823 | 0,409 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,75 | 2,056 | 2,673 | 0,111 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,8 |  |  |  |
| 18 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 136,56 | 374,148 | 486,392 | 20,266 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,389 | 0,506 | 0,021 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 136,42 | 373,759 | 485,887 | 20,245 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 117,70 | 322,458 | 419,196 | 17,466 |
|  | населению | 105,56 | 289,213 | 375,977 | 15,666 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,64 | 26,421 | 34,347 | 1,431 |
|  | прочим организациям | 2,49 | 6,825 | 8,872 | 0,370 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 18,72 | 51,301 | 66,691 | 2,779 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 13,7 |  |  |  |
| 19 | ВЗУ п. Космодемьянский |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 25,28 | 69,247 | 90,021 | 3,751 |
|  | Собственные нужды | 0,77 | 2,117 | 2,752 | 0,115 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 24,50 | 67,130 | 87,269 | 3,636 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 22,02 | 60,334 | 78,434 | 3,268 |
|  | населению | 20,58 | 56,395 | 73,313 | 3,055 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,25 | 3,428 | 4,457 | 0,186 |
|  | прочим организациям | 0,19 | 0,511 | 0,664 | 0,028 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,48 | 6,796 | 8,834 | 0,368 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,1 |  |  |  |
| 20 | ВЗУ с. Архангельское |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,38 | 3,778 | 4,912 | 0,205 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,38 | 3,778 | 4,912 | 0,205 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,30 | 0,828 | 1,076 | 0,045 |
|  | населению | 0,30 | 0,828 | 1,076 | 0,045 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,08 | 2,950 | 3,835 | 0,160 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 78,1 |  |  |  |
| 21 | ВЗУд. Новомихайловское |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 8,64 | 23,666 | 30,765 | 1,282 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 8,64 | 23,666 | 30,765 | 1,282 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,38 | 3,786 | 4,922 | 0,205 |
|  | населению | 1,38 | 3,786 | 4,922 | 0,205 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,26 | 19,879 | 25,843 | 1,077 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,0 |  |  |  |
| 22 | ВЗУ д. Старониколаево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 20,40 | 55,901 | 72,672 | 3,028 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 20,40 | 55,901 | 72,672 | 3,028 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,42 | 20,316 | 26,411 | 1,100 |
|  | населению | 6,90 | 18,893 | 24,560 | 1,023 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,34 | 0,937 | 1,218 | 0,051 |
|  | прочим организациям | 0,18 | 0,487 | 0,633 | 0,026 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 12,99 | 35,585 | 46,261 | 1,928 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 63,7 |  |  |  |
| 23 | ВЗУ с. Богородское |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 101,76 | 278,789 | 362,426 | 15,101 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 101,76 | 278,789 | 362,426 | 15,101 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,77 | 13,056 | 16,973 | 0,707 |
|  | населению | 4,56 | 12,481 | 16,225 | 0,676 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,21 | 0,575 | 0,748 | 0,031 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 96,99 | 265,733 | 345,452 | 14,394 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 95,3 |  |  |  |
| 24 | ВЗУ п. Беляная Гора |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,33 | 151,575 | 197,048 | 8,210 |
|  | Собственные нужды | 1,62 | 4,436 | 5,766 | 0,240 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,71 | 147,140 | 191,282 | 7,970 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 37,38 | 102,403 | 133,124 | 5,547 |
|  | населению | 35,10 | 96,173 | 125,024 | 5,209 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,11 | 5,784 | 7,519 | 0,313 |
|  | прочим организациям | 0,16 | 0,447 | 0,581 | 0,024 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,33 | 44,737 | 58,158 | 2,423 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 30,4 |  |  |  |
| 25 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,35 | 14,649 | 19,044 | 0,794 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,008 | 0,011 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,34 | 14,641 | 19,033 | 0,793 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 5,00 | 13,693 | 17,801 | 0,742 |
|  | населению | 5,00 | 13,693 | 17,801 | 0,742 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,35 | 0,948 | 1,232 | 0,051 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 6,5 |  |  |  |
| 26 | ВЗУ д. Леньково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,03 | 5,573 | 7,244 | 0,302 |
|  | Собственные нужды | 0,02 | 0,055 | 0,071 | 0,003 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,01 | 5,518 | 7,173 | 0,299 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,41 | 3,863 | 5,022 | 0,209 |
|  | населению | 1,41 | 3,863 | 5,022 | 0,209 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,60 | 1,655 | 2,151 | 0,090 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 30,0 |  |  |  |
| 27 | ВЗУ д. Лихачёво |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 12,38 | 33,918 | 44,093 | 1,837 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,392 | 0,509 | 0,021 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 12,24 | 33,526 | 43,584 | 1,816 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,41 | 12,082 | 15,707 | 0,654 |
|  | населению | 4,25 | 11,633 | 15,123 | 0,630 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,16 | 0,449 | 0,584 | 0,024 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,83 | 21,444 | 27,877 | 1,162 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 64,0 |  |  |  |
| 28 | ВЗУ д. Филатово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,80 | 4,923 | 6,400 | 0,267 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,003 | 0,004 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,80 | 4,921 | 6,397 | 0,267 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,992 | 5,189 | 0,216 |
|  | населению | 1,46 | 3,992 | 5,189 | 0,216 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,34 | 0,929 | 1,207 | 0,050 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 18,9 |  |  |  |
| 29 | ВЗУ д.Мамошино |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 30 | ВЗУ №2 п. Колюбакино |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 273,92 | 750,463 | 975,602 | 40,650 |
|  | Собственные нужды | 5,59 | 15,312 | 19,905 | 0,829 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 268,33 | 735,151 | 955,697 | 39,821 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 119,84 | 328,319 | 426,815 | 17,784 |
|  | населению | 109,89 | 301,074 | 391,397 | 16,308 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,88 | 13,382 | 17,397 | 0,725 |
|  | прочим организациям | 5,06 | 13,863 | 18,021 | 0,751 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 148,49 | 406,832 | 528,881 | 22,037 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 55,3 |  |  |  |
| 31 | ВЗУ д. Поречье |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 59,97 | 164,312 | 213,606 | 8,900 |
|  | Собственные нужды | 2,04 | 5,602 | 7,282 | 0,303 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,93 | 158,711 | 206,324 | 8,597 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 41,01 | 112,348 | 146,053 | 6,086 |
|  | населению | 39,09 | 107,107 | 139,239 | 5,802 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,466 | 0,605 | 0,025 |
|  | прочим организациям | 1,74 | 4,775 | 6,208 | 0,259 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,92 | 46,362 | 60,271 | 2,511 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,2 |  |  |  |
| 32 | ВЗУ п. детского городка Дружба» |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 19,53 | 53,496 | 69,545 | 2,898 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,123 | 0,160 | 0,007 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 19,48 | 53,373 | 69,384 | 2,891 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 8,66 | 23,739 | 30,861 | 1,286 |
|  | населению | 8,66 | 23,739 | 30,861 | 1,286 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,82 | 29,633 | 38,523 | 1,605 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 55,5 |  |  |  |
| 33 | ВЗУ п. Старотеряево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24,31 | 66,614 | 86,598 | 3,608 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 24,31 | 66,614 | 86,598 | 3,608 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,65 | 29,173 | 37,924 | 1,580 |
|  | населению | 10,61 | 29,066 | 37,785 | 1,574 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,107 | 0,139 | 0,006 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,67 | 37,441 | 48,673 | 2,028 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 56,2 |  |  |  |
| 34 | ВЗУ д. Нестерово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 112,61 | 308,510 | 401,062 | 16,711 |
|  | Собственные нужды | 5,46 | 14,961 | 19,449 | 0,810 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 107,15 | 293,548 | 381,613 | 15,901 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 85,33 | 233,789 | 303,926 | 12,664 |
|  | населению | 71,87 | 196,917 | 255,992 | 10,666 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 8,85 | 24,260 | 31,538 | 1,314 |
|  | прочим организациям | 4,60 | 12,613 | 16,396 | 0,683 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 21,81 | 59,759 | 77,687 | 3,237 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 20,4 |  |  |  |
| 35 | ВЗУ д. Воробьёво |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 44,56 | 122,082 | 158,707 | 6,613 |
|  | Собственные нужды | 1,18 | 3,225 | 4,193 | 0,175 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 43,38 | 118,857 | 154,514 | 6,438 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,65 | 100,415 | 130,539 | 5,439 |
|  | населению | 31,71 | 86,887 | 112,953 | 4,706 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,91 | 5,240 | 6,812 | 0,284 |
|  | прочим организациям | 3,03 | 8,288 | 10,774 | 0,449 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 6,73 | 18,442 | 23,975 | 0,999 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,5 |  |  |  |
| 36 | ВЗУ п. Горбово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,06 | 74,129 | 96,367 | 4,015 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,371 | 0,483 | 0,020 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 26,92 | 73,758 | 95,885 | 3,995 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,34 | 52,982 | 68,877 | 2,870 |
|  | населению | 18,70 | 51,226 | 66,594 | 2,775 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,468 | 0,609 | 0,025 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,288 | 1,674 | 0,070 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,58 | 20,775 | 27,008 | 1,125 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,2 |  |  |  |
| 37 | Технологическая зона д. Старая Руза (ВЗУ ДТК и ВТО) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 40,13 | 109,934 | 142,915 | 5,955 |
|  | Собственные нужды | 1,83 | 5,005 | 6,507 | 0,271 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 38,30 | 104,929 | 136,407 | 5,684 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,61 | 97,551 | 126,816 | 5,284 |
|  | населению | 31,23 | 85,562 | 111,230 | 4,635 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,008 | 0,011 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 4,37 | 11,981 | 15,575 | 0,649 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,69 | 7,378 | 9,592 | 0,400 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 7,0 |  |  |  |
| 38 | ВЗУ д. Ватулино |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 13,13 | 35,984 | 46,779 | 1,949 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 13,13 | 35,984 | 46,779 | 1,949 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,62 | 20,890 | 27,157 | 1,132 |
|  | населению | 7,14 | 19,564 | 25,433 | 1,060 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,02 | 0,052 | 0,068 | 0,003 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,274 | 1,656 | 0,069 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 5,51 | 15,094 | 19,622 | 0,818 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 41,9 |  |  |  |
| 39 | ВЗУ д. Комлево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,86 | 7,827 | 10,176 | 0,424 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,86 | 7,827 | 10,176 | 0,424 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,43 | 6,652 | 8,648 | 0,360 |
|  | населению | 2,43 | 6,652 | 8,648 | 0,360 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,43 | 1,175 | 1,528 | 0,064 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,0 |  |  |  |
| 40 | ВЗУ д. Сытьково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,34 | 165,315 | 214,910 | 8,955 |
|  | Собственные нужды | 1,43 | 3,931 | 5,110 | 0,213 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 58,91 | 161,384 | 209,800 | 8,742 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 29,35 | 80,413 | 104,537 | 4,356 |
|  | населению | 28,36 | 77,709 | 101,021 | 4,209 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,98 | 2,674 | 3,477 | 0,145 |
|  | прочим организациям | 0,01 | 0,030 | 0,039 | 0,002 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 29,55 | 80,971 | 105,263 | 4,386 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 50,2 |  |  |  |
| 41 | ВЗУ д.Брыньково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,42 | 14,838 | 19,290 | 0,804 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,42 | 14,838 | 19,290 | 0,804 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,07 | 11,157 | 14,504 | 0,604 |
|  | населению | 2,25 | 6,177 | 8,030 | 0,335 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,71 | 4,676 | 6,078 | 0,253 |
|  | прочим организациям | 0,11 | 0,304 | 0,395 | 0,016 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,34 | 3,682 | 4,786 | 0,199 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,8 |  |  |  |
| 42 | ВЗУ д. Чепасово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,52 | 6,912 | 8,986 | 0,374 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,52 | 6,912 | 8,986 | 0,374 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,32 | 3,611 | 4,694 | 0,196 |
|  | населению | 1,32 | 3,611 | 4,694 | 0,196 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,21 | 3,301 | 4,292 | 0,179 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 47,8 |  |  |  |
| 43 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 67,94 | 186,148 | 241,992 | 10,083 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,132 | 37,872 | 1,578 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,31 | 157,016 | 204,120 | 8,505 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 27,28 | 74,748 | 97,172 | 4,049 |
|  | населению | 22,81 | 62,494 | 81,242 | 3,385 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,66 | 4,551 | 5,916 | 0,247 |
|  | прочим организациям | 2,81 | 7,703 | 10,014 | 0,417 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 30,03 | 82,268 | 106,948 | 4,456 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 52,4 |  |  |  |
| 44 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 63,74 | 174,630 | 227,019 | 9,459 |
|  | Собственные нужды | 0,03 | 0,079 | 0,103 | 0,004 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 63,71 | 174,551 | 226,916 | 9,455 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 52,90 | 144,931 | 188,411 | 7,850 |
|  | населению | 17,15 | 47,000 | 61,100 | 2,546 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 35,75 | 97,932 | 127,311 | 5,305 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,81 | 29,619 | 38,505 | 1,604 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,0 |  |  |  |
| 45 | ВЗУ в/ч Ольховка |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 21,91 | 60,027 | 78,036 | 3,251 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,123 | 0,160 | 0,007 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 21,87 | 59,904 | 77,875 | 3,245 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 20,72 | 56,763 | 73,791 | 3,075 |
|  | населению | 20,37 | 55,804 | 72,545 | 3,023 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,35 | 0,959 | 1,247 | 0,052 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,15 | 3,141 | 4,084 | 0,170 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,2 |  |  |  |
| 46 | ВЗУ с.Никольское, д.20А |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 45,66 | 125,082 | 162,607 | 6,775 |
|  | Собственные нужды | 3,78 | 10,359 | 13,467 | 0,561 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 41,87 | 114,723 | 149,140 | 6,214 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 33,25 | 91,082 | 118,407 | 4,934 |
|  | населению | 29,71 | 81,384 | 105,799 | 4,408 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,31 | 3,589 | 4,666 | 0,194 |
|  | прочим организациям | 2,23 | 6,110 | 7,942 | 0,331 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,63 | 23,641 | 30,733 | 1,281 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 20,6 |  |  |  |
| 47 | ВЗУ д.Лидино, д.28 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,52 | 152,110 | 197,742 | 8,239 |
|  | Собственные нужды | 10,75 | 29,444 | 38,277 | 1,595 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 44,77 | 122,666 | 159,465 | 6,644 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 25,71 | 70,449 | 91,584 | 3,816 |
|  | населению | 23,27 | 63,740 | 82,862 | 3,453 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,00 | 2,745 | 3,569 | 0,149 |
|  | прочим организациям | 1,45 | 3,964 | 5,154 | 0,215 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,06 | 52,216 | 67,881 | 2,828 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 42,6 |  |  |  |
| 48 | ВЗУ п.Новотеряево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 57,47 | 157,448 | 204,683 | 8,528 |
|  | Собственные нужды | 4,19 | 11,477 | 14,920 | 0,622 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,28 | 145,972 | 189,763 | 7,907 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 53,28 | 145,972 | 189,763 | 7,907 |
|  | населению | 17,90 | 49,034 | 63,744 | 2,656 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 35,38 | 96,937 | 126,019 | 5,251 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 49 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,633 | 9,923 | 0,413 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,145 | 0,189 | 0,008 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,488 | 9,734 | 0,406 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,373 | 6,985 | 0,291 |
|  | населению | 1,79 | 4,902 | 6,372 | 0,266 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,471 | 0,612 | 0,026 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,115 | 2,749 | 0,115 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,2 |  |  |  |
| 50 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.16 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,81 | 10,433 | 13,563 | 0,565 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,142 | 0,185 | 0,008 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,76 | 10,290 | 13,378 | 0,557 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,03 | 8,300 | 10,790 | 0,450 |
|  | населению | 1,80 | 4,944 | 6,427 | 0,268 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,22 | 3,356 | 4,363 | 0,182 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,73 | 1,991 | 2,588 | 0,108 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,3 |  |  |  |
| 51 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,18 | 151,189 | 196,546 | 8,189 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 55,18 | 151,189 | 196,546 | 8,189 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,87 | 29,780 | 38,714 | 1,613 |
|  | населению | 3,16 | 8,650 | 11,245 | 0,469 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 7,71 | 21,130 | 27,469 | 1,145 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 44,31 | 121,409 | 157,832 | 6,576 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 80,3 |  |  |  |
| 52 | ВЗУ д.Таганово, д.29 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,016 | 3,921 | 0,163 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,10 | 3,016 | 3,921 | 0,163 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,46 | 1,249 | 1,624 | 0,068 |
|  | населению | 0,46 | 1,249 | 1,624 | 0,068 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,65 | 1,767 | 2,297 | 0,096 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 58,6 |  |  |  |
| 53 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,67 | 75,803 | 98,544 | 4,106 |
|  | Собственные нужды | 0,06 | 0,170 | 0,221 | 0,009 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 27,61 | 75,633 | 98,323 | 4,097 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,38 | 53,085 | 69,011 | 2,875 |
|  | населению | 19,29 | 52,844 | 68,697 | 2,862 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,09 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,23 | 22,548 | 29,312 | 1,221 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,8 |  |  |  |
| 54 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 4,38 | 11,986 | 15,582 | 0,649 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 4,38 | 11,986 | 15,582 | 0,649 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,993 | 5,190 | 0,216 |
|  | населению | 1,46 | 3,993 | 5,190 | 0,216 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,92 | 7,994 | 10,392 | 0,433 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 66,7 |  |  |  |
| 55 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,633 | 9,923 | 0,413 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,145 | 0,189 | 0,008 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,488 | 9,734 | 0,406 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,373 | 6,985 | 0,291 |
|  | населению | 1,79 | 4,902 | 6,372 | 0,266 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,471 | 0,612 | 0,026 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,115 | 2,749 | 0,115 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,2 |  |  |  |
| 56 | д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,13 | 63,381 | 82,395 | 3,433 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 4,00 | 10,947 | 14,231 | 0,593 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,00 | 10,948 | 14,232 | 0,593 |
|  | населению | 4,00 | 10,945 | 14,229 | 0,593 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,003 | 0,004 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,14 | 52,433 | 68,163 | 2,840 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 479,0 |  |  |  |
| 57 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,77 | 65,115 | 84,650 | 3,527 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 23,77 | 65,115 | 84,650 | 3,527 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,70 | 10,144 | 13,188 | 0,549 |
|  | населению | 3,70 | 10,144 | 13,188 | 0,549 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 20,06 | 54,971 | 71,462 | 2,978 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,4 |  |  |  |
| 58 | ВЗУ д.Марково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 59 | ВЗУ д. Товарково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 60 | ВЗУ Тимофеево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,00 | 2,740 | 3,562 | 0,148 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,00 | 2,740 | 3,562 | 0,148 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,86 | 2,351 | 3,056 | 0,127 |
|  | населению | 0,86 | 2,351 | 3,056 | 0,127 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,14 | 0,389 | 0,506 | 0,021 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 14,2 |  |  |  |
| 61 | ВЗУ Деменково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 62 | ВЗУ Лобково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,74 | 4,767 | 6,197 | 0,258 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,74 | 4,767 | 6,197 | 0,258 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,48 | 1,310 | 1,702 | 0,071 |
|  | населению | 0,48 | 1,310 | 1,702 | 0,071 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,26 | 3,458 | 4,495 | 0,187 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,5 |  |  |  |
| 63 | ВЗУ Санаторий Дорохово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 287,030 | 786,384 | 1022,299 | 42,596 |
|  | Собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 287,030 | 786,384 | 1022,299 | 42,596 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 287,030 | 786,384 | 1022,299 | 42,596 |
|  | населению | 86,240 | 236,274 | 307,156 | 12,798 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 195,300 | 535,068 | 695,589 | 28,983 |
|  | прочим организациям | 5,490 | 15,041 | 19,553 | 0,815 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 64 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 72,4680 | 198,542 | 258,105 | 10,754 |
|  | Собственные нужды | 2,5130 | 6,885 | 8,950 | 0,373 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 69,9550 | 191,658 | 249,155 | 10,381 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 65,8680 | 180,460 | 234,598 | 9,775 |
|  | населению | 0,4100 | 1,123 | 1,460 | 0,061 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 65,4580 | 179,337 | 233,138 | 9,714 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,0870 | 11,197 | 14,556 | 0,607 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,8 |  |  |  |
| 65 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) |  |  |  |  |
|  |  | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | Собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | населению | 99,810 | 273,452 | 355,488 | 14,812 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 17,400 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 37,220 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |

#### Системы учета расхода ресурсов

Система учета количества воды предусматривает:

- коммерческий учет количества воды, забираемой из источника водоснабжения, и подаваемой на очистные сооружения;

- технический учет воды, используемой в технологии водоподготовки;

- коммерческий учет воды на выходах водопроводных станций;

- коммерческий учет на вводах абонентов;

- коммерческий поквартирный учет.

Согласно ведомости АО «МОСОБЛТЕПЛО», приборами учёта воды на водозаборных сооружениях на 2024 год оснащены следующие артезианские скважины и станции второго подъёма (таблица 3.2.12Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 3.2.12 -  Перечень приборов учёта воды на водозаборных сооружениях

| № п/п | № ВЗУ, местоположение | № артезианской скважины | Наименование, тип, заводское обозначение, номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | 1 | ВСХНд-100 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВСХНд-100 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | 1 | ВМХ-150 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВМХ-150 (не исправен) |
| 3 | ВЗУ №2 г. Руза, ул. Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | 1 | ВМХ-150 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВСХН-150 |
| 4 | ВЗУ №3 г. Руза | 46209866 | ВСХНд-100 |
| 5 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | ВМХ-100 |
|  |  | 3 | ВСХНД-150 |
| 6 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | ВМХ-100 |
| 7 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | 1 | ВСХНД-100 |
| 8 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | 1 | ВСХНД-150 |
|  |  | 2 | ВСХНД-150 |
| 9 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, | 1 | ВМХ-100 |
|  | Восточный микрорайон д.6.стр.1 | 2 | ВМХ-100 |
| 10 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | 1 | ВСХН-150 |
| 11 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково,ул. Восточная д.20,стр.1 | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | ВМХ-80 |
| 12 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | 1 | ВМХ-80 |
| 13 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | 1 | ВМХ-100 |
| 14 | ВЗУ с. Покровское | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | ВСХН-80 |
| 15 | ВЗУ д. Нововолково | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 |
| 16 | ВЗУ д. Ивойлово | 1 | ВСХН 100 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 |
| 17 | ВЗУ д. Городище | 1 | ВСКМ90-40 |
| 18 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | 1 | ВСХН-100 |
| 19 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | 1 | ВСХН-50 |
| 20 | ВЗУ п. Брикет | 1 | ZENNER ВСХНд40 |
|  |  | 2 | ВСХНд40 ZENNER |
| 21 | ВЗУ д. Немирово | 1 | ВСХН-40 |
| 22 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | 1 | ВСКМ-90-32, №306101660 |
| 23 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | 1 | ВСКМ-90 № 1600276 |
|  |  | 2 |  |
| 24 | ВЗУ п. Космодемьянский | 1 | СТВУ 100/ЭЦВ 6-25-100 № 54872 |
|  |  | 2 |  |
| 25 | ВЗУ с. Архангельское | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034407 |
| 26 | ВЗУд. Новомихайловское | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034399 |
| 27 | ВЗУ д. Старониколаево | 1 | ПУ № 13536115 |
| 28 | ВЗУ с. Богородское | 1 | СТВУ 100/ЭЦВ 6-25-110 № 081755 |
| 29 | ВЗУ п. Беляная Гора | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 |
| 30 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | 1 | ВСХН-80 |
| 31 | ВЗУ д. Леньково | 1 | ВСХН-80 |
| 32 | ВЗУ д. Лихачёво | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | - |
| 33 | ВЗУ д. Филатово | 1 | ВСХН-40 |
| 34 | ВЗУ д.Мамошино | 1 | нет |
| 35 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 1 | ВСХ 100 |
|  |  | 2 | ВСХ 100 |
| 36 | ВЗУ д. Поречье | 1 | ВСХ 50 |
| 37 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | 1 | ВСХ 50 |
| 38 | ВЗУ п. Старотеряево | 1 | ВСХН 100 №19307340 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №19317492 |
| 39 | ВЗУ д. Нестерово | 1 | ВСХН-100, № 11637740 |
|  |  | 2 | ВСХН-100, № 13576406 |
| 40 | ВЗУ д. Воробьёво | 1 | ВСХНд-100, № 14507187 |
| 41 | ВЗУ п. Горбово | 1 | ВСХНд-80, №12563235 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | 1 | ВСХН-80, № 11622710 |
| 43 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | 1 | СТВУ-80, № 034408 |
| 44 | ВЗУ д. Ватулино | 1 | ВСХН 50 №13527974 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №12528129 |
| 45 | ВЗУ д. Комлево | 1 | ВМХ 80 №090078459 |
|  |  | 2 | ВСХН 80 №11622529 |
| 46 | ВЗУ д. Сытьково | 1 | ВСХН 80 №16326162 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №19317469 |
| 47 | ВЗУ д.Брыньково | 1 | ВСХН 80 №19317559 |
| 48 | ВЗУ д. Чепасово | 1 | ВСХН 50 №12580932 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | 1 | ВСХН-100 №14528835 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 №13576567 |
| 50 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | 1 | ВСХН-80 №16347118 |
| 51 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | 1 | ВСХН 100 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 |
| 52 | ВЗУ в/ч Ольховка | 1 | СТВХ-80 |
|  |  | 2 | СТВХ-80 |
| 53 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | СТВУ-80 |
| 54 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | - |
| 55 | ВЗУ п.Новотеряево | 1 | ВСХН 80 №12589107 |
|  |  | 2 |  |
| 56 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | 1 | ВСКМ-90/50, № 008252 |
|  |  | 2 | ВСКМ-50, № 008259 |
| 57 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №035773 |
| 58 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034412 |
| 59 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | 1 | ВОХНД 50 ВСХН 50 |
| 60 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | 1 | ВСНХ-80/ЭЦВ 6-6,5-110 №11622800 |
|  |  | 2 |  |
| 61 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | 1 | ВСХД 25 |
| 62 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | 1 | - |
| 63 | ВЗУ д. Колодкино | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034409 |
| 64 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | 1 | ВСХН-80 |
| 65 | ВЗУ д.Марково | 1 | Нет данных |
| 66 | ВЗУ Лобково | 1 | ВСКМ-90/50, № 010356 |
| 67 | ВЗУ Тимофеево | 1 | ВСКМ-90-32, № 307110650 |
| 68 | ВЗУ Деменково | 1 | - |
| 69 | ВЗУ Лобково | 1 | - |
| 70 | ВЗУ Санаторий Дорохово | 1 | - |
| 71 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | 1 | СТВУ-50 |
| 72 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 1 | - |

В сфере водоснабжения, на территории Рузского муниципального округа, в качестве приборов учета используют, в основном, счетчики марок ЭРСВ и ВСХ для различных диаметров трубопроводов.

Переход на приборный учет стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями, в виде затрат, на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница по холодному водоснабжению между расчётным потреблением и фактическим может достигать 30 %.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Планов по установке индивидуальных приборов учёта расхода питьевой воды у потребителей в ресурсоснабжающих организациях Рузского муниципального округа не имеется. Установка приборов учёта является ответственностью и обязанностью потребителя. При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Постановлением Правительства №344 от 16 апреля 2013 г. введены повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг, с целью стимулирования населения к установке индивидуальных и общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов.

Согласно Постановлению Правительства №344 при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях определяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего с 2017 года - 1,6.

Сведения об оснащенности приборами учета ГВС в Рузском муниципальном округе представлены в таблице 3.2.13.

Таблица 3.2.13 – Сведения об оснащенности приборами учета ХВС

| Категория потребителей | Оснащенность приборами учета ХВС, % |
| --- | --- |
| Население | 100,0 |
| Бюджетные организации и прочие | 5,67 |

На котельных, эксплуатируемых АО «ФПЛК», коммерческие приборы учета тепловой энергии не установлены, кроме котельной д. Глухово: установлен теплосчетчик ВИСТ.Т в составе двух электромагнитных преобразователей ППР100, установленных на подающем и обратном трубопроводах отопления; электромагнитных преобразователей ППР40 и ППР32, установленных на подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС.

На котельной, принадлежащей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва, измерение параметров теплоносителя и учет тепловой энергии на выходах котельной предусмотрен отдельно для вывода отопления №1 (к потребителям санатория), вывода отпления №2 (к потребителям мед. складов), вывода ГВС. В котельной предусматривается установка двух теплосчетчиков ВИС.Т.

При составлении инвестиционных программ модернизации оборудования и тепловых сетей источников теплоснабжения, необходимо внести предложение по установке приборов учета на источниках тепловой энергии и в ИТП.

ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» и ОАО «РЖД» информации по УУТЭ не предоставили.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

Согласно ФЗ № 261 с 1 июня 2010 года все ресурсоснабжающие организации должны быть оборудованы узлами учета тепловой энергии и теплоносителя.

По Правилам учета газа (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 30 декабря 2013 г. №961) отпуск природного газа от газораспределительной организации потребителю осуществляться через узлы учета потребителей природного газа. На узле учета должны фиксироваться следующие величины:

- время работы узла учета;

- расход природного газа;

- среднечасовая и среднесуточная температура природного газа;

- среднечасовое и среднесуточное давление природного газа;

- теплотворная способность природного газа.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. Установка приборов учёта продолжается.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

#### Система автоматизации источников водоснабжения.

Наиболее совершенной формой механизации производственных процессов и отражением технического прогресса в водопроводной технике является автоматизация работы насосных станций. Проект автоматизации работы насосной станции представляет собой схему соединения приборов и аппаратов автоматического управления. В настоящее время наибольшее распространение получили так называемые развернутые схемы, в которых все приборы и соединения между ними располагаются в порядке последовательности выполнения ими операций.

На автоматизированных насосных станциях все процессы, связанные с пуском, остановкой и контролем за состоянием насосно-силового оборудования, осуществляются в строго установленной последовательности и специальными автоматами без участия человека. Его роль сводится лишь к налаживанию, пуску и периодическому осмотру автоматической аппаратуры.

Система диспетчеризации водозабора (артезианской скважины и водонасосной станции) водокоммунального хозяйства предназначена для:

- автоматизированного дистанционного контроля и управления работой подъемных, сетевых насосов водоснабжения;

- учета объема воды и потребления электроэнергии, измерения давления воды, напряжения сети питания, тока потребления водозаборного узла;

- охранной и пожарной сигнализации, контроля доступа павильонов водозаборных узлов и насосных станций;

- контроля затопления помещения ВЗУ и ВНС;

- контроля температуры воздуха в помещении водозаборного узла и поддержания положительной температуры воздуха;

- формирование сообщений диспетчеру об аварийном отклонении контролируемых параметров водозаборного узла и насосных станций от их нормальных значений;

- ведение базы данных изменений контролируемых параметров водозаборного узла за период функционирования системы;

- отображение параметров системы водоснабжения на основной мнемосхеме на компьютере диспетчера;

- формирование электронной и документальной отчетности (сводки, отчеты, графики) о функционировании насосов, объемах воды, расходе, времени работы насосов и проч.;

- информационного объединения территориально распределенных водозаборных сооружений с передачей данных в центральный диспетчерский пункт по сети сотовой связи GSM.

Задачи, решаемые системой диспетчеризации водозаборных скважин по GSM для водокоммунального хозяйства:

- управление работой насосов (местное, дистанционное);

- централизованный дистанционный контроль технического состояния насосов;

- повышение безопасности за счет исключения человеческого фактора из процесса управления, снижения аварийности оборудования, своевременного обнаружения аварии, пожара или проникновения посторонних лиц в павильон или подземную камеру;

- объективные измерения и контроль давления и объема воды, уровня воды в резервуарах чистой воды, температуры воздуха, тока потребления насосов, напряжения сети питания, количества потребления электроэнергии;

- снижение потребления электроэнергии за счет регулирования процесса заполнения накопительного резервуара;

- увеличение срока службы оборудования;

- снижение затрат на эксплуатацию за счет снижения штата обслуживающего персонала, оперативного обнаружения аварии оборудования.

Система диспетчеризации артезианских скважин и насосных станций водокоммунального хозяйства обеспечивает снижение затрат на эксплуатацию водозаборных сооружений косвенным способом за счет:

- непрерывного мониторинга работы насосов, контрольно-измерительных приборов и своевременного предупреждения аварий;

- удобного и быстрого дистанционного съема показаний счетчиков воды, счетчиков электричества, датчиков давления и температуры;

- сохранности оборудования за счет охранной и пожарной сигнализации павильонов водозаборов и насосных станций;

- сокращения численности дежурного персонала и количества выездов на аварии.

Водозаборные скважины, эксплуатируемые предприятием водокомунального хозяйства, как правило, территориально рассредоточены, сбор данных по каналу GPRS сети сотовой связи GSM является наиболее предпочтительным как с технической точки зрения, так и экономически выгодным.

Система диспетчеризации ВЗУ отличается тем, что мониторинг параметров работы насосных станций происходит в реальном масштабе времени в режиме «онлайн».

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал необходимость внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением города.

По данным АО «Мособлтепло» автоматизирован следующий перечень водозаборных сооружений (таблица 3.2.14).

Таблица 3.2.14 - Данные по автоматизации водозаборных сооружений АО «Мособлтепло»

| № п/п | Наименование ВЗУ, местоположение | Свдения о диспетчеризации | Свдения об автоматизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза | - | EI-P7002- 075H, № 0525011179701, АСУР 2-37/3-55 №0903039. Плавный пуск ES 37, № 18003176 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза | - | FDU 40-146-20 CE, EL-P 7012 |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза | - | - |
| 4 | ВЗУ № 1 р.п. Тучково | автоматика уровня в емкости, автоматика давления в сети | Централизованная диспетчеризация отсутствует. Сигнал об аварии подается на котельную ул.Силикатная |
| 5 | ВЗУ № 2 р.п. Тучково | автоматика уровня в емкости, автоматика давления в сети | Централизованная диспетчеризация отсутствует. Сигнал об аварии подается на котельную ул.Партизан, 47 |
| 6 | ВЗУ № 3/1 р.п. Тучково | автоматика уровня в емкости, автоматика давления в сети | Централизованная диспетчеризация отсутствует. Сигнал об аварии подается на АДС г.Руза, АДС Тучковского участка |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково |  |  |
| 8 | ВЗУ № 4/1 р.п. Тучково | автоматика уровня в емкости, автоматика давления в сети | Централизованная диспетчеризация отсутствует. Сигнал об аварии подается на АДС г.Руза, АДС Тучковского участка |
| 9 | ВЗУ № 4/2 р.п. Тучково |  |  |
| 10 | ВЗУ № 6 р.п. Тучково | автоматика уровня в емкости, автоматика давления в сети | Централизованная диспетчеризация отсутствует. Сигнал об аварии подается на ЦТП №6 |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | автоматика уровня в емкости | - |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | автоматика уровня в емкости | - |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | - | профимастер L -540-15 |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | - | Delta VFD-F |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | - | Лидер А300 |
| 16 | ВЗУ д. Городище | - | - |
| 17 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | - | - |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | - | Профимастер РМ -G-540-7,5 К |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | - | Лидер А300 |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | - | - |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | - | - |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово,, ул. Стеклозаводская, д.1 | - | - |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | - | - |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | - | - |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | - | - |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | - | - |
| 27 | ВЗУ с. Богородское | - | - |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | - | DELTA |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | - | E3-9100-015H |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | - | РД Гидроаккумулятор |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | - | PM-GS40-15к-RUS (реле давления) |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | - | - |
| 33 | ВЗУ д.Мамошино | - | - |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | - | - |
| 35 | ВЗУ д. Поречье | - | - |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | - | - |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | - | RMG 540 - 11K RUS № 5505609040 F |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | - | - |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | - | - |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | - | - |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | - | - |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | - | - |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | - | - |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | - | - |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | - | PROFIMASTER RM-G540-11K RUS |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | - | - |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | - | - |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | - | - |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | - | - |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | - | - |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | - | ПрофимастерРМ -G-540-4,5 К |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | - | VTSPER-7011TL |
| 53 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | - | PM-PS40-45к-RUS реле давления) |
| 54 | ВЗУ п.Новотеряево | - | PROFIMASTER RM-G540-11K RUS |
| 55 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | - | - |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | - | - |
| 57 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | - | - |
| 58 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | - | - |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | - | - |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | - | - |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | - | - |
| 62 | ВЗУ д. Колодкино | - | - |
| 63 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | - | - |
| 64 | ВЗУ д.Марково | - | - |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | - | - |
| 66 | ВЗУ Тимофеево | - | - |
| 67 | ВЗУ Деменково | - | - |
| 68 | ВЗУ Лобково | - | - |
| 69 | ВЗУ Санаторий Дорохово | - | - |
| 70 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | - | - |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | - | - |

#### Расход ресурсов

Для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора (давления) используется электрическая энергия.

В таблице 3.2.15. приведены данные по удельным затратам электроэнергии на выработку воды в целом по ресурсоснабжающим организациям Рузкого муниципального округа.

Таблица 3.2.15 - Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт воды по ресурсоснабжающим организациям Рузкого муниципального округа

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «МОСОБЛТЕПЛО» |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства и транспорта воды | кВт·ч/ м3 | 1,02 |
| ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ |  |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства и транспорта воды | кВт·ч/ м3 | 1,535 |
| ЛПУ Санаторий Дорохово |  |  |  |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства и транспорта воды | кВт·ч/ м3 | 1,07 |
| ДОЦ Старая Руза ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства и транспорта воды | кВт·ч/ м3 | 1,97 |

#### Потери воды.

Потери холодной воды при транспорте в централизованной системе водоснабжения Рузского муниципального округа  за период 2022 – 2024 гг. предоставлены в годовом объеме в таблице ниже:

Таблица 3.2.16 – Значение потерь холодной воды при транспорте в Рузском муниципальном округе

| № п/п | Наименование | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1 647,38 | 4 513,00 | 5 867,00 | 244,00 | 1 779,84 | 4 876,00 | 6 339,00 | 264,00 | 1 625,06 | 4 452,00 | 5 788,00 | 241,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 815,56 | 2 234,00 | 2 905,00 | 121,00 | 967,17 | 2 650,00 | 3 445,00 | 144,00 | 794,68 | 2 177,00 | 2 830,00 | 118,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 49,50 |  |  |  | 54,30 |  |  |  | 48,90 |  |  |  |
| 2 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 255,42 | 699,79 | 909,73 | 37,91 | 232,21 | 636,18 | 827,04 | 34,46 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 104,83 | 287,20 | 373,36 | 15,56 | 82,99 | 227,36 | 295,57 | 12,32 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 41,00 |  |  |  | 35,70 |  |  |  | 39,90 |  |  |  |
| 3 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 451,28 | 1 236,37 | 1 607,28 | 66,97 | 549,18 | 1 504,61 | 1 956,00 | 81,50 | 752,39 | 2 061,35 | 2 679,75 | 111,66 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 35,43 | 97,07 | 126,19 | 5,26 | 120,28 | 329,53 | 428,38 | 17,85 | 296,90 | 813,43 | 1 057,46 | 44,06 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 7,90 |  |  |  | 21,90 |  |  |  | 39,50 |  |  |  |
| 5 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №4/1, №4/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 383,16 | 1 049,75 | 1 364,68 | 56,86 | 367,56 | 1 007,02 | 1 309,12 | 54,55 | 373,64 | 1 023,66 | 1 330,76 | 55,45 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 11,03 | 30,22 | 39,29 | 1,64 | 13,10 | 35,90 | 46,67 | 1,94 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,90 |  |  |  | 3,60 |  |  |  | 2,80 |  |  |  |
| 6 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 104,35 | 285,88 | 371,65 | 15,49 | 120,09 | 329,02 | 427,72 | 17,82 | 109,43 | 299,82 | 389,77 | 16,24 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 21,87 | 59,93 | 77,91 | 3,25 | 49,17 | 134,71 | 175,12 | 7,30 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 21,00 |  |  |  | 40,90 |  |  |  | 24,50 |  |  |  |
| 7 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 28,59 | 78,33 | 101,82 | 4,24 | 55,19 | 151,21 | 196,57 | 8,19 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 6,96 | 19,08 | 24,80 | 1,03 | 34,17 | 93,61 | 121,69 | 5,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,40 |  |  |  | 61,90 |  |  |  | 38,90 |  |  |  |
| 8 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 56,13 | 153,79 | 199,92 | 8,33 | 72,98 | 199,96 | 259,95 | 10,83 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 21,28 | 58,31 | 75,80 | 3,16 | 40,14 | 109,97 | 142,96 | 5,96 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 37,90 |  |  |  | 55,00 |  |  |  | 38,40 |  |  |  |
| 9 | ВЗУ с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 71,23 | 195,15 | 253,69 | 10,57 | 90,45 | 247,80 | 322,15 | 13,42 | 74,90 | 205,20 | 266,76 | 11,12 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 32,98 | 90,35 | 117,45 | 4,89 | 52,21 | 143,05 | 185,97 | 7,75 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 46,30 |  |  |  | 57,70 |  |  |  | 48,30 |  |  |  |
| 10 | ВЗУ д. Нововолково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 98,09 | 268,74 | 349,36 | 14,56 | 98,23 | 269,12 | 349,86 | 14,58 | 104,03 | 285,00 | 370,50 | 15,44 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 42,33 | 115,98 | 150,77 | 6,28 | 47,23 | 129,40 | 168,22 | 7,01 | 46,92 | 128,54 | 167,11 | 6,96 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 43,20 |  |  |  | 48,10 |  |  |  | 45,10 |  |  |  |
| 11 | ВЗУ д. Ивойлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 14,54 | 39,83 | 51,78 | 2,16 | 14,23 | 38,98 | 50,67 | 2,11 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,44 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,97 | 5,40 | 7,01 | 0,29 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 13,50 |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 17,50 |  |  |  |
| 12 | ВЗУ д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,22 | 3,34 | 4,34 | 0,18 | 1,35 | 3,70 | 4,81 | 0,20 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,23 | 0,62 | 0,81 | 0,03 | 0,27 | 0,75 | 0,98 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 18,60 |  |  |  | 20,30 |  |  |  | 2,20 |  |  |  |
| 13 | ВЗУ п.Тучково, ул. Григоровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 45,39 | 124,36 | 161,67 | 6,74 | 44,24 | 121,20 | 157,55 | 6,57 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 35,44 | 97,11 | 126,24 | 5,26 | 33,90 | 92,88 | 120,75 | 5,03 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 78,10 |  |  |  | 76,60 |  |  |  | 72,20 |  |  |  |
| 14 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 7,12 | 19,50 | 25,35 | 1,06 | 5,36 | 14,67 | 19,08 | 0,80 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 5,20 | 14,25 | 18,52 | 0,77 | 3,71 | 10,16 | 13,21 | 0,55 | 1,66 | 4,56 | 5,92 | 0,25 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 73,10 |  |  |  | 69,30 |  |  |  | 43,30 |  |  |  |
| 15 | ВЗУ п. Брикет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 41,41 | 113,45 | 147,48 | 6,15 | 39,37 | 107,85 | 140,20 | 5,84 | 39,72 | 108,83 | 141,47 | 5,90 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 5,07 | 13,90 | 18,07 | 0,75 | 5,08 | 13,90 | 18,08 | 0,75 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 12,30 |  |  |  | 12,90 |  |  |  | 11,30 |  |  |  |
| 16 | ВЗУ д. Немирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 4,67 | 12,80 | 16,64 | 0,69 | 6,97 | 19,09 | 24,82 | 1,03 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,79 | 4,91 | 6,38 | 0,27 | 4,99 | 13,67 | 17,77 | 0,74 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 38,30 |  |  |  | 71,60 |  |  |  | 10,90 |  |  |  |
| 17 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 7,12 | 19,50 | 25,35 | 1,06 | 6,17 | 16,90 | 21,98 | 0,92 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,18 | 3,23 | 4,20 | 0,18 | 0,60 | 1,65 | 2,14 | 0,09 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 16,60 |  |  |  | 9,70 |  |  |  | 10,80 |  |  |  |
| 18 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 134,77 | 369,24 | 480,02 | 20,00 | 121,01 | 331,54 | 431,00 | 17,96 | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 21,20 | 58,08 | 75,50 | 3,15 | 15,57 | 42,66 | 55,45 | 2,31 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,70 |  |  |  | 12,90 |  |  |  | 13,70 |  |  |  |
| 19 | ВЗУ п. Космодемьянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 139,97 | 383,49 | 498,54 | 20,77 | 78,80 | 215,88 | 280,65 | 11,69 | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 114,32 | 313,21 | 407,17 | 16,97 | 53,67 | 147,03 | 191,14 | 7,96 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 81,70 |  |  |  | 68,10 |  |  |  | 10,10 |  |  |  |
| 20 | ВЗУ с. Архангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,55 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,57 | 1,56 | 2,03 | 0,09 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,21 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,21 | 0,56 | 0,73 | 0,03 | 0,26 | 0,72 | 0,93 | 0,04 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 37,60 |  |  |  | 45,80 |  |  |  | 78,10 |  |  |  |
| 21 | ВЗУд. Новомихайловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,13 | 14,06 | 18,27 | 0,76 | 6,74 | 18,46 | 24,00 | 1,00 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,36 | 11,96 | 15,54 | 0,65 | 5,10 | 13,98 | 18,17 | 0,76 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 85,10 |  |  |  | 75,70 |  |  |  | 84,00 |  |  |  |
| 22 | ВЗУ д. Старониколаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 32,14 | 88,06 | 114,47 | 4,77 | 10,76 | 29,49 | 38,34 | 1,60 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 25,19 | 69,01 | 89,71 | 3,74 | 2,61 | 7,15 | 9,30 | 0,39 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 78,40 |  |  |  | 24,30 |  |  |  | 63,70 |  |  |  |
| 23 | ВЗУ с. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 96,00 | 263,01 | 341,92 | 14,25 | 32,13 | 88,02 | 114,42 | 4,77 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 91,31 | 250,17 | 325,22 | 13,55 | 27,21 | 74,54 | 96,91 | 4,04 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 95,10 |  |  |  | 84,70 |  |  |  | 95,30 |  |  |  |
| 24 | ВЗУ п. Беляная Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 59,83 | 163,91 | 213,09 | 8,88 | 89,90 | 246,30 | 320,19 | 13,34 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 24,03 | 65,82 | 85,57 | 3,57 | 55,47 | 151,98 | 197,57 | 8,23 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 40,20 |  |  |  | 61,70 |  |  |  | 30,40 |  |  |  |
| 25 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,14 | 14,09 | 18,32 | 0,76 | 4,35 | 11,92 | 15,50 | 0,65 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,76 | 2,08 | 2,71 | 0,11 | 0,22 | 0,61 | 0,79 | 0,03 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 14,80 |  |  |  | 5,10 |  |  |  | 6,50 |  |  |  |
| 26 | ВЗУ д. Леньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,71 | 4,69 | 6,09 | 0,25 | 2,60 | 7,11 | 9,24 | 0,39 | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 1,07 | 2,93 | 3,81 | 0,16 | 0,60 | 1,66 | 2,15 | 0,09 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,00 |  |  |  | 41,20 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 27 | ВЗУ д. Лихачёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 11,58 | 31,73 | 41,24 | 1,72 | 11,33 | 31,03 | 40,34 | 1,68 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 6,87 | 18,82 | 24,47 | 1,02 | 6,40 | 17,52 | 22,78 | 0,95 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 59,30 |  |  |  | 56,50 |  |  |  | 64,00 |  |  |  |
| 28 | ВЗУ д. Филатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,94 | 5,30 | 6,90 | 0,29 | 1,99 | 5,45 | 7,08 | 0,30 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,18 | 0,48 | 0,63 | 0,03 | 0,39 | 1,06 | 1,38 | 0,06 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 9,10 |  |  |  | 19,50 |  |  |  | 18,90 |  |  |  |
| 29 | ВЗУ д.Мамошино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 30 | ВЗУ №2 п. Колюбакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 275,47 | 754,72 | 981,13 | 40,88 | 252,09 | 690,66 | 897,85 | 37,41 | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 157,87 | 432,53 | 562,28 | 23,43 | 137,44 | 376,54 | 489,50 | 20,40 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 57,30 |  |  |  | 54,50 |  |  |  | 55,30 |  |  |  |
| 31 | ВЗУ д. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,34 | 146,14 | 189,98 | 7,92 | 55,27 | 151,42 | 196,85 | 8,20 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 12,14 | 33,26 | 43,24 | 1,80 | 15,40 | 42,19 | 54,84 | 2,29 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 22,80 |  |  |  | 27,90 |  |  |  | 29,20 |  |  |  |
| 32 | ВЗУ п. детского городка Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 18,66 | 51,13 | 66,48 | 2,77 | 22,89 | 62,70 | 81,51 | 3,40 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,75 | 21,24 | 27,61 | 1,15 | 13,62 | 37,32 | 48,52 | 2,02 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 41,50 |  |  |  | 59,50 |  |  |  | 55,50 |  |  |  |
| 33 | ВЗУ п. Старотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 15,79 | 43,25 | 56,23 | 2,34 | 23,63 | 64,73 | 84,15 | 3,51 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 5,42 | 14,86 | 19,32 | 0,81 | 15,33 | 42,00 | 54,60 | 2,28 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 34,40 |  |  |  | 64,90 |  |  |  | 56,20 |  |  |  |
| 34 | ВЗУ д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 102,93 | 281,99 | 366,58 | 15,27 | 102,11 | 279,76 | 363,69 | 15,15 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 20,07 | 54,99 | 71,48 | 2,98 | 17,39 | 47,64 | 61,93 | 2,58 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,50 |  |  |  | 17,00 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |
| 35 | ВЗУ д. Воробьёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 42,50 | 116,43 | 151,36 | 6,31 | 36,64 | 100,38 | 130,49 | 5,44 | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,44 | 20,37 | 26,49 | 1,10 | 2,78 | 7,63 | 9,91 | 0,41 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,50 |  |  |  | 7,60 |  |  |  | 15,50 |  |  |  |
| 36 | ВЗУ п. Горбово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 22,96 | 62,91 | 81,78 | 3,41 | 27,45 | 75,20 | 97,76 | 4,07 | 26,92 | 73,76 | 95,89 | 4,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 3,44 | 9,44 | 12,27 | 0,51 | 8,38 | 22,97 | 29,86 | 1,24 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,00 |  |  |  | 30,50 |  |  |  | 28,20 |  |  |  |
| 37 | Технологическая зона д. Старая Руза (ВЗУ ДТК и ВТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 36,12 | 98,96 | 128,65 | 5,36 | 41,95 | 114,93 | 149,42 | 6,23 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,84 | 5,04 | 6,55 | 0,27 | 8,34 | 22,84 | 29,69 | 1,24 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,10 |  |  |  | 19,90 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
| 38 | ВЗУ д. Ватулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 10,15 | 27,80 | 36,14 | 1,51 | 8,36 | 22,91 | 29,79 | 1,24 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 3,06 | 8,37 | 10,89 | 0,45 | 1,53 | 4,21 | 5,47 | 0,23 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 30,10 |  |  |  | 18,40 |  |  |  | 41,90 |  |  |  |
| 39 | ВЗУ д. Комлево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 12,39 | 33,94 | 44,12 | 1,84 | 7,25 | 19,85 | 25,80 | 1,08 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 9,87 | 27,05 | 35,16 | 1,47 | 4,79 | 13,12 | 17,05 | 0,71 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 79,70 |  |  |  | 66,10 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 40 | ВЗУ д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 50,99 | 139,70 | 181,61 | 7,57 | 51,79 | 141,89 | 184,46 | 7,69 | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 24,34 | 66,70 | 86,71 | 3,61 | 24,42 | 66,91 | 86,99 | 3,62 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 47,70 |  |  |  | 47,20 |  |  |  | 50,20 |  |  |  |
| 41 | ВЗУ д.Брыньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 8,55 | 23,43 | 30,46 | 1,27 | 9,97 | 27,30 | 35,50 | 1,48 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,15 | 5,90 | 7,66 | 0,32 | 0,49 | 1,34 | 1,74 | 0,07 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 25,20 |  |  |  | 4,90 |  |  |  | 24,80 |  |  |  |
| 42 | ВЗУ д. Чепасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,56 | 7,01 | 9,11 | 0,38 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,26 | 3,44 | 4,47 | 0,19 | 1,07 | 2,94 | 3,83 | 0,16 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 49,10 |  |  |  | 52,50 |  |  |  | 47,80 |  |  |  |
| 43 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 58,64 | 160,65 | 208,85 | 8,70 | 63,32 | 173,49 | 225,54 | 9,40 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 35,61 | 97,56 | 126,83 | 5,29 | 40,12 | 109,92 | 142,89 | 5,95 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 60,70 |  |  |  | 63,40 |  |  |  | 52,40 |  |  |  |
| 44 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,06 | 156,33 | 203,22 | 8,47 | 60,87 | 166,76 | 216,78 | 9,03 | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,46 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,58 | 1,59 | 2,07 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 29,62 | 38,51 | 1,60 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 1,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  |
| 45 | ВЗУ в/ч Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 21,71 | 59,49 | 77,33 | 3,22 | 21,04 | 57,65 | 74,94 | 3,12 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,25 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,60 | 1,64 | 2,14 | 0,09 | 0,67 | 1,85 | 2,40 | 0,10 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,80 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  |
| 46 | ВЗУ с.Никольское, д.20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 44,91 | 123,05 | 159,97 | 6,67 | 41,86 | 114,69 | 149,09 | 6,21 | 41,87 | 114,72 | 149,14 | 6,21 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,54 | 23,40 | 30,41 | 1,27 | 10,46 | 28,64 | 37,24 | 1,55 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  | 20,60 |  |  |  |
| 47 | ВЗУ д.Лидино, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 50,59 | 138,59 | 180,17 | 7,51 | 46,45 | 127,26 | 165,44 | 6,89 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 22,83 | 62,54 | 81,31 | 3,39 | 18,08 | 49,53 | 64,40 | 2,68 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 45,10 |  |  |  | 38,90 |  |  |  | 42,60 |  |  |  |
| 48 | ВЗУ п.Новотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 62,95 | 172,48 | 224,22 | 9,34 | 56,25 | 154,10 | 200,33 | 8,35 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 12,91 | 35,37 | 45,98 | 1,92 | 12,49 | 34,21 | 44,47 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 20,50 |  |  |  | 22,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 49 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 7,13 | 19,54 | 25,41 | 1,06 | 5,79 | 15,86 | 20,62 | 0,86 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 3,54 | 9,69 | 12,60 | 0,53 | 2,35 | 6,44 | 8,37 | 0,35 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,12 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 49,60 |  |  |  | 40,60 |  |  |  | 28,20 |  |  |  |
| 50 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,68 | 10,08 | 13,10 | 0,55 | 4,55 | 12,47 | 16,21 | 0,68 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,73 | 4,73 | 6,15 | 0,26 | 2,76 | 7,55 | 9,81 | 0,41 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 46,90 |  |  |  | 60,50 |  |  |  | 19,30 |  |  |  |
| 51 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 45,22 | 123,90 | 161,07 | 6,71 | 33,78 | 92,54 | 120,31 | 5,01 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 35,33 | 96,79 | 125,82 | 5,24 | 31,29 | 85,72 | 111,44 | 4,64 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 78,10 |  |  |  | 92,60 |  |  |  | 80,30 |  |  |  |
| 52 | ВЗУ д.Таганово, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,36 | 3,72 | 4,83 | 0,20 | 1,63 | 4,47 | 5,81 | 0,24 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,90 | 2,46 | 3,19 | 0,13 | 1,23 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 66,10 |  |  |  | 75,10 |  |  |  | 58,60 |  |  |  |
| 53 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 32,74 | 89,70 | 116,62 | 4,86 | 35,57 | 97,45 | 126,69 | 5,28 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 14,01 | 38,40 | 49,92 | 2,08 | 16,53 | 45,28 | 58,86 | 2,45 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 42,80 |  |  |  | 46,50 |  |  |  | 29,80 |  |  |  |
| 54 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 7,67 | 21,01 | 27,32 | 1,14 | 5,26 | 14,40 | 18,72 | 0,78 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 5,90 | 16,16 | 21,00 | 0,88 | 3,37 | 9,24 | 12,01 | 0,50 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 76,90 |  |  |  | 64,20 |  |  |  | 66,70 |  |  |  |
| 55 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 9,08 | 24,87 | 32,33 | 1,35 | 8,01 | 21,93 | 28,51 | 1,19 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 6,72 | 18,41 | 23,93 | 1,00 | 5,73 | 15,71 | 20,42 | 0,85 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,12 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 74,00 |  |  |  | 71,60 |  |  |  | 28,20 |  |  |  |
| 56 | д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,82 | 10,47 | 13,62 | 0,57 | 3,28 | 8,99 | 11,69 | 0,49 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 12,96 | 35,52 | 46,17 | 1,92 | 18,60 | 50,95 | 66,23 | 2,76 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 339,10 |  |  |  | 566,80 |  |  |  | 479,00 |  |  |  |
| 57 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 32,51 | 89,08 | 115,80 | 4,83 | 6,94 | 19,02 | 24,73 | 1,03 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 28,16 | 77,16 | 100,31 | 4,18 | 2,98 | 8,16 | 10,61 | 0,44 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 86,60 |  |  |  | 42,90 |  |  |  | 84,40 |  |  |  |
| 58 | ВЗУ д.Марково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 59 | ВЗУ д. Товарково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 60 | ВЗУ Тимофеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,20 | 3,29 | 4,27 | 0,18 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,16 | 0,43 | 0,56 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,39 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,80 |  |  |  | 9,00 |  |  |  | 14,20 |  |  |  |
| 61 | ВЗУ Деменково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 62 | ВЗУ Лобково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,43 | 3,92 | 5,10 | 0,21 | 1,11 | 3,05 | 3,96 | 0,17 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,79 | 2,16 | 2,81 | 0,12 | 0,81 | 2,21 | 2,88 | 0,12 | 1,26 | 3,46 | 4,50 | 0,19 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 55,20 |  |  |  | 72,70 |  |  |  | 72,50 |  |  |  |
| 63 | ВЗУ Санаторий Дорохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 299,70 | 821,10 | 1 067,43 | 44,48 | 301,11 | 824,96 | 1 072,45 | 44,69 | 287,03 | 786,38 | 1 022,30 | 42,60 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 64 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 67,73 | 185,57 | 241,24 | 10,05 | 66,40 | 181,91 | 236,49 | 9,85 | 69,96 | 191,66 | 249,16 | 10,38 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 6,00 |  |  |  | 6,20 |  |  |  | 5,80 |  |  |  |
| 65 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть — всего | 154,43 | 423,10 | 550,03 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,03 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,03 | 22,92 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

Данные по фатическим потерям горячей воды при её транспортировке за 2024 г. представлены в таблице 3.2.17.

Таблица 3.2.17 - Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке

| № п/п | Наименование | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | кот.г. Руза, Промзона, уч. №1 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 58710,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 |
|  | Население | 56 282,21 | 154,2 | 200,5 | 8,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2 428,11 | 6,7 | 8,6 | 0,4 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 |
|  | Население | 3484,984 | 9,5 | 12,4 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 1638,578 | 4,5 | 5,8 | 0,2 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 |
|  | Население | 2286,322 | 6,3 | 8,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №4 г. Руза, Волоколамское шоссе |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 |
|  | Население | 1064,811 | 2,9 | 3,8 | 0,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная кот. п. Тучково, ул. Партизан 47 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 |
|  | Население | 43690,874 | 119,7 | 155,6 | 6,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2124,134 | 5,8 | 7,6 | 0,3 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 |
|  | Население | 11416,512 | 31,3 | 40,7 | 1,7 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 734,11 | 2,0 | 2,6 | 0,1 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная,уч 7/1 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 |
|  | Население | 2249,708 | 6,2 | 8,0 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 283 | 0,8 | 1,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 |
|  | Население | 2334,408 | 6,4 | 8,3 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 446,773 | 1,2 | 1,6 | 0,1 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 |
|  | Население | 1716,383 | 4,7 | 6,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 687,65 | 1,9 | 2,4 | 0,1 |
| 10 | Котельная п.Тучково, ул. Луговая, д.1, 2а, 3 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 |
|  | Население | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 |
|  | Население | 7848,02 | 21,5 | 28,0 | 1,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | БМК п. Тучково, ул. Лебеденко 36 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 |
|  | Население | 25,72 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2224,974 | 6,1 | 7,9 | 0,3 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
|  | Население | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 212,218 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 |
|  | Население | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 15 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 |
|  | Население | 4800,591 | 13,2 | 17,1 | 0,7 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная д. Орешки, д.95 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная д. Нововолково, д.22 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 |
|  | Население | 2197,31 | 6,0 | 7,8 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 68 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 18 | Котельная с. Покровское, ДОХБ №23, д/о Северское |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 |
|  | Население | 2044,409 | 5,6 | 7,3 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 |
|  | Население | 1103,784 | 3,0 | 3,9 | 0,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 83,11 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| 20 | Котельная с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 |
|  | Население | 2466,242 | 6,8 | 8,8 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 119,11 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
| 21 | Котельная д. Нестерово |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 |
|  | Население | 6794,969 | 18,6 | 24,2 | 1,0 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 765,85 | 2,1 | 2,7 | 0,1 |
| 22 | Котельная д. Воробьево |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 |
|  | Население | 2588,109 | 7,1 | 9,2 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 182,559 | 0,5 | 0,7 | 0,0 |
| 23 | Котельная п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 |
|  | Население | 987,136 | 2,7 | 3,5 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная п. Новотеряево |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7798,8 | 21,4 | 27,8 | 1,2 |
|  | Население | 1712,261 | 4,7 | 6,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 6086,505 | 16,7 | 21,7 | 0,9 |
| 25 | Котельная д. Сытьково |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3334,9 | 9,1 | 11,9 | 0,5 |
|  | Население | 3181,704 | 8,7 | 11,3 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 153,193 | 0,4 | 0,5 | 0,0 |
| 26 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 |
|  | Население | 662,112 | 1,8 | 2,4 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная п. Беляная Гора, д.14 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 |
|  | Население | 3196,843 | 8,8 | 11,4 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 258,11 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
| 28 | Котельная д. Лидино, д. 27 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 |
|  | Население | 2726,177 | 7,5 | 9,7 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 85,14 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| 29 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 |
|  | Население | 926,866 | 2,5 | 3,3 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2939,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 |
|  | Население | 2926,76 | 8,0 | 10,4 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 12,688 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная п.Дорохово, ул. Заводская, 1 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 |
|  | Население | 657,163 | 1,8 | 2,3 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная Туберкулезный санаторий №58 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 |
|  | Население | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 |
|  | Население | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Основной причиной потерь воды при транспорте в системах водоснабжения часто является ветхость трубопроводов водоснабжения.

С целью исключения аварийности на сетях и образованию утечек, необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов систем водоснабжения, оценка надежности систем водоснабжения.

Для поддержания объектов водоснабжения в работоспособном состоянии, предупреждения отказов, неисправностей на водозаборах проводятся планово-профилактические и ремонтные работы. Ремонтные работы на скважинах включают в себя очистку призабойной зоны от песка, изоляцию участков переходов труб от попадания песка, химическую обработку фильтров и т.д. Постоянно ведутся работы по усовершенствованию технологии эксплуатации скважин и водоводов, по повышению надежности работы водозабора. Эксплуатация водозабора ведется согласно технологического режима.

Для контроля за состоянием подземных вод внедрен ряд мероприятий, исключающий возможность внезапного возникновения чрезвычайной ситуации (прокачка резервных скважин по графику, замер давления на скважинах и в водоводе, гидрогеологическое обследование резервных и рабочих скважин).

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью – сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных условиях обеспечения потребителей питьевой водой, ремонтопригодностью – приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов; долговечностью – продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в следующей таблице:

Таблица 3.2.18 –Требования СанПиН о кратности отбора проб воды

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для подземных источников | Для поверхностных источников |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Паразитологические | не проводятся | 12 (ежемесячно) |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические | 1 | 1 |

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (ГШз) - это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины;

Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ;

Железо, марганец- их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;

Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснабжения со сточными водами промышленных предприятий;

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз.

Микробиологические и паразитологические показатели - индикаторы фекального загрязнения воды.

Результаты исследований питьевой воды в Рузском муниципальном округе, представлены в Приложении 2.

Данные по ИЦВ АО «МОСОБЛТЕПЛО» по анализам соответствия качества питьевой воды, забираемой по каждой точке, требованиям СанПин с определением кратности превышения ПДК представлены в таблице ниже:

Таблица 3.2.19 – Данные по ИЦВ АО «МОСОБЛТЕПЛО» по анализам соответствия качества питьевой воды требованиям СанПин за 2024 и 2025 годы

| № п/п | Наименование объекта | Запах (баллы) | Мутность, ЕМФ | Цветность (градусы) | Водородный показатель, pH | Железо (суммарно), мг/дм3 | Жесткость общ мг-экв/дм3 | Фториды, мг/дм3 | ОМЧ в 1 мл Н2О | ОКБ в 100 мл Н2О | ТКБ в 100 мл Н2О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОРМАТИВ | 2 | 1,5 | 20 | 6-9 | 0,3 | 7 | 1,5 | 50 | 0 | 0 |
| 1 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25, 2025 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,17 | <0,1 | 6,55 | 0,89 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1, 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,2 | <0,05 | 7,0 | - | - | - | - |
| 3 | ВЗУ №6 (п. Тучково, ул. Восточная, д.11, кв.21), 18.01.2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,1 | 0,06 | 6,4 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ВЗУ № 6 скв.1 (п. Тучково, ул. Восточная, д.20, стр.1), 15.01.2024 | 0 | <0,58 | <5 | 7,0 | <0,1 | 6,1 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино», артскважина № 1, 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,0 | 0,2 | 5,8 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ВЗУ с. Покровское (после фильтров) 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,33 | <0,1 | 6,75 | 0,64 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ВЗУ д. Ивойлово (после фильтров) 25.12.2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,41 | <0,1 | 6,85 | 0,1 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ВЗУ д. Ивойлово (после фильтров), 13.11.2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | - | <0,1 | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ВЗУ скв. (д. Городище), 2025г. | 1 | 2,02 | 19 | 7,14 | 2,54 | 6,9 | 0,53 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ |  | 0,7 | - | - | 2,24 | - | - | - | - | - |
| 10 | ВЗУ (Брикет, после фильтров), 09.09.2024 г. | 0 | 0,93 | <5 | 7,02 | <0,1 | 7,0 | 0,77 | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ВЗУ (Брикет, после фильтров), 10.12.2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,1 | 0,34 | 6,95 | 0,46 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
| 12 | ВЗУ подвал (ввод) (п. Дорохово, ул. Виксне, 18), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,93 | 0,18 | 5,5 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ВЗУ контрольная точка у потребителей (с. Богородское, ул. Центральная, д.1), 2024 г. | 0 | 1,49 | 5 | 7,2 | 0,29 | 6,0 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ВЗУ п. Беляная Гора (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,82 | <0,1 | 6,95 | 0,4 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,85 | <0,1 | 6,52 | 0,85 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ВЗУ д. Лихачёво (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,1 | <0,1 | 6,9 | 0,17 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ВЗУ д. Филатово (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | - | <0,1 | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ВЗУ артскважина № 1 (п. Колюбакино, ул. Попова, д.34), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,1 | 0,3 | 5,6 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ВЗУ д. Поречье, д. 28, 2025 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,0 | <0,1 | 6,1 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ВЗУ п. Старотеряево (после фильтров), 2025 г. | 0 | <0,58 | 8 | 7,22 | <0,1 | 6,55 | 0,24 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ВЗУ д. Нестерово, д. 110, 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,85 | 0,16 | 6,08 | 0,72 | 3 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ВЗУ контрольная точка у потребителей (с. Сытьково, д.31, кв.55) в/разб кран, 2025г. | 0 | 0,75 | <5 | 6,97 | 0,16 | 6,7 | 0,54 | 4 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ВЗУ с.Никольское, д.20А, 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,95 | 0,18 | 7,0 | 0,75 | 0 | не обн. | не обн. |
| 24 | ВЗУ д. Глухово (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,97 | <0,1 | 6,3 | 0,41 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138, 2025 г. | 0 | <0,58 | <5 | 5,0 | 0,27 | 5,3 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ВЗУ д. Новоиванское, д.81 (после станции обезжелезивания), 2025 г. | 0 | 1,14 | 6 | 6,0 | 0,32 | 6,9 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
| 27 | ВЗУ д. Михайловское, д.27, 2025 г. | 1 | 1,39 | 9 | 7,38 | 1,02 | 6,7 | 0,62 | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | 0,72 | - | - | - | - | - |
| 28 | ВЗУ скв. (д. Кожино), 2024 г. | 0 | 1,4 | <5 | 7,2 | 0,28 | 6,8 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ протоколов испытаний питьевой воды, взятой из артезианских скважин, после резервуаров чистой воды, в контрольных точках у потребителей  (Приложение 2) показал, что в целом вода соответствовала требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», за исключением показателей  мутности и общего железа.

Результаты анализов воды в контрольных точках у потребителей показывают периодическое превышение ПДК по показателям мутности и общего железа.

В таблицах 3.2.20. – 3.2.23. приведены данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин.

Таблица 3.2.20 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин АО «МОСОБЛТЕПЛО»

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информация |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 7 544,00 |
| 1.1 | мутность | ед. | 1 156,00 |
| 1.2 | цветность | ед. | 1 156,00 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 187,00 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 46,00 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 1 063,00 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 915,00 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 415,00 |
| 2.1 | мутность | ед. | 242,00 |
| 2.2 | цветность | ед. | 11,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Таблица 3.2.21 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 16,00 |
| 1.1 | мутность | ед. | 4,00 |
| 1.2 | цветность | ед. | 000 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 4,00 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 4,00 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 4,00 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0,00 |
| 2.1 | мутность | ед. | 0,00 |
| 2.2 | цветность | ед. | 0,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Таблица 3.2.22 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин Санаторий Дорохово

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 12,00 |
| 1.1 | мутность | ед. | 12,00 |
| 1.2 | цветность | ед. | 12,00 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 12,00 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 12,00 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 12,00 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 12,00 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 12,00 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0,00 |
| 2.1 | мутность | ед. | 0,00 |
| 2.2 | цветность | ед. | 0,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Таблица 3.2.23 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин ДОЦ Старая Руза ОАО «РЖД»

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 240,0 |
| 1.1 | мутность | ед. | 240,0 |
| 1.2 | цветность | ед. | 240,0 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 240,0 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 240,0 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 240,0 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 240,0 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 240,0 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0,00 |
| 2.1 | мутность | ед. | 0,00 |
| 2.2 | цветность | ед. | 0,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.

В соответствии с п. 4.4. СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

II — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

III — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.

Рузский муниципальный округ относится к II категории надежности централизованной системы водоснабжения.

Для гарантированной надежной работы насосной станции необходимо обеспечить ее бесперебойное электроснабжение. Это достигается подключением силовой установки станции двумя фидерами от двух независимых источников питания.
В некоторых особо ответственных случаях предусматривают так называемый тепловой резерв, т. е. привод резервных насосов от двигателей внутреннего сгорания. Тепловой резерв вступает в действие автоматически при прекращении подачи электроэнергии.
В тех случаях, когда допускается снижение или некоторый перерыв подачи, можно устанавливать лишь один резервный агрегат, а второй хранить в полностью укомплектованном виде на складе при насосной станции. Непродолжительные перерывы в подаче воды допускаются в системах с водонапорными башнями и напорными резервуарами. Чем больше вместимость бака (резервуара), тем больше может быть перерыв в подаче воды. В таких случаях, например, при трех рабочих насосах, допускается установка одного резервного агрегата. Пожарные насосные агрегаты также должны иметь один резервный агрегат.

За 2024 г. аварий на сетях водоснабжения не наблюдалось.

Водопроводная сеть на территории округа имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков (общий износ – 93,3%). В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» путем осуществления лабораторно-производственного контроля со стороны ресурсоснабжающей организации МУП «Истринская теплосеть» и государственного контроля со стороны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора по Московской области).

### 3.2.2.2. Анализ эффективности и надежности сетей водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, остаточный ресурс.

Водопроводная сеть - система трубопроводов для передачи воды к местам потребления. Водопроводная сеть должна обеспечивать надежное и бесперебойное транспортирование воды к потребителям в необходимых количествах под напором, достаточным для подачи воды к самой отдаленной и высоко расположенной точке водоразбора.

При кольцевых водопроводных сетях в отличие от тупиковых, можно выключать поврежденный участок трубопровода без прекращения подачи воды в последующие участки, одновременно ослабляется действие гидравлических ударов, которые в тупиковых сетях и водоводах иногда вызывают аварии труб. В то же время общая протяженность кольцевой сети всегда больше, чем тупиковой, а поэтому стоимость ее выше. В связи с этим кольцевые сети, как правило, применяются для городских и производств, водопроводов, а тупиковые — для снабжения водой таких потребителей, для которых допустимы перерывы в снабжении, а также для водопроводов Небольших поселков.

В районах вечной мерзлоты водопроводные сети делают кольцевыми или тупиковыми, по с обязательным обеспечением циркуляции воды в линиях сети или с подогревом воды. Для этого, напр., крупных потребителей воды и особенно потребителей с круглосуточным расходом рекомендуется подключать к концевым участкам тупиковой сети, а в линиях сети, имеющих временные нулевые скорости движения воды, целесообразно устраивать принудит, сбросы воды.

Различают магистральные линии водопроводных сетей, транспортирующие основные массы воды, в частности транзитом в более удаленные места, и распределительную сеть, по которой вода поступает к отдельным домовым ответвлениям, пожарным гидрантам и водоразборным колонкам. При диаметре водопроводных линий более 500 мм для обеспечения бесперебойности их работы прокладывают параллельные «сопровождающие» линии, присоединяемые к узловым точкам магистралей. От них непосредственно вода поступает в домовые ответвления.  На этих линиях устанавливают пожарные гидранты.

Глубина заложения труб зависит от глубины промерзания почвы, температуры подаваемой по трубам воды и режима работы водопровода. Для средней полосы России глубина заложения принимается 2,5 — 3 м.

Минимальная глубина заложения определяется из условия предохранения труб от разрушения транспортными нагрузками.

Водопроводные линии, в основном, следуют рельефу местности на установленной глубине заложения. В условиях вечной мерзлоты трубы прокладывают различными способами в зависимости от принятого принципа взаимодействия труб с вечномерзлыми грунтами. Все уложенные линии водопроводных сетей перед сдачей в эксплуатацию подвергают гидравлическому испытанию на прочность и герметичность, промывают, а линии хозяйственно-питьевого назначения, кроме того, дезинфицируют хлором. Для устройства водопроводных сетей применяются трубы различных типов и из различных материалов. Выбор вида труб зависит от величины требуемого напора в водопроводных сетях, от геологических условий в районах укладки, способа прокладки (в земле, в каналах и т. д.), а также от экономических факторов и местных условий. Стоимость водопроводной сети составляет от 50 до 70% стоимости водопровода, поэтому правильный выбор типа и материала труб имеет большое экономическое значение.

Магистральные линии и водоводы обычно прокладывают из чугунных, железобетонных и стальных труб, причем стальные трубы рекомендуется применять только для высоконапорных водоводов, в условиях действия динамических нагрузок и изгибающих усилий, а также в районах вечной мерзлоты, в просадочных, лессовидных и др. грунтах. Разводящую сеть делают обычно из чугунных и асбестоцементных труб. Минимальный диаметр распределит, (уличной) сети труб для городов 100—150 мм.

За последние десятилетия технический прогресс кардинально изменил наше устройство быта: значительно упростились строительные технологии, появились новые материалы повышенного качества. В век повального использования пластмассовых изделий и под системы водоснабжения производители предлагают трубы из различных полимеров:

- Полиэтиленовые трубы имеют повышенную прочность, но при этом они остаются эластичные и гибкие. Без повреждений и прорывов переносят замерзание воды (до -20ºС) в водопроводе. Соединяются диффузионной сваркой, обжимом и разборными фитингами. Трубы ПНД имеют устойчивость к механическим ударам и применяются, когда требуется повышенная кольцевая жесткость (под проезжей частью дороги).

- Поливинилхлоридные трубы имеют наибольшую жесткость по сравнению с другими полимерными трубами. ПВХ не изнашиваются под действием УФ-лучей и могут применяться для открытой наружной сети водоснабжения. Отлично противостоят химическим реагентам. Соединяются склеиванием, РТИ-уплотнениями или при помощи раструбов.

- Полипропиленовые трубы - это более дешевый аналог полиэтиленовых труб. Физико-химические и термические свойства этих видов полимерных труб очень схожи, но установка полипропиленового водопровода упрощается за счет доступности разнообразных фитингов, вентилей, переходников и других элементов монтажа. Полипропиленовые трубы соединяются сваркой, при этом образуется монолитное соединение, предотвращающее протекание.

Арматуру водопроводную на водопроводной сети располагают внутри специально устраиваемых для этого колодцев. При значит, разностях отметок местности в пределах обслуживаемой водопроводом территории, а также при наличии большой разницы в величине требуемых отдельными потребителями напоров выгодно устраивать зонные водопроводы.

Служба эксплуатации водопроводных сетей должна обеспечить периодический осмотр трасс и колодцев с проверкой работы арматуры (профилактические работы), текущий и капитальный ремонт, ликвидацию повреждений на сети, а также наблюдения за напорами и расходами воды в сети с помощью спец. приборов. В ведении службы эксплуатации находятся все линии водопроводной сети, включая домовые ответвления.

#### Характеристика технических параметров и состояния сетей водоснабжения.

Подача холодной воды абонентам осуществляется через систему магистральных трубопроводов (водоводов), уличных, внутриквартальных и внутридворовых сетей.

Водопровод в населенных пунктах Рузского м.о. по назначению - комбинированного типа -хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный.

Общая протяжённость водопроводных сетей в округе составляет более 210 км. Магистральные сети проложены из стальных, чугунных и асбестоцементных диаметром 100 – 300 мм. Сети, проложенные в 60-ые годы прошлого столетия и ранее, требуют замены. Необходимо переложить участки сети недостаточного диаметра. Средний процент износа водопроводных сетей составляет более 60%.

  - Общая протяжённость водопроводных сетей на территории Волковского уч. 23 км диаметрами 50, 57, 63, 89, 100 мм. В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

  - Общая протяжённость водопроводных сетей на территории Дороховского уч. 27,2 км диаметрами 50, 57, 63, 89, 100 мм. В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

  - Общая протяжённость водопроводных сетей на территории Ивановского уч.  18,13 км диаметрами 50, 57, 63, 89, 100 мм. В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

  - Общая протяжённость водопроводных сетей на территории Колюбакинского уч.  25,88 км. диаметрами 50, 57, 63, 89, 100 мм. В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

  - Общая протяжённость водопроводных сетей на территории Старорузского уч.  28,85 км диаметрами 50, 57, 63, 89, 100 мм. В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

  - Общая протяжённость водопроводных сетей на территории Старорузского уч.  28,85 км диаметрами 50, 57, 63, 89, 100 мм. В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

  - Общая протяжённость водопроводных сетей на территории Тучковского уч.  43,624 км диаметрами 50, 57, 63, 89, 100 мм. В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

Схемы сетей водоснабжения отражены в электронной модели ПКР Рузского муниципального округа.

#### Применяемые графики работы и их обоснованность

Режим работы насосных станций неравномерный в течение суток. Число часов работы насосов зависит от уровня воды в резервуарах чистой воды, который, в свою очередь, зависит от величины водоразбора в сети.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Сведения об инцидентах, авариях и технологических нарушениях на сетях холодного и горячего водоснабжения отсутствуют, по данным организаций, эксплуатирующих такие сети.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации

По данным АО «Мособлтепло» автоматизирован следующий перечень водозаборных сооружений (таблица 3.2.24).

Таблица 3.2.24 - Данные по автоматизации водозаборных сооружений АО «Мособлтепло»

| № п/п | Наименование ВЗУ, местоположение | Свдения о диспетчеризации | Свдения об автоматизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза | - | EI-P7002- 075H, № 0525011179701, АСУР 2-37/3-55 №0903039. Плавный пуск ES 37, № 18003176 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза | - | FDU 40-146-20 CE, EL-P 7012 |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза | - | - |
| 4 | ВЗУ № 1 р.п. Тучково | автоматика уровня в емкости, автоматика давления в сети | Централизованная диспетчеризация отсутствует. Сигнал об аварии подается на котельную ул.Силикатная |
| 5 | ВЗУ № 2 р.п. Тучково | автоматика уровня в емкости, автоматика давления в сети | Централизованная диспетчеризация отсутствует. Сигнал об аварии подается на котельную ул.Партизан, 47 |
| 6 | ВЗУ № 3/1 р.п. Тучково | автоматика уровня в емкости, автоматика давления в сети | Централизованная диспетчеризация отсутствует. Сигнал об аварии подается на АДС г.Руза, АДС Тучковского участка |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково |  |  |
| 8 | ВЗУ № 4/1 р.п. Тучково | автоматика уровня в емкости, автоматика давления в сети | Централизованная диспетчеризация отсутствует. Сигнал об аварии подается на АДС г.Руза, АДС Тучковского участка |
| 9 | ВЗУ № 4/2 р.п. Тучково |  |  |
| 10 | ВЗУ № 6 р.п. Тучково | автоматика уровня в емкости, автоматика давления в сети | Централизованная диспетчеризация отсутствует. Сигнал об аварии подается на ЦТП №6 |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | автоматика уровня в емкости | - |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | автоматика уровня в емкости | - |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | - | профимастер L -540-15 |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | - | Delta VFD-F |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | - | Лидер А300 |
| 16 | ВЗУ д. Городище | - | - |
| 17 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | - | - |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | - | Профимастер РМ -G-540-7,5 К |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | - | Лидер А300 |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | - | - |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | - | - |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово,, ул. Стеклозаводская, д.1 | - | - |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | - | - |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | - | - |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | - | - |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | - | - |
| 27 | ВЗУ с. Богородское | - | - |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | - | DELTA |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | - | E3-9100-015H |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | - | РД Гидроаккумулятор |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | - | PM-GS40-15к-RUS (реле давления) |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | - | - |
| 33 | ВЗУ д.Мамошино | - | - |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | - | - |
| 35 | ВЗУ д. Поречье | - | - |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | - | - |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | - | RMG 540 - 11K RUS № 5505609040 F |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | - | - |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | - | - |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | - | - |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | - | - |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | - | - |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | - | - |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | - | - |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | - | PROFIMASTER RM-G540-11K RUS |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | - | - |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | - | - |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | - | - |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | - | - |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | - | - |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | - | ПрофимастерРМ -G-540-4,5 К |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | - | VTSPER-7011TL |
| 53 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | - | PM-PS40-45к-RUS реле давления) |
| 54 | ВЗУ п.Новотеряево | - | PROFIMASTER RM-G540-11K RUS |
| 55 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | - | - |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | - | - |
| 57 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | - | - |
| 58 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | - | - |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | - | - |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | - | - |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | - | - |
| 62 | ВЗУ д. Колодкино | - | - |
| 63 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | - | - |
| 64 | ВЗУ д.Марково | - | - |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | - | - |
| 66 | ВЗУ Тимофеево | - | - |
| 67 | ВЗУ Деменково | - | - |
| 68 | ВЗУ Лобково | - | - |
| 69 | ВЗУ Санаторий Дорохово | - | - |
| 70 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | - | - |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | - | - |

#### Состояние учета

Согласно ведомости АО «МОСОБЛТЕПЛО» , приборами учёта воды на водозаборных сооружениях на 2024 год оснащены следующие артезианские скважины и станции второго подъёма (таблица 3.2.25).

Таблица 3.2.25 - Перечень приборов учёта воды на водозаборных сооружениях

| № п/п | № ВЗУ, местоположение | № артезианской скважины | Наименование, тип, заводское обозначение, номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | 1 | ВСХНд-100 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВСХНд-100 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | 1 | ВМХ-150 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВМХ-150 (не исправен) |
| 3 | ВЗУ №2 г. Руза, ул. Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | 1 | ВМХ-150 (не исправен) |
|  |  | 2 | ВСХН-150 |
| 4 | ВЗУ №3 г. Руза | 46209866 | ВСХНд-100 |
| 5 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | ВМХ-100 |
|  |  | 3 | ВСХНД-150 |
| 6 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | ВМХ-100 |
| 7 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | 1 | ВСХНД-100 |
| 8 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | 1 | ВСХНД-150 |
|  |  | 2 | ВСХНД-150 |
| 9 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, | 1 | ВМХ-100 |
|  | Восточный микрорайон д.6.стр.1 | 2 | ВМХ-100 |
| 10 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | 1 | ВСХН-150 |
| 11 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково,ул. Восточная д.20,стр.1 | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | ВМХ-80 |
| 12 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | 1 | ВМХ-80 |
| 13 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | 1 | ВМХ-100 |
| 14 | ВЗУ с. Покровское | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | ВСХН-80 |
| 15 | ВЗУ д. Нововолково | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 |
| 16 | ВЗУ д. Ивойлово | 1 | ВСХН 100 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 |
| 17 | ВЗУ д. Городище | 1 | ВСКМ90-40 |
| 18 | ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская | 1 | ВСХН-100 |
| 19 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | 1 | ВСХН-50 |
| 20 | ВЗУ п. Брикет | 1 | ZENNER ВСХНд40 |
|  |  | 2 | ВСХНд40 ZENNER |
| 21 | ВЗУ д. Немирово | 1 | ВСХН-40 |
| 22 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | 1 | ВСКМ-90-32, №306101660 |
| 23 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | 1 | ВСКМ-90 № 1600276 |
|  |  | 2 |  |
| 24 | ВЗУ п. Космодемьянский | 1 | СТВУ 100/ЭЦВ 6-25-100 № 54872 |
|  |  | 2 |  |
| 25 | ВЗУ с. Архангельское | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034407 |
| 26 | ВЗУд. Новомихайловское | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034399 |
| 27 | ВЗУ д. Старониколаево | 1 | ПУ № 13536115 |
| 28 | ВЗУ с. Богородское | 1 | СТВУ 100/ЭЦВ 6-25-110 № 081755 |
| 29 | ВЗУ п. Беляная Гора | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 |
| 30 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | 1 | ВСХН-80 |
| 31 | ВЗУ д. Леньково | 1 | ВСХН-80 |
| 32 | ВЗУ д. Лихачёво | 1 | ВСХН-80 |
|  |  | 2 | - |
| 33 | ВЗУ д. Филатово | 1 | ВСХН-40 |
| 34 | ВЗУ д.Мамошино | 1 | нет |
| 35 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 1 | ВСХ 100 |
|  |  | 2 | ВСХ 100 |
| 36 | ВЗУ д. Поречье | 1 | ВСХ 50 |
| 37 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | 1 | ВСХ 50 |
| 38 | ВЗУ п. Старотеряево | 1 | ВСХН 100 №19307340 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №19317492 |
| 39 | ВЗУ д. Нестерово | 1 | ВСХН-100, № 11637740 |
|  |  | 2 | ВСХН-100, № 13576406 |
| 40 | ВЗУ д. Воробьёво | 1 | ВСХНд-100, № 14507187 |
| 41 | ВЗУ п. Горбово | 1 | ВСХНд-80, №12563235 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | 1 | ВСХН-80, № 11622710 |
| 43 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | 1 | СТВУ-80, № 034408 |
| 44 | ВЗУ д. Ватулино | 1 | ВСХН 50 №13527974 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №12528129 |
| 45 | ВЗУ д. Комлево | 1 | ВМХ 80 №090078459 |
|  |  | 2 | ВСХН 80 №11622529 |
| 46 | ВЗУ д. Сытьково | 1 | ВСХН 80 №16326162 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 №19317469 |
| 47 | ВЗУ д.Брыньково | 1 | ВСХН 80 №19317559 |
| 48 | ВЗУ д. Чепасово | 1 | ВСХН 50 №12580932 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | 1 | ВСХН-100 №14528835 |
|  |  | 2 | ВСХН-100 №13576567 |
| 50 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | 1 | ВСХН-80 №16347118 |
| 51 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | 1 | ВСХН 100 |
|  |  | 2 | ВСХН 100 |
| 52 | ВЗУ в/ч Ольховка | 1 | СТВХ-80 |
|  |  | 2 | СТВХ-80 |
| 53 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | 1 | ВМХ-100 |
|  |  | 2 | СТВУ-80 |
| 54 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | 1 | ВСХН-100 |
|  |  | 2 | - |
| 55 | ВЗУ п.Новотеряево | 1 | ВСХН 80 №12589107 |
|  |  | 2 |  |
| 56 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | 1 | ВСКМ-90/50, № 008252 |
|  |  | 2 | ВСКМ-50, № 008259 |
| 57 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №035773 |
| 58 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034412 |
| 59 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | 1 | ВОХНД 50 ВСХН 50 |
| 60 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | 1 | ВСНХ-80/ЭЦВ 6-6,5-110 №11622800 |
|  |  | 2 |  |
| 61 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | 1 | ВСХД 25 |
| 62 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | 1 | - |
| 63 | ВЗУ д. Колодкино | 1 | СТВХ 80/ЭЦВ 6-6,5-90 №034409 |
| 64 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | 1 | ВСХН-80 |
| 65 | ВЗУ д.Марково | 1 | Нет данных |
| 66 | ВЗУ Лобково | 1 | ВСКМ-90/50, № 010356 |
| 67 | ВЗУ Тимофеево | 1 | ВСКМ-90-32, № 307110650 |
| 68 | ВЗУ Деменково | 1 | - |
| 69 | ВЗУ Лобково | 1 | - |
| 70 | ВЗУ Санаторий Дорохово | 1 | - |
| 71 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | 1 | СТВУ-50 |
| 72 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 1 | - |

В сфере водоснабжения, на территории Рузского муниципального округа, в качестве приборов учета используют, в основном, счетчики марок ЭРСВ и ВСХ для различных диаметров трубопроводов.

Переход на приборный учет стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями, в виде затрат, на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница по холодному водоснабжению между расчётным потреблением и фактическим может достигать 30 %.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Планов по установке индивидуальных приборов учёта расхода питьевой воды у потребителей в ресурсоснабжающих организациях Рузского муниципального округа не имеется. Установка приборов учёта является ответственностью и обязанностью потребителя. При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Постановлением Правительства №344 от 16 апреля 2013 г. введены повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг, с целью стимулирования населения к установке индивидуальных и общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов.

Согласно Постановлению Правительства №344 при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях определяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего с 2017 года - 1,6.

Сведения об оснащенности приборами учета ГВС в Рузском муниципальном округе представлены в таблице 3.2.26.

Таблица 3.2.26 – Сведения об оснащенности приборами учета ГВС

| Категория потребителей | Оснащенность приборами учета ХВС, % |
| --- | --- |
| Население | 100,0 |
| Бюджетные организации и прочие | 5,67 |

На котельных, эксплуатируемых АО «ФПЛК», коммерческие приборы учета тепловой энергии не установлены, кроме котельной д. Глухово: установлен теплосчетчик ВИСТ.Т в составе двух электромагнитных преобразователей ППР100, установленных на подающем и обратном трубопроводах отопления; электромагнитных преобразователей ППР40 и ППР32, установленных на подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС.

На котельной, принадлежащей ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва, измерение параметров теплоносителя и учет тепловой энергии на выходах котельной предусмотрен отдельно для вывода отопления №1 (к потребителям санатория), вывода отпления №2 (к потребителям мед. складов), вывода ГВС. В котельной предусматривается установка двух теплосчетчиков ВИС.Т.

При составлении инвестиционных программ модернизации оборудования и тепловых сетей источников теплоснабжения, необходимо внести предложение по установке приборов учета на источниках тепловой энергии и в ИТП.

ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» и ОАО «РЖД» информации по УУТЭ не предоставили.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

Согласно ФЗ № 261 с 1 июня 2010 года все ресурсоснабжающие организации должны быть оборудованы узлами учета тепловой энергии и теплоносителя.

По Правилам учета газа (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 30 декабря 2013 г. №961) отпуск природного газа от газораспределительной организации потребителю осуществляться через узлы учета потребителей природного газа. На узле учета должны фиксироваться следующие величины:

- время работы узла учета;

- расход природного газа;

- среднечасовая и среднесуточная температура природного газа;

- среднечасовое и среднесуточное давление природного газа;

- теплотворная способность природного газа.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. Установка приборов учёта продолжается.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

#### Проблемы и направления их решения.

В системе холодного водоснабжения Рузкого муниципального округа имеются следующие технические и технологические проблемы:

- недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого учета;

- высокий процент износа сетей на 2024 г;

- высокий износ оборудования станций питьевого водоснабжения (физический износ ВЗУ – 67,0%);

- высокая жёсткость природной артезианской воды, достигающей 14,0 мг-экв/л при норме 7,0 мг-экв/л;

- использование подготовленной кондиционированной воды на полив земельных участков и непитьевые хознужды;

- высокие затраты на умягчение (снижение жёсткости) до норм в случае установки систем умягчения на ВЗУ. Рекомендуется для подготовки воды рассмотреть применение местных автоматизированных установок в каждом доме с устройством питьевого водопровода в МКД.

В перспективе для решения технологических проблем требуется реализация мероприятий, представленных в Приложении 5.

### 3.2.2.3. Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки, радиус эффективного ресурсоснабжения.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников.

В соответствии, Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В Рузском муниципальном округе действуют зоны холодного и горячего централизованного водоснабжения.

Перечень технологических зон и численность населения, получающего питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения представлена в таблице 3.2.27.

Таблица 3.2.27 – Перечень технологических зон и численность населения, получающего питьевую воду в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного питьевого водоснабжения Рузкого муниципального округа

| № п/п | Наименование ИЦВ | Адрес | Наименование технологической зоны | Обслуживаемое население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза | г. Руза, Базарный проезд, д.1 | г. Руза | 10927 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза | г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 | г. Руза |  |
|  | ВЗУ №2 г. Руза | г. Руза, ул.Дмитровская, д.25а – площадка резервных скважин | г. Руза |  |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза | г. Руза | г. Руза |  |
| 4 | ВЗУ № 1 р.п. Тучково | р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | р.п. Тучково | 2144 |
| 5 | ВЗУ № 2 р.п. Тучково | р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | р.п. Тучково |  |
| 6 | ВЗУ № 3/1 р.п. Тучково | п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | р.п. Тучково | 4028 |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково | р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | р.п. Тучково |  |
| 8 | ВЗУ № 4/1 р.п. Тучково | р.п. Тучково, Восточный микрорайон д.6.стр.1 | р.п. Тучково | 6269 |
| 9 | ВЗУ № 4/2 р.п. Тучково | р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | р.п. Тучково |  |
| 10 | ВЗУ № 6 р.п. Тучково | р.п. Тучково, ул. Восточная д.20, стр.1 | р.п. Тучково | 1212 |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | Тучковского автотранспортного колледжа | р.п. Тучково | 350 |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | п. пансионата «Полушкино» | п. пансионата «Полушкино» | 304 |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | с. Покровское | с. Покровское | 580 |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | д. Нововолково | д. Нововолково | 805 |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | д. Ивойлово | д. Ивойлово | 203 |
| 16 | ВЗУ д. Городище | д. Городище | д. Городище | 49 |
| 17 | ВЗУ п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково | п. Тучково | 190 |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | д. Нижнее Сляднево | д. Нижнее Сляднево | 18 |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | п. Брикет | п. Брикет | 471 |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | д. Немирово | д. Немирово | 8 |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | п.Дорохово | 147 |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово,, ул. Стеклозаводская, д.1 | п. Дорохово, п.Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | п. Дорохово | 993 |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | п. Космодемьянский, 17 | п. Космодемьянский | 516 |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | с. Архангельское | с. Архангельское | 10 |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | д. Новомихайловское, д.62 А | д. Новомихайловское | 38 |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | д. Старониколаево, д.15 а, стр.1 | д. Старониколаево | 21 |
| 27 | ВЗУс. Богородское | с. Богородское, д. 53 | с. Богородское | 45 |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | п. Беляная Гора | п. Беляная Гора | 771 |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | п. дома отдыха «Лужки» | п. дома отдыха «Лужки» | 99 |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | д. Леньково | д. Леньково | 44 |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | д. Лихачёво | д. Лихачёво | 49 |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | д. Филатово | д. Филатово | 5 |
| 33 | ВЗУд. Мамошино | д. Мамошино | д. Мамошино | - |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | п. Колюбакино, ул.Попова, д.34 | п. Колюбакино | 1783 |
| 35 | ВЗУ д. Поречье | д. Поречье | д. Поречье | 668 |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | п. детского городка Дружба» | п. детского городка Дружба» | 76 |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | п. Старотеряево, ул.Доватора, д.25/1 | п. Старотеряево | 304 |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | д. Нестерово, ул.Центральная, д.43/2 | д. Нестерово | 1192 |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | д. Воробьёво, д.18/1 | д. Воробьёво | 517 |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | п. Горбово, ул.Набережная, д.7/1 | п. Горбово | 301 |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | д. Старая Руза, ул. ДТК, д.7/1 | д. Старая Руза | 234 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | д. Старая Руза, ул. ВТО д.3/1 | д. Старая Руза | 481 |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | д. Ватулино | д. Ватулино | 43 |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | д. Комлево, д.49 | д. Комлево | 49 |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | д. Сытьково, Микрорайон, д.73 | д. Сытьково | 564 |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | д.Брыньково, д.49/1 | д.Брыньково | 116 |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | д. Чепасово, д.44 | д. Чепасово | 35 |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | д.Орешки д.97/98 | д.Орешки | 407 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | д.Орешки | д.Орешки |  |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | с.Покровское ДОХБ, д.22 | с.Покровское | 398 |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | в/ч Ольховка | в/ч Ольховка | 344 |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | с.Никольское, д.20А | с.Никольское | 485 |
| 53 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | д.Лидино, д.28 | д.Лидино, д.28 | 527 |
| 54 | ВЗУ п.Новотеряево | п.Новотеряево | п.Новотеряево | 344 |
| 55 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | д.Глухово, д.33/1 | д.Глухово | 88 |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | д.Грибцово | 24 |
| 57 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | д.Новоиванское, д.62А | д.Новоиванское | 127 |
| 58 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | д.Таганово, д.29 | д.Таганово, д.29 | 15 |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | д. Мишинка | 329 |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | д. Михайловское, д.40 | д. Михайловское | 57 |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | д. Глухово | д. Глухово | 99 |
| 62 | ВЗУ д. Колодкино | д. Колодкино | д. Колодкино | 95 |
| 63 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | д.Кожино, д.Белобородово | д.Кожино, д.Белобородово | 20 |
| 64 | ВЗУ д.Марково | д.Марково | д.Марково | - |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | д. Товарково | д. Товарково | - |
| 66 | ВЗУ Тимофеево | д.Тимофеево | д.Тимофеево | 49 |
| 67 | ВЗУ Деменково | д.Деменково | д.Деменково | - |
| 68 | ВЗУ Лобково | д.Лобково | д.Лобково | 22 |
| 69 | ВЗУ Товарково | д.Товарково | д.Товарково | - |
| 70 | ВЗУ Санаторий Дорохово |  |  | - |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | Д. Кожино | Д. Кожино |  |

Ситуационная схема зоны действия ИЦВ питьевой водой представлена в Приложении 2.

Перечень котельных, а также численность населения, получающего горячую воду в элементах территориального деления Рузкого муниципального округа приведены в таблице 3.2.28.

Таблица 3.2.28 – Численность населения, получающего горячую воду в Рузкого муниципального округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Наименование эксплуатирующей организации | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | кот. г. Руза, Промзона, уч. №1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 10405 |
| 2 | кот. г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 610 |
| 3 | кот. г. Руза, ул. Говорова,1а (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 418 |
| 4 | кот. г. Руза, Волоколамское шоссе (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 179 |
| 5 | кот. п. Тучково, ул. Партизан 47 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 11080 |
| 6 | кот. п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 1741 |
| 7 | кот. п. Тучково, ул. Восточная, уч 7/1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 1487 |
| 8 | кот. п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 520 |
| 9 | кот. поселок пансионат Полушкино (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 221 |
| 10 | кот. п.Тучково, ул. Луговая, д.1, 2а, 3 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 631 |
| 11 | кот. п.Тучково, Восточный мкр. (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 4920 |
| 12 | БМК п. Тучково, ул. Лебеденко 36 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 4800 |
| 13 | кот. п.Тучково, ул.Труда, д.5А (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | - |
| 14 | кот. п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 1574 |
| 15 | кот. д. Поречье, д.28, стр.1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 747 |
| 16 | кот. д. Орешки, д.95 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 448 |
| 17 | кот. д. Нововолково, д.22 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 490 |
| 18 | кот. с. Покровское, ДОХБ (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 445 |
| 19 | кот. с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 324 |
| 20 | кот. с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 534 |
| 21 | кот. д. Нестерово (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 1348 |
| 22 | кот. д. Воробьево (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 435 |
| 23 | кот. п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 174 |
| 24 | кот. п. Новотеряево (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 376 |
| 25 | кот. д. Сытьково (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 571 |
| 26 | кот. д. Глухово, (ДТМ) (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 50 |
| 27 | кот. п. Беляная Гора, д.14 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 906 |
| 28 | кот. д. Лидино, д. 27 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 597 |
| 29 | кот. п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б(ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 50 |
| 30 | кот. п. Космодемьянский, д.49 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 593 |
| 31 | кот. п.Дорохово, ул. Заводская, 1 (ГВС) | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | 86 |
| 32 | кот. Туберкулезный санаторий №58 (ГВС) | ГКУЗ ТКБ № 3 | - |
| 33 | кот. ДОЦ Старая Руза | ОАО «РЖД» | - |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Нецентрализованные источники водоснабжения это отдельно стоящие одиночные низкодебетные артезианские скважины, шахтные и буровые колодцы на территориях, которых расположены жилые дома частного сектора, садоводческие объединения.

Доля населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением представлена в таблице 3.2.29.

Таблица 3.2.29 - Доля населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением

| Наименование районов | Доля неохваченных, % |
| --- | --- |
| Рузский уч. | 17,0% |
| Тучковский уч. | 24,0 % |
| Волковский уч. | 71,0 % |
| Дороховский уч. | 60,0 % |
| Ивановский уч. | 61,0 % |
| Колюбакинский уч. | 38,0 % |
| Старорузский уч. | 34,0 % |
| Всего по Рузскому округу | 34,6 % |

#### Балансы мощности и нагрузки

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в Рузском муниципальном округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) за 2024 г. представлен в таблице ниже:

Таблица 3.2.30 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды на территории Рузского муниципального округа за 2024 г.

| №п/п | Наименование | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1 769,05 | 4 847 | 6 301 | 263 |
|  | Собственные нужды | 143,99 | 394 | 513 | 21 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1 625,06 | 4 452 | 5 788 | 241 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 830,38 | 2 275 | 2 958 | 123 |
|  | Населению | 656,47 | 1 799 | 2 338 | 97 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 78,77 | 216 | 281 | 12 |
|  | прочим организациям | 95,14 | 261 | 339 | 14 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 794,68 | 2 177 | 2 830 | 118 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 48,9 |  |  |  |
| 2 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 252,89 | 692,858 | 900,715 | 37,530 |
|  | Собственные нужды | 6,26 | 17,150 | 22,295 | 0,929 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 246,63 | 675,707 | 878,419 | 36,601 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 148,29 | 406,274 | 528,156 | 22,006 |
|  | Населению | 130,11 | 356,458 | 463,395 | 19,308 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 3,65 | 9,996 | 12,995 | 0,541 |
|  | прочим организациям | 14,53 | 39,820 | 51,765 | 2,157 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 98,34 | 269,434 | 350,264 | 14,594 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 39,9 |  |  |  |
| 3 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 4 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 754,73 | 2067,745 | 2688,069 | 112,003 |
|  | Собственные нужды | 2,34 | 6,401 | 8,321 | 0,347 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 752,39 | 2061,345 | 2679,748 | 111,656 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 455,49 | 1247,911 | 1622,284 | 67,595 |
|  | Населению | 309,22 | 847,170 | 1101,321 | 45,888 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 29,13 | 79,801 | 103,741 | 4,323 |
|  | прочим организациям | 117,14 | 320,940 | 417,222 | 17,384 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 296,90 | 813,434 | 1057,464 | 44,061 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 39,5 |  |  |  |
| 5 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №4/1, №4/2) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 498,62 | 1366,093 | 1775,921 | 73,997 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,122 | 37,859 | 1,577 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 373,64 | 1023,658 | 1330,755 | 55,448 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 363,01 | 994,536 | 1292,896 | 53,871 |
|  | Населению | 336,75 | 922,602 | 1199,383 | 49,974 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 15,14 | 41,493 | 53,940 | 2,248 |
|  | прочим организациям | 11,11 | 30,441 | 39,573 | 1,649 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,63 | 29,122 | 37,859 | 1,577 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,8 |  |  |  |
| 6 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 109,43 | 299,819 | 389,765 | 16,240 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 109,43 | 299,819 | 389,765 | 16,240 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 82,63 | 226,380 | 294,294 | 12,262 |
|  | Населению | 70,01 | 191,811 | 249,355 | 10,390 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,38 | 6,531 | 8,490 | 0,354 |
|  | прочим организациям | 10,23 | 28,038 | 36,450 | 1,519 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 26,81 | 73,439 | 95,471 | 3,978 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,5 |  |  |  |
| 7 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,784 | 216,819 | 9,034 |
|  | Собственные нужды | 24,97 | 68,422 | 88,948 | 3,706 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 35,90 | 98,362 | 127,870 | 5,328 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 21,93 | 60,086 | 78,112 | 3,255 |
|  | Населению | 17,47 | 47,865 | 62,224 | 2,593 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,44 | 12,169 | 15,820 | 0,659 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,052 | 0,068 | 0,003 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,97 | 38,276 | 49,758 | 2,073 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 38,9 |  |  |  |
| 8 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,805 | 216,847 | 9,035 |
|  | Собственные нужды | 1,30 | 3,563 | 4,632 | 0,193 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 59,58 | 163,242 | 212,215 | 8,842 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,71 | 100,576 | 130,749 | 5,448 |
|  | Населению | 27,00 | 73,959 | 96,147 | 4,006 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,70 | 26,563 | 34,532 | 1,439 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,054 | 0,070 | 0,003 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 22,87 | 62,666 | 81,466 | 3,394 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 38,4 |  |  |  |
| 9 | ВЗУ с. Покровское |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 78,05 | 213,827 | 277,976 | 11,582 |
|  | Собственные нужды | 3,15 | 8,630 | 11,218 | 0,467 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 74,90 | 205,198 | 266,757 | 11,115 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 38,72 | 106,080 | 137,905 | 5,746 |
|  | Населению | 36,65 | 100,402 | 130,522 | 5,438 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,61 | 4,408 | 5,731 | 0,239 |
|  | прочим организациям | 0,46 | 1,270 | 1,651 | 0,069 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 36,18 | 99,117 | 128,853 | 5,369 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 48,3 |  |  |  |
| 10 | ВЗУ д. Нововолково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 108,93 | 298,433 | 387,963 | 16,165 |
|  | Собственные нужды | 4,90 | 13,430 | 17,459 | 0,727 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 104,03 | 285,003 | 370,504 | 15,438 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 57,11 | 156,461 | 203,399 | 8,475 |
|  | Населению | 51,91 | 142,223 | 184,890 | 7,704 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,78 | 4,871 | 6,332 | 0,264 |
|  | прочим организациям | 3,42 | 9,367 | 12,177 | 0,507 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 46,92 | 128,542 | 167,105 | 6,963 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 45,1 |  |  |  |
| 11 | ВЗУ д. Ивойлово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 16,55 | 45,342 | 58,945 | 2,456 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,389 | 0,506 | 0,021 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 16,41 | 44,954 | 58,440 | 2,435 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 13,54 | 37,094 | 48,222 | 2,009 |
|  | Населению | 13,32 | 36,506 | 47,458 | 1,977 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,09 | 0,237 | 0,308 | 0,013 |
|  | прочим организациям | 0,13 | 0,351 | 0,456 | 0,019 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,87 | 7,860 | 10,218 | 0,426 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,5 |  |  |  |
| 12 | ВЗУ д. Городище |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,014 | 3,918 | 0,163 |
|  | Собственные нужды | 0,01 | 0,027 | 0,036 | 0,001 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,09 | 2,986 | 3,882 | 0,162 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,07 | 2,921 | 3,797 | 0,158 |
|  | Населению | 1,03 | 2,822 | 3,668 | 0,153 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,099 | 0,128 | 0,005 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,02 | 0,066 | 0,085 | 0,004 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,2 |  |  |  |
| 13 | ВЗУ п.Тучково, ул. Григоровская |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 34,35 | 94,118 | 122,353 | 5,098 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 34,35 | 94,118 | 122,353 | 5,098 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 9,53 | 26,118 | 33,954 | 1,415 |
|  | Населению | 9,53 | 26,118 | 33,954 | 1,415 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 24,82 | 68,000 | 88,399 | 3,683 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,2 |  |  |  |
| 14 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,84 | 10,518 | 13,673 | 0,570 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,84 | 10,518 | 13,673 | 0,570 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,18 | 5,963 | 7,752 | 0,323 |
|  | Населению | 2,18 | 5,963 | 7,752 | 0,323 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,66 | 4,555 | 5,921 | 0,247 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 43,3 |  |  |  |
| 15 | ВЗУ п. Брикет |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 42,29 | 115,863 | 150,622 | 6,276 |
|  | Собственные нужды | 2,57 | 7,038 | 9,150 | 0,381 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 39,72 | 108,825 | 141,472 | 5,895 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,21 | 96,477 | 125,420 | 5,226 |
|  | Населению | 31,61 | 86,603 | 112,584 | 4,691 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,78 | 7,619 | 9,905 | 0,413 |
|  | прочим организациям | 0,82 | 2,255 | 2,931 | 0,122 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,51 | 12,348 | 16,052 | 0,669 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 11,3 |  |  |  |
| 16 | ВЗУ д. Немирово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,62 | 7,178 | 9,332 | 0,389 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,62 | 7,178 | 9,332 | 0,389 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,33 | 6,395 | 8,313 | 0,346 |
|  | Населению | 1,43 | 3,910 | 5,082 | 0,212 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,91 | 2,485 | 3,230 | 0,135 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,29 | 0,784 | 1,019 | 0,042 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,9 |  |  |  |
| 17 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 7,23 | 19,808 | 25,751 | 1,073 |
|  | Собственные нужды | 0,27 | 0,734 | 0,955 | 0,040 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 6,96 | 19,074 | 24,796 | 1,033 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 6,21 | 17,018 | 22,123 | 0,922 |
|  | Населению | 3,45 | 9,461 | 12,300 | 0,512 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 2,76 | 7,556 | 9,823 | 0,409 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,75 | 2,056 | 2,673 | 0,111 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,8 |  |  |  |
| 18 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 136,56 | 374,148 | 486,392 | 20,266 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,389 | 0,506 | 0,021 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 136,42 | 373,759 | 485,887 | 20,245 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 117,70 | 322,458 | 419,196 | 17,466 |
|  | Населению | 105,56 | 289,213 | 375,977 | 15,666 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,64 | 26,421 | 34,347 | 1,431 |
|  | прочим организациям | 2,49 | 6,825 | 8,872 | 0,370 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 18,72 | 51,301 | 66,691 | 2,779 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 13,7 |  |  |  |
| 19 | ВЗУ п. Космодемьянский |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 25,28 | 69,247 | 90,021 | 3,751 |
|  | Собственные нужды | 0,77 | 2,117 | 2,752 | 0,115 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 24,50 | 67,130 | 87,269 | 3,636 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 22,02 | 60,334 | 78,434 | 3,268 |
|  | Населению | 20,58 | 56,395 | 73,313 | 3,055 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,25 | 3,428 | 4,457 | 0,186 |
|  | прочим организациям | 0,19 | 0,511 | 0,664 | 0,028 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,48 | 6,796 | 8,834 | 0,368 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,1 |  |  |  |
| 20 | ВЗУ с. Архангельское |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,38 | 3,778 | 4,912 | 0,205 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,38 | 3,778 | 4,912 | 0,205 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,30 | 0,828 | 1,076 | 0,045 |
|  | Населению | 0,30 | 0,828 | 1,076 | 0,045 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,08 | 2,950 | 3,835 | 0,160 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 78,1 |  |  |  |
| 21 | ВЗУд. Новомихайловское |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 8,64 | 23,666 | 30,765 | 1,282 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 8,64 | 23,666 | 30,765 | 1,282 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,38 | 3,786 | 4,922 | 0,205 |
|  | Населению | 1,38 | 3,786 | 4,922 | 0,205 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,26 | 19,879 | 25,843 | 1,077 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,0 |  |  |  |
| 22 | ВЗУ д. Старониколаево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 20,40 | 55,901 | 72,672 | 3,028 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 20,40 | 55,901 | 72,672 | 3,028 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,42 | 20,316 | 26,411 | 1,100 |
|  | Населению | 6,90 | 18,893 | 24,560 | 1,023 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,34 | 0,937 | 1,218 | 0,051 |
|  | прочим организациям | 0,18 | 0,487 | 0,633 | 0,026 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 12,99 | 35,585 | 46,261 | 1,928 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 63,7 |  |  |  |
| 23 | ВЗУ с. Богородское |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 101,76 | 278,789 | 362,426 | 15,101 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 101,76 | 278,789 | 362,426 | 15,101 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,77 | 13,056 | 16,973 | 0,707 |
|  | Населению | 4,56 | 12,481 | 16,225 | 0,676 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,21 | 0,575 | 0,748 | 0,031 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 96,99 | 265,733 | 345,452 | 14,394 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 95,3 |  |  |  |
| 24 | ВЗУ п. Беляная Гора |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,33 | 151,575 | 197,048 | 8,210 |
|  | Собственные нужды | 1,62 | 4,436 | 5,766 | 0,240 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,71 | 147,140 | 191,282 | 7,970 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 37,38 | 102,403 | 133,124 | 5,547 |
|  | Населению | 35,10 | 96,173 | 125,024 | 5,209 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,11 | 5,784 | 7,519 | 0,313 |
|  | прочим организациям | 0,16 | 0,447 | 0,581 | 0,024 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,33 | 44,737 | 58,158 | 2,423 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 30,4 |  |  |  |
| 25 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,35 | 14,649 | 19,044 | 0,794 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,008 | 0,011 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,34 | 14,641 | 19,033 | 0,793 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 5,00 | 13,693 | 17,801 | 0,742 |
|  | Населению | 5,00 | 13,693 | 17,801 | 0,742 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,35 | 0,948 | 1,232 | 0,051 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 6,5 |  |  |  |
| 26 | ВЗУ д. Леньково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,03 | 5,573 | 7,244 | 0,302 |
|  | Собственные нужды | 0,02 | 0,055 | 0,071 | 0,003 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,01 | 5,518 | 7,173 | 0,299 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,41 | 3,863 | 5,022 | 0,209 |
|  | Населению | 1,41 | 3,863 | 5,022 | 0,209 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,60 | 1,655 | 2,151 | 0,090 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 30,0 |  |  |  |
| 27 | ВЗУ д. Лихачёво |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 12,38 | 33,918 | 44,093 | 1,837 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,392 | 0,509 | 0,021 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 12,24 | 33,526 | 43,584 | 1,816 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,41 | 12,082 | 15,707 | 0,654 |
|  | Населению | 4,25 | 11,633 | 15,123 | 0,630 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,16 | 0,449 | 0,584 | 0,024 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,83 | 21,444 | 27,877 | 1,162 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 64,0 |  |  |  |
| 28 | ВЗУ д. Филатово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,80 | 4,923 | 6,400 | 0,267 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,003 | 0,004 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,80 | 4,921 | 6,397 | 0,267 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,992 | 5,189 | 0,216 |
|  | Населению | 1,46 | 3,992 | 5,189 | 0,216 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,34 | 0,929 | 1,207 | 0,050 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 18,9 |  |  |  |
| 29 | ВЗУ д.Мамошино |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 30 | ВЗУ №2 п. Колюбакино |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 273,92 | 750,463 | 975,602 | 40,650 |
|  | Собственные нужды | 5,59 | 15,312 | 19,905 | 0,829 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 268,33 | 735,151 | 955,697 | 39,821 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 119,84 | 328,319 | 426,815 | 17,784 |
|  | Населению | 109,89 | 301,074 | 391,397 | 16,308 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,88 | 13,382 | 17,397 | 0,725 |
|  | прочим организациям | 5,06 | 13,863 | 18,021 | 0,751 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 148,49 | 406,832 | 528,881 | 22,037 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 55,3 |  |  |  |
| 31 | ВЗУ д. Поречье |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 59,97 | 164,312 | 213,606 | 8,900 |
|  | Собственные нужды | 2,04 | 5,602 | 7,282 | 0,303 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,93 | 158,711 | 206,324 | 8,597 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 41,01 | 112,348 | 146,053 | 6,086 |
|  | Населению | 39,09 | 107,107 | 139,239 | 5,802 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,466 | 0,605 | 0,025 |
|  | прочим организациям | 1,74 | 4,775 | 6,208 | 0,259 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,92 | 46,362 | 60,271 | 2,511 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,2 |  |  |  |
| 32 | ВЗУ п. детского городка Дружба» |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 19,53 | 53,496 | 69,545 | 2,898 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,123 | 0,160 | 0,007 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 19,48 | 53,373 | 69,384 | 2,891 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 8,66 | 23,739 | 30,861 | 1,286 |
|  | Населению | 8,66 | 23,739 | 30,861 | 1,286 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,82 | 29,633 | 38,523 | 1,605 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 55,5 |  |  |  |
| 33 | ВЗУ п. Старотеряево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24,31 | 66,614 | 86,598 | 3,608 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 24,31 | 66,614 | 86,598 | 3,608 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,65 | 29,173 | 37,924 | 1,580 |
|  | Населению | 10,61 | 29,066 | 37,785 | 1,574 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,107 | 0,139 | 0,006 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,67 | 37,441 | 48,673 | 2,028 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 56,2 |  |  |  |
| 34 | ВЗУ д. Нестерово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 112,61 | 308,510 | 401,062 | 16,711 |
|  | Собственные нужды | 5,46 | 14,961 | 19,449 | 0,810 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 107,15 | 293,548 | 381,613 | 15,901 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 85,33 | 233,789 | 303,926 | 12,664 |
|  | Населению | 71,87 | 196,917 | 255,992 | 10,666 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 8,85 | 24,260 | 31,538 | 1,314 |
|  | прочим организациям | 4,60 | 12,613 | 16,396 | 0,683 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 21,81 | 59,759 | 77,687 | 3,237 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 20,4 |  |  |  |
| 35 | ВЗУ д. Воробьёво |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 44,56 | 122,082 | 158,707 | 6,613 |
|  | Собственные нужды | 1,18 | 3,225 | 4,193 | 0,175 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 43,38 | 118,857 | 154,514 | 6,438 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,65 | 100,415 | 130,539 | 5,439 |
|  | Населению | 31,71 | 86,887 | 112,953 | 4,706 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,91 | 5,240 | 6,812 | 0,284 |
|  | прочим организациям | 3,03 | 8,288 | 10,774 | 0,449 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 6,73 | 18,442 | 23,975 | 0,999 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,5 |  |  |  |
| 36 | ВЗУ п. Горбово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,06 | 74,129 | 96,367 | 4,015 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,371 | 0,483 | 0,020 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 26,92 | 73,758 | 95,885 | 3,995 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,34 | 52,982 | 68,877 | 2,870 |
|  | Населению | 18,70 | 51,226 | 66,594 | 2,775 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,468 | 0,609 | 0,025 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,288 | 1,674 | 0,070 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,58 | 20,775 | 27,008 | 1,125 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,2 |  |  |  |
| 37 | Технологическая зона д. Старая Руза (ВЗУ ДТК и ВТО) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 40,13 | 109,934 | 142,915 | 5,955 |
|  | Собственные нужды | 1,83 | 5,005 | 6,507 | 0,271 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 38,30 | 104,929 | 136,407 | 5,684 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,61 | 97,551 | 126,816 | 5,284 |
|  | Населению | 31,23 | 85,562 | 111,230 | 4,635 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,008 | 0,011 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 4,37 | 11,981 | 15,575 | 0,649 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,69 | 7,378 | 9,592 | 0,400 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 7,0 |  |  |  |
| 38 | ВЗУ д. Ватулино |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 13,13 | 35,984 | 46,779 | 1,949 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 13,13 | 35,984 | 46,779 | 1,949 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,62 | 20,890 | 27,157 | 1,132 |
|  | Населению | 7,14 | 19,564 | 25,433 | 1,060 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,02 | 0,052 | 0,068 | 0,003 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,274 | 1,656 | 0,069 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 5,51 | 15,094 | 19,622 | 0,818 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 41,9 |  |  |  |
| 39 | ВЗУ д. Комлево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,86 | 7,827 | 10,176 | 0,424 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,86 | 7,827 | 10,176 | 0,424 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,43 | 6,652 | 8,648 | 0,360 |
|  | Населению | 2,43 | 6,652 | 8,648 | 0,360 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,43 | 1,175 | 1,528 | 0,064 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,0 |  |  |  |
| 40 | ВЗУ д. Сытьково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,34 | 165,315 | 214,910 | 8,955 |
|  | Собственные нужды | 1,43 | 3,931 | 5,110 | 0,213 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 58,91 | 161,384 | 209,800 | 8,742 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 29,35 | 80,413 | 104,537 | 4,356 |
|  | Населению | 28,36 | 77,709 | 101,021 | 4,209 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,98 | 2,674 | 3,477 | 0,145 |
|  | прочим организациям | 0,01 | 0,030 | 0,039 | 0,002 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 29,55 | 80,971 | 105,263 | 4,386 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 50,2 |  |  |  |
| 41 | ВЗУ д.Брыньково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,42 | 14,838 | 19,290 | 0,804 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,42 | 14,838 | 19,290 | 0,804 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,07 | 11,157 | 14,504 | 0,604 |
|  | Населению | 2,25 | 6,177 | 8,030 | 0,335 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,71 | 4,676 | 6,078 | 0,253 |
|  | прочим организациям | 0,11 | 0,304 | 0,395 | 0,016 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,34 | 3,682 | 4,786 | 0,199 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,8 |  |  |  |
| 42 | ВЗУ д. Чепасово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,52 | 6,912 | 8,986 | 0,374 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,52 | 6,912 | 8,986 | 0,374 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,32 | 3,611 | 4,694 | 0,196 |
|  | Населению | 1,32 | 3,611 | 4,694 | 0,196 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,21 | 3,301 | 4,292 | 0,179 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 47,8 |  |  |  |
| 43 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 67,94 | 186,148 | 241,992 | 10,083 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,132 | 37,872 | 1,578 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,31 | 157,016 | 204,120 | 8,505 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 27,28 | 74,748 | 97,172 | 4,049 |
|  | Населению | 22,81 | 62,494 | 81,242 | 3,385 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,66 | 4,551 | 5,916 | 0,247 |
|  | прочим организациям | 2,81 | 7,703 | 10,014 | 0,417 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 30,03 | 82,268 | 106,948 | 4,456 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 52,4 |  |  |  |
| 44 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 63,74 | 174,630 | 227,019 | 9,459 |
|  | Собственные нужды | 0,03 | 0,079 | 0,103 | 0,004 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 63,71 | 174,551 | 226,916 | 9,455 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 52,90 | 144,931 | 188,411 | 7,850 |
|  | Населению | 17,15 | 47,000 | 61,100 | 2,546 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 35,75 | 97,932 | 127,311 | 5,305 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,81 | 29,619 | 38,505 | 1,604 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,0 |  |  |  |
| 45 | ВЗУ в/ч Ольховка |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 21,91 | 60,027 | 78,036 | 3,251 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,123 | 0,160 | 0,007 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 21,87 | 59,904 | 77,875 | 3,245 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 20,72 | 56,763 | 73,791 | 3,075 |
|  | Населению | 20,37 | 55,804 | 72,545 | 3,023 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,35 | 0,959 | 1,247 | 0,052 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,15 | 3,141 | 4,084 | 0,170 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,2 |  |  |  |
| 46 | ВЗУ с.Никольское, д.20А |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 45,66 | 125,082 | 162,607 | 6,775 |
|  | Собственные нужды | 3,78 | 10,359 | 13,467 | 0,561 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 41,87 | 114,723 | 149,140 | 6,214 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 33,25 | 91,082 | 118,407 | 4,934 |
|  | Населению | 29,71 | 81,384 | 105,799 | 4,408 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,31 | 3,589 | 4,666 | 0,194 |
|  | прочим организациям | 2,23 | 6,110 | 7,942 | 0,331 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,63 | 23,641 | 30,733 | 1,281 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 20,6 |  |  |  |
| 47 | ВЗУ д.Лидино, д.28 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,52 | 152,110 | 197,742 | 8,239 |
|  | Собственные нужды | 10,75 | 29,444 | 38,277 | 1,595 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 44,77 | 122,666 | 159,465 | 6,644 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 25,71 | 70,449 | 91,584 | 3,816 |
|  | Населению | 23,27 | 63,740 | 82,862 | 3,453 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,00 | 2,745 | 3,569 | 0,149 |
|  | прочим организациям | 1,45 | 3,964 | 5,154 | 0,215 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,06 | 52,216 | 67,881 | 2,828 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 42,6 |  |  |  |
| 48 | ВЗУ п.Новотеряево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 57,47 | 157,448 | 204,683 | 8,528 |
|  | Собственные нужды | 4,19 | 11,477 | 14,920 | 0,622 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,28 | 145,972 | 189,763 | 7,907 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 53,28 | 145,972 | 189,763 | 7,907 |
|  | Населению | 17,90 | 49,034 | 63,744 | 2,656 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 35,38 | 96,937 | 126,019 | 5,251 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 49 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,633 | 9,923 | 0,413 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,145 | 0,189 | 0,008 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,488 | 9,734 | 0,406 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,373 | 6,985 | 0,291 |
|  | Населению | 1,79 | 4,902 | 6,372 | 0,266 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,471 | 0,612 | 0,026 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,115 | 2,749 | 0,115 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,2 |  |  |  |
| 50 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.16 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,81 | 10,433 | 13,563 | 0,565 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,142 | 0,185 | 0,008 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,76 | 10,290 | 13,378 | 0,557 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,03 | 8,300 | 10,790 | 0,450 |
|  | Населению | 1,80 | 4,944 | 6,427 | 0,268 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,22 | 3,356 | 4,363 | 0,182 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,73 | 1,991 | 2,588 | 0,108 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,3 |  |  |  |
| 51 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,18 | 151,189 | 196,546 | 8,189 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 55,18 | 151,189 | 196,546 | 8,189 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,87 | 29,780 | 38,714 | 1,613 |
|  | Населению | 3,16 | 8,650 | 11,245 | 0,469 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 7,71 | 21,130 | 27,469 | 1,145 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 44,31 | 121,409 | 157,832 | 6,576 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 80,3 |  |  |  |
| 52 | ВЗУ д.Таганово, д.29 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,016 | 3,921 | 0,163 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,10 | 3,016 | 3,921 | 0,163 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,46 | 1,249 | 1,624 | 0,068 |
|  | Населению | 0,46 | 1,249 | 1,624 | 0,068 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,65 | 1,767 | 2,297 | 0,096 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 58,6 |  |  |  |
| 53 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,67 | 75,803 | 98,544 | 4,106 |
|  | Собственные нужды | 0,06 | 0,170 | 0,221 | 0,009 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 27,61 | 75,633 | 98,323 | 4,097 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,38 | 53,085 | 69,011 | 2,875 |
|  | Населению | 19,29 | 52,844 | 68,697 | 2,862 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,09 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,23 | 22,548 | 29,312 | 1,221 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,8 |  |  |  |
| 54 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 4,38 | 11,986 | 15,582 | 0,649 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 4,38 | 11,986 | 15,582 | 0,649 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,993 | 5,190 | 0,216 |
|  | Населению | 1,46 | 3,993 | 5,190 | 0,216 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,92 | 7,994 | 10,392 | 0,433 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 66,7 |  |  |  |
| 55 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,633 | 9,923 | 0,413 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,145 | 0,189 | 0,008 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,488 | 9,734 | 0,406 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,373 | 6,985 | 0,291 |
|  | Населению | 1,79 | 4,902 | 6,372 | 0,266 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,471 | 0,612 | 0,026 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,115 | 2,749 | 0,115 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,2 |  |  |  |
| 56 | д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,13 | 63,381 | 82,395 | 3,433 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 4,00 | 10,947 | 14,231 | 0,593 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,00 | 10,948 | 14,232 | 0,593 |
|  | Населению | 4,00 | 10,945 | 14,229 | 0,593 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,003 | 0,004 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,14 | 52,433 | 68,163 | 2,840 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 479,0 |  |  |  |
| 57 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,77 | 65,115 | 84,650 | 3,527 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 23,77 | 65,115 | 84,650 | 3,527 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,70 | 10,144 | 13,188 | 0,549 |
|  | Населению | 3,70 | 10,144 | 13,188 | 0,549 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 20,06 | 54,971 | 71,462 | 2,978 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,4 |  |  |  |
| 58 | ВЗУ д.Марково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 59 | ВЗУ д. Товарково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 60 | ВЗУ Тимофеево |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,00 | 2,740 | 3,562 | 0,148 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,00 | 2,740 | 3,562 | 0,148 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,86 | 2,351 | 3,056 | 0,127 |
|  | Населению | 0,86 | 2,351 | 3,056 | 0,127 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,14 | 0,389 | 0,506 | 0,021 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 14,2 |  |  |  |
| 61 | ВЗУ Деменково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Населению | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 62 | ВЗУ Лобково |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,74 | 4,767 | 6,197 | 0,258 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,74 | 4,767 | 6,197 | 0,258 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,48 | 1,310 | 1,702 | 0,071 |
|  | Населению | 0,48 | 1,310 | 1,702 | 0,071 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,26 | 3,458 | 4,495 | 0,187 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,5 |  |  |  |
| 63 | ВЗУ Санаторий Дорохово |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 287,030 | 786,384 | 1022,299 | 42,596 |
|  | Собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 287,030 | 786,384 | 1022,299 | 42,596 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 287,030 | 786,384 | 1022,299 | 42,596 |
|  | Населению | 86,240 | 236,274 | 307,156 | 12,798 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 195,300 | 535,068 | 695,589 | 28,983 |
|  | прочим организациям | 5,490 | 15,041 | 19,553 | 0,815 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |
| 64 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 72,4680 | 198,542 | 258,105 | 10,754 |
|  | Собственные нужды | 2,5130 | 6,885 | 8,950 | 0,373 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 69,9550 | 191,658 | 249,155 | 10,381 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 65,8680 | 180,460 | 234,598 | 9,775 |
|  | Населению | 0,4100 | 1,123 | 1,460 | 0,061 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 65,4580 | 179,337 | 233,138 | 9,714 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,0870 | 11,197 | 14,556 | 0,607 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,8 |  |  |  |
| 65 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) |  |  |  |  |
|  |  | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | Собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | Населению | 99,810 | 273,452 | 355,488 | 14,812 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 17,400 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 37,220 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,0 |  |  |  |

Для сокращения объема нереализованной воды (технологических потерь, организационно-учетных, естественной убыли, утечек и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческих потерь) и выявления причин потери воды ежемесячно производится анализ структуры потери воды, определяется величина потери воды в системах водоснабжения. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в Рузском муниципальном округе за 2024 г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) отражен в таблице ниже:

Таблица 3.2.31 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды на территории Рузского муниципального округа за 2024 год

| № п/п | Наименование | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | кот.г. Руза, Промзона, уч. №1 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 58710,3 | 160,9 | 209,1 | 8,7 |
|  | Население | 56 282,21 | 154,2 | 200,5 | 8,4 |
|  | Бюджетные организации | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2 428,11 | 6,7 | 8,6 | 0,4 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 5123,6 | 14,0 | 18,2 | 0,8 |
|  | Население | 3484,984 | 9,5 | 12,4 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 1638,578 | 4,5 | 5,8 | 0,2 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2286,3 | 6,3 | 8,1 | 0,3 |
|  | Население | 2286,322 | 6,3 | 8,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №4 г. Руза, Волоколамское шоссе |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 1064,8 | 2,9 | 3,8 | 0,2 |
|  | Население | 1064,811 | 2,9 | 3,8 | 0,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная кот. п. Тучково, ул. Партизан 47 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 45815,0 | 125,5 | 163,2 | 6,8 |
|  | Население | 43690,874 | 119,7 | 155,6 | 6,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2124,134 | 5,8 | 7,6 | 0,3 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 12150,6 | 33,3 | 43,3 | 1,8 |
|  | Население | 11416,512 | 31,3 | 40,7 | 1,7 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 734,11 | 2,0 | 2,6 | 0,1 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная,уч 7/1 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2532,7 | 6,9 | 9,0 | 0,4 |
|  | Население | 2249,708 | 6,2 | 8,0 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 283 | 0,8 | 1,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2781,2 | 7,6 | 9,9 | 0,4 |
|  | Население | 2334,408 | 6,4 | 8,3 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 446,773 | 1,2 | 1,6 | 0,1 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2404,0 | 6,6 | 8,6 | 0,4 |
|  | Население | 1716,383 | 4,7 | 6,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 687,65 | 1,9 | 2,4 | 0,1 |
| 10 | Котельная п.Тучково, ул. Луговая, д.1, 2а, 3 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 |
|  | Население | 3366,8 | 9,2 | 12,0 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7848,0 | 21,5 | 28,0 | 1,2 |
|  | Население | 7848,02 | 21,5 | 28,0 | 1,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | БМК п. Тучково, ул. Лебеденко 36 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2250,7 | 6,2 | 8,0 | 0,3 |
|  | Население | 25,72 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 2224,974 | 6,1 | 7,9 | 0,3 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 212,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
|  | Население | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 212,218 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7027,8 | 19,3 | 25,0 | 1,0 |
|  | Население | 7002,9 | 19,2 | 24,9 | 1,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 15 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4800,6 | 13,2 | 17,1 | 0,7 |
|  | Население | 4800,591 | 13,2 | 17,1 | 0,7 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная д. Орешки, д.95 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная д. Нововолково, д.22 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2265,3 | 6,2 | 8,1 | 0,3 |
|  | Население | 2197,31 | 6,0 | 7,8 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 68 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 18 | Котельная с. Покровское, ДОХБ №23, д/о Северское |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2044,4 | 5,6 | 7,3 | 0,3 |
|  | Население | 2044,409 | 5,6 | 7,3 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 1186,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 |
|  | Население | 1103,784 | 3,0 | 3,9 | 0,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 83,11 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| 20 | Котельная с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2585,4 | 7,1 | 9,2 | 0,4 |
|  | Население | 2466,242 | 6,8 | 8,8 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 119,11 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
| 21 | Котельная д. Нестерово |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7560,8 | 20,7 | 26,9 | 1,1 |
|  | Население | 6794,969 | 18,6 | 24,2 | 1,0 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 765,85 | 2,1 | 2,7 | 0,1 |
| 22 | Котельная д. Воробьево |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2770,7 | 7,6 | 9,9 | 0,4 |
|  | Население | 2588,109 | 7,1 | 9,2 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 182,559 | 0,5 | 0,7 | 0,0 |
| 23 | Котельная п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 987,1 | 2,7 | 3,5 | 0,1 |
|  | Население | 987,136 | 2,7 | 3,5 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная п. Новотеряево |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7798,8 | 21,4 | 27,8 | 1,2 |
|  | Население | 1712,261 | 4,7 | 6,1 | 0,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 6086,505 | 16,7 | 21,7 | 0,9 |
| 25 | Котельная д. Сытьково |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3334,9 | 9,1 | 11,9 | 0,5 |
|  | Население | 3181,704 | 8,7 | 11,3 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 153,193 | 0,4 | 0,5 | 0,0 |
| 26 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 662,1 | 1,8 | 2,4 | 0,1 |
|  | Население | 662,112 | 1,8 | 2,4 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная п. Беляная Гора, д.14 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3455,0 | 9,5 | 12,3 | 0,5 |
|  | Население | 3196,843 | 8,8 | 11,4 | 0,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 258,11 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
| 28 | Котельная д. Лидино, д. 27 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2811,3 | 7,7 | 10,0 | 0,4 |
|  | Население | 2726,177 | 7,5 | 9,7 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 85,14 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| 29 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 926,9 | 2,5 | 3,3 | 0,1 |
|  | Население | 926,866 | 2,5 | 3,3 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2939,4 | 8,1 | 10,5 | 0,4 |
|  | Население | 2926,76 | 8,0 | 10,4 | 0,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 12,688 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная п.Дорохово, ул. Заводская, 1 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 657,2 | 1,8 | 2,3 | 0,1 |
|  | Население | 657,163 | 1,8 | 2,3 | 0,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная Туберкулезный санаторий №58 |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 |
|  | Население | 4770,7 | 13,1 | 17,0 | 0,7 |
|  | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4112,1 | 11,3 | 14,6 | 0,6 |
|  | Население | 265,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
|  | Бюджетные организации | 3847,1 | 10,5 | 13,7 | 0,6 |
|  | Прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### Проблемы и направления их решения

В системе холодного водоснабжения Рузкого муниципального округа имеются следующие технические и технологические проблемы:

- недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого учета;

- высокий процент износа сетей на 2024 г;

- высокий износ оборудования станций питьевого водоснабжения (физический износ ВЗУ – 67,0%);

- высокая жёсткость природной артезианской воды, достигающей 14,0 мг-экв/л при норме 7,0 мг-экв/л;

- использование подготовленной кондиционированной воды на полив земельных участков и непитьевые хознужды;

- высокие затраты на умягчение (снижение жёсткости) до норм в случае установки систем умягчения на ВЗУ. Рекомендуется для подготовки воды рассмотреть применение местных автоматизированных установок в каждом доме с устройством питьевого водопровода в МКД.

В перспективе для решения технологических проблем требуется реализация мероприятий, представленных в Приложении 5.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

Резервы/дефициты производственных мощностей системы питьевого водоснабжения Рузского муниципального округа за 2024г. представлены в таблице 3.2.32.

Сведения о резервах/дефицитах обеспечения питьевой водой потребителей Рузского муниципального округа на перспективный период до 2043 года представлен в таблице 3.2.33.

Таблица 3.2.32 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы холодного водоснабжения Рузского муниципального округа по технологическим зонам

| № п/п | Наименование ИЦВ | Производительность, м3/ч | Производительность, м3/сут | Производительность по технологической зоне, м3/сут | Водопотребление по технологической зоне, м3/сут | Резерв по технологической зоне, м3/сут | Резерв по технологической зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза, Базарный проезд, д.1 | 130 | 3120,00 | 17160,000 | 6300,712 | 10859,288 | 63,28 |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25 и 25а | 560 | 13440,00 |  |  |  |  |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза | 25 | 600,00 |  |  |  |  |
| 4 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | 195 | 4680,00 | 4680,000 | 900,715 | 3779,285 | 80,75 |
| 5 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 | 150 | 3600,00 | 3600,000 | 0,000 | 3600,000 | 100,00 |
| 6 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1 | 65 | 1560,00 | 7320,000 | 2688,069 | 4631,931 | 63,28 |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.23А, стр.2 | 240 | 5760,00 |  |  |  |  |
| 8 | ВЗУ № 4/1, р.п. Тучково, Восточный микрорайон д.6.стр.1 | 65 | 1560,00 | 4440,000 | 1775,921 | 2664,079 | 60,00 |
| 9 | ВЗУ № 4/2, р.п. Тучково, ул. Мира, д. 10, стр. 1 | 120 | 2880,00 |  |  |  |  |
| 10 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 | 130 | 3120,00 | 3120,000 | 389,765 | 2730,235 | 87,51 |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | 25 | 600,00 | 600,000 | 216,819 | 383,181 | 63,86 |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | 40 | 960,00 | 960,000 | 216,847 | 743,153 | 77,41 |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | 32 | 768,00 | 768,000 | 277,976 | 490,024 | 63,81 |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | 130 | 3120,00 | 3120,000 | 387,963 | 2732,037 | 87,57 |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | 32 | 768,00 | 768,000 | 58,945 | 709,055 | 92,32 |
| 16 | ВЗУ д. Городище | 6,5 | 156,00 | 156,000 | 3,918 | 152,082 | 97,49 |
| 17 | ВЗУ п.Тучково, ул. Григоровская | 25 | 600,00 | 600,000 | 122,353 | 477,647 | 79,61 |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | 10 | 240,00 | 240,000 | 13,673 | 226,327 | 94,30 |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 156,591 | 1043,409 | 86,95 |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | 65 | 1560,00 | 1560,000 | 9,332 | 1550,668 | 99,40 |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | 32 | 768,00 | 768,000 | 25,751 | 742,249 | 96,65 |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | 65 | 1560,00 | 1560,000 | 486,392 | 1073,608 | 68,82 |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 90,021 | 1109,979 | 92,50 |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | 16 | 384,00 | 384,000 | 4,912 | 379,088 | 98,72 |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | 16 | 384,00 | 384,000 | 30,765 | 353,235 | 91,99 |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | 16 | 384,00 | 384,000 | 72,672 | 311,328 | 81,08 |
| 27 | ВЗУ с. Богородское | 16 | 384,00 | 384,000 | 362,426 | 21,574 | 5,62 |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 197,048 | 1002,952 | 83,58 |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | 6,5 | 156,00 | 156,000 | 19,044 | 136,956 | 87,79 |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | 6,5 | 156,00 | 156,000 | 7,244 | 148,756 | 95,36 |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | 26 | 624,00 | 624,000 | 44,093 | 579,907 | 92,93 |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | 6,5 | 156,00 | 156,000 | 4,263 | 151,737 | 97,27 |
| 33 | ВЗУ д.Мамошино | 16 | 384,00 | 384,000 | 0,000 | 384,000 | 100,00 |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 130 | 3120,00 | 3720,000 | 975,612 | 2744,388 | 73,77 |
| 35 | ВЗУ д. Поречье | 25 | 600,00 | 840,000 | 213,606 | 626,394 | 74,57 |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | 10 | 240,00 | 240,000 | 69,545 | 170,455 | 71,02 |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | 32 | 768,00 | 768,000 | 86,598 | 681,402 | 88,72 |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | 80 | 1920,00 | 1920,000 | 401,062 | 1518,938 | 79,11 |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | 25 | 600,00 | 600,000 | 158,707 | 441,293 | 73,55 |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | 25 | 600,00 | 600,000 | 96,367 | 503,633 | 83,94 |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | 16 | 384,00 | 768,000 | 142,915 | 625,085 | 81,39 |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | 16 | 384,00 |  |  |  |  |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | 28 | 672,00 | 672,000 | 46,779 | 625,221 | 93,04 |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | 32 | 768,00 | 768,000 | 10,176 | 757,824 | 98,68 |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | 32 | 768,00 | 768,000 | 214,910 | 553,090 | 72,02 |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | 16 | 384,00 | 384,000 | 19,290 | 364,710 | 94,98 |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | 16 | 384,00 | 384,000 | 8,986 | 375,014 | 97,66 |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | 80 | 1920,00 | 2304,000 | 241,992 | 2062,008 | 89,50 |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | 16 | 384,00 |  |  |  |  |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 227,019 | 972,981 | 81,08 |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | 32 | 768,00 | 768,000 | 78,036 | 689,964 | 89,84 |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 162,607 | 1037,393 | 86,45 |
| 53 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | 130 | 3120,00 | 3120,000 | 197,742 | 2922,258 | 93,66 |
| 54 | ВЗУ п.Новотеряево | 75 | 1800,00 | 1800,000 | 319,351 | 1480,649 | 82,26 |
| 55 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | 32 | 768,00 | 768,000 | 63,287 | 704,713 | 91,76 |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.16 | 16 | 384,00 | 384,000 | 13,563 | 370,437 | 96,47 |
| 57 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | 16 | 384,00 | 384,000 | 196,546 | 187,454 | 48,82 |
| 58 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | 16 | 384,00 | 384,000 | 3,921 | 380,079 | 98,98 |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 98,544 | 1101,456 | 91,79 |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | 16 | 384,00 | 384,000 | 15,582 | 368,418 | 95,94 |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | 20 | 480,00 | 480,000 | 9,923 | 470,077 | 97,93 |
| 62 | д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 | 16 | 384,00 | 384,000 | 82,395 | 301,605 | 78,54 |
| 63 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | 16 | 384,00 | 384,000 | 84,650 | 299,350 | 77,96 |
| 64 | ВЗУ д.Марково | 16 | 384,00 | 384,000 | 0,000 | 384,000 | 100,00 |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | 16 | 384,00 | 384,000 | 0,000 | 384,000 | 100,00 |
| 66 | ВЗУ Тимофеево | 16 | 384,00 | 384,000 | 0,000 | 384,000 | 100,00 |
| 67 | ВЗУ Деменково | 16 | 384,00 | 384,000 | 0,000 | 384,000 | 100,00 |
| 68 | ВЗУ Лобково | 16 | 384,00 | 384,000 | 6,197 | 377,803 | 98,39 |
| 69 | ВЗУ Санаторий Дорохово | 70,12 | 1682,88 | 1682,880 | 997,153 | 685,727 | 40,75 |
| 70 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | 50 | 1200,00 | 1200,000 | 258,105 | 941,895 | 78,49 |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 184 | 4416,00 | 4416,000 | 550,025 | 3865,975 | 87,54 |

Таблица 3.2.33 – Прогноз резерва производительности системы холодного водоснабжения Рузского муниципального округа

| № п/п | Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 17160,00 | 17160,0 | 17160,0 | 17160,0 | 17160,0 | 17160,0 | 17160,0 | 17160,0 | 17160,0 | 17160,0 | 17160,0 | 17160,0 | 17160,0 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 6300,71 | 6300,71 | 6300,71 | 6300,71 | 6300,71 | 6300,71 | 6300,71 | 6300,71 | 6300,71 | 7422,71 | 7422,71 | 7422,71 | 7422,7118 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 10859,29 | 10859,29 | 10859,29 | 10859,29 | 10859,29 | 10859,29 | 10859,29 | 10859,29 | 10859,29 | 9737,29 | 9737,29 | 9737,29 | 9737,29 |
|  | Резерв производительности, % | 63,28 | 63,28 | 63,28 | 63,28 | 63,28 | 63,28 | 63,28 | 63,28 | 63,28 | 56,74 | 56,74 | 56,74 | 56,74 |
| 2 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 4680,00 | 4680,00 | 4680,00 | 4680,00 | 4680,00 | 4680,00 | 4680,00 | 4680,00 | 4680,00 | 4680,00 | 4680,00 | 4680,00 | 4680,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 900,71 | 900,71 | 900,71 | 900,71 | 900,71 | 900,71 | 900,71 | 900,71 | 900,71 | 900,71 | 900,71 | 900,71 | 900,71 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 3779,29 | 3779,29 | 3779,29 | 3779,29 | 3779,29 | 3779,29 | 3779,29 | 3779,29 | 3779,29 | 3779,29 | 3779,29 | 3779,29 | 3779,29 |
|  | Резерв производительности, % | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 |
| 3 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
|  | Резерв производительности, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 7320,00 | 7320,00 | 7320,00 | 7320,00 | 7320,00 | 7320,00 | 7320,00 | 7320,00 | 7320,00 | 7320,00 | 7320,00 | 7320,00 | 7320,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 2688,07 | 2701,07 | 2701,07 | 2701,07 | 2701,07 | 2701,07 | 2701,07 | 2701,07 | 2701,07 | 2701,07 | 2701,07 | 2701,07 | 2701,07 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 4631,93 | 4618,93 | 4618,93 | 4618,93 | 4618,93 | 4618,93 | 4618,93 | 4618,93 | 4618,93 | 4618,93 | 4618,93 | 4618,93 | 4618,93 |
|  | Резерв производительности, % | 63,28 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 63,10 |
| 5 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №4/1, №4/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 4440,00 | 4440,00 | 4440,00 | 4440,00 | 4440,00 | 4440,00 | 4440,00 | 4440,00 | 4440,00 | 4440,00 | 4440,00 | 4440,00 | 4440,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 1775,92 | 1368,61 | 1368,61 | 1368,61 | 1368,61 | 1368,61 | 1368,61 | 1368,61 | 1368,61 | 1368,61 | 1368,61 | 1368,61 | 1368,61 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 2664,08 | 3071,39 | 3071,39 | 3071,39 | 3071,39 | 3071,39 | 3071,39 | 3071,39 | 3071,39 | 3071,39 | 3071,39 | 3071,39 | 3071,39 |
|  | Резерв производительности, % | 60,00 | 69,18 | 69,18 | 69,18 | 69,18 | 69,18 | 69,18 | 69,18 | 69,18 | 69,18 | 69,18 | 69,18 | 69,18 |
| 6 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 389,76 | 389,76 | 389,76 | 389,76 | 389,76 | 389,76 | 389,76 | 389,76 | 389,76 | 389,76 | 389,76 | 389,76 | 389,76 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 2730,24 | 2730,24 | 2730,24 | 2730,24 | 2730,24 | 2730,24 | 2730,24 | 2730,24 | 2730,24 | 2730,24 | 2730,24 | 2730,24 | 2730,24 |
|  | Резерв производительности, % | 87,51 | 87,51 | 87,51 | 87,51 | 87,51 | 87,51 | 87,51 | 87,51 | 87,51 | 87,51 | 87,51 | 87,51 | 87,51 |
| 7 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 216,82 | 216,82 | 216,82 | 216,82 | 216,82 | 216,82 | 216,82 | 216,82 | 216,82 | 216,82 | 216,82 | 216,82 | 216,82 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 383,18 | 383,18 | 383,18 | 383,18 | 383,18 | 383,18 | 383,18 | 383,18 | 383,18 | 383,18 | 383,18 | 383,18 | 383,18 |
|  | Резерв производительности, % | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 |
| 8 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 216,85 | 216,85 | 216,85 | 216,85 | 216,85 | 216,85 | 216,85 | 216,85 | 216,85 | 216,85 | 216,85 | 216,85 | 216,85 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 743,15 | 743,15 | 743,15 | 743,15 | 743,15 | 743,15 | 743,15 | 743,15 | 743,15 | 743,15 | 743,15 | 743,15 | 743,15 |
|  | Резерв производительности, % | 77,41 | 77,41 | 77,41 | 77,41 | 77,41 | 77,41 | 77,41 | 77,41 | 77,41 | 77,41 | 77,41 | 77,41 | 77,41 |
| 9 | ВЗУ с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 277,98 | 293,98 | 293,98 | 293,98 | 293,98 | 293,98 | 293,98 | 293,98 | 293,98 | 743,98 | 743,98 | 743,98 | 743,98 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 490,02 | 474,02 | 474,02 | 474,02 | 474,02 | 474,02 | 474,02 | 474,02 | 474,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 |
|  | Резерв производительности, % | 63,81 | 61,72 | 61,72 | 61,72 | 61,72 | 61,72 | 61,72 | 61,72 | 61,72 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 10 | ВЗУ д. Нововолково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 387,96 | 402,96 | 402,96 | 402,96 | 402,96 | 402,96 | 402,96 | 402,96 | 402,96 | 770,96 | 770,96 | 770,96 | 770,96 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 2732,04 | 2717,04 | 2717,04 | 2717,04 | 2717,04 | 2717,04 | 2717,04 | 2717,04 | 2717,04 | 2349,04 | 2349,04 | 2349,04 | 2349,04 |
|  | Резерв производительности, % | 87,57 | 87,08 | 87,08 | 87,08 | 87,08 | 87,08 | 87,08 | 87,08 | 87,08 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 75,29 |
| 11 | ВЗУ д. Ивойлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 709,05 | 709,05 | 709,05 | 709,05 | 709,05 | 709,05 | 709,05 | 709,05 | 709,05 | 709,05 | 709,05 | 709,05 | 709,05 |
|  | Резерв производительности, % | 92,32 | 92,32 | 92,32 | 92,32 | 92,32 | 92,32 | 92,32 | 92,32 | 92,32 | 92,32 | 92,32 | 92,32 | 92,32 |
| 12 | ВЗУ д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 152,08 |
|  | Резерв производительности, % | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 97,49 | 97,49 |
| 13 | ВЗУ п.Тучково, ул. Григоровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 122,35 | 122,35 | 122,35 | 122,35 | 122,35 | 122,35 | 122,35 | 122,35 | 122,35 | 122,35 | 122,35 | 122,35 | 122,35 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 477,65 | 477,65 | 477,65 | 477,65 | 477,65 | 477,65 | 477,65 | 477,65 | 477,65 | 477,65 | 477,65 | 477,65 | 477,65 |
|  | Резерв производительности, % | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 |
| 14 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 226,33 | 226,33 | 226,33 | 226,33 | 226,33 | 226,33 | 226,33 | 226,33 | 226,33 | 226,33 | 226,33 | 226,33 | 226,33 |
|  | Резерв производительности, % | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 |
| 15 | ВЗУ п. Брикет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 617,38 | 617,38 | 617,38 | 617,38 | 617,38 | 617,38 | 617,38 | 617,38 | 617,38 | 617,38 | 617,38 | 617,38 | 617,38 |
|  | Резерв производительности, % | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 |
| 16 | ВЗУ д. Немирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 1550,67 | 1550,67 | 1550,67 | 1550,67 | 1550,67 | 1550,67 | 1550,67 | 1550,67 | 1550,67 | 1550,67 | 1550,67 | 1550,67 | 1550,67 |
|  | Резерв производительности, % | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
| 17 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 742,25 | 742,25 | 742,25 | 742,25 | 742,25 | 742,25 | 742,25 | 742,25 | 742,25 | 742,25 | 742,25 | 742,25 | 742,25 |
|  | Резерв производительности, % | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 |
| 18 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 486,39 | 486,39 | 486,39 | 486,39 | 486,39 | 486,39 | 486,39 | 486,39 | 486,39 | 909,39 | 909,39 | 909,39 | 909,39 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 1073,61 | 1073,61 | 1073,61 | 1073,61 | 1073,61 | 1073,61 | 1073,61 | 1073,61 | 1073,61 | 650,61 | 650,61 | 650,61 | 650,61 |
|  | Резерв производительности, % | 68,82 | 68,82 | 68,82 | 68,82 | 68,82 | 68,82 | 68,82 | 68,82 | 68,82 | 41,71 | 41,71 | 41,71 | 41,71 |
| 19 | ВЗУ п. Космодемьянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 120,02 | 120,02 | 120,02 | 120,02 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 1109,98 | 1109,98 | 1109,98 | 1109,98 | 1109,98 | 1109,98 | 1109,98 | 1109,98 | 1109,98 | 1079,98 | 1079,98 | 1079,98 | 1079,98 |
|  | Резерв производительности, % | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 20 | ВЗУ с. Архангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 379,09 | 379,09 | 379,09 | 379,09 | 379,09 | 379,09 | 379,09 | 379,09 | 379,09 | 379,09 | 379,09 | 379,09 | 379,09 |
|  | Резерв производительности, % | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 |
| 21 | ВЗУд. Новомихайловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 353,23 | 353,23 | 353,23 | 353,23 | 353,23 | 353,23 | 353,23 | 353,23 | 353,23 | 353,23 | 353,23 | 353,23 | 353,23 |
|  | Резерв производительности, % | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 |
| 22 | ВЗУ д. Старониколаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 311,33 | 311,33 | 311,33 | 311,33 | 311,33 | 311,33 | 311,33 | 311,33 | 311,33 | 311,33 | 311,33 | 311,33 | 311,33 |
|  | Резерв производительности, % | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 |
| 23 | ВЗУ с. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 362,43 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 |
|  | Резерв производительности, % | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| 24 | ВЗУ п. Беляная Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 197,05 | 197,05 | 197,05 | 197,05 | 197,05 | 197,05 | 197,05 | 197,05 | 197,05 | 197,05 | 197,05 | 197,05 | 197,05 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 1002,95 | 1002,95 | 1002,95 | 1002,95 | 1002,95 | 1002,95 | 1002,95 | 1002,95 | 1002,95 | 1002,95 | 1002,95 | 1002,95 | 1002,95 |
|  | Резерв производительности, % | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 |
| 25 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 |
|  | Резерв производительности, % | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,79 |
| 26 | ВЗУ д. Леньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 47,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 108,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 |
|  | Резерв производительности, % | 69,72 | 95,36 | 95,36 | 95,36 | 95,36 | 95,36 | 95,36 | 95,36 | 95,36 | 69,72 | 69,72 | 69,72 | 69,72 |
| 27 | ВЗУ д. Лихачёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 44,09 | 44,09 | 44,09 | 44,09 | 44,09 | 44,09 | 44,09 | 44,09 | 44,09 | 44,09 | 44,09 | 44,09 | 44,09 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 579,91 | 579,91 | 579,91 | 579,91 | 579,91 | 579,91 | 579,91 | 579,91 | 579,91 | 579,91 | 579,91 | 579,91 | 579,91 |
|  | Резерв производительности, % | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 |
| 28 | ВЗУ д. Филатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 |
|  | Резерв производительности, % | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 |
| 29 | ВЗУ д.Мамошино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Резерв производительности, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 30 | ВЗУ №2 п. Колюбакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 975,60 | 975,60 | 975,60 | 975,60 | 975,60 | 975,60 | 975,60 | 975,60 | 975,60 | 1210,60 | 1210,60 | 1210,60 | 1210,60 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 2144,40 | 2144,40 | 2144,40 | 2144,40 | 2144,40 | 2144,40 | 2144,40 | 2144,40 | 2144,40 | 1909,40 | 1909,40 | 1909,40 | 1909,40 |
|  | Резерв производительности, % | 68,73 | 68,73 | 68,73 | 68,73 | 68,73 | 68,73 | 68,73 | 68,73 | 68,73 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 |
| 31 | ВЗУ д. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 213,61 | 213,61 | 213,61 | 213,61 | 213,61 | 213,61 | 213,61 | 213,61 | 213,61 | 213,61 | 213,61 | 213,61 | 213,61 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 386,39 | 386,39 | 386,39 | 386,39 | 386,39 | 386,39 | 386,39 | 386,39 | 386,39 | 386,39 | 386,39 | 386,39 | 386,39 |
|  | Резерв производительности, % | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 |
| 32 | ВЗУ п. детского городка Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 69,54 | 69,54 | 69,54 | 69,54 | 69,54 | 69,54 | 69,54 | 69,54 | 69,54 | 69,54 | 69,54 | 69,54 | 69,54 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 170,46 | 170,46 | 170,46 | 170,46 | 170,46 | 170,46 | 170,46 | 170,46 | 170,46 | 170,46 | 170,46 | 170,46 | 170,46 |
|  | Резерв производительности, % | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 71,02 |
| 33 | ВЗУ п. Старотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 86,60 | 86,60 | 86,60 | 86,60 | 86,60 | 86,60 | 86,60 | 86,60 | 86,60 | 666,60 | 666,60 | 666,60 | 666,60 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 681,40 | 681,40 | 681,40 | 681,40 | 681,40 | 681,40 | 681,40 | 681,40 | 681,40 | 101,40 | 101,40 | 101,40 | 101,40 |
|  | Резерв производительности, % | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| 34 | ВЗУ д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 401,06 | 401,06 | 401,06 | 401,06 | 401,06 | 401,06 | 401,06 | 401,06 | 401,06 | 401,06 | 401,06 | 401,06 | 401,06 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 1518,94 | 1518,94 | 1518,94 | 1518,94 | 1518,94 | 1518,94 | 1518,94 | 1518,94 | 1518,94 | 1518,94 | 1518,94 | 1518,94 | 1518,94 |
|  | Резерв производительности, % | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 |
| 35 | ВЗУ д. Воробьёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 158,71 | 158,71 | 158,71 | 158,71 | 158,71 | 158,71 | 158,71 | 158,71 | 158,71 | 166,71 | 166,71 | 166,71 | 166,71 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 441,29 | 441,29 | 441,29 | 441,29 | 441,29 | 441,29 | 441,29 | 441,29 | 441,29 | 433,29 | 433,29 | 433,29 | 433,29 |
|  | Резерв производительности, % | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 |
| 36 | ВЗУ п. Горбово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 503,63 | 503,63 | 503,63 | 503,63 | 503,63 | 503,63 | 503,63 | 503,63 | 503,63 | 503,63 | 503,63 | 503,63 | 503,63 |
|  | Резерв производительности, % | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 83,94 | 83,94 |
| 37 | Технологическая зона д. Старая Руза (ВЗУ ДТК и ВТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 142,91 | 142,91 | 142,91 | 142,91 | 142,91 | 142,91 | 142,91 | 142,91 | 142,91 | 142,91 | 142,91 | 142,91 | 142,91 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 625,09 | 625,09 | 625,09 | 625,09 | 625,09 | 625,09 | 625,09 | 625,09 | 625,09 | 625,09 | 625,09 | 625,09 | 625,09 |
|  | Резерв производительности, % | 81,39 | 81,39 | 81,39 | 81,39 | 81,39 | 81,39 | 81,39 | 81,39 | 81,39 | 81,39 | 81,39 | 81,39 | 81,39 |
| 38 | ВЗУ д. Ватулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 625,22 | 625,22 | 625,22 | 625,22 | 625,22 | 625,22 | 625,22 | 625,22 | 625,22 | 625,22 | 625,22 | 625,22 | 625,22 |
|  | Резерв производительности, % | 93,04 | 93,04 | 93,04 | 93,04 | 93,04 | 93,04 | 93,04 | 93,04 | 93,04 | 93,04 | 93,04 | 93,04 | 93,04 |
| 39 | ВЗУ д. Комлево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 757,82 | 757,82 | 757,82 | 757,82 | 757,82 | 757,82 | 757,82 | 757,82 | 757,82 | 757,82 | 757,82 | 757,82 | 757,82 |
|  | Резерв производительности, % | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 |
| 40 | ВЗУ д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 214,91 | 214,91 | 214,91 | 214,91 | 214,91 | 214,91 | 214,91 | 214,91 | 214,91 | 234,91 | 234,91 | 234,91 | 234,91 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 553,09 | 553,09 | 553,09 | 553,09 | 553,09 | 553,09 | 553,09 | 553,09 | 553,09 | 533,09 | 533,09 | 533,09 | 533,09 |
|  | Резерв производительности, % | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 69,41 | 69,41 | 69,41 | 69,41 |
| 41 | ВЗУ д.Брыньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 364,71 | 364,71 | 364,71 | 364,71 | 364,71 | 364,71 | 364,71 | 364,71 | 364,71 | 364,71 | 364,71 | 364,71 | 364,71 |
|  | Резерв производительности, % | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 |
| 42 | ВЗУ д. Чепасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 |
|  | Резерв производительности, % | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 |
| 43 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 2304,00 | 2304,00 | 2304,00 | 2304,00 | 2304,00 | 2304,00 | 2304,00 | 2304,00 | 2304,00 | 2304,00 | 2304,00 | 2304,00 | 2304,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 241,99 | 241,99 | 241,99 | 241,99 | 241,99 | 241,99 | 241,99 | 241,99 | 241,99 | 241,99 | 241,99 | 241,99 | 241,99 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 2062,01 | 2062,01 | 2062,01 | 2062,01 | 2062,01 | 2062,01 | 2062,01 | 2062,01 | 2062,01 | 2062,01 | 2062,01 | 2062,01 | 2062,01 |
|  | Резерв производительности, % | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 |
| 44 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 227,02 | 227,02 | 227,02 | 227,02 | 227,02 | 227,02 | 227,02 | 227,02 | 227,02 | 307,02 | 307,02 | 307,02 | 307,02 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 972,98 | 972,98 | 972,98 | 972,98 | 972,98 | 972,98 | 972,98 | 972,98 | 972,98 | 892,98 | 892,98 | 892,98 | 892,98 |
|  | Резерв производительности, % | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 74,42 | 74,42 | 74,42 | 74,42 |
| 45 | ВЗУ в/ч Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 | 78,04 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 689,96 | 689,96 | 689,96 | 689,96 | 689,96 | 689,96 | 689,96 | 689,96 | 689,96 | 689,96 | 689,96 | 689,96 | 689,96 |
|  | Резерв производительности, % | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 |
| 46 | ВЗУ с.Никольское, д.20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 162,61 | 170,61 | 170,61 | 170,61 | 170,61 | 170,61 | 170,61 | 170,61 | 170,61 | 170,61 | 170,61 | 170,61 | 170,61 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 1037,39 | 1029,39 | 1029,39 | 1029,39 | 1029,39 | 1029,39 | 1029,39 | 1029,39 | 1029,39 | 1029,39 | 1029,39 | 1029,39 | 1029,39 |
|  | Резерв производительности, % | 86,45 | 85,78 | 85,78 | 85,78 | 85,78 | 85,78 | 85,78 | 85,78 | 85,78 | 85,78 | 85,78 | 85,78 | 85,78 |
| 47 | ВЗУ д.Лидино, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 2922,26 | 2922,26 | 2922,26 | 2922,26 | 2922,26 | 2922,26 | 2922,26 | 2922,26 | 2922,26 | 2922,26 | 2922,26 | 2922,26 | 2922,26 |
|  | Резерв производительности, % | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 |
| 48 | ВЗУ п.Новотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 204,68 | 204,68 | 204,68 | 204,68 | 204,68 | 204,68 | 204,68 | 204,68 | 204,68 | 1279,68 | 1279,68 | 1279,68 | 1279,68 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 1595,32 | 1595,32 | 1595,32 | 1595,32 | 1595,32 | 1595,32 | 1595,32 | 1595,32 | 1595,32 | 520,32 | 520,32 | 520,32 | 520,32 |
|  | Резерв производительности, % | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 88,63 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 |
| 49 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 758,08 | 758,08 | 758,08 | 758,08 | 758,08 | 758,08 | 758,08 | 758,08 | 758,08 | 758,08 | 758,08 | 758,08 | 758,08 |
|  | Резерв производительности, % | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 98,71 |
| 50 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 370,44 | 370,44 | 370,44 | 370,44 | 370,44 | 370,44 | 370,44 | 370,44 | 370,44 | 370,44 | 370,44 | 370,44 | 370,44 |
|  | Резерв производительности, % | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 |
| 51 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 196,55 | 196,55 | 196,55 | 196,55 | 196,55 | 196,55 | 196,55 | 196,55 | 196,55 | 196,55 | 196,55 | 196,55 | 196,55 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 |
|  | Резерв производительности, % | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 48,82 |
| 52 | ВЗУ д.Таганово, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 380,08 | 380,08 | 380,08 | 380,08 | 380,08 | 380,08 | 380,08 | 380,08 | 380,08 | 380,08 | 380,08 | 380,08 | 380,08 |
|  | Резерв производительности, % | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 |
| 53 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 98,54 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 1101,46 | 1101,46 | 1101,46 | 1101,46 | 1101,46 | 1101,46 | 1101,46 | 1101,46 | 1101,46 | 1101,46 | 1101,46 | 1101,46 | 1101,46 |
|  | Резерв производительности, % | 91,79 | 91,79 | 91,79 | 91,79 | 91,79 | 91,79 | 91,79 | 91,79 | 91,79 | 91,79 | 91,79 | 91,79 | 91,79 |
| 54 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 368,42 | 368,42 | 368,42 | 368,42 | 368,42 | 368,42 | 368,42 | 368,42 | 368,42 | 368,42 | 368,42 | 368,42 | 368,42 |
|  | Резерв производительности, % | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 |
| 55 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 470,08 | 470,08 | 470,08 | 470,08 | 470,08 | 470,08 | 470,08 | 470,08 | 470,08 | 470,08 | 470,08 | 470,08 | 470,08 |
|  | Резерв производительности, % | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 | 97,93 |
| 56 | д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 301,60 | 301,60 | 301,60 | 301,60 | 301,60 | 301,60 | 301,60 | 301,60 | 301,60 | 301,60 | 301,60 | 301,60 | 301,60 |
|  | Резерв производительности, % | 78,54 | 78,54 | 78,54 | 78,54 | 78,54 | 78,54 | 78,54 | 78,54 | 78,54 | 78,54 | 78,54 | 78,54 | 78,54 |
| 57 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 |
|  | Резерв производительности, % | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 |
| 58 | ВЗУ д.Марково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Резерв производительности, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 59 | ВЗУ д. Товарково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Резерв производительности, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 60 | ВЗУ Тимофеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 |
|  | Резерв производительности, % | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 |
| 61 | ВЗУ Деменково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Резерв производительности, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 62 | ВЗУ Лобково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 377,80 | 377,80 | 377,80 | 377,80 | 377,80 | 377,80 | 377,80 | 377,80 | 377,80 | 377,80 | 377,80 | 377,80 | 377,80 |
|  | Резерв производительности, % | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 |
| 63 | ВЗУ Санаторий Дорохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 1682,88 | 1682,88 | 1682,88 | 1682,88 | 1682,88 | 1682,88 | 1682,88 | 1682,88 | 1682,88 | 1682,88 | 1682,88 | 1682,88 | 1682,88 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 1022,30 | 1022,30 | 1022,30 | 1022,30 | 1022,30 | 1022,30 | 1022,30 | 1022,30 | 1022,30 | 1022,30 | 1022,30 | 1022,30 | 1022,30 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 660,58 | 660,58 | 660,58 | 660,58 | 660,58 | 660,58 | 660,58 | 660,58 | 660,58 | 660,58 | 660,58 | 660,58 | 660,58 |
|  | Резерв производительности, % | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 |
| 64 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 258,11 | 258,11 | 258,11 | 258,11 | 258,11 | 258,11 | 258,11 | 258,11 | 258,11 | 258,11 | 258,11 | 258,11 | 258,11 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 941,89 | 941,89 | 941,89 | 941,89 | 941,89 | 941,89 | 941,89 | 941,89 | 941,89 | 941,89 | 941,89 | 941,89 | 941,89 |
|  | Резерв производительности, % | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 |
| 65 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная проектная производительность, м3/сут | 4416,00 | 4416,00 | 4416,00 | 4416,00 | 4416,00 | 4416,00 | 4416,00 | 4416,00 | 4416,00 | 4416,00 | 4416,00 | 4416,00 | 4416,00 |
|  | Подъём воды, м3/сут | 550,02 | 550,02 | 550,02 | 550,02 | 550,02 | 550,02 | 550,02 | 550,02 | 550,02 | 550,02 | 550,02 | 550,02 | 550,02 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 3865,98 | 3865,98 | 3865,98 | 3865,98 | 3865,98 | 3865,98 | 3865,98 | 3865,98 | 3865,98 | 3865,98 | 3865,98 | 3865,98 | 3865,98 |
|  | Резерв производительности, % | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 |

Анализ таблицы показал, что на перспективный период ИЦВ смогут обеспечить питьевой водой потребителей как существующих, так и перспективных.

В рамках работ по разработке Схемы теплоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года на основании предоставленных данных по установленной мощности источников тепловой энергии, присоединённых тепловых нагрузках, собственных нуждах котельных и потерях в сетях был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки для котельных Рузского муниципального округа, приведенный в таблице 3.2.34.

Анализы резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по Рузскому муниципальному округу в каждый год перспективного периода представлены в таблице 3.2.35.

Таблица 3.2.34 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Рузского муниципального округа

| № п/п | ТСО | Наименование источника | Уст.мощность, Гкал/ч | Расп. мощность, Гкал/ч | Собств. нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери ТЭ тепловыми сетями, Гкал/ч | Дефицит/резерв тепловой мощности источника ТС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | 40,000 | 39,690 | 0,185 | 39,505 | 29,818 | 3,226 | 6,461 |
| 2 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | 10,000 | 4,940 | 0,090 | 4,850 | 5,911 | 0,787 | -1,848 |
| 3 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а | 3,810 | 3,810 | 0,126 | 3,684 | 2,032 | 0,721 | 0,931 |
| 4 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,000 | 1,120 | 0,017 | 1,103 | 0,520 | 0,080 | 0,503 |
| 5 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | 33,000 | 33,000 | 0,482 | 32,518 | 26,479 | 4,245 | 1,794 |
| 6 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 5,400 | 4,800 | 0,075 | 4,725 | 4,587 | 0,797 | -0,659 |
| 7 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | 5,160 | 5,160 | 0,029 | 5,131 | 3,341 | 0,629 | 1,162 |
| 8 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково, п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | 5,200 | 5,200 | 0,128 | 5,072 | 1,968 | 0,714 | 2,389 |
| 9 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная поселок пансионат Полушкино | 4,300 | 4,240 | 0,052 | 4,188 | 1,507 | 0,255 | 2,426 |
| 10 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | 1,722 | 1,722 | 0,007 | 1,715 | 1,311 | 0,183 | 0,221 |
| 11 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | 6,170 | 6,170 | 0,009 | 6,161 | 3,395 | 0,567 | 2,200 |
| 12 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 6,880 | 6,880 | 0,036 | 6,844 | 2,555 | 1,800 | 2,489 |
| 13 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | 1,824 | 1,824 | 0,009 | 1,815 | 0,687 | 0,023 | 1,105 |
| 15 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 | 6,720 | 6,720 | 0,013 | 6,707 | 4,623 | 0,354 | 1,730 |
| 16 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | 2,190 | 2,190 | 0,016 | 2,174 | 1,814 | 0,400 | -0,040 |
| 17 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Орешки, д.95 | 2,580 | 2,580 | 0,022 | 2,558 | 1,425 | 1,000 | 0,133 |
| 18 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Нововолково, д.22 | 4,730 | 4,370 | 0,007 | 4,363 | 2,595 | 0,500 | 1,268 |
| 19 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | 3,440 | 3,100 | 0,028 | 3,072 | 1,012 | 0,067 | 1,994 |
| 20 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 3,200 | 2,730 | 0,032 | 2,698 | 1,099 | 0,317 | 1,281 |
| 21 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 2,760 | 2,550 | 0,044 | 2,506 | 1,741 | 0,358 | 0,407 |
| 22 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Нестерово | 6,000 | 6,000 | 0,055 | 5,945 | 3,839 | 1,000 | 1,106 |
| 23 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Воробьево | 4,300 | 4,300 | 0,042 | 4,258 | 1,449 | 0,446 | 2,363 |
| 24 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | 0,860 | 0,860 | 0,011 | 0,849 | 0,512 | 0,155 | 0,182 |
| 25 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 9,030 | 9,030 | 0,164 | 8,866 | 3,612 | 0,475 | 4,779 |
| 26 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Сытьково | 2,600 | 2,530 | 0,033 | 2,497 | 1,915 | 0,367 | 0,214 |
| 27 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | 2,236 | 2,236 | 0,009 | 2,227 | 0,817 | 0,500 | 0,910 |
| 28 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п.Беляная гора, д.10 | 4,410 | 4,410 | 0,032 | 4,378 | 2,375 | 0,289 | 1,715 |
| 29 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная д. Лидино, д. 27 | 5,400 | 4,360 | 0,072 | 4,288 | 1,967 | 0,864 | 1,457 |
| 30 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 3,020 | 3,020 | 0,016 | 3,004 | 2,066 | 0,066 | 0,871 |
| 31 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Космодемьянский, д.49 | 5,160 | 5,160 | 0,037 | 5,123 | 1,494 | 0,585 | 3,044 |
| 32 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Котельная п. Дорохово ул. Заводская д. 1 | 0,309 | 0,309 | 0,002 | 0,307 | 0,248 | 0,004 | 0,055 |
| 33 | ГКУ "Соцэнерго" ДЗМ г. Москва | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | 10,840 | 10,240 | 0,099 | 10,141 | 7,235 | 0,724 | 2,183 |
|  | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | Котельная «Санаторий Дорохово» | 9,260 | 9,173 | 0,345 | 8,828 | 7,235 | 0,724 | 0,869 |

Таблица 3.2.35 – Анализы резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование параметра | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. | 2035 - 2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 40 | 40 | 45,58 | 45,58 | 45,58 | 45,58 | 45,58 | 45,58 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 39,69 | 39,69 | 45,58 | 45,58 | 45,58 | 45,58 | 45,58 | 45,58 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 39,438 | 39,438 | 45,328 | 45,328 | 45,328 | 45,328 | 45,328 | 45,328 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 29,818 | 29,818 | 29,818 | 29,818 | 29,818 | 29,818 | 30,16 | 30,16 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 5,509 | 5,509 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,057 | 11,057 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 10 | 10 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,94 | 4,94 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,85 | 4,85 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5,911 | 5,911 | 5,911 | 5,911 | 5,911 | 5,911 | 5,911 | 5,911 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -1,975 | -1,975 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2,032 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 4 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,815 | 0,815 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,325 | 0,325 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,482 | 0,482 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 32,518 | 32,518 | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 5,195 | 5,195 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 26,479 | 26,504 | - | - | - | - | - | - |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,844 | 0,819 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,725 | 4,725 | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,904 | 0,904 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,587 | 4,587 | - | - | - | - | - | - |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,766 | -0,766 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,341 | 3,341 | 3,341 | 3,341 | 3,341 | 3,341 | 3,341 | 3,341 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
| 8 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |
| 10 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 6,161 | 6,161 | 6,161 | 6,161 | 6,161 | 6,161 | 6,161 | 6,161 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,395 | 3,395 | 3,395 | 3,395 | 3,395 | 3,395 | 3,395 | 3,395 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 |
| 12 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино, ул.2-я Заводская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 6,707 | 6,707 | 6,707 | 6,707 | 6,707 | 6,707 | 6,707 | 6,707 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 |
| 15 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | - | - | - | - | - | - |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,174 | 2,174 | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,814 | 1,814 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная д. Орешки, д. 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 17 | Котельная д. Нововолково, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,363 | 4,363 | 4,363 | 4,363 | 4,363 | 4,363 | 4,363 | 4,363 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,595 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,604 | 2,604 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,268 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,259 | 1,259 |
| 18 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| 19 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,099 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,137 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 |
| 20 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,741 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,45 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| 21 | Котельная д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 5,945 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 |
| 22 | Котельная д. Воробьево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,443 | 2,443 | 2,443 | 2,443 | 2,443 | 2,443 | 2,443 | 2,443 |
| 23 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 24 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 10,1 | 10,1 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 10,1 | 10,1 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 8,866 | 8,866 | 8,866 | 8,866 | 8,866 | 8,866 | 9,936 | 9,936 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,798 | 0,798 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 7,093 | 7,093 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 4,456 | 4,456 | 4,954 | 4,954 | 4,954 | 4,954 | 2,543 | 2,543 |
| 25 | Котельная д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,933 | 1,933 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,19 | 0,19 |
| 26 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 28 | Котельная д. Лидино, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,36 | 4,36 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,288 | 4,288 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,338 | 1,338 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 |
| 29 | Котельная п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.21Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,02 | 3,02 | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,02 | 3,02 | - | - | - | - | - | - |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,004 | 3,004 | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,066 | 2,066 | - | - | - | - | - | - |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,872 | 0,872 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная п. Космодемьянский, д. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,588 | 1,588 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,242 | 2,242 |
| 31 | Котельная п.Дорохово, ул. Заводская 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 32 | Котельная Санаторий Дорохово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 9,173 | 9,173 | 9,173 | 9,173 | 9,173 | 9,173 | 9,173 | 9,173 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 8,828 | 8,828 | 8,828 | 8,828 | 8,828 | 8,828 | 8,828 | 8,828 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 | 7,235 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,869 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | 0,869 |
| 33 | Котельная ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,416 | 4,416 | 4,416 | 4,416 | 4,416 | 4,416 | 4,416 | 4,416 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,342 | 2,342 | 2,342 | 2,342 | 2,342 | 2,342 | 2,342 | 2,342 |
| 34 | Котельная персп. п.Тучково западная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | - | - | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | - | - | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | 12,547 | 12,547 | 12,547 | 12,547 | 12,547 | 12,547 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - | - | 8,438 | 8,438 | 8,438 | 8,438 | 8,438 | 8,438 |
| 35 | Котельная персп.п.Тучково восточная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | - | - | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | - | - | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | 13,957 | 13,957 | 13,957 | 13,957 | 13,957 | 13,957 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - | - | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 |
| 36 | Котельная персп.д. Поречье,д.28, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | - | - | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | - | - | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | - | - | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - | - | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| 36 | Котельная персп.п. Дорохово, ул. Стеклозаводская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | - | - | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | - | - | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | - | - | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,386 | 2,386 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - | - | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,516 | 0,516 |
| 37 | Котельная персп Тучково, ул. Силикатная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | - | - | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,482 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | - | - | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | 7,482 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | - | - | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | 4,587 | 4,587 | 4,587 | 4,587 | 4,587 | 4,587 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - | - | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 |

      - Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

В соответствии с п. 4.4. СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

II — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

III — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.

Рузский муниципальный округ относится к II категории надежности централизованной системы водоснабжения.

Для гарантированной надежной работы насосной станции необходимо обеспечить ее бесперебойное электроснабжение. Это достигается подключением силовой установки станции двумя фидерами от двух независимых источников питания.
В некоторых особо ответственных случаях предусматривают так называемый тепловой резерв, т. е. привод резервных насосов от двигателей внутреннего сгорания. Тепловой резерв вступает в действие автоматически при прекращении подачи электроэнергии.
В тех случаях, когда допускается снижение или некоторый перерыв подачи, можно устанавливать лишь один резервный агрегат, а второй хранить в полностью укомплектованном виде на складе при насосной станции. Непродолжительные перерывы в подаче воды допускаются в системах с водонапорными башнями и напорными резервуарами. Чем больше вместимость бака (резервуара), тем больше может быть перерыв в подаче воды. В таких случаях, например, при трех рабочих насосах, допускается установка одного резервного агрегата. Пожарные насосные агрегаты также должны иметь один резервный агрегат.

За 2024 г. аварий на сетях водоснабжения не наблюдалось.

Водопроводная сеть на территории округа имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков (общий износ – 93,3%). В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» путем осуществления лабораторно-производственного контроля со стороны ресурсоснабжающей организации МУП «Истринская теплосеть» и государственного контроля со стороны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора по Московской области).

Показателем надежности и бесперебойности горячего водоснабжения, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр, является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

В Рузском муниципальном округе ежегодно проводится подготовка объектов водоснабжения, которая начинается с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлических и технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Проблемы в области готовности системы водоснабжения отсутствуют.

      - Анализ воздействия на окружающую среду.

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения бактериального и химического загрязнения воды источников водоснабжения.

ЗСО первого пояса организованы на всех водозаборах и соответствуют требованиям санитарных норм.

В таблице 3.2.36. приведён сводный перечень данных по ЗСО первого пояса для водозаборных сооружени Рузкого муниципального округа.

Таблица 3.2.36 - Сводный перечень данных по ЗСО первого пояса для водозаборных сооружений Рузкого муниципального округа

| № п/п | Наименование ВЗУ, местоположение | Радиус (размер) поясов зоны санитарной охраны, м |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 пояс | 2 пояс | 3 пояс |  |
| 1 | ВЗУ№1 г. Руза | 70х100 м |  |  |  |
| 2 | ВЗУ №2 г. Руза | 100х100м |  |  |  |
|  | ВЗУ №2 г. Руза | 30х50м |  |  |  |
| 3 | ВЗУ №3 г. Руза | 40х40м |  |  |  |
| 4 | ВЗУ № 1 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 5 | ВЗУ № 2 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 6 | ВЗУ № 3/1 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 7 | ВЗУ № 3/2 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 8 | ВЗУ № 4/1 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 9 | ВЗУ № 4/2 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 10 | ВЗУ № 6 р.п. Тучково | 30 |  |  |  |
| 11 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа | 30 |  |  |  |
| 12 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» | 30 |  |  |  |
| 13 | ВЗУ с. Покровское | 30 |  |  |  |
| 14 | ВЗУ д. Нововолково | 30 |  |  |  |
| 15 | ВЗУ д. Ивойлово | 30 |  |  |  |
| 16 | ВЗУ д. Городище | 30 |  |  |  |
| 17 | ВЗУ ВЗУ д. Мамошино | 30 |  |  |  |
| 18 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево | 30 |  |  |  |
| 19 | ВЗУ п. Брикет | 30 |  |  |  |
| 20 | ВЗУ д. Немирово | 30 |  |  |  |
| 21 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 | 15 |  |  |  |
| 22 | ВЗУ № 2 п. Дорохово,, ул. Стеклозаводская, д.1 | 30 |  |  |  |
| 23 | ВЗУ п. Космодемьянский | 10 |  |  |  |
| 24 | ВЗУ с. Архангельское | 30 |  |  |  |
| 25 | ВЗУд. Новомихайловское | 15 |  |  |  |
| 26 | ВЗУ д. Старониколаево | 10 |  |  |  |
| 27 | ВЗУ с. Богородское | 50 |  |  |  |
| 28 | ВЗУ п. Беляная Гора | 30 |  |  |  |
| 29 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | 30 |  |  |  |
| 30 | ВЗУ д. Леньково | 30 |  |  |  |
| 31 | ВЗУ д. Лихачёво | 30 |  |  |  |
| 32 | ВЗУ д. Филатово | 30 |  |  |  |
| 33 | ВЗУ №1 п. Колюбакино (не работает) | 30 |  |  |  |
| 34 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | 30 |  |  |  |
| 35 | ВЗУ д. Поречье | 30 |  |  |  |
| 36 | ВЗУ п. детского городка Дружба» | 30 |  |  |  |
| 37 | ВЗУ п. Старотеряево | 30 |  |  |  |
| 38 | ВЗУ д. Нестерово | 25 |  |  |  |
| 39 | ВЗУ д. Воробьёво | 30 |  |  |  |
| 40 | ВЗУ п. Горбово | 50 |  |  |  |
| 41 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ДТК | 30 |  |  |  |
| 42 | ВЗУ д. Старая Руза, ул. ВТО | 30 |  |  |  |
| 43 | ВЗУ д. Ватулино | 30 |  |  |  |
| 44 | ВЗУ д. Комлево | 30 |  |  |  |
| 45 | ВЗУ д. Сытьково | 30 |  |  |  |
| 46 | ВЗУ д.Брыньково | 30 |  |  |  |
| 47 | ВЗУ д. Чепасово | 30 |  |  |  |
| 48 | ВЗУ д.Орешки д.97/98 | 30 |  |  |  |
| 49 | ВЗУ д.Орешки (котельная) | 30 |  |  |  |
| 50 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 | 30 |  |  |  |
| 51 | ВЗУ в/ч Ольховка | 30 |  |  |  |
| 52 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | 15 |  |  |  |
| 53 | ВЗУ д.Лидино, д.28 | 100х100 |  |  |  |
| 54 | ВЗУ п.Новотеряево | 30 |  |  |  |
| 55 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 | 30 |  |  |  |
| 56 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 | 30 |  |  |  |
| 57 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А | 30 |  |  |  |
| 58 | ВЗУ д.Таганово, д.29 | 30 |  |  |  |
| 59 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) | 30 |  |  |  |
| 60 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 | 30 |  |  |  |
| 61 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка | 30 |  |  |  |
| 62 | ВЗУ д. Колодкино | 30 |  |  |  |
| 63 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово | 30 |  |  |  |
| 64 | ВЗУ д.Марково | 30 |  |  |  |
| 65 | ВЗУ д. Товарково | 30 |  |  |  |
| 66 | ВЗУ Тимофеево | 30 |  |  |  |
| 67 | ВЗУ Деменково | 30 |  |  |  |
| 68 | ВЗУ Лобково | 30 |  |  |  |
| 69 | ВЗУ Санаторий Дорохово | 30 |  |  |  |
| 70 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза | 30 |  |  |  |
| 71 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) | 30 |  |  |  |

Централизованное холодное водоснабжение.

На источниках централизованной системы холодного водоснабжения Рузского муниципального округа химически опасных реагентов не применяется.

Копии результатов лабораторных исследований качества питьевой воды, взятой из артезианских скважин и направляемой в сеть Рузского муниципального округа приведены в Приложении 2.

Данные по ИЦВ АО «МОСОБЛТЕПЛО» по анализам соответствия качества питьевой воды, забираемой по каждой точке, требованиям СанПин с определением кратности превышения ПДК представлены в таблице ниже:

Таблица 3.2.37 – Данные по ИЦВ АО «МОСОБЛТЕПЛО» по анализам соответствия качества питьевой воды требованиям СанПин за 2024 и 2025 годы

| № п/п | Наименование объекта | Запах (баллы) | Мутность, ЕМФ | Цветность (градусы) | Водородный показатель, pH | Железо (суммарно), мг/дм3 | Жесткость общ мг-экв/дм3 | Фториды, мг/дм3 | ОМЧ в 1 мл Н2О | ОКБ в 100 мл Н2О | ТКБ в 100 мл Н2О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОРМАТИВ | 2 | 1,5 | 20 | 6-9 | 0,3 | 7 | 1,5 | 50 | 0 | 0 |
| 1 | ВЗУ №2 г. Руза, ул.Дмитровская, д.25, 2025 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,17 | <0,1 | 6,55 | 0,89 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ВЗУ № 3/1 п. Тучково, ул. Комсомольская д.24, стр.1, 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,2 | <0,05 | 7,0 | - | - | - | - |
| 3 | ВЗУ №6 (п. Тучково, ул. Восточная, д.11, кв.21), 18.01.2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,1 | 0,06 | 6,4 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ВЗУ № 6 скв.1 (п. Тучково, ул. Восточная, д.20, стр.1), 15.01.2024 | 0 | <0,58 | <5 | 7,0 | <0,1 | 6,1 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино», артскважина № 1, 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,0 | 0,2 | 5,8 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ВЗУ с. Покровское (после фильтров) 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,33 | <0,1 | 6,75 | 0,64 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ВЗУ д. Ивойлово (после фильтров) 25.12.2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,41 | <0,1 | 6,85 | 0,1 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ВЗУ д. Ивойлово (после фильтров), 13.11.2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | - | <0,1 | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ВЗУ скв. (д. Городище), 2025г. | 1 | 2,02 | 19 | 7,14 | 2,54 | 6,9 | 0,53 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ |  | 0,7 | - | - | 2,24 | - | - | - | - | - |
| 10 | ВЗУ (Брикет, после фильтров), 09.09.2024 г. | 0 | 0,93 | <5 | 7,02 | <0,1 | 7,0 | 0,77 | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ВЗУ (Брикет, после фильтров), 10.12.2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,1 | 0,34 | 6,95 | 0,46 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
| 12 | ВЗУ подвал (ввод) (п. Дорохово, ул. Виксне, 18), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,93 | 0,18 | 5,5 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ВЗУ контрольная точка у потребителей (с. Богородское, ул. Центральная, д.1), 2024 г. | 0 | 1,49 | 5 | 7,2 | 0,29 | 6,0 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ВЗУ п. Беляная Гора (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,82 | <0,1 | 6,95 | 0,4 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,85 | <0,1 | 6,52 | 0,85 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ВЗУ д. Лихачёво (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,1 | <0,1 | 6,9 | 0,17 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ВЗУ д. Филатово (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | - | <0,1 | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ВЗУ артскважина № 1 (п. Колюбакино, ул. Попова, д.34), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,1 | 0,3 | 5,6 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ВЗУ д. Поречье, д. 28, 2025 г. | 0 | <0,58 | <5 | 7,0 | <0,1 | 6,1 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ВЗУ п. Старотеряево (после фильтров), 2025 г. | 0 | <0,58 | 8 | 7,22 | <0,1 | 6,55 | 0,24 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ВЗУ д. Нестерово, д. 110, 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,85 | 0,16 | 6,08 | 0,72 | 3 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ВЗУ контрольная точка у потребителей (с. Сытьково, д.31, кв.55) в/разб кран, 2025г. | 0 | 0,75 | <5 | 6,97 | 0,16 | 6,7 | 0,54 | 4 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ВЗУ с.Никольское, д.20А, 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,95 | 0,18 | 7,0 | 0,75 | 0 | не обн. | не обн. |
| 24 | ВЗУ д. Глухово (после фильтров), 2024 г. | 0 | <0,58 | <5 | 6,97 | <0,1 | 6,3 | 0,41 | 0 | не обн. | не обн. |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138, 2025 г. | 0 | <0,58 | <5 | 5,0 | 0,27 | 5,3 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ВЗУ д. Новоиванское, д.81 (после станции обезжелезивания), 2025 г. | 0 | 1,14 | 6 | 6,0 | 0,32 | 6,9 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
| 27 | ВЗУ д. Михайловское, д.27, 2025 г. | 1 | 1,39 | 9 | 7,38 | 1,02 | 6,7 | 0,62 | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | 0,72 | - | - | - | - | - |
| 28 | ВЗУ скв. (д. Кожино), 2024 г. | 0 | 1,4 | <5 | 7,2 | 0,28 | 6,8 | - | - | - | - |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ протоколов испытаний питьевой воды, взятой из артезианских скважин, после резервуаров чистой воды, в контрольных точках у потребителей  (Приложение 2) показал, что в целом вода соответствовала требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», за исключением показателей  мутности и общего железа.

Результаты анализов воды в контрольных точках у потребителей показывают периодическое превышение ПДК по показателям мутности и общего

В таблицах 3.2.38. – 3.2.41. приведены данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин.

Таблица 3.2.38 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин АО «МОСОБЛТЕПЛО»

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информация |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 7 544,00 |
| 1.1 | Мутность | ед. | 1 156,00 |
| 1.2 | Цветность | ед. | 1 156,00 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 187,00 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 46,00 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 1 063,00 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 915,00 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 415,00 |
| 2.1 | мутность | ед. | 242,00 |
| 2.2 | цветность | ед. | 11,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Таблица 3.2.39 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 16,00 |
| 1.1 | мутность | ед. | 4,00 |
| 1.2 | цветность | ед. | 000 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 4,00 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 4,00 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 4,00 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0,00 |
| 2.1 | мутность | ед. | 0,00 |
| 2.2 | цветность | ед. | 0,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Таблица 3.2.40 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин Санаторий Дорохово

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 12,00 |
| 1.1 | мутность | ед. | 12,00 |
| 1.2 | цветность | ед. | 12,00 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 12,00 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 12,00 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 12,00 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 12,00 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 12,00 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0,00 |
| 2.1 | мутность | ед. | 0,00 |
| 2.2 | цветность | ед. | 0,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Таблица 3.2.41 – Данные по соответствию параметров качества питьевой воды действующим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе со скважин ДОЦ Старая Руза ОАО «РЖД»

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 240,0 |
| 1.1 | мутность | ед. | 240,0 |
| 1.2 | цветность | ед. | 240,0 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 240,0 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 240,0 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 240,0 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 240,0 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 240,0 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0,00 |
| 2.1 | мутность | ед. | 0,00 |
| 2.2 | цветность | ед. | 0,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.

Централизованное горячее водоснабжение.

Исходная вода для приготовления горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения поступает из муниципального водопровода зон действия централизованного питьевого водоснабжения.

Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
     Не допускается применение воды технических циклов/технической воды/, в том числе после восстановления и очистки в качестве горячей воды СЦГВ.

В СЦГВ должна использоваться продукция/материалы, реагенты оборудование и т.д./, разрешенная для применения в таких системах на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной в аккредитованных на соответствующие виды работ организациях и учреждениях.

При эксплуатации СЦГВ должны соблюдаться требования действующих нормативных документов в области безопасности технологических и производственных процессов.

СЦГВ и сети систем теплоснабжения при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водновоздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0,5 м/сек, с последующей дезинфекцией. Промывку и дезинфекцию сетей, контроль качества этих операций обеспечивают эксплуатационные службы или строительно-монтажные организации/на вновь строящихся объектах. Дезинфекция систем должна проводиться препаратами, прошедшими в установленном порядке Государственную регистрацию и разрешенными для применения в СЦГВ.  Для дезинфекции допускается использование хлорсодержащих реагентов. В таких случаях сети промываются не менее 6 часов водой питьевого качества с содержанием в ней остаточного активного хлора 75 - 100 мг/л и температурой не ниже 80°С в точке сброса. Контроль дезинфекции системы проводится в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, регламентирующими качество питьевой воды. В воде, в обязательном порядке, определяется остаточное содержание дезинфицирующего реагента, мутность, железо, запах, общее микробное число в мл, число общих и термотолерантных колиформных бактерий в 100 мл, число спор сульфитредуцирующих клостридий в 20 мл. Количество отобранных проб должно быть не менее 2, взятых последовательно в одной точке. Промывка и дезинфекция сетей считается законченной при соответствии качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям. На период проведения ремонтных работ и дезинфекции потребители от сети горячего водоснабжения должны быть отключены. Производственный контроль эффективности промывки и дезинфекции проводится организациями, эксплуатирующими системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Производственный контроль качества горячей воды осуществляется:

- В закрытых системах теплоснабжения

- в местах поступления исходной воды (водопроводной);

- после водонагревателей.

- В открытых системах теплоснабжения

- в местах поступления исходной воды (водопроводной или воды источника);

- после водоподготовки (подпиточная вода);

- перед поступлением в сеть горячего водоснабжения.

- В системах теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения

- в местах поступления исходной воды (водопроводной);

- после водонагревателей.

При любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды должен проводиться в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором.

Лабораторный производственный контроль качества горячей воды включает следующие показатели: температуру, цветность, мутность, запах, рН, железо, сероводород, остаточное содержание реагентов, применяемых в процессе водоподготовки, вещества, вымывание которых возможно из материала труб горячего водоснабжения согласно технической документации (цинк, никель, алюминий, хром и т.д.), хлороформ (при присоединении к закрытым источникам теплоснабжения и использовании воды из хозяйственно-питьевого водопровода, где проводится обеззараживание воды хлорреагентами); ОКБ, ТКБ,  °c, сульфитредуцирующие клостридии, легионеллы (по эпидпоказаниям).

Качество горячей воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

Анализы качества горячей воды в контрольных точках у потребителей отсутствуют.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников водоснабжения по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, (включая шумовое влияние) за последние три года не выдавалось.

Проблемы в области воздействия на окружающую среду в Рузском муниципальном округе отсутствуют.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги.

Финансовое состояние ООО «Мособлтепло» проанализировано на основании бухгалтерской отчетности по форме № 0710001 Бухгалтерский баланс и форме № 0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 - 2024 годы.

Бухгалтерская отчетность ООО «Мособлтепло», полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена в таблицах ниже.

Таблица 3.2.42– Бухгалтерский баланс ООО «Мособлтепло»

| Наименование показателя | Код | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нематериальные активы | 1110 | 14643 | 13061 | 11863 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
| Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
| Основные средства | 1150 | 3286320 | 2745240 | 1787560 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 38078 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 76025 | 59670 | 58419 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I | 1100 | 3376980 | 2856050 | 1857840 |
| Запасы | 1210 | 107053 | 36356 | 35377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3290 | 134 | 142 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1286680 | 517085 | 407401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3154 | 526971 | 38078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3524560 | 2667660 | 1667300 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 18413 | 25067 | 8816 |
| Итого по разделу II | 1200 | 4943140 | 3773280 | 2157110 |
| БАЛАНС | 1600 | 8320130 | 6629320 | 4014950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1514470 | 1514470 | 1514470 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (270419) | (261451) | (273987) |
| Итого по разделу III | 1300 | 1244050 | 1253020 | 1240480 |
| Заемные средства | 1410 | 3103680 | 3175680 | 1334970 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 33182 | 14013 | 5158 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1450 | 462065 | 524101 | 392536 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 3598930 | 3713790 | 1732660 |
| Заемные средства | 1510 | 71000 | 86386 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1288480 | 829505 | 164623 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 30032 | 20930 | 18321 |
| Прочие обязательства | 1550 | 2087640 | 725691 | 858863 |
| Итого по разделу V | 1500 | 3477150 | 1662510 | 1041810 |
| БАЛАНС | 1700 | 8320130 | 6629320 | 4014950 |

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:

Рисунок 3.2.8 – Краткий анализ бухгалтерского баланса

Анализ финансового состояния организации выполняется на основании расчета финансовых показателей.

В таблице ниже представлена динамика основных показателей бухгалтерского баланса ООО «Мособлтепло», характеризующих структуру баланса, финансовую устойчивость.

Таблица 3.2.43– Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Мособлтепло»

| Финансовый показатель | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внеоборотные активы (млн.руб.) | 1858 | 2818 | 3377 |
| Активы всего (млн.руб.) | 4015 | 6629 | 8320 |
| Чистые активы (млн.руб.) | 1633 | 1771 | 1701 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0,31 | 0,19 | 0,15 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2,5) | 2,11 | 2,32 | 1,43 |

Таблица 3.2.44– Отчет о финансовых результатах ООО «Мособлтепло»

| Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 1875410 | 1251230 | 1110270 | 1076000 | 1101080 | 969622 | 915053 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 1883740 | 1208940 | 1130030 | 1017430 | 1102710 | 1098800 | 964084 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -8331 | 42289 | -19760 | 58571 | -1625 | -129176 | -49031 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -8331 | 42289 | -19760 | 58571 | -1625 | -129176 | -49031 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 149347 | 28258 | 7254 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | 101925 | 82668 | 48367 | 51517 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 214073 | 164240 | 85553 | 29777 | 305913 | 183463 | 51587 |
| Прочие расходы | 2350 | 250959 | 128232 | 85997 | 78037 | 106669 | 151627 | 56144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2205 | 23887 | -61317 | -41069 | 197619 | -97340 | -53588 |
| Налог на прибыль | 2410 | -19739 | -11351 | 822 | 6322 | -36959 | 0 | 0 |
| текущий налог на прибыль | 2411 | 8357 | 3747 | 0 | 0 | 24033 | 0 | 0 |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | -11382 | -7604 | 822 | 6322 | -12926 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | -46 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15683 | 8753 |
| Прочее | 2460 | 8566 | 0 | -8 | -84 | -15 | -305 | -420 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -8968 | 12536 | -60503 | -34831 | 160645 | -81583 | -45301 |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -8968 | 12536 | -60503 | -34831 | 160645 | -81583 | -45301 |

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на рисунке 3.2.9 и приведены в таблице 3.2.45.

Рисунок 3.2.9 – Краткий анализ финансовых результатов

В таблице ниже представлена динамика показателей рентабельности организации:

- показатель EBIT (Earnings before interest and taxes) показывает прибыль до вычета процентов и налогов;

- показатель «Рентабельность продаж» (прибыли от продаж в каждом рубле выручки);

- показатель «Рентабельность активов (ROA)».

Таблица 3.2.45– Показатели рентабельности ООО «Мособлтепло»

| Финансовый показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBIT | 73218 | 83853 | 11314 | 23008 | 123686 | 81583 | 45301 |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | -0,444% | 3,379% | 1,780% | 5,443% | 0,148% | -13,322% | -5,358% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | -0,721% | 1,000% | -4,877% | -2,698% | 12,641% | -7,806% | -4,480% |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,029% | 0,449% | -1,879% | 1,626% | 9,828% | -6,434% | -3,540% |

Уставный капитал ООО «Мособлтепло» на 31.12.2024 г. составляет 1514 млн. руб.

В 2024 году организация получила выручку в сумме 1875 млн. руб., это на 624 млн. руб. больше, чем в 2023 году.

По состоянию на 31.12.2024 г. активы организации составляют 8320 млн. руб., что на 1690 млн. руб. больше, чем на 31.12.2023 г.

Чистые активы АО «Мосболтепло» по состоянию на 31.12.2024 оцениваются в 1701 млн. руб.

В 2024 году в АО «Мосболтепло» зафиксирован убыток на сумму 8,97 млн. руб. Для сравнения в предыдущем 2023 году была получена прибыль 12,54 млн. руб.

Финансовое состояние ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» проанализировано на основании бухгалтерской отчетности по форме № 0710001 «Бухгалтерский баланс» и форме № 0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 - 2024 годы.

Бухгалтерская отчетность ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово», полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена в таблицах ниже.

Таблица 3.2.46– Бухгалтерский баланс ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

| Наименование показателя | Код | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | 1150 | 578449 | 581350 | 572995 | 571945 | 593536 | 651510 |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 217 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 345 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Итого по разделу I | 1100 | 579011 | 581721 | 573084 | 572033 | 593624 | 651588 |
| Запасы | 1210 | 18799 | 17463 | 15143 | 13579 | 11672 | 9258 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 37137 | 18796 | 74399 | 80147 | 53575 | 101952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 13000 | 10430 | 10000 | 0 | 40000 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15679 | 21731 | 10652 | 15937 | 37226 | 18772 |
| Итого по разделу II | 1200 | 84615 | 68420 | 110194 | 109663 | 142473 | 129982 |
| БАЛАНС | 1600 | 663626 | 650141 | 683278 | 681696 | 736097 | 781570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 531667 | 531667 | 531667 | 531667 | 531667 | 531667 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 135841 | 135841 | 135841 | 135841 | 135841 | 135841 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (37359) | (37565) | (37972) | (38123) | (52098) | 867 |
| Итого по разделу III | 1300 | 630149 | 629943 | 629536 |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31128 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 111 | 0 | 0 | 0 | 31128 | 0 |
| Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31128 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 31937 | 18769 | 52485 | 35389 | 13279 | 16610 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 16276 | 75634 | 95675 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 1429 | 1429 | 1257 | 646 | 646 | 910 |
| Итого по разделу V | 1500 | 33366 | 20198 | 53742 | 52311 | 120687 | 113195 |
| БАЛАНС | 1700 | 663626 | 650141 | 683278 | 681696 | 736097 | 781570 |

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:

Рисунок 3.2.10 – Краткий анализ бухгалтерского баланса

Анализ финансового состояния организации выполняется на основании расчета финансовых показателей.

В таблице ниже представлена динамика основных показателей бухгалтерского баланса ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово», характеризующих структуру баланса, финансовую устойчивость.

Таблица 3.2.47– Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

| Финансовый показатель | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистые активы | 630151 | 629933 | 629526 | 645651 | 700052 | 764040 | 704188 |
| Внеоборотные активы | 656883,50 | 666709,50 | 682487 | 708896,50 | 758833,50 | 756585,50 | 712135,50 |
| Всего активов | 663626 | 650141 | 683278 | 681696 | 736097 | 781570 | 736097 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0,950 | 0,969 | 0,921 | 0,923 | 0,836 | 0,855 | 0,913 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 2,536 | 3,387 | 2,050 | 2,096 | 1,181 | 1,148 | 1,193 |

Таблица 3.2.48– Отчет о финансовых результатах ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

| Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 426069 | 363058 | 286001 | 270602 | 193859 | 220015 | 277718 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 421604 | 391164 | 286578 | 270898 | 194914 | 219526 | 277859 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4465 | -28106 | -577 | -296 | -1055 | 489 | -141 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 1524 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2941 | -30848 | -577 | -296 | -1055 | 489 | -141 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 282 | 1438 | 1074 | 966 | 1669 | 6 | 767 |
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 47 | 32553 | 244 | 31170 | 0 | 0 | 70 |
| Прочие расходы | 2350 | 2783 | 2927 | 554 | 17822 | 53522 | 405 | 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 487 | 216 | 187 | 14018 | -52908 | 90 | 261 |
| Налог на прибыль | 2410 | -281 | -91 | -36 | -43 | -57 | -18 | 52 |
| текущий налог на прибыль | 2411 | 104 | 91 | 37 | 43 | 57 | 18 | 0 |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | -177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 206 | 407 | 151 | 13975 | -52965 | 72 | 209 |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 206 | 407 | 151 | 13975 | -52965 | 72 | 209 |

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на рисунке 3.2.11 и приведены в таблице 3.2.49:

Рисунок 3.2.11 – Краткий анализ финансовых результатов

В таблице ниже представлена динамика показателей рентабельности организации:

- показатель EBIT (Earnings before interest and taxes) показывает прибыль до вычета процентов и налогов;

- показатель «Рентабельность продаж» (прибыли от продаж в каждом рубле выручки);

- показатель «Рентабельность активов (ROA)».

Таблица 3.2.49– Показатели рентабельности ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

| Финансовый показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBIT | -75 | 316 | 115 | 13932 | -52908 | 54 | 261 |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | 0,048% | 1,121% | 0,053% | 5,164% | -27,319% | 0,033% | -0,075% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | 0,033% | 0,065% | 0,024% | 2,220% | -8,608% | 0,011% | 0,031% |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,031% | 0,061% | 0,023% | 2,048% | -7,471% | 0,010% | 0,029% |

Уставный капитал ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» составляет 531,7 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупные активы организации составляли 663,6 млн руб. Это на 13,5 млн руб. больше, чем в 2023 году.

Чистые активы ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» по состоянию на 31.12.2024 составили 630 млн руб.

В 2024 году ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» получила прибыль в размере 206 тыс. руб. Это на 201 тыс.руб. меньше, чем в чем в 2023 г.

#### Величина действующих тарифов.

В таблице 3.2.50. приведена динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые АО «МОСОБЛТЕПЛО».

Таблица 3.2.50 - Динамика утверждённых тарифов АО «МОСОБЛТЕПЛО» за последние три года

| Вид деятельности | Ед. изм. | Период | Тариф (с НДС) | Динамика изменения тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 46,04 | - |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 46,04 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 49,06 | 1,07 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 53,96 | 1,10 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 53,96 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2025 - 31.12.2025 | 54,07 | 1,00 |

Динамика утверждённых тарифов ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ за последние три года представлена в таблице 3.2.51.

Таблица 3.2.51 - Динамика утверждённых тарифов ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ за последние три года

| Вид деятельности | Ед. изм. | Период | Тариф (сНДС) | Динамика изменения тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 16,13 | - |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2022- 30.06.2022 | 16,78 | 1,04 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 17,84 | 1,06 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 17,84 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 17,84 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 19,76 | 1,11 |

В таблице 3.2.52. приведена динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово».

Таблица 3.2.52 - Динамика утверждённых тарифов ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» за последние три года

| Вид деятельности | Ед. изм. | Период | Тариф (сНДС) | Динамика изменения тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 26,04 | - |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2022- 30.06.2022 | 27,13 | 1,04 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 28,42 | 1,05 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 28,42 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 28,42 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 31,45 | 1,11 |

В таблице 3.2.53. приведена динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД».

Таблица 3.2.53 - Динамика утверждённых тарифов подразделение Дирекции соц. сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД» за последние три года

| Вид деятельности | Ед. изм. | Период | Тариф (сНДС) | Динамика изменения тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 32,06 | - |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2022- 30.06.2022 | 33,14 | 1,03 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 35,14 | 1,06 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 35,14 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 35,14 | 1,00 |
| Питьевое водоснабжение | руб/м. куб | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 38,72 | 1,10 |

Величины тарифов на горячую воду для потребителей Рузского муниципального округа на 2024 г. представлены в таблице ниже:

Таблица 3.2.54 - Тарифы на горячую воду для потребителей Рузском муниципального округа на 2024 г.

| № | Наименование регулируемой организации, осуществляющей горячее водоснабжение | Территория оказания услуг | Категория потребителей | Порядок учета в тарифе | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
|  |  |  |  |  | руб./куб.м | руб./Гкал | руб./куб.м | руб./Гкал |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО». | за исключением гп.Тучково ул.Студенческая д.1,6, ул.2-ая Спортивная, д.2,3, ул.Нагорная, д.4,7, ул.Победы, д.2,3,5,7 | Прочие потребители | без НДС | 40,88 | 2 961,13 | 44,97 | 3 227,07 |
|  |  |  | Население | с НДС | 49,06 | 3 311,67 | 53,96 | 3 377,90 |
| 2 | АО «МОСОБЛТЕПЛО». | на территории гп.Тучково ул.Студенческая д.1,6, ул.2-ая Спортивная, д.2,3, ул.Нагорная, д.4,7, ул.Победы, д.2,3,5,7 | Прочие потребители | без НДС | 38,37 | 2 961,13 | 40,79 | 3 227,07 |
|  |  |  | Население | с НДС | 46,04 | 3 311,67 | 48,95 | 3 377,90 |

#### Анализ структуры платы граждан за водоснабжение.

Структура цен (тарифов) в сфере водоснабжения Рузского муниципального округа состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на холодное и горячее водоснабжение, и платы за подключение к системе водоснабжения.

Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе холодного водоснабжения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении») плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №299-Р от 19.12.2024 тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения на территории Рузского муниципального округа Московской области представлена в таблице 3.2.55.

Таблица 3.2.55 - Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Рузского муниципального округа.

| Тарифы на подключение (технологическое присоединение) | Единица измерений | Значение (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| На территории Рузского муниципального округа Московской области на 2025 г. <*> |  |  |
| Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети: |  |  |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия | тыс. руб / м3/сут. | 3,09 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети Т2П,М (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м/суг. включительно) | тыс. руб / м3/сут. | 10,80 |
| Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети, прокладываемой открытым способом: |  |  |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее | тыс. руб / км | 6 556,79 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб / км | 7 200,19 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб / км | 7 748,53 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб / км | 8 961,55 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб / км | 10 536,53 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./ км | 12 517,21 |

  - Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения

Раздел сформирован в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального округа Московской области на период с 2025 до 2043 года.

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.

В настоящее время в Рузском муниципальном округе действует централизованная система канализации сбора и очистки бытовых стоков от жилой и общественной застройки и производственных сточных вод от промышленных предприятий. Система водоотведения отдельных населенных пунктов является децентрализованной – с септиками и последующим вывозом стоков на сливную станцию очистных сооружений.

Перечень организаций, оказывающих услуги по водоотведению сточных вод населения Рузского муниципального округа, приведён в таблице ниже.

Таблица 3.3.1 - Перечень организаций, оказывающих услуги по водоотведению сточных вод населения Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Адрес | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Мособлтепло» | 143200, Московская область, город Можайск, ул. Желябова, д. 31, помещ. 2 | Рузский ГО |
| 2 | ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | 143140, Московская обл., Рузский муниципальный округ, п. Кожино | ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ |
| 3 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | 143151, Московская обл., Рузский муниципальный округ, д. Старая Руза | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» |

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Рузского муниципального округа Московской области статус гарантирующей организации в сфере централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения присвоен АО «Мособлтепло» постановление администрации Рузского муниципального округа от 31.07.2024 №4563.

Схема расположения централизованных систем водоотведения Рузского  муниципального округа отражена на рисунке 3.3.1.

Рисунок 3.3.1 – Зона эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих транспортировку и переработку стоков Рузского  муниципальном округе

Технологические схемы объектов централизованного водоотведения представлены в Приложении № 3 к настоящему документу.

Перечень населенных пунктов Рузского муниципального округа, неохваченных централизованным водоотведением отражен в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2 – Перечень населенных пунктов Рузского муниципального округа, неохваченных централизованным водоотведением

| Наименование | Тип населенного пункта |  |  | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волковский уч. |  |  |  |  |  |
| Андрейково | деревня |  |  | 20 |  |
| Бабино | деревня |  |  | 57 |  |
| Большие Горки | деревня |  |  | 3 |  |
| Борзецово | деревня |  |  | 1 |  |
| Бородёнки | посёлок |  |  | 100 |  |
| Буланино | деревня |  |  | 5 |  |
| Бунино | деревня |  |  | 6 |  |
| Варвариха | деревня |  |  | 13 |  |
| Васильевское | деревня |  |  | 0 |  |
| Верхнее Сляднево | деревня |  |  | 6 |  |
| Волково | деревня |  |  | 3 |  |
| Волынщино | деревня |  |  | 62 |  |
| Глиньково | деревня |  |  | 21 |  |
| Городище | деревня |  |  | - |  |
| Городище | деревня |  |  | - |  |
| Денисиха | деревня |  |  | 8 |  |
| Ильинское | деревня |  |  | 1 |  |
| Козлово | деревня |  |  | 2 |  |
| Лысково | деревня |  |  | 39 |  |
| Малые Горки | деревня |  |  | 0 |  |
| Мамошино | деревня |  |  | 102 |  |
| Матвейцево-1 | деревня |  |  | 13 |  |
| Матвейцево-2 | деревня |  |  | 14 |  |
| Михайловское | деревня |  |  | 27 |  |
| Мытники | деревня |  |  | 7 |  |
| Немирово | деревня |  |  | 14 |  |
| Нижнее Сляднево | деревня |  |  | 46 |  |
| Никольское | село |  |  | 779 |  |
| Новая | деревня |  |  | 2 |  |
| Нововолково | деревня |  |  | 1132 |  |
| Подолы | деревня |  |  | 2 |  |
| Притыкино | деревня |  |  | 3 |  |
| Пупки | деревня |  |  | 0 |  |
| Ремяница | деревня |  |  | 0 |  |
| Рождествено | село |  |  | 155 |  |
| Новорождествено (Рождествено) | деревня |  |  | 3 |  |
| Самошкино | деревня |  |  | 5 |  |
| Сафониха | деревня |  |  | 18 |  |
| Семёнково | деревня |  |  | 23 |  |
| Скирманово | деревня |  |  | 5 |  |
| Слобода | деревня |  |  | 13 |  |
| Старо | деревня |  |  | 28 |  |
| Таблово | деревня |  |  | 96 |  |
| Углынь | деревня |  |  | 2 |  |
| Успенское | деревня |  |  | 2 |  |
| Федчино | деревня |  |  | 7 |  |
| Хотебцово | деревня |  |  | 98 |  |
| Шилово | деревня |  |  | 13 |  |
| Щелканово | деревня |  |  | 21 |  |
| Дороховский уч. |  |  |  |  |  |
| Акулово | деревня |  |  | 6 |  |
| Алексино | деревня |  |  | 9 |  |
| Архангельское | село |  |  | 38 |  |
| Бараново | деревня |  |  | 2 |  |
| Бельково | деревня |  |  | 13 |  |
| Берёзкино | деревня |  |  | 25 |  |
| Головинка | деревня |  |  | 55 |  |
| Гомнино | деревня |  |  | 32 |  |
| Демёнково | деревня |  |  | 8 |  |
| Еськино | деревня |  |  | 21 |  |
| Землино | деревня |  |  | 29 |  |
| Златоустово | деревня |  |  | 170 |  |
| Ильятино | деревня |  |  | 0 |  |
| Контемирово | деревня |  |  | 19 |  |
| Космодемьянский | посёлок |  |  | 734 |  |
| Кузянино | деревня |  |  | 1 |  |
| Ленинка | деревня |  |  | 38 |  |
| Лобково | деревня |  |  | 59 |  |
| Лунинка | деревня |  |  | 8 |  |
| Макеиха | деревня |  |  | 29 |  |
| Марьино | деревня |  |  | 23 |  |
| Митинка | деревня |  |  | 31 |  |
| Мишинка | деревня |  |  | 16 |  |
| Новоивановское | деревня |  |  | 138 |  |
| Новомихайловское | деревня |  |  | 42 |  |
| Новониколаевка | деревня |  |  | 13 |  |
| Новоникольское | деревня |  |  | 8 |  |
| Петрищево | деревня |  |  | 33 |  |
| Петропавловское | деревня |  |  | 6 |  |
| Полуэктово | деревня |  |  | 1 |  |
| Старо | деревня |  |  | 29 |  |
| Староникольское | деревня |  |  | 13 |  |
| Строганка | деревня |  |  | 14 |  |
| Таганово | деревня |  |  | 8 |  |
| Тимофеево | деревня |  |  | 33 |  |
| Товарково | деревня |  |  | 4 |  |
| Ивановский уч. |  |  |  |  |  |
| Акатово |  | деревня | 8 |  |  |
| Апухтино |  | деревня | 0 |  |  |
| Булыгино |  | деревня | 16 |  |  |
| Вараксино |  | деревня | 0 |  |  |
| Ведерники |  | деревня | 15 |  |  |
| Гидроузел |  | посёлок | 14 |  |  |
| Грязново |  | деревня | 0 |  |  |
| Демидково |  | деревня | 0 |  |  |
| Дробылёво |  | деревня | 42 |  |  |
| Ерденьево |  | деревня | 3 |  |  |
| Журавлёво |  | деревня | 7 |  |  |
| Иваново |  | деревня | 19 |  |  |
| Кокшино |  | деревня | 22 |  |  |
| Копцево |  | деревня |  |  |  |
| Курово |  | деревня | 28 |  |  |
| Лашино |  | деревня | 14 |  |  |
| Лихачёво |  | деревня | 168 |  |  |
| Накипелово |  | деревня | 24 |  |  |
| Новокурово |  | деревня | 38 |  |  |
| Овсяники |  | деревня | 54 |  |  |
| Оселье |  | деревня | 1 |  |  |
| Палашкино |  | деревня | 21 |  |  |
| Пахомьево |  | деревня | 13 |  |  |
| Покров |  | деревня | 26 |  |  |
| Помогаево |  | деревня | 4 |  |  |
| Потапово |  | деревня | 0 |  |  |
| Ракитино |  | деревня | 31 |  |  |
| Рупасово |  | деревня | 11 |  |  |
| Рябцево |  | деревня | 9 |  |  |
| Сорочнево |  | деревня | 3 |  |  |
| Сумароково |  | деревня | 103 |  |  |
| Трубицино |  | деревня | 8 |  |  |
| Фролково |  | деревня | 3 |  |  |
| Хомьяново |  | деревня | 7 |  |  |
| Цыганово |  | деревня | 5 |  |  |
| Шорново |  | деревня | 13 |  |  |
| Щербинки |  | деревня | 19 |  |  |
| Колюбикинское СП |  |  |  |  |  |
| Алтыново |  | деревня |  |  | 0 |
| Аннино |  | село |  |  | 24 |
| Апальщино |  | деревня |  |  | 47 |
| Артюхино |  | деревня |  |  | 25 |
| Барынино |  | деревня |  |  | 160 |
| Бережки |  | деревня |  |  | 1 |
| Ваюхино |  | деревня |  |  | 3 |
| Вишенки |  | деревня |  |  | 19 |
| Высоково |  | деревня |  |  | 25 |
| Григорово |  | деревня |  |  | 53 |
| Детского городка «Дружба» |  | посёлок |  |  | 97 |
| Заовражье |  | деревня |  |  | 45 |
| Игнатьево |  | деревня |  |  | 29 |
| Коковино |  | деревня |  |  | 20 |
| Корчманово |  | деревня |  |  | 3 |
| Кривошеино |  | деревня |  |  | 18 |
| Крюково |  | деревня |  |  | 46 |
| Ладыгино |  | деревня |  |  | 4 |
| Лызлово |  | деревня |  |  | 20 |
| Марково |  | деревня |  |  | 19 |
| Молодиково |  | деревня |  |  | 16 |
| Морево |  | деревня |  |  | 4 |
| Неверово |  | деревня |  |  | 78 |
| Никольское |  | село |  |  | 16 |
| Новогорбово |  | деревня |  |  | 104 |
| Ожигово |  | деревня |  |  | 0 |
| Паново |  | деревня |  |  | 10 |
| Петряиха |  | деревня |  |  | 2 |
| Редькино |  | деревня |  |  | 3 |
| Сонино |  | деревня |  |  | 3 |
| Стрыгино |  | деревня |  |  | 6 |
| Хрущёво |  | деревня |  |  | 3 |
| Старорузский уч. |  |  |  |  |  |
| Алёшино |  | деревня |  |  | 6 |
| Бабаево |  | посёлок |  |  | 39 |
| Белобородово |  | деревня |  |  | 19 |
| Ботино |  | деревня |  |  | 0 |
| Брыньково |  | деревня |  |  | 67 |
| Вандово |  | деревня |  |  | 27 |
| Ватулино |  | деревня |  |  | 149 |
| Вертошино |  | деревня |  |  | 13 |
| Воскресенское |  | деревня |  |  | 44 |
| Вражеское |  | деревня |  |  | 19 |
| Горбово |  | деревня |  |  | 14 |
| Горки |  | деревня |  |  | 0 |
| Городилово |  | деревня |  |  | 5 |
| Жиганово |  | деревня |  |  | 8 |
| Жолобово |  | деревня |  |  | 5 |
| Захнево |  | деревня |  |  | 13 |
| Кожино |  | деревня |  |  | 18 |
| Комлево |  | деревня |  |  | 87 |
| Константиново |  | деревня |  |  | 3 |
| Костино |  | деревня |  |  | 85 |
| Красотино |  | деревня |  |  | 7 |
| Лукино |  | деревня |  |  | 4 |
| Малоиванцево |  | деревня |  |  | 4 |
| Марс |  | деревня |  |  | 39 |
| Никулкино |  | деревня |  |  | 15 |
| Новая |  | деревня |  |  | 29 |
| Новониколаево |  | деревня |  |  | 0 |
| Писарёво |  | деревня |  |  | 44 |
| Румянцево |  | деревня |  |  | 8 |
| Рыбушкино |  | деревня |  |  | 6 |
| Старо |  | деревня |  |  | 17 |
| Сухарево |  | деревня |  |  | 24 |
| Тишино |  | деревня |  |  | 5 |
| Федьково |  | деревня |  |  | 3 |
| Чепасово |  | деревня |  |  | 6 |

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод Рузского муниципального округа представлена следующими объектами:

– канализационные очистные сооружения – 20 шт.;

- локальные очистные сооружения – 1 шт.;

– канализационные насосные станции – 29 шт.;

– канализационные коллектора и сети, общей протяженность 144,13 км.

Перечень очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации (КОС) на территории Рузского муниципального округа представлен в таблице 3.3.3.

Перечень канализационных насосных станций (КНС) на территории Рузского муниципального округа представлен в таблице 3.3.4.

Таблице 3.3.3 - Перечень очистные сооружения хозбытовой канализации (КОС) на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование сооружения, место расположения | Адрес | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза | Г. Руза, Промзона, участок №2 |  | 10000 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1980 | 10000 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая | п. Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 |  | 500 |
| 4 | КОС п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 1981 | 2499 |
| 5 | КОС д.Орешки | д.Орешки д.96 | 1983 | 700 |
| 6 | КОС д.Ельники | д.Ельники, д.30 |  | 700 |
| 7 | КОС с.Покровское | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 1974 | 420 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 1974 | 420 |
| 9 | Поля фильтрации д. Ивойлово | д.Ивойлово объект №94 |  | 600 |
| 10 | КОС с.Никольское | с.Никольское, микр-он д.9 | 1979 | 700 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет | п.Брикет, д.89 | 1983 | 200 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище |  | 300 |
| 13 | КОС п.Беляная гора | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1966 | 750 |
| 14 | КОС д.Лидино | д.Лидино, д.30 | 1967 | 700 |
| 15 | КОС д.Сытьково | д.Сытьково, д.49 | 1967 | 250 |
| 16 | КОС п.Горбово (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 | 1966 | 200 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино | д. Воробьево | 1970 | 200 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 1977 | 2800 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 1987 | 3000 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка |  | 900 |
| 21 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | 2024 | 1400 |
| 22 | КОС д. Кожино | д. Кожино | 1996 | 10000 |

Таблице 3.3.4 - Перечень канализационных насосных станций (КНС) на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Производительность м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1 г. Руза | г. Руза, ул. Профессиональная, д.2 | 1975 | 14400 |
| 2 | КНС №2 г. Руза | г. Руза, ул.Говорова, д.17 | 1976 | 5520 |
| 3 | КНС №1 п. Тучково, ул. Комсомольская | п. Тучково, ул. Комсомольская, д.29 | 1980 | 44160 |
| 4 | КНС №1 ул. Студенческая | п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр3 | 1970 | 3840 |
| 5 | КНС №1 п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Социалистическая, д.8а | 1976 | 8880 |
| 6 | КНС №1 д.Нововолково | д.Нововолково, д.23А | 2016 | 345,6 |
| 7 | КНС №2 д.Нововолково | д.Нововолково, д.21 | 2001 | 1200 |
| 8 | КНС д.Ивойлово | д.Ивойлово, д.18 | 1968 | 1920 |
| 9 | КНС п.Брикет | п.Брикет | 1956 | 1584 |
| 10 | КНС №1 п.Беляная гора | п.Беляная гора д.10, стр. 4 | 1966 | 9600 |
| 11 | КНС №2 п.Беляная гора | п.Беляная гора д.9, стр. 1 | 1990 | 4800 |
| 12 | КНС д.о. «Лужки» | д.о. «Лужки», д.1а стр.4 | 1968 | 3840 |
| 13 | КНС д.Лидино | д.Лидино, д.31 | 1967 | 250 |
| 14 | КНС д.Сытьково | д.Сытьково, д.42 | 1976 | 2400 |
| 15 | КНС п.Горбово | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/2 | 1966 | 2400 |
| 16 | КНС п.Старая Руза, ул. Садовая | п.Старая Руза, ул. Садовая, 11/2 | 1977 | 2400 |
| 17 | КНС д. Старая Руза, ДТК | д. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д.8/1 | 1972 | 2400 |
| 18 | КНС Новотеряево | с. Новотеряево | 1982 | 4320 |
| 19 | КНС №2 (центральная) п. Дорохово | п.Дорохово, ул. Московская, д.54, стр.4 | 1987 | 6240 |
| 20 | КНС ОМЗ п. Дорохово | п.Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.3 | 1979 | 600 |
| 21 | КНС мкр. Дружный | мкр. Дружный возле д. 11 | 2021 | 3600 |
| 22 | КНС (мебельный) п. Дорохово | п.Дорохово, пер. Большой, д.7, стр.1 | 1987 | 2400 |
| 23 | КНС №1 п. Дорохово | п.Дорохово, ул.2-я Пролетарская, д.2, стр.1 | 1975 | 6480 |
| 24 | КНС ДСК п. Тучково, Восточная д. 25 | п. Тучково, Восточная д. 25 | 1970 | 3840 |
| 25 | КНС Бикор п. Тучково, Восточная д. 5 | п. Тучково, Восточная д. 5 | 1980 | 7680 |
| 26 | КНС Лесная п. Тучково, Лесная д. 36 | п. Тучково, Лесная д. 36 | - | 600 |
| 27 | КНС ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ» | п. Кожино | - | 9600 |
| 28 | КНС Санаторий Дорохово | Санаторий Дорохово | - | 4200 |
| 29 | КНС д. Глухово | д. Глухово | - | 4800 |
| 30 | КНС Северное сияние | п. Тучково | - | 1920 |
| 31 | КНС ж/к "Москворецкий" | п. Тучково | 2013 | 3451,2 |
| 32 | КНС п.Тучково, ул. Комсомольская, д.14 (Берёзки) | ул. Комсомольская, д.14 | - | 2505,6 |
| 33 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | 2024 | 480 |
| 35 | КНС п. Дорохово, пер. Больничный, дом 1, стр.1 | п. Дорохово, пер. Больничный, дом 1, стр.1 | - | 1200 |

    - Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

      - Анализ эффективности и надежности источников водоотведения.

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

Технические параметры

Технологическая схема очистки сточных вод на очистных сооружениях Рузского муниципального округа представлена на рисунке 3.3.2.

Очистка сточных вод — комплекс мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах перед выпуском их в водоёмы. Очистка сточных вод осуществляется на специальных очистных сооружениях.

Процесс очистки делится на 4 этапа:

- механический;

- биологический;

- физико-химический;

- дезинфекция сточных вод.

Механический этап.

Производится предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод с целью подготовки их к биологической очистке. На механическом этапе происходит задержание нерастворимых примесей.

Сооружения для механической очистки сточных вод:

- решётки (или УФС — устройство фильтрующее самоочищающееся) и сита;

- песколовки;

- первичные отстойники;

- фильтры;

- септики.

Для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения применяются решётки и для более полного выделения грубодисперсных примесей — сита. Максимальная ширина прозоров решётки составляет 16 мм. Отбросы с решёток либо дробят и направляют для совместной переработки с осадками очистных сооружений, либо вывозят в места обработки твёрдых бытовых и промышленных отходов. Затем стоки проходят через песколовки, где происходит осаждение мелких частиц (песок, шлак, битого стекла т. п.) под действием силы тяжести, и жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации. Песок из песколовок обычно складируется или используется в дорожных работах.

Рисунок 3.3.2 - Технологическая схема очистки сточных вод на очистных сооружениях

Первичные отстойники, куда на следующем этапе попадает вода, предназначены для осаждения взвешенной органики. Это железобетонные резервуары глубиной три-пять метров, радиальной или прямоугольной формы. В их центры снизу подаются стоки, осадок собирается в центральный приямок проходящими по всей плоскости дна скребками, а специальный поплавок сверху сгоняет все более легкие, чем вода, загрязнения в бункер.

В последнее время мембранная технология становится перспективным способом при очистке сточных вод. Эта технология применяется в комплексе с традиционными способами, для более глубокой очистки стоков и возврата их в производственный цикл.

Очищенные таким образом сточные воды переходят на первичные отстойники для выделения взвешенных веществ. Снижение БПК составляет 20-40 %.

В результате механической очистки удаляется до 60-70 % минеральных загрязнений, а БПК5 снижается на 30 %. Кроме того, механическая стадия очистки важна для создания равномерного движения сточных вод (усреднения) и позволяет избежать колебаний объёма стоков на биологическом этапе.

Биологический этап.

Биологическая очистка предполагает очистку растворенной части загрязнений сточных вод (органические загрязнения - ХПК, БПК; биогенные вещества - азот и фосфор) специальными микроорганизмами(бактериями и простейшими) или дождевыми червями , которые называются активным илом или биопленкой.

Могут использоваться как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы.

С технической точки зрения различают несколько вариантов биологической очистки.

На данный момент основными являются активный  ил  (аэротенки), биофильтры и метантенки (анаэробное брожение).

Также в биологической очистке, после аэротенков существует вторичные отстойники. Во вторичных отстойниках находятся илососы. Они предназначены для удаления активного ила со дна вторичных отстойников и возврат в аэротенк (возвратный ил). Лишний прирощенный ил выводится из системы (избыточный ил).

Физико-химический этап.

Данные методы используют для очистки от растворённых примесей, а в некоторых случаях и от взвешенных веществ. Многие методы физико-химической очистки требуют предварительного глубокого выделения из сточной воды взвешенных веществ, для чего широко используют процесс коагуляции.

В настоящее время в связи с использованием оборотных систем водоснабжения существенно увеличивается применение физико-химических методов очистки сточных вод, основными из которых являются:

- флотация;

- сорбция;

- центрифугирование;

- ионообменная и электрохимическая очистка;

- гиперфильтрация;

- нейтрализация;

- экстракция;

- эвапорация;

- выпаривание, испарение и кристаллизация.

Важным этапом при очистке сточных вод является механическое обезвоживание осадка. На данный момент существует несколько технологий обезвоживания — с помощью камерных фильтр-прессов, с помощью ленточных прессов и с помощью центрифуг (декантеров). Каждая технология имеет свои плюсы и минусы (занимаемая площадь, энергопотребление, стоимость и т. п.). При обезвоживании обычно используют реагент (флокулянт) для увеличения эффективности обезвоживания. В настоящее время широкое применение получает использование центрифуг для обезвоживания. Качество разделения жидкой и твердой фракции самое высокое из вышеупомянутых технологий.

Дезинфекция сточных вод.

Для окончательного обеззараживания сточных вод предназначенных для сброса на рельеф местности или в водоем применяют установки ультрафиолетового облучения.

Для обеззараживания биологически очищенных сточных вод, наряду с ультрафиолетовым облучением, которое используется, как правило, на очистных сооружениях крупных городов, применяется также обработка хлором в течение 30 минут.

Хлор уже давно используется в качестве основного обеззараживающего реагента практически на всех очистных сооружениях в городах России. Поскольку хлор довольно токсичен и представляет опасность, очистные предприятия многих городов России уже активно рассматривают другие реагенты для обеззараживания сточных вод, такие как гипохлорит, дезавид (сам реагент и его компоненты не входят в список разрешённых к применению в целях обеззараживания. В ЕС основной компонент запрещен с 09.02.2010) и озонирование.

Комплекс очистных сооружений – это сложная система, в которой стоки проходят несколько степеней очистки:

- механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках);

- полную биологическую очистку (в биореакторах и биофильтрах);

- доочистку (в реакторах доочистки);

- обеззараживание гипохлоритом натрия.

Технологическая схема локальных очистных сооружений ж/г Ольховка представлена на рисунке 3.3.3.

Рисунок 3.3.3 - Технологическая схема локальных очистных сооружений

Последовательность прохождения процесса очистки на локальных очистных сооружениях (ЛОС).

Сточные воды из канализационной насосной станции (КИС) поступают на ультразвуковые расходомеры, далее в корзину для улавливания из СРОКОВ твердого мусора. После корзины стоки поступают в усреднитель, где они усредняются по количеству и составу. Далее сточные воды при помощи насосов эрлифтов D50 подаются на песколовку. После усреднения и предварительной очистки стоки самотеком поступают в аноксидную зону, где расположены устройства барботажа, для предотвращения оседания и равномерного перемешивания взвешенных веществ веточных водах, в данной зоне происходит разложение и удаление из вода нитратов и нитритов. Из аэротенка аноксидной зоны сточные воды поступают в аэротенк аэробной зоны, в котором устанавливается система мелкопузырчатой аэрации, обеспечивающей перемешивание и насыщение воды кислородом для окисления биологических загрязнений. В вышеуказанных зонах происходит биологическая

После прохождения биологической очистки в аэротенке смесь чистой воды и активного ила направляется во вторичный отстойник, где происходит отделение активного ила от чистой воды. Для интенсификации процессов осаждения вторичный отстойник комплектуется тонкослойными модулями. После прохождения зубчатого водослива, очищенная сточная вода отводится на биофильтр с тонущей загрузкой для доочистки. После прохождения биофильтра вода насосами подается на установку УФ-обеззараживания и далее на сброс.

Для обеспечения требуемого контакта активного ила со стоками, из конуса вторичного отстойника реализован рецикл в начало очистных сооружений.  Режим работы- постоянный.

При прохождении биологической очис|гки сточных вод, образуется избыточный активный ил, который требуется откачивать для соблюдения штатной работы ЛОС.

Если объемная концентрация ила в аэротенке составляет более 40 %, то требуется произвести откачу избыточного активною ила из аэробного стабилизатора. Разовый объем откачки ила не должен превышать 3 м3.

Технические характеристики очистных сооружений Рузского муниципального округа с указанием состава оборудования представлены в таблице 3.3.5.

Таблице 3.3.5 - Технические характеристики очистных сооружений Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование сооружения, место расположения | Адрес | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут. | Установленное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза | г. Руза, Промзона, участок №2 |  | 10000 | Приемная камера, тангенциальные песколовки, песковые бункеры – 2шт, распред. Камера первич. отстойников, перегниватель сырого осадка – 2шт, первивичный отстойник – 2 шт, двухкоридорные аэротенки – 2шт, аэробные стабилизаторы – 2шт, вторичные отстойники – 2шт, контактный резервуар – 2шт, биологические пруды, иловые площадки, хлораторная. |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1980 | 10000 | Механический блок Очистки (приемная камера, решетка-дробилка -2шт, песколовка, Сбраживатели - 2 шт, двухъярусные первичные отстойники - 2 шт, иловые карты с песчаным основанием - 4 шт). Биологический блок Очистки (аэротенк и - 2шт, вторичные отстойники, биопруд). Блок обеззараживания (вторичный отстойник, Контактные резервуары - 2 шт). Вспомогательный Блок (насосная станция, воздуходувная). |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая | п. Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 |  | 500 | Приемная камера, аэротенк 1, аэротенк 2, вторичный отстойник 1, вторичный отстойник 2, контактный резервуар, иловая лощадка 1, иловая площадка 2, хлораторная |
| 4 | КОС п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 1981 | 2498,63 | Механический блок Очистки (приемная камера, решетки, песколовки горизонтальные - 2шт). Биологический блок Очистки (аэротенки - отстойники 2 секции). Иловые площадки - 2 карты с песчаным основанием. Вспомогат ельный блок (воздуход увная, насосная, диспетчер ская). |
| 5 | КОС д.Орешки | д.Орешки д.96 | 1983 | 300 | Механический блок Очистки (приемный Резервуар с решеткой Ручной очистки). Биологический блок Очистки (аэротенки - отстойники 2 секции). Блок доочистки (биологич Еские пруды). Блок Обеззараживания (контактный резервуар). Иловые площадки - 4 карты с песчаным основанием. |
| 6 | КОС д.Ельники | д.Ельники, д.30 |  | 698,63 | Приемная камера, решетка, песколовка горизонтальная – 2 шт, аэротенк – отстойник -2, иловые площадки - 2 карты с песчаным основанием, воздуходувная, насосная. |
| 7 | КОС с.Покровское | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 1974 | 400 | Механический блок Очистки (приемная камера, решетка, песколовка). Биологиче ский блок очистки (аэротенки - отстойники). Блок доочистки (биологические пруды). Блок обеззараж ивания (хлораторная. Контактный отстойник). Вспомогательный блок (иловые площадки - 2 карты с песчаным основанием, воздуходу вная). |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 1974 | 400 | Механический блок очистки (приемная камера, решетка, песколовка). Биологиче ский блок очистки (аэротенки - отстойники). Блок доочистки (биологич еские пруды). Блок обеззараживания (хлораторная, контактный отстойник). Вспомогательный блок (иловые площадки - 2 карты, с песчаным основанием, воздуходувная). |
| 9 | Поля фильтрации д. Ивойлово | д.Ивойлово объект №94 |  | 600 | СДВ 80/16 |
| 10 | КОС с.Никольское | с.Никольское, микр-он д.9 | 1979 | 698,83 | Приемная камера, решетка, Песколовка горизонтальн. – 2 шт, аэротенк – отстойник - 2 шт, иловые площадки - 2 карты с песчаным основанием, Воздуходувная, насосная. |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет | п.Брикет, д.89 | 1983 | 200 |  |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище |  | 300 |  |
| 13 | КОС п.Беляная гора | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1966 | 400 | Приемный резервуар с решеткой ручной очистки, аэротенки - отстойники - 2шт, аэротенки -осветлите ли, контактный резервуар, биологические пруды, иловые площадки - 2 карты с песчаным основанием, хлораторная, воздуходу вная насосная. |
| 14 | КОС д.Лидино | д.Лидино, д.30 | 1967 | 700 | Биологическая очистка (аэротенки отстойники Глубиной 2 м и площадью 164,7 кв.м, иловая площадка). Здание операторской, водораспределительный колодец глуб. 3 м и диамет. 1 м, здание компрессорной. 3*СМ125-100-315-4, агрегат компрессорный ЭФ102(2008г.), агрегат компрессорный, насос ЦМК-16-55(2016) |
| 15 | КОС д.Сытьково | д.Сытьково, д.49 | 1967 | 400 | Механический блок очистки (приемная камера, решетка - дробилка 2 шт, песколовка, сбраживатели 2 шт, двухъярусные первичные отстойники - 2 шт, иловые карты с песчаным основанием - 4 шт). Биологический блок очистки (аэротенки - 2 шт, вторичные отстойники, биопруд). Блок обеззараживания (вторичный отстойник, Контактные резервуары - 2 шт). Вспомогательный Блок (насосная станция, воздуходувная). |
| 16 | КОС п.Горбово (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 | 1966 | 200 | Механический блок очистки (решетка с ручной очисткой, 2-х ярусный первичный отстойник, иловые карты- 4шт). Биологиче ский блок очистки (аэротенки, вторичный отстойник). Блок обеззараживания (хлораторная станция). Вспомогательный блок (иловые площадки - 4шт, насосная, воздуходувная, произв. корпус). |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино | д. Воробьево | 1970 | 200 |  |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 1977 | 2800 | Механический блок Очистки (приемная камера, решетка- дробилка -2 шт, песколовка, сбраживатели - 2 шт, двухъярусные. отстойники - 2 шт, иловые карты с песчаным основанием - 4 шт). Биологический блок очистки (аэротенки - 2 шт, вторич. отстойники, биопруд. Блок обеззараживания (вторичный отстойник, контактные резервуары - 2 шт). Вспомогательный блок (насосная станция, воздуходувная). |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 1987 | 3000 | Камера переключения, песколовка тангенциальная, аэротенки - светлители, контактны резервуары. Аэробные минерализаторы, иловые площадки, производственно-лабораторный корпус, приемный резервуар, лоток "Вентури", приемнораспределительная камера, галерея технологического оборудования: фильтры доочистки, воздуходувная, насосная, электролизная; солевое хозяйство электролизной, канализационные насосные станции №1 и №2, инженерные коммуникации. |
| 20 | Поля фильтрации п. Космодемьянский | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка |  | 800 |  |
| 21 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | 2024 | 60 | Приемный модуль: решетка, КНС, песколовка, первичный отстойник Аэротенк-денитрификтор Аэротенк-нитрификтор Вторичный отстойник Выходной модуль: биофильтр с плавающей загрузкой, стабилизатор, емкость чистой воды. Эрлифт диаметром 50 мм – 4 шт. Насос погружной Pedrollo VXm 80/50- N производительностью 2,5 м3/ч – 2 шт. Установка УФ обеззараживания УОВ-УФТ-АС-1-250-Ду80 производительностью 2,5 м3/ч – 1 шт. Вихревая воздуходувка Unokor GL 320-36 – 1 шт. Расходомер ультразвуковой УРСВ - 310– 2 шт. |
| 22 | КОС д. Кожино | д. Кожино | 1996 | 1400 | 1) камера гашения напора металлическая – 1 шт; 2) бункер для крупных примесей металлический – 1 шт; 3) тангенциальная песколовка металлическая – 2 шт; 4) металлическая ёмкость - 2шт. объёмом 700м3 каждая для биологической очистки хозфекалевых стоков, в состав которых входят: - аэротенк; - вторичный отстойник горизонтальный; - аэрационная камера доочистки; - отстойник горизонтальный типа камеры доочистки; - минирализатор избыточного ила; - илоуплотнитель. 5) контактные резервуары из металлических конструкций - 2шт.; 6) резервуар грязной воды из металлических конструкций - 1шт.; 7) аэрационные пруды ж/бетонные, обшитые металлом - 2шт.; 8) иловые и песковые площадки из сборных ж/б конструкций с искусственным основанием и и поверхностным удалением иловой воды размером 10х30х2шт=600м2.; 9) производственный корпус - 1шт. |

По состоянию на момент разработки схемы водоотведения Рузском муниципальном округе большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), строения, сооружений оснащены приборами учета воды. Приборы учета объема стоков – отсутствуют.

В настоящее время в Рузском муниципальном округе объемы реализации сточных вод для подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

В перспективе не планируется установка приборов учета сточных вод, сбрасываемых абонентам в централизованные системы водоотведения Рузского муниципального округа Московской области.

В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 г. «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» установка приборов учета может планироваться и осуществляться только при наличии такой технической возможности.

Для перекачки хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения используются 34 канализационных насосных станций.

Перечень канализационных насосных станций отражен в таблице 3.3.6.

Таблица 3.3.6 – Перечень канализационных насосных станций

| № п/п | Название КНС | Адрес | Характеристики насоса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м. |
| 1 | КНС №1 г. Руза | г. Руза, ул.Профессиональная, д.2 | Насос СМ 150-125-400-4 (2019г) |  | 200 | 50 |
|  |  |  | Насос СМ 150-125-400 (2019г) |  | 200 | 50 |
|  |  |  | Насос СМ 250-200-400 (1976г) |  | 200 | 22 |
| 2 | КНС №2 г. Руза | г. Руза, ул.Говорова, д.17 | Насос СМ-125-80-315-4 (2020г) |  | 80 | 32 |
|  |  |  | Насос КМ 80-50-200 (2008г) |  | 50 | 50 |
|  |  |  | Насос КМ 100-65-200 (2008г) |  | 100 | 50 |
| 3 | КНС №1 п. Тучково, ул. Комсомольская | п. Тучково, ул. Комсомольская, д.29 | СМ 150-125-315 | 29 | 200 | 32 |
|  |  |  | СД 800-32а | 132 | 720 | 32 |
|  |  |  | СД 800-32а | 132 | 720 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-315 | 37 | 200 | 32 |
| 4 | КНС №1 ул. Студенческая | п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр3 | СМ 100-65-200б/2 | 18,5 | 80 | 32 |
|  |  |  | СМ 100-65-200б/2 | 18,5 | 80 | 32 |
| 5 | КНС №1 п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Социалистическая, д.8а | СМ 125-80-250 | 46,4 | 160 | 80 |
|  |  |  | СМ 125-80-250 | 46,4 | 160 | 80 |
|  |  |  | СМ 80-50-200 | 14,6 | 50 | 50 |
| 6 | КНС №1 д.Нововолково | д.Нововолково, д.23А | Zenit GRS 100\2G-40 | 0,9 | 0-14,4 | 7-20 |
| 7 | КНС №2 д.Нововолково | д.Нововолково, д.21 | СМ80-50-200 А | 14,6 | 50 | 50 |
| 8 | КНС д.Ивойлово | д.Ивойлово, д.18 | СДВ 80/18 | 11 | 80 | 18 |
| 9 | КНС п.Брикет | п.Брикет | Pedrollo MC\30\50 |  | 66 | 24 |
| 10 | КНС №1 п.Беляная гора | КНС №1 п.Беляная гора | СМ150-100-315/4 | 29 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-315/4 | 29 | 200 | 32 |
| 11 | КНС №2 п.Беляная гора | КНС №2 п.Беляная гора | СМ-125-100-250/4 | 29 | 200 | 32 |
| 12 | КНС д.о. «Лужки» | д.о. «Лужки», д.1а стр.4 | СМ-125-80-315/2 | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | СМ-125-80-315/2 | 22 | 80 | 32 |
| 13 | КНС д.Лидино | д.Лидино, д.31 | Гном |  |  |  |
| 14 | КНС д.Сытьково | д.Сытьково, д.42 | СМ-100-65-250-4 | 7,5 | 50 | 20 |
|  |  |  | СМ-100-65-250-4 | 7,5 | 50 | 20 |
| 15 | КНС п.Горбово | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/2 | СМ-100-65-250-4 | 7,5 | 50 | 20 |
|  |  |  | СМ-100-65-250-4 | 7,5 | 50 | 20 |
| 16 | КНС п.Старая Руза, ул. Садовая | п.Старая Руза, ул. Садовая, 11/2 | СМ-100-65-200 | 5,5 | 50 | 12,5 |
|  |  |  | СМ-100-65-200 | 5,5 | 50 | 12,5 |
| 17 | КНС д. Старая Руза, ДТК | д. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д.8/1 | СМ-100-65-200 | 5,5 | 50 | 12,5 |
|  |  |  | СМ-100-65-200 | 5,5 | 50 | 12,5 |
| 18 | КНС Новотеряево | с. Новотеряево | СМ 125-80-315 (2018г) | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | СМ 125-100-250 (2018г) | 11,2 | 100 | 20 |
| 19 | КНС №2 (центральная) п. Дорохово | п.Дорохово, ул.Московская, д.54, стр.4 | СМ 100-65-250 | 7,5 | 65 | 20 |
|  |  |  | СМ 100-65-250 | 7,5 | 65 | 20 |
|  |  |  | СМ 100-65-250 | 7,5 | 65 | 20 |
|  |  |  | СМ 100-65-250 | 7,5 | 65 | 20 |
| 20 | КНС ОМЗ п. Дорохово | п.Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.3 | Гном |  |  |  |
| 21 | КНС мкр. Дружный | мкр. Дружный возде д. 11 | Grundfos SL 1.50.65.22.2.50DC | 2,2 | 75 | 18,9 |
|  |  |  | Grundfos SL 1.50.65.22.2.50DC | 2,2 | 75 | 18,9 |
| 22 | КНС (мебельный) п. Дорохово | п.Дорохово, пер. Большой, д.7, стр.1 | ЦМФ 50-25 | 5,5 | 50 | 25 |
|  |  |  | Зинит 18-20 |  | 25 |  |
|  |  |  | Зинит 18-20 |  | 25 |  |
| 23 | КНС №1 п. Дорохово | п.Дорохово, ул.2-я Пролетарская, д.2, стр.1 | СД 160/45"б" | 20 | 135 | 30 |
|  |  |  | СД 160/45"б" | 20 | 135 | 30 |
| 24 | КНС ДСК п. Тучково, Восточная д. 25 | п. Тучково, Восточная д. 25 | СН 125-80-315-4 | 15 | 80 | 32 |
|  |  |  | СН 125-80-315-4 | 15 | 80 | 32 |
| 25 | КНС Бикор п. Тучково, Восточная д. 5 | п. Тучково, Восточная д. 5 | СД 160-45 | 32 | 160 | 45 |
|  |  |  | СД 160-45 | 32 | 160 | 45 |
| 26 | КНС Лесная п. Тучково, Лесная д. 36 | п. Тучково, Лесная д. 36 | СМ 80-50-200 б-2 | 11 | 25 | 32 |
| 27 | КНС ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ» | п. Кожино | СМ 150-125-315/4 | 29 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ 150-125-315/4 | 29 | 200 | 32 |
| 28 | КНС Санаторий Дорохово | - |  |  |  |  |
| 29 | КНС д. Глухово | д. Глухово | СМ 100-65-200а-2 | 37 | 100 | 32 |
|  |  |  | СМ 100-65-200а-2 | 37 | 100 | 32 |
| 30 | КНС Северное сияние | г. Руза | GRUNDFOS | - | 40 | - |
|  |  |  | GRUNDFOS | - | 40 | - |
| 31 | КНС ж/к "Москворецкий" | п. Тучково | GrundFors SEG 0.40.2.50В | 5,2 | 18,9 | 45,7 |
|  |  |  | GrundFors SEG 0.40.2.50В | 5,2 | 18,9 | 45,7 |
|  |  |  | UNIPUMP FEKAMAX | 7,5 | 106 | 32 |
| 32 | КНС п.Тучково, ул. Комсомольская, д.14 (Берёзки) | п.Тучково, ул. Комсомольская, д.14 | Grundfos SL. 1.50.65.22.2.50.D.C | - | 52,2 | 18,9 |
|  |  |  | Grundfos SL. 1.50.65.22.2.50.D.C | - | 52,2 | 18,9 |
| 33 | КНС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | Реdгоllо VX 15/35 - N | 3 | 10 | 14 |
|  |  |  | Реdгоllо VX 15/35 - N | 3 | 10 | 14 |
| 34 | КНС п.Дорохово, пер. Больничный, дом 1, стр.1 | п.Дорохово, пер. Больничный, дом 1, стр.1 | СМФ-50-25 | 6 | 1200 | 25 |

#### Остаточный ресурс

Сроки ввода в эксплуатацию и остаточный ресурс источников водоотведения  Рузского муниципального округа представлен в следующей таблице:

Таблица 3.3.7 - Характеристика очистных сооружений канализации Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование сооружения, место расположения | Адрес | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза | г. Руза, Промзона, участок №2 | - | 10000 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1980 | 10000 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая | п. Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 | - | 500 |
| 4 | КОС п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 1981 | 2499 |
| 5 | КОС д.Орешки | д.Орешки д.96 | 1983 | 700 |
| 6 | КОС д.Ельники | д.Ельники, д.30 | - | 700 |
| 7 | КОС с.Покровское | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 1974 | 420 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 1974 | 420 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово | д.Ивойлово объект №94 | - | 600 |
| 10 | КОС с.Никольское | с.Никольское, микр-он д.9 | 1979 | 700 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет | п.Брикет, д.89 | 1983 | 200 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище |  | 300 |
| 13 | КОС п.Беляная гора | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1966 | 750 |
| 14 | КОС д.Лидино | д.Лидино, д.30 | 1967 | 700 |
| 15 | КОС д.Сытьково | д.Сытьково, д.49 | 1967 | 250 |
| 16 | КОС п.Горбово (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 | 1966 | 200 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино | д. Воробьево | 1970 | 200 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 1977 | 2800 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 1987 | 3000 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | - | 900 |
| 21 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | 2024 | 1400 |
| 22 | КОС д. Кожино | д. Кожино | 1996 | 10000 |

#### Ограничения использования мощностей

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС представлен в следующей таблице:

Таблица 3.3.8 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия очистных сооружений

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Производительность, м3/сут | Объём сточных вод, м3/сут | Резерв по технологической зоне, м3/сут | Резерв по технологической зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 10000 | 3470,35 | 6529,65 | 65,30 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 10000 | 3840,06 | 6159,94 | 61,60 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 500 | 167,06 | 332,94 | 66,59 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 750 | 446,72 | 2052,28 | 82,12 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 | д.Орешки д.96 | 700 | 135,04 | 564,96 | 80,71 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 | д.Ельники, д.30 | 700 | 220,86 | 479,14 | 68,45 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 420 | 149,12 | 270,88 | 64,49 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 420 | 188,51 | 231,49 | 55,12 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | д.Ивойлово объект №94 | - | 48,73 | 551,27 | 91,88 |
| 10 | КОСс.Никольское, м-н д.9 | с.Никольское, м-н д.9 | 700 | 131,87 | 568,13 | 81,16 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | п.Брикет, д.89 | - | 134,57 | 65,43 | 32,72 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище | - | 10,96 | 289,04 | 96,35 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1500 | 138,89 | 611,11 | 81,48 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 | д.Лидино, д.30 | 700 | 129,86 | 570,14 | 81,45 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 | д.Сытьково, д.49 | 250 | 109,65 | 140,35 | 56,14 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 50 | 69,36 | 130,64 | 65,32 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | д. Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | - | 134,73 | 65,27 | 32,63 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 2800 | 457,03 | 2342,97 | 83,68 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 300 | 457,03 | 2542,97 | 84,77 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | - | 98,99 | 801,01 | 89,00 |
| 21 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | 1400 | 550,02 | 849,98 | 60,71 |

#### Система автоматизации источников водоотведения.

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:

- Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- Уменьшение стоимости очистки сточных вод.

В настоящее время в Рузском муниципальном округе на очистных сооружениях отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала. По причине морального и физического износа ряда объектов имеющиеся системы дистанционного управления приводами запорной арматуры не функционируют.

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

В соответствии с ч. 4 ст.30 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжение и водоотведении» в целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов, подают в организацию, осуществляющую водоотведение, декларацию о составе и свойствах сточных вод, в которой, в частности, указываются нормативы допустимых сбросов абонентов, лимиты на сбросы. В случае если абонентом допущено нарушение декларации о составе и свойствах сточных вод, абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом организацию, осуществляющую водоотведение.

Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод  утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 г. № 525. Правила устанавливают порядок осуществления организацией, осуществляющей водоотведение, либо уполномоченной ею организацией контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения, в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод. При осуществлении контроля состава и свойств сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, проверяет состав и свойства сточных вод, отводимых абонентами, на соответствие нормативам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы загрязняющих веществ, указанным абонентами в декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения.

Программа контроля состава и свойств сточных вод включает (п.2 ст.30 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416):

1) перечень абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов абонентов;

2) указание периодичности планового контроля абонентов и основания для проведения внепланового контроля;

3) указание мест отбора проб сточных вод.

Программа контроля состава и свойств сточных вод согласовывается территориальным органом Росприроднадзора.

Абоненты, для которых установлены НДС, лимиты на сбросы, подают в организацию ВКХ декларацию о составе и свойствах сточных вод, в которой указываются НДС, лимиты на сбросы. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом организацию ВКХ.

Организация ВКХ информирует территориальные органы Росприроднадзора о нарушении абонентом НДС (лимитов) в течение 24 часов с момента получения анализов проб сточных вод, отобранных из канализационных сетей абонента. Такая информация является основанием для проведения территориальным органом Росприроднадзора внеплановой проверки абонента.

Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 раза в квартал, и не может быть реже 1 раза в год.

Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 раза в месяц в случае, когда за последние 3 года, предшествующие году начала реализации программы контроля состава и свойств сточных вод, был выявлен сброс сточных вод, осуществляемых сверх установленных нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы, с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод.

В случаях, когда при применении в отношении абонента периодичности планового контроля состава и свойств сточных вод, в течении 6 месяцев не был установлен сброс сточных вод с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод, в отношении абонента устанавливается периодичность планового контроля.

Основаниями для проведения внепланового контроля состава и свойств сточных вод являются:

- возникновение аварий, повреждение или выход из строя централизованной системы водоотведения или отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водоотведения;

- обнаружение несоответствия показателей состава сточных вод показателям, указанным в декларации о составе и свойствах сточных вод, в том числе обнаружение сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения;

- обнаружение осуществления абонентом сбросов сточных вод без применения локальных очистных сооружений либо работы указанных сооружений с нарушениями условий их эксплуатации;

- получение организацией, осуществляющей водоотведение, от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), предписаний об устранении нарушений условий использования водных объектов в части сбросов в водные объекты сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы, либо нарушений, повлекших или создающих угрозу причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических, физических лиц или здоровью населения.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод с даты утверждения таких нормативов.

Согласно п.65 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах. Данный пункт не распространяется для абонентов, которым установлены НДС и лимиты на сброс.

Таким образом, для абонентов, для которых устанавливаются НДС и лимиты на сброс, контроль состава и свойств сточных вод осуществляется в соответствии с Программой состава и свойств сточных вод. Контроль осуществляется в виде плановых проверок, осуществляемых организацией ВКХ, и внеплановых, проводимых территориальным органом Росприроднадзора. Декларацию о составе и свойствах сточных вод подают как нормируемые абоненты, так и абоненты, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки. Абоненты, которые не попадают под категорию нормируемых абонентов, в Программу состава и свойств сточных вод, согласовываемую с Росприроднадзором, не включаются.

В Рузском муниципальном округе отсутствуют абоненты, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов.

В АО «Мособлтепло» утверждены технологические рабочие программы контроля качества стоков на очистных сооружениях.

#### Системы учета расхода ресурсов

В настоящее время в Рузском муниципальном округе объемы реализации сточных вод для подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

#### Расход ресурсов

Потребители электроэнергии КОС относятся к потребителям первой и/или второй категории по надежности электроснабжения. Типовая схема электроснабжения КОС Рузского муниципального округа представлена на рисунке  3.3.4.

В таблице 3.3.9. представлены данные по потреблению электроэнергии очистными сооружениями Рузского муниципального округа за последние пять лет.

Удельные затраты электрической энергии на очистку сточных вод в 2022-2024 годах представлены в следующей таблице 3.3.10.

Рисунок 3.3.4 – Однолинейная схема электроснабжения комплекса очистных сооружений (от РУ 0,4 кВ ТП9) Рузского муниципального округа

Таблица 3.3.9. – Потребление электроэнергии КОС помесячно за последние пять лет, кВт*ч

| Потребление электроэнергии, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС г.Руза, Промзона, участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 198727 | 164925 | 166131 | 118084 | 109368 | 101899 | 114083 | 116839 | 113439 | 124014 | 122263 | 129233 | 1579005 |
| 2023 | 167064 | 131518 | 126798 | 118041 |  | 101884,29 | 114021,66 | 116773,99 | 113358,97 | 124098,132 | 122074,878 | 129207,456 | 1364840,374 |
| 2024 | 167147,78 | 136801,38 | 178915,26 | 128874,42 | 132481,32 | 153938,28 | 159347,06 | 120915,12 | 15360 | 11840 | 10080 | 432839,6 | 1648540,221 |
| КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 106600 | 93200 | 99800 | 92200 | 85200 | 74800 | 78400 | 72800 | 95800 | 89200 | 88600 | 110600 | 1087200 |
| 2023 | 111800 | 86000 | 103000 | 88400 | 82400 | 75000 | 77400 | 79600 | 77600 | 85800 | 93000 | 106200 | 1066200 |
| 2024 | 105400 | 108600 | 85200 | 83800 | 84200 | 73200 | 79400 | 76000 | 75600 | 68000 | 88200 | 96200 | 1023800 |
| КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 8757 | 7243 | 7427 | 7607 | 7549 | 6118 | 6501 | 7158 | 12417 | 3148 | 5135 | 8236 | 87296 |
| 2023 | 5887 | 4913 | 5633 | 10328 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6512,167 | 11129 | 44712,167 |
| 2024 | 9975 | 12077 | 10834 | 7754 | 7828 | 7604 | 10347 | 9531 | 6953 | 7328 | 8162 | 9886 | 108279 |
| КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 0 | 0 | 23105 | 3136 | 1763 | 1046 | 955 | 276 | 66 | 2914 | 2799 | 3806 | 39866 |
| 2023 | 3446 | 3231 | 4500 | 3188 | 2489 | 665 | 349 | 288 | 316 | 1090 | 1456 | 7978 | 28996 |
| 2024 | 3654 | 3534 | 4362 | 2753 | 2272 | 1105 | 1010 | 1046 | 1107 | 458 | 157 | 108 | 21566 |
| КОС д.Орешки д.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 9087 | 7334 | 7880 | 7980 | 6669 | 5083 | 5820 | 6383 | 5956 | 7422 | 7445 | 9750 | 86809 |
| 2023 | 9731 | 7067 | 9755 | 6720 | 8110 | 6414 | 5451 | 5557 | 5179 | 305 | 87 | 1638 | 66014 |
| 2024 | 3524 | 1680 | 2619 | 2206 | 4801 | 5292 | 4596 | 5075 | 5509 | 2923 | 6748 | 8880 | 53853 |
| КОС д.Ельники, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 4840 | 4440 | 4740 | 4880 | 3700 | 3940 | 4080 | 3940 | 4200 | 4480 | 4760 | 5200 | 53200 |
| 2023 | 4980 | 4280 | 4560 | 3960 | 2680 | 4560 | 4220 | 4200 | 4740 | 4300 | 4660 | 4980 | 52120 |
| 2024 | 4880 | 4900 | 3960 | 3320 | 160 | 60 | 80 | 1820 | 5100 | 3820 | 4960 | 4740 | 37800 |
| КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 9468 | 6028 | 6526 | 6099 | 4820 | 5782 | 5741 | 5001 | 5266 | 6006 | 6093 | 8410 | 75240 |
| 2023 | 5052 | 6417 | 6659 | 6075 | 5477 | 5273 | 5602 | 4822 | 4802 | 5673 | 6066 | 4892 | 66810 |
| 2024 | 10043 | 5722 | 6294 | 5499 | 5122 | 5402 | 5156 | 5966 | 3642 | 4104 | 6365 | 5950 | 69265 |
| КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 12990 | 2997 | 2933 | 2684 | 1268 | 518 | 1876 | 6965 | 6395 | 8721 | 7276 | 8434 | 63057 |
| 2023 | 9218 | 8100 | 9039 | 9089 | 5532,242 | 5571,718 | 5850,5 | 5650,728 | 5539,738 | 7693,952 | 8296,11 | 10015,564 | 89596,552 |
| 2024 | 9387,93 | 8387,644 | 9006,88 | 7686,684 | 5825,162 | 4575,164 | 7249,39 | 2147,434 | 7278,222 | 3504,58 | 6757,724 | 21361,262 | 93168,076 |
| Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОС с.Никольское, м-н д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 11172 | 10173 | 8472 | 9461 | 8137 | 5818 | 6319 | 6033 | 7807 | 7261 | 9216 | 10333 | 100202 |
| 2023 | 11371 | 9244 | 9461 | 10026 | 7931 | 6066 | 6224 | 6487 | 6987 | 8291 | 9430 | 10622 | 102140 |
| 2024 | 11059 | 10635 | 9546 | 8353 | 7967 | 5846 | 6156 | 7060 | 6850 | 7233 | 10028 | 9435 | 100168 |
| Поля фильтрации п.Брикет, д.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поля фильтрации д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 16730 | 14234 | 16171 | 17163 | 15703 | 13645 | 13406 | 16661 | 15959 | 15641 | 18165 | 17591 | 191069 |
| 2023 | 18533 | 15325 | 16515 | 14415 | 15673 | 14113 | 15447 | 14865 | 15229 | 17103 | 17464 | 18681 | 193363 |
| 2024 | 21054 | 17586 | 17821 | 16066 | 15913 | 14483 | 15049 | 15204 | 15679 | 13725 | 15979 | 15006 | 193565 |
| КОС д.Лидино, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 12221 | 10220 | 11349 | 10284 | 9838 | 9521 | 8696 | 13922 | 11363 | 12599 | 12111 | 14958 | 137082 |
| 2023 | 12088 | 12560 | 12376 | 10555 | 11434 | 9962 | 10196 | 10351 | 11176 | 9691 | 11728 | 12838 | 134955 |
| 2024 | 13571 | 11061 | 11091 | 9761 | 9680 | 10109 | 10363,7 | 9823,3 | 10185,7 | 9476 | 14042,7 | 10751,9 | 129916,3 |
| КОС д.Сытьково, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 7612 | 7119 | 7393 | 6238 | 5147 | 5009 | 5330 | 5563 | 6358 | 4772 | 5797 | 7906 | 74244 |
| 2023 | 7720 | 7571 | 5365 | 7656 | 4952 | 5123 | 5159 | 6201 | 3721 | 5439 | 5887 | 8041 | 72835 |
| 2024 | 7721 | 7106 | 7486 | 6695 | 4632 | 4811 | 4885 | 5211 | 5211 | 4477 | 11141 | 364 | 69740 |
| КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 5781 | 5545 | 0 | 5648 | 13187 | 705 | 466 | 964 | 429 | 3002 | 6823 | 5804 | 48354 |
| 2023 | 7743 | 5085 | 5892 | 6186 | 1235 | 495 | 553 | 429 | 495 | 5219 | 6538 | 6667 | 46537 |
| 2024 | 5893 | 6619 | 6070 | 8025 | 4394 | 1266 | 571 | 458 | 386 | 4002 | 6624 | 5473 | 49781 |
| Поля фильтрации (д. Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОС д.Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 34500 | 28860 | 32910 | 21840 | 24180 | 15420 | 17040 | 15750 | 25380 | 37170 | 10020 | 35220 | 298290 |
| 2023 | 33270 | 30240 | 23580 | 28080 | 21990 | 15690 | 17610 | 17610 | 16830 | 26310 | 27300 | 33630 | 292140 |
| 2024 | 34110 | 28140 | 30030 | 28800 | 12570 | 15360 | 16860 | 16560 | 13800 | 24630 | 24750 | 24720 | 270330 |
| КОС п.Дорохово, д. Капань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 19200 | 17920 | 20960 | 18720 | 17440 | 16960 | 17360 | 15840 | 9920 | 8880 | 9440 | 11040 | 183680 |
| 2023 | 11120 | 14880 | 9040 | 9440 | 8880 | 5360 | 10960 | 7520 | 8640 | 9360 | 9280 | 6480 | 110960 |
| 2024 | 14720 | 8640 | 10160 | 9040 | 9040 | 17040 | 3600 | 7680 | 3520 | 560 | 1680 | 1920 | 87600 |
| Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЛОС ж/г Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ д. Кожино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200600 |

Таблица 3.3.10 - Удельные затраты электрической энергии на очистку сточных вод в 2022-2024 г.кВт·ч/м3

| № п/п | КОС | Адрес объекта | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход стоков, поступивших на КОС, тыс. м3 | Потребление электроэнергии КОС, кВт*ч | Уд. расход ЭЭ, кВт*ч/м3 | Расход стоков, поступивших на КОС, тыс. м3 | Потребление электроэнергии КОС, кВт*ч | Уд. расход ЭЭ, кВт*ч/м3 | Расход стоков, поступивших на КОС, тыс. м3 | Потребление электроэнергии КОС, кВт*ч | Уд. расход ЭЭ, кВт*ч/м3 |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 947,379 | 1 579 005 | 1,67 | 932,318 | 1 364 840 | 1,46 | 974,367 | 1 648 540 | 1,69 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1053,133 | 1087200,000 | 1,03 | 1082,718 | 1066200,000 | 0,98 | 1078,170 | 1023800 | 0,95 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 41,553 | 87 296 | 2,10 | 34,631 | 44 712 | 1,29 | 46,905 | 108 279 | 2,31 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 122,080 | 39866,000 | 0,33 | 121,496 | 28996,000 | 0,24 | 125,425 | 21566 | 0,17 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 | д.Орешки д.96 | 33,133 | 86809,000 | 2,62 | 31,031 | 66014,000 | 2,13 | 37,916 | 53853 | 1,42 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 | д.Ельники, д.30 | 58,556 | 53 200 | 0,91 | 56,940 | 52 120 | 0,92 | 62,010 | 37 800 | 0,61 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 39,658 | 75 240 | 1,90 | 38,935 | 66 810 | 1,72 | 41,869 | 69 265 | 1,65 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 64,817 | 63 057 | 0,97 | 86,140 | 89 597 | 1,04 | 52,929 | 93 168 | 1,76 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | д.Ивойлово объект №94 | 12,829 | - | 0,00 | 14,734 | - | 0,00 | 13,681 | - | 0,00 |
| 10 | КОСс.Никольское, м-н д.9 | с.Никольское, м-н д.9 | 40,780 | 100 202 | 2,46 | 35,317 | 102 140 | 2,89 | 37,026 | 100 168 | 2,71 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | п.Брикет, д.89 | 38,352 |  | 0,00 | 35,816 |  | 0,00 | 37,782 | - | 0,00 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище | 2,992 | - | 0,00 | 3,087 | - | 0,00 | 3,076 | - | 0,00 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 37,820 | 191069,000 | 5,05 | 35,055 | 193363,000 | 5,52 | 38,995 | 193565 | 4,96 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 | д.Лидино, д.30 | 41,013 | 137082,000 | 3,34 | 36,237 | 134955,000 | 3,72 | 36,460 | 129916,3 | 3,56 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 | д.Сытьково, д.49 | 29,921 | 74 244 | 2,48 | 29,861 | 72 835 | 2,44 | 30,785 | 69 740 | 2,27 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 19,608 | 48354,000 | 2,47 | 19,162 | 46537,000 | 2,43 | 19,474 | 49781 | 2,56 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | д. Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 36,578 |  | 0,00 | 35,160 |  | 0,00 | 37,829 |  | 0,00 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 122,502 | 298 290 | 2,43 | 121,788 | 292 140 | 2,40 | 128,319 | 270 330 | 2,11 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 124,059 | 183680,000 | 1,48 | 115,444 | 110960,000 | 0,96 | 128,319 | 87600 | 0,68 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | 30,584 |  | 0,00 | 27,515 |  | 0,00 | 27,795 |  | 0,00 |
| 21 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | 152,100 |  | 0,00 | 153,200 |  | 0,00 | 154,430 | 1200600 | 7,77 |

      - Анализ эффективности и надежности сетей водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

Схема и структура сетей

В Рузском муниципальном округе существует преимущественно централизованная система водоотведения с развитой системой коллекторов (в напорном и самотечном исполнении) с установленными на них местными канализационными насосными станциями. Канализационные сети запроектированы и построены преимущественно из чугунных труб.

Канализационные сети состоят из следующих элементов:

- внутренние водоотводящие системы и выпуски из зданий;

- внутриквартальные водоотводящие сети;

- наружная водоотводящая сеть;

- выпуски очищенных сточных вод в водоем;

- аварийные выпуски.

Водоотводящие сети самотечные и напорные. Сведений о типах и количестве арматуры на канализационных сетях не предоставлено. Состояние сетей удовлетворительное.

#### Характеристика технических параметров и состояния.

Перечень канализационных сетей с указанием даты ввода в эксплуатацию отражены в следующей таблице 3.3.11.

Схема сетей водоотведения Рузского муниципального округа представлена в Приложении 3.

В 2024 году аварий на канализационных сетях Рузского муниципального округа не зарегистрировано.

Таблица 3.3.11 – Характеристика канализационных сетей Рузского муниципального округа

| № п/п | Название организации | КОС | Диаметры напорных трубопроводов, мм | Диаметры самотечных трубопроводов, мм | Протяженность сетей, мп | Материалы труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | г. Руза, Промзона, участок №2 | 100,150,200,300,500 | 100,150,200,300,500 | 30469 | асбоцемент, керамика, пластик |
| 2 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 100-400 | 100-400 | 37751 | Чугун; а/ц; керамика; ПНД |
| 3 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | п. Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | нет данных | нет данных | 1520 | нет данных |
| 4 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | п. Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | нет данных | нет данных | 6670 | металл |
| 5 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | д. Орешки д.96 | 80,100, 200 | 80,100, 200 | 3370,5 | керамика, чугун |
| 6 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | д. Ельники, д.30 | 150 | 150 | 6927,2 | чугун |
| 7 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | с. Покровское, ул.Новая д.9/А | 200; 250 | 200; 250 | 2904,5 | керамика, чугун |
| 8 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | с. Покровское ДОХБ, д.23 | 100;150;250 | 100;150;250 | 2141,4 | керамика, чугун |
| 9 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Поля фильтрации д. Ивойлово объект №94 | 100;250 | 100;250 | 1525 | керамика, чугун |
| 10 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | с. Никольское, м-н д.9 | 150 | 150 | 1656 | сталь |
| 11 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Поля фильтрации п. Брикет, д.89 | 100 | 100 | 2191 | асбест |
| 12 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Поля фильтрации д. Городище | 150 | 150 | 237 | сталь |
| 13 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | п. Беляная гора, д.10 стр.3 | 100; 150 | 100; 150 | 6319 | металл |
| 14 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | д. Лидино, д.30 | 125; 150; 250 | 125; 150; 250 | 4912 | Керамика; ПНД |
| 15 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | д. Сытьково, д.49 | 250 | 250 | 3000 | керамика |
| 16 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | п. Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 | 200 | 200 | 1974 | чугун |
| 17 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 200 | 200 | 4000 | чугун |
| 18 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | д. Старая Руза | 100;250;350 | 100;250;350 | 10152,1 | сталь, ПНД, чугун |
| 19 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | п. Дорохово, д. Капань | 160 | 160 | 6750 | чугун |
| 20 | АО «МОСОБЛТЕПЛО» | Поля фильтрации п. Космодемьянский, вблизи, дер. Головинка | 150 | 150 | 6000 | чугун |
| 21 | Администрация Рузского МО | ЛОС Ольховка | 150 | 150 | 1800 | ПНД |
| 22 | ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | - | 150 | 1860 | чугун |
| 23 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | д. Старая руза, санаторий | - | - | - | - |

#### Применяемые графики работы и их обоснованность

График поступления стоков на КОС на территории Рузского муниципального округа, представлен таблицах 3.3.12. – 3.3.15.

Таблица 3.3.12 - График поступления стоков на КОС Рузского муниципального округа за 2024 год (начало)

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Месячная производительность, м3/мес. | Максимальная суточная, м3/сут. | Максимальная часовая, м3/ч | Месячная производительность, м3/мес. | Максимальная суточная, м3/сут. | Максимальная часовая, м3/ч | Месячная производительность, м3/мес. | Максимальная суточная, м3/сут. | Максимальная часовая, м3/ч |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 86135,86 | 3732,6 | 155,52 | 90283,631 | 3912,3 | 163,01 | 79277,06 | 3435,3 | 143,14 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 93044,34 | 4031,9 | 168,00 | 88754,372 | 3846,0 | 160,25 | 88940,381 | 3854,1 | 160,59 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 5246,89 | 227,4 | 9,47 | 2468,594 | 107,0 | 4,46 | 4404,855 | 190,9 | 7,95 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 9529,437 | 412,9 | 17,21 | 9921,196 | 429,9 | 17,91 | 10297,731 | 446,2 | 18,59 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 | д.Орешки д.96 | 3383,498 | 146,6 | 6,11 | 3206,664 | 139,0 | 5,79 | 4557,999 | 197,5 | 8,23 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 | д.Ельники, д.30 | 5489,703 | 237,9 | 9,91 | 4874,682 | 211,2 | 8,80 | 5236,533 | 226,9 | 9,45 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 2675,754 | 115,9 | 4,83 | 3721,859 | 161,3 | 6,72 | 3355,226 | 145,4 | 6,06 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 2892,84 | 125,4 | 5,22 | 3577,827 | 155,0 | 6,46 | 4096,505 | 177,5 | 7,40 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | д.Ивойлово объект №94 | 1029,564 | 44,6 | 1,86 | 1081,091 | 46,8 | 1,95 | 1108,192 | 48,0 | 2,00 |
| 10 | КОСс.Никольское, м-н д.9 | с.Никольское, м-н д.9 | 3100,944 | 134,4 | 5,60 | 2835,878 | 122,9 | 5,12 | 2705,297 | 117,2 | 4,88 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | п.Брикет, д.89 | 3275,382 | 141,9 | 5,91 | 2908,249 | 126,0 | 5,25 | 3254,896 | 141,0 | 5,88 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище | 233,63 | 10,1 | 0,42 | 250,21 | 10,8 | 0,45 | 238,412 | 10,3 | 0,43 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 3012,997 | 130,6 | 5,44 | 3064,624 | 132,8 | 5,53 | 3608,267 | 156,4 | 6,51 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 | д.Лидино, д.30 | 2981,417 | 129,2 | 5,38 | 2354,017 | 102,0 | 4,25 | 4220,118 | 182,9 | 7,62 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 | д.Сытьково, д.49 | 2501,133 | 108,4 | 4,52 | 2513,002 | 108,9 | 4,54 | 2484,804 | 107,7 | 4,49 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 1537,815 | 66,6 | 2,78 | 1319,322 | 57,2 | 2,38 | 1675,385 | 72,6 | 3,03 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | д. Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 3228,953 | 139,9 | 5,83 | 2936,708 | 127,3 | 5,30 | 2919,84 | 126,5 | 5,27 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 10752,127 | 465,9 | 19,41 | 10337,296 | 447,9 | 18,66 | 10926,479 | 473,5 | 19,73 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 10294,348 | 446,1 | 18,59 | 10740,77 | 465,4 | 19,39 | 10450,91 | 452,9 | 18,87 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | 2591,462 | 112,3 | 4,68 | 2384,236 | 103,3 | 4,30 | 2307,833 | 100,0 | 4,17 |
| 21 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | 11570 | 501,4 | 20,89 | 10510 | 455,4 | 18,98 | 12330 | 534,3 | 22,26 |

Таблица 3.3.13 - График поступления стоков на КОС Рузского муниципального округа за 2024 год (продолжение)

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Месячная производительность, м3/мес. | Максимальная суточная, м3/сут. | Максимальная часовая, м3/ч | Месячная производительность, м3/мес. | Максимальная суточная, м3/сут. | Максимальная часовая, м3/ч | Месячная производительность, м3/мес. | Максимальная суточная, м3/сут. | Максимальная часовая, м3/ч |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 76518,03 | 3315,8 | 138,16 | 79487,362 | 3444,5 | 143,52 | 79811,753 | 3458,5 | 144,10 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 92893,632 | 4025,4 | 167,72 | 94164,02 | 4080,4 | 170,02 | 90972,594 | 3942,1 | 164,26 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 3975,107 | 172,3 | 7,18 | 4077,235 | 176,7 | 7,36 | 3086,274 | 133,7 | 5,57 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 11350,819 | 491,9 | 20,49 | 9971,588 | 432,1 | 18,00 | 9499,122 | 411,6 | 17,15 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 | д.Орешки д.96 | 3769,022 | 163,3 | 6,81 | 2875,864 | 124,6 | 5,19 | 2158,51 | 93,5 | 3,90 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 | д.Ельники, д.30 | 5004,709 | 216,9 | 9,04 | 5996,26 | 259,8 | 10,83 | 5312,221 | 230,2 | 9,59 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 3599,271 | 156,0 | 6,50 | 4450,083 | 192,8 | 8,03 | 3550,288 | 153,8 | 6,41 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 4730,082 | 205,0 | 8,54 | 3603,776 | 156,2 | 6,51 | 4775,195 | 206,9 | 8,62 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | д.Ивойлово объект №94 | 1004,115 | 43,5 | 1,81 | 1040,829 | 45,1 | 1,88 | 1137,251 | 49,3 | 2,05 |
| 10 | КОСс.Никольское, м-н д.9 | с.Никольское, м-н д.9 | 2992,463 | 129,7 | 5,40 | 4069,344 | 176,3 | 7,35 | 2990,047 | 129,6 | 5,40 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | п.Брикет, д.89 | 3444,421 | 149,3 | 6,22 | 3344,461 | 144,9 | 6,04 | 3239,173 | 140,4 | 5,85 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище | 263,69 | 11,4 | 0,48 | 253,551 | 11,0 | 0,46 | 285,6 | 12,4 | 0,52 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 3014,267 | 130,6 | 5,44 | 3593,425 | 155,7 | 6,49 | 3107,61 | 134,7 | 5,61 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 | д.Лидино, д.30 | 2416,016 | 104,7 | 4,36 | 2664,043 | 115,4 | 4,81 | 2174,131 | 94,2 | 3,93 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 | д.Сытьково, д.49 | 2680,212 | 116,1 | 4,84 | 2464,295 | 106,8 | 4,45 | 2933,756 | 127,1 | 5,30 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 1167,467 | 50,6 | 2,11 | 1678,873 | 72,8 | 3,03 | 1721,299 | 74,6 | 3,11 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | д. Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 2884,984 | 125,0 | 5,21 | 3371,217 | 146,1 | 6,09 | 3620,572 | 156,9 | 6,54 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 10303,226 | 446,5 | 18,60 | 11520,571 | 499,2 | 20,80 | 10438,8 | 452,3 | 18,85 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 9746,599 | 422,4 | 17,60 | 11285,049 | 489,0 | 20,38 | 11924,902 | 516,7 | 21,53 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | 2065,305 | 89,5 | 3,73 | 2998,414 | 129,9 | 5,41 | 2227,89 | 96,5 | 4,02 |
| 21 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | 11880 | 514,8 | 21,45 | 12550 | 543,8 | 22,66 | 12810 | 555,1 | 23,13 |

Таблица 3.3.14 - График поступления стоков на КОС Рузского муниципального округа за 2024 год (продолжение)

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Месячная производительность, м3/мес. | Максимальная суточная, м3/сут. | Максимальная часовая, м3/ч | Месячная производительность, м3/мес. | Максимальная суточная, м3/сут. | Максимальная часовая, м3/ч | Месячная производительность, м3/мес. | Максимальная суточная, м3/сут. | Максимальная часовая, м3/ч |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 85602,617 | 3709,4 | 154,56 | 76009,68 | 3293,8 | 137,24 | 82268,107 | 3565,0 | 148,54 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 91842,907 | 3979,9 | 165,83 | 96164,046 | 4167,1 | 173,63 | 91238,043 | 3953,6 | 164,74 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 3198,785 | 138,6 | 5,78 | 2790,896 | 120,9 | 5,04 | 3698,919 | 160,3 | 6,68 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 11668,994 | 505,7 | 21,07 | 10530,2 | 456,3 | 19,01 | 10534,241 | 456,5 | 19,02 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 | д.Орешки д.96 | 2643,751 | 114,6 | 4,77 | 2804,086 | 121,5 | 5,06 | 2734,211 | 118,5 | 4,94 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 | д.Ельники, д.30 | 5229,103 | 226,6 | 9,44 | 5665,81 | 245,5 | 10,23 | 5160,293 | 223,6 | 9,32 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 2338,779 | 101,3 | 4,22 | 3802,045 | 164,8 | 6,86 | 4096,111 | 177,5 | 7,40 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 4560,99 | 197,6 | 8,24 | 4676,192 | 202,6 | 8,44 | 4201,324 | 182,1 | 7,59 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | д.Ивойлово объект №94 | 1210,362 | 52,4 | 2,19 | 1254,883 | 54,4 | 2,27 | 1185,474 | 51,4 | 2,14 |
| 10 | КОСс.Никольское, м-н д.9 | с.Никольское, м-н д.9 | 1534,722 | 66,5 | 2,77 | 3309,754 | 143,4 | 5,98 | 3228,257 | 139,9 | 5,83 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | п.Брикет, д.89 | 2914,066 | 126,3 | 5,26 | 3111,687 | 134,8 | 5,62 | 2744,818 | 118,9 | 4,96 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище | 273,448 | 11,8 | 0,49 | 305,778 | 13,3 | 0,55 | 186,512 | 8,1 | 0,34 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 3019,064 | 130,8 | 5,45 | 3076,271 | 133,3 | 5,55 | 3054,436 | 132,4 | 5,51 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 | д.Лидино, д.30 | 2502,748 | 108,5 | 4,52 | 2315,894 | 100,4 | 4,18 | 2852,705 | 123,6 | 5,15 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 | д.Сытьково, д.49 | 2621,625 | 113,6 | 4,73 | 2571,521 | 111,4 | 4,64 | 2559,261 | 110,9 | 4,62 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 1962,829 | 85,1 | 3,54 | 2016,65 | 87,4 | 3,64 | 1757,809 | 76,2 | 3,17 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | д. Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 2730,713 | 118,3 | 4,93 | 4230,323 | 183,3 | 7,64 | 2967,166 | 128,6 | 5,36 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 10900,131 | 472,3 | 19,68 | 11067,529 | 479,6 | 19,98 | 11052,38 | 478,9 | 19,96 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 10940,609 | 474,1 | 19,75 | 10913,935 | 472,9 | 19,71 | 11570,362 | 501,4 | 20,89 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | 1882,686 | 81,6 | 3,40 | 2224,328 | 96,4 | 4,02 | 2435,562 | 105,5 | 4,40 |
| 21 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | 14970 | 648,7 | 27,03 | 14100 | 611,0 | 25,46 | 15000 | 650,0 | 27,08 |

Таблица 3.3.15 - График поступления стоков на КОС Рузского муниципального округа за 2024 год (окончание)

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Месячная производительность, м3/мес. | Максимальная суточная, м3/сут. | Максимальная часовая, м3/ч | Месячная производительность, м3/мес. | Максимальная суточная, м3/сут. | Максимальная часовая, м3/ч | Месячная производительность, м3/мес. | Максимальная суточная, м3/сут. | Максимальная часовая, м3/ч |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 83627,043 | 3623,8 | 150,99 | 79667,76 | 3452,3 | 143,84 | 75677,927 | 3279,4 | 136,64 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 87794,107 | 3804,4 | 158,52 | 80674,049 | 3495,9 | 145,66 | 81687,833 | 3539,8 | 147,49 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 4829,876 | 209,3 | 8,72 | 4538,279 | 196,7 | 8,19 | 4589,686 | 198,9 | 8,29 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 11538,004 | 500,0 | 20,83 | 11531,245 | 499,7 | 20,82 | 9052,794 | 392,3 | 16,35 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 | д.Орешки д.96 | 3642,093 | 157,8 | 6,58 | 3174,935 | 137,6 | 5,73 | 2965,723 | 128,5 | 5,35 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 | д.Ельники, д.30 | 4516,233 | 195,7 | 8,15 | 4631,24 | 200,7 | 8,36 | 4893,373 | 212,0 | 8,84 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 3619,738 | 156,9 | 6,54 | 3197,745 | 138,6 | 5,77 | 3462,244 | 150,0 | 6,25 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 3879,065 | 168,1 | 7,00 | 6306,432 | 273,3 | 11,39 | 5628,741 | 243,9 | 10,16 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | д.Ивойлово объект №94 | 1194,409 | 51,8 | 2,16 | 1200,46 | 52,0 | 2,17 | 1234,578 | 53,5 | 2,23 |
| 10 | КОСс.Никольское, м-н д.9 | с.Никольское, м-н д.9 | 3325,43 | 144,1 | 6,00 | 3430,674 | 148,7 | 6,19 | 3502,941 | 151,8 | 6,32 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | п.Брикет, д.89 | 3173,438 | 137,5 | 5,73 | 3346,551 | 145,0 | 6,04 | 3025,189 | 131,1 | 5,46 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище | 279,786 | 12,1 | 0,51 | 229,018 | 9,9 | 0,41 | 276,258 | 12,0 | 0,50 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 3603,088 | 156,1 | 6,51 | 3348,092 | 145,1 | 6,05 | 3493,348 | 151,4 | 6,31 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 | д.Лидино, д.30 | 3780,156 | 163,8 | 6,83 | 3483,064 | 150,9 | 6,29 | 4716,081 | 204,4 | 8,52 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 | д.Сытьково, д.49 | 2450,583 | 106,2 | 4,42 | 2536,991 | 109,9 | 4,58 | 2468,272 | 107,0 | 4,46 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 1674,989 | 72,6 | 3,02 | 1438,948 | 62,4 | 2,60 | 1522,705 | 66,0 | 2,75 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | д. Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 3156,908 | 136,8 | 5,70 | 3065,088 | 132,8 | 5,53 | 2716,066 | 117,7 | 4,90 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 10138,84 | 439,3 | 18,31 | 10270,995 | 445,1 | 18,54 | 10610,32 | 459,8 | 19,16 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 10584,71 | 458,7 | 19,11 | 10031,047 | 434,7 | 18,11 | 9835,453 | 426,2 | 17,76 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | 2287,81 | 99,1 | 4,13 | 2331,169 | 101,0 | 4,21 | 2057,856 | 89,2 | 3,72 |
| 21 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | 13310 | 576,8 | 24,03 | 13310 | 576,8 | 24,03 | 12090 | 523,9 | 21,83 |

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения Рузского муниципального округа.

В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечения их управляемости реализуются в следующих мероприятиях:

- обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения с целью недопущения террористических актов;

- постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооружений системы водоотведения;

- постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Показатели надёжности водоотведения представлены в таблицах 3.3.16 – 3.3.18.

Таблица 3.3.16– Показатели надёжности водоотведения АО «Мособлтепло»

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 0.0 |
| Количество засоров | Ед./км | 0,39 |

Таблица 3.3.17– Показатели надёжности водоотведения ГБУЗ ТКБ №3 ДМЗ

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 0.0 |
| Количество засоров | Ед./км | 0.0 |

Таблица 3.3.18– Показатели надёжности водоотведения ООО ЛПУ Санаторий Дорохово

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 0.0 |
| Количество засоров | Ед./км | 0.0 |

Качество эксплуатации и диспетчеризации

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:

- Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- Уменьшение стоимости очистки сточных вод.

В настоящее время в Рузском муниципальном округе на очистных сооружениях отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала. По причине морального и физического износа ряда объектов имеющиеся системы дистанционного управления приводами запорной арматуры не функционируют.

Реконструкция очистных сооружений предполагает реализацию системы диспетчеризации технологическим процессом. Предполагается организация местного пульта управления – автоматизированного рабочего места (далее по тексту – АРМ) технолога очистных сооружений с прямой диспетчерской связью с центральным пультом управления всего предприятия.

Контролироваться должны все необходимые по действующим нормам и правилам параметры, а также прочие параметры, контроль за которыми повысит качество очистки сточных вод и снизит вероятность внештатных ситуаций. Для этого требуется оснастить очистные сооружения необходимыми датчиками, сетевыми интерфейсами и устройствами передачи данных на АРМ технолога очистных сооружений и центральный пульт управления.

Предусматривается контроль следующих параметров:

- расход поступающих и очищенных сточных вод;

- максимальный уровень сточных вод перед решетками;

- рН сточных вод в регулирующем резервуаре;

- концентрация растворенного кислорода в сточных водах (в каждом коридоре аэротенков);

- температура сточных вод;

- общий расход воздуха, подаваемого на аэротенки;

- расход активного ила, подаваемого на аэротенки;

- расход избыточного активного ила;

- давление в отводящих трубопроводах очищенных стоков после фильтров;

- расход сырого осадка, подаваемого на сооружения по его обработке;

- работающий илосос;

- работающий турбокомпрессор

- потребление тока (мощности) каждым илососом (турбокомпрессором);

- количество моточасов каждого насосного агрегата (турбокомпрессора);

- уровень ила в илоуплотнителях;

- давление и температура воздуха в напорных воздуховодах;

- уровень осадка в корыте вакуум-фильтра, разрежение в ресивере, давление сжатого воздуха, уровень воды в ресивере.

Также предусматривается сигнализация следующих параметров:

- аварийного отключения оборудования;

- нарушения технологического процесса;

- предельных уровней сточных вод и осадков в резервуарах, в подводящем канале здания решеток или решеток-дробилок;

- предельной концентрации взрывоопасных газов в производственных помещениях.

Реконструкция биологических очистных сооружений предполагает, в том числе, комплексную автоматизацию следующих технологических процессов:

- Работа механизированных решеток по заданной программе или по максимальному перепаду уровня жидкости до и после решетки.

- Удаление песка из песколовок по заданной программе, устанавливаемой при эксплуатации.

- Периодический выпуск осадка поочередно из каждого отстойника по заданным программе или уровню осадка с учетом пуска скребковых механизмов.

- Поддержание заданного уровня ила во вторичных отстойниках.

- На фильтр-прессах автоматизация дозирования подаваемых реагентов.

В первую же очередь автоматизации подлежат, согласно действующей нормативной документации, насосные установки (турбокомпрессоры). Производительность турбокомпрессоров предлагается регулировать при помощи преобразователей частоты. При этом автоматическое регулирование производительности воздуходувной станции предусмотреть по величине растворенного кислорода в сточной воде.

Также предлагается автоматизировать работу следующих насосных агрегатов:

- насосов подачи стоков на первичные вертикальные отстойники по уровню в регулирующем резервуаре;

- насосов подачи стабилизированного ила в цех механического обезвоживания осадка по уровню в аэробном минерализаторе;

- насосов перекачки активного ила в иловой насосной станции по уровню в резервуаре активного ила;

- насосов перекачки дренажных вод в иловой насосной станции по уровню в резервуаре дренажной и иловой воды;

- дренажных насосов в иловой насосной станции по уровню в дренажном приямке.

Предусматривается защита от сухого хода для насосов подачи стоков на первичные вертикальные отстойники, подачи стабилизированного ила в цех механического обезвоживания осадка, перекачки активного ила.

Все резервные насосы автоматически включаются при аварийном отключении рабочих насосов. Все насосы в группах взаимозаменяемы, любой может быть рабочим или резервным. Предусмотрена возможность обеспечения равномерной работы насосов по моточасам.

Автоматизацию очистных сооружений следует выполнять на основе общего центрального щита управления или локальных систем управления, со сведением данных контроля процессов в местный пульт управления (АРМ технолога).

Также должны производиться периодические измерения проб сточных вод на каждом этапе очистки с ручным вводом в систему диспетчеризации. Состав поступающих и очищенных сточных вод определяется путем анализа среднесуточных или среднесменных проб, отбираемых не реже чем через 1 час.

Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектом реконструкции очистных сооружений.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с центральным пультом управления (далее по тексту – ЦПУ), организованным в ООО «ВТКХ». Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса транспортировки и очистки сточных вод.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

#### Состояние учета

Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 2, используются следующие понятия:

1) Коммерческий учет сточных вод (далее также - коммерческий учет) – определение количества принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом;

2) Сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) – принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод.

Коммерческий учет сточных вод имеет большое значение для промышленных предприятий, поскольку происходит постоянный рост тарифов за сброс сточных вод, количество которых служит основным показателем при расчете предприятий с организацией, оказывающей услуги водоотведения, за их транспортировку. Кроме того, ужесточаются требования законодательства по коммерческому учету стоков.

Требования по организации учета количества поданной (полученной) холодной воды и принятых (отведенных) сточных вод определены постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года №644 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», а также приказом Минприроды России от 08.07.2009 года №205 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества».

На основании ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 1, коммерческому учету подлежит объем сточных вод:

- принятых от абонентов по договорам водоотведения;

- транспортируемых организацией, осуществляющей транспортировку сточных вод, по договору о транспортировке сточных вод;

- в отношении которых произведена очистка в соответствии с договором по очистке сточных вод.

В настоящее время в Рузском муниципальном округе объемы реализации сточных вод для подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

#### Проблемы и направления их решения.

На территории Рузского муниципального округа Московской области централизованные системы водоотведения действуют в крупных населённых пунктах и в ряде оздоровительных объектов. Все очистные сооружения полной биологической очистки требуют реконструкции. Поля фильтрации и септики необходимо заменить сооружениями полной биологической очистки.

Канализационные насосные станции и сети требуют реконструкции, перекладки и замены насосного оборудования.

Население неканализованных населённых пунктов использует выгреба, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции. Необходимо обеспечить обработку всех бытовых стоков муниципального округа на очистных сооружениях полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка.

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными;

водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг;

Отсутствие организации поверхностного стока способствует также:

формированию техногенной «верховодки» и, как следствие, уменьшению несущей способности грунтов;

локальному процессу подтопления;

проявлению морозного пучения грунтов, которое ведёт к деформации дорожного покрытия.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в Приложении 5.

      - Анализ зон действия источников водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки, радиус эффективного ресурсоснабжения.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников.

Централизованной системой бытовой канализации охвачена жилищно-коммунальная застройка и промышленные предприятия Рузского муниципального округа.

Постановление Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны — зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

На территории Рузского муниципального округа организовано три зоны эксплуатационной ответственности предприятия, осуществляющего прием, транспортировку, очистку и отведение сточных вод:

- зона эксплуатационной ответственности АО «Мособлтепло»;

- зона эксплуатационной ответственности ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ;

- зона эксплуатационной ответственности ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово».

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, занятых в сфере централизованного водоотведения на территории Рузского муниципального округа, представлена в следующей таблице:

Таблица 3.3.19 – Перечень лиц, занятых в сфере централизованного водоотведения на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Адрес | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Мособлтепло» | 143200, Московская область, город Можайск, ул. Желябова, д. 31, помещ. 2 | Рузский ГО |
| 2 | ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | 143140, Московская обл., Рузский муниципальный округ, п. Кожино | ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ |
| 3 | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» | 143151, Московская обл., Рузский муниципальный округ, д. Старая Руза | ООО ЛПУ «Санаторий Дорохово» |

Зоны эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих водоотведение на территории Рузского муниципального округа (на единой схеме округа) приведены на рисунке  3.3.5. нумерация зон соответствует таблице 3.3.19.

Рисунок 3.3.5 – Структура зон эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющей транспортировку и переработку стоков в Рузском муниципальном округе

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения «технологическая зона водоотведения» часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод.

Перечень технологических зон Рузского муниципального округа с указанием численности населения представлен в таблице 3.3.20.

Таблица 3.3.20 – Технологические зоны централизованного водоотведения

| № п/п | Наименование сооружения, место расположения | Технологическая зона |
| --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза | г.Руза |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая | п.Тучково |
| 4 | КОС п.Колюбакино | п.Колюбакино |
| 5 | КОС д.Орешки | д.Орешки |
| 6 | КОС д.Ельники | с. Нововолково |
| 7 | КОС с.Покровское | с.Покровское |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ | с.Покровское ДОХБ |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово | д.Ивойлово |
| 10 | КОС с.Никольское | с.Никольское |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет | п.Брикет |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище |
| 13 | КОС п.Беляная гора | п.Беляная гора |
| 14 | КОС д.Лидино | д.Лидино |
| 15 | КОС д.Сытьково | д.Сытьково |
| 16 | КОС п.Горбово (не работает) | п.Горбово |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино | д. Воробьево |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза, п.Старая Руза д. Нестерово |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский | п.Космодемьянский, |
| 21 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка |
| 22 | КОС д. Кожино | д. Кожино |

В соответствии с требованиями СанПиН, определены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) - защитные территории, отделяющие жилую территорию от промышленных объектов с целью защиты мест проживания от вредного воздействия промышленных предприятий. Факторами вредного влияния являются шум, пыль, вибрации, газообразные и жидкие выбросы.

Размер санитарной зоны охраны регламентируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в зависимости от типа и производительности сооружений по очистке сточных вод и обработки осадка.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

  - СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

  - Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

  - Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

  - СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

  - СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

  - От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды,

  - СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 100 м.

Для сооружений механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброжения осадков, а также иловые площадки, производительностью более 5,00 тыс. м3/сут до 50,0 тыс. м3/сут. размер СЗЗ составляет 400 м (для КОС).

Размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений Рузского муниципального округа представлен в следующей таблице:

Таблица 3.3.21 – Размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование сооружения, место расположения | Адрес | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут. | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза | Г. Руза, Промзона, участок №2 |  | 10000 | 400 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1980 | 10000 | 400 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая | п. Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 |  | 500 | 200 |
| 4 | КОС п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 1981 | 2499 | 200 |
| 5 | КОС д.Орешки | д.Орешки д.96 | 1983 | 700 | 200 |
| 6 | КОС д.Ельники | д.Ельники, д.30 |  | 700 | 200 |
| 7 | КОС с.Покровское | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 1974 | 420 | 200 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 1974 | 420 | 200 |
| 9 | Поля фильтрации д. Ивойлово | д.Ивойлово объект №94 |  | 600 | 200 |
| 10 | КОС с.Никольское | с.Никольское, микр-он д.9 | 1979 | 700 | 200 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет | п.Брикет, д.89 | 1983 | 200 | 200 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище |  | 300 | 200 |
| 13 | КОС п.Беляная гора | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1966 | 750 | 200 |
| 14 | КОС д.Лидино | д.Лидино, д.30 | 1967 | 700 | 200 |
| 15 | КОС д.Сытьково | д.Сытьково, д.49 | 1967 | 250 | 200 |
| 16 | КОС п.Горбово (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 | 1966 | 200 | 200 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино | д. Воробьево | 1970 | 200 | 200 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 1977 | 2800 | 200 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 1987 | 3000 | 200 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка |  | 900 | 200 |
| 21 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | 2024 | 1400 | 15 |
| 22 | КОС д. Кожино | д. Кожино | 1996 | 10000 | 200 |

#### Балансы мощности и нагрузки

Данные о проектной производительности очистных сооружений Рузского муниципального округа предоставлены в следующей таблице:

Таблица 3.3.22 - Проектная производительность очистных сооружений Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование сооружения, место расположения | Адрес | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза | г. Руза, Промзона, участок №2 | - | 10000 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1980 | 10000 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая | п. Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 | - | 500 |
| 4 | КОС п.Колюбакино | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 1981 | 2499 |
| 5 | КОС д.Орешки | д.Орешки д.96 | 1983 | 700 |
| 6 | КОС д.Ельники | д.Ельники, д.30 | - | 700 |
| 7 | КОС с.Покровское | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 1974 | 420 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 1974 | 420 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово | д.Ивойлово объект №94 | - | 600 |
| 10 | КОС с.Никольское | с.Никольское, микр-он д.9 | 1979 | 700 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет | п.Брикет, д.89 | 1983 | 200 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище |  | 300 |
| 13 | КОС п.Беляная гора | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1966 | 750 |
| 14 | КОС д.Лидино | д.Лидино, д.30 | 1967 | 700 |
| 15 | КОС д.Сытьково | д.Сытьково, д.49 | 1967 | 250 |
| 16 | КОС п.Горбово (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 | 1966 | 200 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино | д. Воробьево | 1970 | 200 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 1977 | 2800 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 1987 | 3000 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | - | 900 |
| 21 | ЛОС ж/г Ольховка | ж/г Ольховка | 2024 | 1400 |
| 22 | КОС д. Кожино | д. Кожино | 1996 | 10000 |

Данные о фактической производительности (мощности) КОС за 2022 – 2024 гг. отражены в таблице 3.3.23.

Таблица 3.3.23 – Оценка фактической производительности (мощности) КОС систем водоответения

| № п/п | КОС | Адрес объекта | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход по годам, тыс. м3 | Расход суточный, | Расход максимально суточный, м3/сут. | Расход максимально часовой, м3/ч | Расход по годам, тыс. м3 | Расход суточный, | Расход максимально суточный, м3/сут. | Расход максимально часовой, м3/ч | Расход по годам, тыс. м3 | Расход суточный, | Расход максимально суточный, м3/сут. | Расход максимально часовой, м3/ч |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 947,379 | 2595,559 | 3374,227 | 140,593 | 932,318 | 2554,296 | 3320,585 | 138,358 | 974,370 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 1053,133 | 2885,296 | 3750,885 | 156,287 | 1082,718 | 2966,350 | 3856,255 | 160,677 | 1078,170 | 2953,891 | 3840,059 | 160,002 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 41,553 | 113,844 | 147,997 | 6,167 | 34,631 | 94,879 | 123,343 | 5,139 | 46,910 | 128,508 | 167,060 | 6,961 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 122,080 | 334,466 | 434,806 | 18,117 | 121,496 | 332,866 | 432,725 | 18,030 | 125,430 | 343,631 | 446,720 | 18,613 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 | д.Орешки д.96 | 33,133 | 90,777 | 118,010 | 4,917 | 31,031 | 85,017 | 110,522 | 4,605 | 37,920 | 103,880 | 135,045 | 5,627 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 | д.Ельники, д.30 | 58,556 | 160,427 | 208,556 | 8,690 | 56,940 | 156,001 | 202,802 | 8,450 | 62,010 | 169,891 | 220,858 | 9,202 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 39,658 | 108,652 | 141,248 | 5,885 | 38,935 | 106,671 | 138,672 | 5,778 | 41,870 | 114,710 | 149,123 | 6,213 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 64,817 | 177,580 | 230,855 | 9,619 | 86,140 | 235,999 | 306,798 | 12,783 | 52,930 | 145,011 | 188,514 | 7,855 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | д.Ивойлово объект №94 | 12,829 | 35,147 | 45,691 | 1,904 | 14,734 | 40,366 | 52,476 | 2,186 | 13,680 | 37,483 | 48,728 | 2,030 |
| 10 | КОСс.Никольское, м-н д.9 | с.Никольское, м-н д.9 | 40,780 | 111,726 | 145,244 | 6,052 | 35,317 | 96,759 | 125,787 | 5,241 | 37,030 | 101,440 | 131,873 | 5,495 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | п.Брикет, д.89 | 38,352 | 105,074 | 136,596 | 5,692 | 35,816 | 98,126 | 127,564 | 5,315 | 37,780 | 103,513 | 134,567 | 5,607 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище | 2,992 | 8,197 | 10,656 | 0,444 | 3,087 | 8,458 | 10,995 | 0,458 | 3,080 | 8,427 | 10,955 | 0,456 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 37,820 | 103,616 | 134,701 | 5,613 | 35,055 | 96,041 | 124,853 | 5,202 | 39,000 | 106,837 | 138,888 | 5,787 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 | д.Лидино, д.30 | 41,013 | 112,364 | 146,074 | 6,086 | 36,237 | 99,279 | 129,063 | 5,378 | 36,460 | 99,891 | 129,859 | 5,411 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 | д.Сытьково, д.49 | 29,921 | 81,975 | 106,568 | 4,440 | 29,861 | 81,810 | 106,353 | 4,431 | 30,790 | 84,344 | 109,647 | 4,569 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 19,608 | 53,720 | 69,836 | 2,910 | 19,162 | 52,498 | 68,247 | 2,844 | 19,470 | 53,354 | 69,360 | 2,890 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | д. Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 36,578 | 100,213 | 130,277 | 5,428 | 35,160 | 96,327 | 125,226 | 5,218 | 37,830 | 103,640 | 134,732 | 5,614 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 122,502 | 335,621 | 436,307 | 18,179 | 121,788 | 333,665 | 433,765 | 18,074 | 128,320 | 351,558 | 457,025 | 19,043 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 124,059 | 339,888 | 441,855 | 18,411 | 115,444 | 316,285 | 411,171 | 17,132 | 128,320 | 351,558 | 457,025 | 19,043 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | 30,584 | 83,791 | 108,928 | 4,539 | 27,515 | 75,383 | 97,997 | 4,083 | 27,790 | 76,149 | 98,994 | 4,125 |
| 21 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | 152,100 | 416,712 | 541,726 | 22,572 | 153,200 | 419,726 | 545,644 | 22,735 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей Рузского муниципального округа осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Под неорганизованным стоком подразумеваются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации.

Величина фактического притока qad, л/с рассчитывается на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии – по формуле

qad=0.15Lmd ,

где L – общая длина самотечных трубопроводов, км;

md – величина максимального суточного количества осадков, мм (для Московской области принято 113 мм)

Таблица 3.3.24 – Данные по объёмам неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения Рузского муниципального округа с разбивкой по технологическим зонам водоотведения

| № п/п | Технологическая зона | Протяженность сети, км | Объём неорганизованных стоков, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 30,469 | 24,29 |
| 2 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 37,751 | 60,19 |
| 3 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 1,52 | 2,42 |
| 4 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 6,67 | 10,64 |
| 5 | д.Орешки д.96 | 3,3705 | 5,37 |
| 6 | д.Ельники, д.30 | 6,9272 | 11,05 |
| 7 | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 2,9045 | 4,63 |
| 8 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 2,1414 | 3,41 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | 1,525 | 2,43 |
| 10 | с.Никольское, м-н д.9 | 1,656 | 2,64 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | 2,191 | 3,49 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | 0,237 | 0,38 |
| 13 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 6,319 | 10,08 |
| 14 | д.Лидино, д.30 | 4,912 | 7,83 |
| 15 | д.Сытьково, д.49 | 3 | 4,78 |
| 16 | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 1,974 | 3,15 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 4 | 6,38 |
| 18 | д.Старая Руза | 10,1521 | 16,19 |
| 19 | п.Дорохово, д. Капань | 6,75 | 10,76 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | 6 | 9,57 |
| 21 | ЛОС Ж/г Ольхова | 1,8 | 2,87 |
| 22 | д. Кожино | 1,86 | 2,97 |
| 23 | д. Старая руза, санаторий | - | 0,00 |
|  | Итого | 144,1297 | 205,52 |

#### Проблемы и направления их решения

На территории Рузского муниципального округа Московской области централизованные системы водоотведения действуют в крупных населённых пунктах и в ряде оздоровительных объектов. Все очистные сооружения полной биологической очистки требуют реконструкции. Поля фильтрации и септики необходимо заменить сооружениями полной биологической очистки.

Канализационные насосные станции и сети требуют реконструкции, перекладки и замены насосного оборудования.

Население неканализованных населённых пунктов использует выгреба, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции. Необходимо обеспечить обработку всех бытовых стоков муниципального округа на очистных сооружениях полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка.

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными;

водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг;

Отсутствие организации поверхностного стока способствует также:

формированию техногенной «верховодки» и, как следствие, уменьшению несущей способности грунтов;

локальному процессу подтопления;

проявлению морозного пучения грунтов, которое ведёт к деформации дорожного покрытия.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом муниципального округу по фактической нагрузке 2024 года представлен в таблице. 3.3.25.

Таблица 3.3.25 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Производительность, м3/сут | Объём сточных вод, м3/сут | Резерв по технологической зоне, м3/сут | Резерв по технологической зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | г.Руза, Промзона, участок №2 | 10000 | 3470,35 | 6529,65 | 65,30 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 | п. Тучково, ул. Григоровская,45 | 10000 | 3840,06 | 6159,94 | 61,60 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 | 500 | 167,06 | 332,94 | 66,59 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | 750 | 446,72 | 2052,28 | 82,12 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 | д.Орешки д.96 | 700 | 135,04 | 564,96 | 80,71 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 | д.Ельники, д.30 | 700 | 220,86 | 479,14 | 68,45 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 420 | 149,12 | 270,88 | 64,49 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 | с.Покровское ДОХБ, д.23 | 420 | 188,51 | 231,49 | 55,12 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | д.Ивойлово объект №94 | - | 48,73 | 551,27 | 91,88 |
| 10 | КОСс.Никольское, м-н д.9 | с.Никольское, м-н д.9 | 700 | 131,87 | 568,13 | 81,16 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | п.Брикет, д.89 | - | 134,57 | 65,43 | 32,72 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище | д. Городище | - | 10,96 | 289,04 | 96,35 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 1500 | 138,89 | 611,11 | 81,48 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 | д.Лидино, д.30 | 700 | 129,86 | 570,14 | 81,45 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 | д.Сытьково, д.49 | 250 | 109,65 | 140,35 | 56,14 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 (не работает) | 50 | 69,36 | 130,64 | 65,32 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | д. Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | - | 134,73 | 65,27 | 32,63 |
| 18 | КОС д.Старая Руза | д.Старая Руза | 2800 | 457,03 | 2342,97 | 83,68 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань | п.Дорохово, д. Капань | 300 | 457,03 | 2542,97 | 84,77 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка | - | 98,99 | 801,01 | 89,00 |
| 21 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ | д. Кожино | 1400 | 550,02 | 849,98 | 60,71 |

Проведенный анализ пропускной способности системы транспорта сточных вод по результатам гидравлических расчетов, по результатам технического обследования и сведениям эксплуатирующей организации, показывает наличие резерва пропускной способности.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС на перспективу с учетом будущего спроса представлен в следующей таблице:

Таблица 3.3.26 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения на перспективу

| № п/п | Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная производительность, м3/сут. | 10000 | 10000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 3470,35 | 3470,348 | 3470,348 | 3470,348 | 3470,348 | 3470,348 | 3470,348 | 3470,348 | 3470,348 | 6025,348 | 6025,348 | 6025,348 | 6025,348 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 6529,65 | 6529,652 | 56529,652 | 56529,652 | 56529,652 | 56529,652 | 56529,652 | 56529,652 | 56529,652 | 53974,652 | 53974,652 | 53974,652 | 53974,652 |
|  | Резерв производительности, % | 65,30 | 65,30 | 94,22 | 94,22 | 94,22 | 94,22 | 94,22 | 94,22 | 94,22 | 89,96 | 89,96 | 89,96 | 89,96 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная производительность, м3/сут. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 3840,06 | 3853,059 | 3853,059 | 3853,059 | 3853,059 | 3853,059 | 3853,059 | 3853,059 | 3853,059 | 4115,059 | 4115,059 | 4165,059 | 4165,0587 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 6159,94 | 6146,941 | 6146,941 | 6146,941 | 6146,941 | 6146,941 | 6146,941 | 6146,941 | 6146,941 | 5884,941 | 5884,941 | 5834,941 | 5834,941 |
|  | Резерв производительности, % | 61,60 | 61,47 | 61,47 | 61,47 | 61,47 | 61,47 | 61,47 | 61,47 | 61,47 | 58,85 | 58,85 | 58,35 | 58,35 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная производительность, м3/сут. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 167,06 | 167,06 | 167,060 | 167,060 | 167,060 | 167,060 | 167,060 | 167,060 | 167,060 | 167,060 | 167,060 | 167,060 | 167,06031 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 332,94 | 332,940 | 332,940 | 332,940 | 332,940 | 332,940 | 332,940 | 332,940 | 332,940 | 332,940 | 332,940 | 332,940 | 332,940 |
|  | Резерв производительности, % | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная производительность, м3/сут. | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 446,72 | 446,720 | 446,720 | 446,720 | 446,720 | 446,720 | 446,720 | 446,720 | 446,720 | 681,720 | 681,720 | 811,720 | 811,7205 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 2052,28 | 2052,280 | 2052,280 | 2052,280 | 2052,280 | 2052,280 | 2052,280 | 2052,280 | 2052,280 | 1817,280 | 1817,280 | 1687,280 | 1687,280 |
|  | Резерв производительности, % | 82,12 | 82,12 | 82,12 | 82,12 | 82,12 | 82,12 | 82,12 | 82,12 | 82,12 | 72,72 | 72,72 | 67,52 | 67,52 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная производительность, м3/сут. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 135,04 | 135,045 | 135,045 | 135,045 | 135,045 | 135,045 | 135,045 | 135,045 | 135,045 | 265,045 | 265,045 | 365,045 | 365,04456 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 564,96 | 564,955 | 564,955 | 564,955 | 564,955 | 564,955 | 564,955 | 564,955 | 564,955 | 434,955 | 434,955 | 334,955 | 334,955 |
|  | Резерв производительности, % | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 62,14 | 62,14 | 47,85 | 47,85 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная производительность, м3/сут. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 220,86 | 235,858 | 235,858 | 235,858 | 235,858 | 235,858 | 235,858 | 235,858 | 235,858 | 603,858 | 603,858 | 603,858 | 603,8581 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 479,14 | 464,142 | 464,142 | 464,142 | 464,142 | 464,142 | 464,142 | 464,142 | 464,142 | 96,142 | 96,142 | 96,142 | 96,142 |
|  | Резерв производительности, % | 68,45 | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная производительность, м3/сут. | 420,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 149,12 | 165,123 | 165,123 | 165,123 | 165,123 | 165,123 | 165,123 | 165,123 | 165,123 | 415,123 | 415,123 | 416,123 | 416,123 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 270,88 | 254,877 | 254,877 | 254,877 | 254,877 | 254,877 | 254,877 | 254,877 | 254,877 | 4,877 | 4,877 | 3,877 | 3,877 |
|  | Резерв производительности, % | 64,49 | 60,69 | 60,69 | 60,69 | 60,69 | 60,69 | 60,69 | 60,69 | 60,69 | 1,16 | 1,16 | 0,92 | 0,92 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная производительность, м3/сут. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 188,51 | 188,514 | 188,514 | 188,514 | 188,514 | 188,514 | 188,514 | 188,514 | 188,514 | 188,514 | 188,514 | 188,514 | 188,514 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 231,49 | 231,486 | 231,486 | 231,486 | 231,486 | 231,486 | 231,486 | 231,486 | 231,486 | 231,486 | 231,486 | 231,486 | 231,486 |
|  | Резерв производительности, % | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная производительность, м3/сут. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 48,73 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 48,728 | 118,728 | 118,728 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 551,27 | 551,272 | 551,272 | 551,272 | 551,272 | 551,272 | 551,272 | 551,272 | 551,272 | 551,272 | 551,272 | 481,272 | 481,272 |
|  | Резерв производительности, % | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 80,21 | 80,21 |
| 10 | КОС с.Никольское, м-н д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная производительность, м3/сут. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 131,87 | 139,874 | 139,874 | 139,874 | 139,874 | 139,874 | 139,874 | 139,874 | 139,874 | 139,874 | 139,874 | 139,874 | 139,874 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 568,13 | 560,126 | 560,126 | 560,126 | 560,126 | 560,126 | 560,126 | 560,126 | 560,126 | 560,126 | 560,126 | 560,126 | 560,126 |
|  | Резерв производительности, % | 81,16 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 134,569 | 134,569 | 134,569 | 134,569 | 134,569 | 134,569 | 134,569 | 134,569 | 134,569 | 134,569 | 134,569 | 184,569 | 184,569 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 65,43 | 65,431 | 65,431 | 65,431 | 65,431 | 65,431 | 65,431 | 65,431 | 65,431 | 65,431 | 65,431 | 15,431 | 15,431 |
|  | Резерв производительности, % | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 7,72 | 7,72 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 10,96 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 289,04 | 289,044 | 289,044 | 289,044 | 289,044 | 289,044 | 289,044 | 289,044 | 289,044 | 289,044 | 289,044 | 289,044 | 289,044 |
|  | Резерв производительности, % | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 96,35 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 138,89 | 138,890 | 138,890 | 138,890 | 138,890 | 138,890 | 138,890 | 138,890 | 138,890 | 138,890 | 138,890 | 188,890 | 188,890 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 611,11 | 611,110 | 611,110 | 611,110 | 611,110 | 611,110 | 611,110 | 611,110 | 611,110 | 611,110 | 611,110 | 561,110 | 561,110 |
|  | Резерв производительности, % | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 74,81 | 74,81 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 129,86 | 129,861 | 129,861 | 129,861 | 129,861 | 129,861 | 129,861 | 129,861 | 129,861 | 129,861 | 129,861 | 129,861 | 129,861 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 570,14 | 570,139 | 570,139 | 570,139 | 570,139 | 570,139 | 570,139 | 570,139 | 570,139 | 570,139 | 570,139 | 570,139 | 570,139 |
|  | Резерв производительности, % | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 109,65 | 109,647 | 109,647 | 109,647 | 109,647 | 109,647 | 109,647 | 109,647 | 109,647 | 129,647 | 129,647 | 129,647 | 129,647 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 140,35 | 140,353 | 140,353 | 140,353 | 140,353 | 140,353 | 140,353 | 140,353 | 140,353 | 120,353 | 120,353 | 120,353 | 120,353 |
|  | Резерв производительности, % | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 |
|  | Резерв производительности, % | 65,32 | 65,32 | 65,32 | 65,32 | 65,32 | 65,32 | 65,32 | 65,32 | 65,32 | 65,32 | 65,32 | 65,32 | 65,32 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 134,73 | 134,732 | 134,732 | 134,732 | 134,732 | 134,732 | 134,732 | 134,732 | 134,732 | 142,732 | 142,732 | 143,732 | 143,732 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 65,27 | 65,268 | 65,268 | 65,268 | 65,268 | 65,268 | 65,268 | 65,268 | 65,268 | 57,268 | 57,268 | 56,268 | 56,268 |
|  | Резерв производительности, % | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 28,63 | 28,63 | 28,13 | 28,13 |
| 18 | КОС д.Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 456,699 | 456,699 | 456,699 | 456,699 | 456,699 | 456,699 | 456,699 | 456,699 | 456,699 | 456,699 | 456,699 | 526,699 | 526,699 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 2343,30 | 2343,301 | 2343,301 | 2343,301 | 2343,301 | 2343,301 | 2343,301 | 2343,301 | 2343,301 | 2343,301 | 2343,301 | 2273,301 | 2273,301 |
|  | Резерв производительности, % | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 81,19 | 81,19 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 457,03 | 457,025 | 457,025 | 457,025 | 457,025 | 457,025 | 457,025 | 457,025 | 457,025 | 840,025 | 840,025 | 890,025 | 890,025 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 2542,97 | 2542,975 | 2542,975 | 2542,975 | 2542,975 | 2542,975 | 2542,975 | 2542,975 | 2542,975 | 2159,975 | 2159,975 | 2109,975 | 2109,975 |
|  | Резерв производительности, % | 84,77 | 84,77 | 84,77 | 84,77 | 84,77 | 84,77 | 84,77 | 84,77 | 84,77 | 72,00 | 72,00 | 70,33 | 70,33 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 98,99 | 98,994 | 98,994 | 98,994 | 98,994 | 98,994 | 98,994 | 98,994 | 98,994 | 128,994 | 128,994 | 128,994 | 128,994 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 801,01 | 801,006 | 801,006 | 801,006 | 801,006 | 801,006 | 801,006 | 801,006 | 801,006 | 771,006 | 771,006 | 771,006 | 771,006 |
|  | Резерв производительности, % | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 85,67 | 85,67 | 85,67 | 85,67 |
| 21 | ЛОС Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 25,31 | 25,314 | 25,314 | 25,314 | 25,314 | 25,314 | 25,314 | 25,314 | 25,314 | 25,314 | 25,314 | 25,314 | 25,314 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 34,69 | 34,686 | 34,686 | 34,686 | 34,686 | 34,686 | 34,686 | 34,686 | 34,686 | 34,686 | 34,686 | 34,686 | 34,686 |
|  | Резерв производительности, % | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 |
| 22 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ д. Кожино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 550,02 | 550,025 | 550,025 | 550,025 | 550,025 | 550,025 | 550,025 | 550,025 | 550,025 | 550,025 | 550,025 | 550,025 | 550,025 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | 849,98 | 849,975 | 849,975 | 849,975 | 849,975 | 849,975 | 849,975 | 849,975 | 849,975 | 849,975 | 849,975 | 849,975 | 849,975 |
|  | Резерв производительности, % | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 60,71 |
| 23 | Персп КОС Полушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 26,66 | 26,664 | 26,664 | 26,664 | 26,664 | 26,664 | 26,664 | 26,664 | 26,664 | 26,664 | 26,664 | 26,664 | 26,664 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | -26,66 | 53,336 | 53,336 | 53,336 | 53,336 | 53,336 | 53,336 | 53,336 | 53,336 | 53,336 | 53,336 | 53,336 | 53,336 |
|  | Резерв производительности, % | 0 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
| 24 | Персп ЛОС Колодкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая производительность, м3/сут. | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, м3/сут | 10,68 | 10,685 | 10,685 | 10,685 | 10,685 | 10,685 | 10,685 | 10,685 | 10,685 | 10,685 | 10,685 | 10,685 | 10,685 |
|  | Резерв производительности, м3/сут | -10,68 | 10,315 | 10,315 | 10,315 | 10,315 | 10,315 | 10,315 | 10,315 | 10,315 | 10,315 | 10,315 | 10,315 | 10,315 |
|  | Резерв производительности, % | 0 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 |

      - Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Эффективность технологической схемы очистных сооружений определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В технологической зонах ресурсоснабжающих организаций очистные сооружения канализации частично соответствуют современным требованиям качества очистки сточных вод и энергетической эффективности. Для полного обеспечения соответствия необходимо выполнить мероприятия в соответствии с планом.

Канализационные сети являются одним из наиболее уязвимых элементов системы водоотведения. Вследствие ветхого состояния трубопроводов, уменьшения объема водоотведения и низкой культуры пользователей, выявляется тенденция к росту количества засоров. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации трубопроводов, требующих перекладки, и уменьшение доли сетей со 100- процентным износом.

Физический износ – наиболее частая причина повреждений канализационных трубопроводов на территории муниципального округа. Основная масса повреждений происходит на самотечных канализационных сетях, проложенных из керамических труб, которые превысили нормативный срок эксплуатации, наблюдается тенденция увеличения количества повреждений на канализационных трубопроводах. Это связано, в первую очередь, с высоким процентом сетей с износом более 70%, так как основная доля сетей Рузского муниципального округа построена более 40 лет назад. Учитывая нарастающие темпы износа трубопроводов, требуется ежегодное увеличение объемов реконструкции канализационных сетей.

В связи с недостаточным финансированием восстановления и усиления действующих канализационных трубопроводов и КНС, а также недостаточным строительством новых объектов, темпы реконструкции существующей канализации существенно отстают от темпов ее старения, объемы реконструкции канализационных сетей составляют менее 1%.

Для поддержания технического состояния канализационных сетей, снижения аварийности, необходимо строительство дублеров основных каналов, коллекторов, аварийно-регулирующих резервуаров.

Обеспечение надежной работы насосных станций в значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны энергоснабжающих организаций.

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для обеспечения автономного электроснабжения на канализационных насосных станциях необходимо установить стационарные дизельные электростанции.

На канализационных насосных станциях предусмотрено резервирование насосного оборудования.

      - Анализ воздействия на окружающую среду.

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Химический метод окисления гипохлоритом натрия применяется на КОС после биологической очистки, как метод глубокой очистки производственных сточных вод и их дезинфекция.

Серьезным недостатком метода обеззараживания сточных вод хлорсодержащими агентами является образование в процессе очистки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Водные растворы гипохлорита натрия стали использоваться с зарождения хлорной промышленности. Благодаря высокой антибактериальной активности и широкому спектру действия на различные микроорганизмы, это средство продолжает удерживаться на рынке дезинфицирующих препаратов и является вторым по объему применения после использования хлора.

Процесс обеззараживания предусматривается дозирование в сточные воды раствора гипохлорита натрия.

Упаковка, транспортирование и хранение гипохлорита натрия осуществляется согласно ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия».

Гипохлорит натрия заливают в специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), стальные гуммированные, полиэтиленовые или из стеклопластика контейнеры, принадлежащие потребителю. По требованию потребителей допускается заливать гипохлорит натрия в полиэтиленовые бочки вместимостью 50-200 дм³, принадлежащие потребителю.

Цистерны, контейнеры и бочки должны быть заполнены на 90 % объема и промыты перед заполнением. Наливные люки цистерн и контейнеров должны быть уплотнены резиновыми прокладками. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

Гипохлорит натрия хранят в специальных гуммированных или покрытых коррозионностойкими материалами емкостях, защищенных от солнечного света. Полиэтиленовые бочки с продуктом хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

Организация контроля состава сточных вод, принимаемых от абонентов, осуществляется средствами периодического взятия проб и лабораторного контроля.

Результаты анализов стоков на входе и выходе с очистных сооружений представлены в Приложении 3.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21.

Согласно протоколам анализов очищенных сточных вод, поступающих с очистных сооружений, наблюдаются превышение ПДК по следующим показателям:

- взвешенные вещества;

- БПК5;

- аммоний-ион;

- нитрит-анион;

- фосфаты (по Р).

Данные по анализам соответствия качества очищенной сточной воды по очистным сооружениям представлены в таблице 3.3.27.-3.3.29.

Таблица 3.3.27  – Соответствие качества очистки стоков на очистных сооружениях АО «Мособлтепло»

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Централизованная система водоотведения: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информация |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 717,00 |
| 3.1 | взвешенные вещества | ед. | 112,00 |
| 3.2 | БПК5 | ед. | 112,00 |
| 3.3 | аммоний-ион | ед. | 112,00 |
| 3.4 | нитрит-анион | ед. | 112,00 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 112,00 |
| 3.6 | нефтепродукты | ед. | 93,00 |
| 3.7 | микробиология | ед. | 64,00 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 330,00 |
| 4.1 | взвешенные вещества | ед. | 84,00 |
| 4.2 | БПК5 | ед. | 60,00 |
| 4.3 | аммоний-ион | ед. | 79,00 |
| 4.4 | нитрит-анион | ед. | 69,00 |
| 4.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 75,00 |
| 4.6 | нефтепродукты | ед. | 0,00 |
| 4.7 | микробиология | ед. | 6,00 |

Таблица 3.3.28 – Соответствие качества очистки стоков на очистных сооружениях ГБУ ТКБ №3 ДЗМ

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Централизованная система водоотведения: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информация |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 60,00 |
| 3.1 | взвешенные вещества | ед. | 15,00 |
| 3.2 | БПК5 | ед. | 15,00 |
| 3.3 | аммоний-ион | ед. | 0,00 |
| 3.4 | нитрит-анион | ед. | 15,00 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 15,00 |
| 3.6 | нефтепродукты | ед. | 0,00 |
| 3.7 | микробиология | ед. | 0,00 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 0,00 |
| 4.1 | взвешенные вещества | ед. | 0,00 |
| 4.2 | БПК5 | ед. | 0,00 |
| 4.3 | аммоний-ион | ед. | 0,00 |
| 4.4 | нитрит-анион | ед. | 0,00 |
| 4.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 0,00 |
| 4.6 | нефтепродукты | ед. | 0,00 |
| 4.7 | микробиология | ед. | 0,00 |

Таблица 3.3.29 – Соответствие качества очистки стоков на очистных сооружениях ООО ЛПУ Санаторий Дорохово

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Централизованная система водоотведения: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информация |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 12,00 |
| 3.1 | взвешенные вещества | ед. | 12,00 |
| 3.2 | БПК5 | ед. | 12,00 |
| 3.3 | аммоний-ион | ед. | 12,00 |
| 3.4 | нитрит-анион | ед. | 12,00 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 12,00 |
| 3.6 | нефтепродукты | ед. | 12,00 |
| 3.7 | микробиология | ед. | 12,00 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 0,00 |
| 4.1 | взвешенные вещества | ед. | 0,00 |
| 4.2 | БПК5 | ед. | 0,00 |
| 4.3 | аммоний-ион | ед. | 0,00 |
| 4.4 | нитрит-анион | ед. | 0,00 |
| 4.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 0,00 |
| 4.6 | нефтепродукты | ед. | 0,00 |
| 4.7 | микробиология | ед. | 0,00 |

Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить строительство очистных сооружений с внедрением новых технологий или реконструкцию уже имеющихся.

Предлагаемые технические решения.

Во всех населенных пунктах рекомендуется создание централизованных систем канализации с приемом стоков от жилищного фонда, общественных зданий, местной промышленности и возможной приточности неорганизованного поверхностного стока и инфильтрационных вод.

В комплектацию канализационной насосной станции в стандартном исполнении входит:

- узел предварительной механической очистки;

- приемная емкость;

- насосное оборудование с технологическими трубопроводами;

- система автоматизированного управления;

- система вентиляции.

Для энергосбережения и повышения энергетической эффективности предлагается оснащение насосных агрегатов частотным регулированием. Данное оборудование позволит снизить эксплуатационные расходы на обслуживание, сэкономить электроэнергию от 15 до 30%, с учетом различных суточных режимов работы; обеспечить надежность системы независимо от времени года; стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности насоса в зависимости от текущего расхода; повысить ресурс насосов, труб и запорной  арматуры  за счет исключения  пусковых  токов, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова; возможности  работы  с автономным  аварийным  источником электроэнергии меньшей мощности; необслуживаемым автоматическим режимом работы.

Преимущества использования преобразователей частоты:

- увеличение срока службы подключаемого оборудования;

- исключение пусковых перегрузок сети;

- сокращение расхода электроэнергии на 20—60% и более;

- автоматизация объектов и снижение удельных затрат;

- увеличение пускового момента;

- высокая помехоустойчивость и электробезопасность.

Выбор типа частотного преобразователя выбирается по нескольким критериям, главным из которых является мощность электродвигателя насоса. Однако немаловажными критериями являются также место установки ЧРП, требуемый функционал, сложность монтажа, а также стоимость.

Первоочередные мероприятия по модернизации сетевого хозяйства, предполагают перекладку участков сетей канализации, где показатель засоров и аварийности превышает средний уровень в несколько раз. Также запланировано выполнение работ по перекладке сетей с наивысшим уровнем износа.

Реализация работ по перекладке сетей позволит положительно изменить ситуацию в плане аварийности, сократить количество засоров, потери воды и эксплуатационные затраты.

Эффективность очистки сточных вод городской канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Канализационное хозяйство муниципального округа выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Необходимость реконструкции существующей станции очистки сточных вод была подробно рассмотрена выше.

При реконструкции КОС предложено к рассмотрению внедрение новой технологии и нового принципиального подхода к устройству очистных сооружений.

Предлагаемые к рассмотрению очистные сооружения основаны на уникальных технологиях, позволяющих не выносить их за пределы населенных пунктов, а размещать внутри городских кварталов среди жилых домов.

Сооружения компактны, недороги в строительстве, удобны в обслуживании. В них нет мешалок и воздуходувок, используются только низконапорные насосы, что позволило сделать сооружения компактными. Секционированное исполнение позволяет при проведении ремонтных и регламентных работ отключать необходимую секцию без остановки работы сооружений в целом.

В предлагаемых очистных сооружениях отсутствуют мешалки и воздуходувки, весь процесс очистки размещен в закрытом отапливаемом корпусе. Санитарно-защитная зона снижена до 200 метров.  Удельные затраты на очистку 1 м3 сточных вод составляет 0,18-0,25 кВт вместо 0,4-0,5 кВт при традиционной очистке.

Краткое описание последовательности процесса очистки.

Сточные воды попадают в приемную камеру, проходят предварительную очистку и направляются на решетку тонкой механической очистки. Пройдя через нее, они попадают в песколовку и далее в камеру смешения, где смешиваются с активным илом и направляются в распределительные лотки биофильтра.

Из лотков через сливные патрубки они попадают на разбрызгиватели и орошают загрузки биофильтра. Пройдя биофильтр, сточные воды собираются поддонами и направляются по аэрационным колоннам в активную зону аэротенка-смесителя.

Далее перерабатываемые стоки забираются насосами и подаются в камеру смешения для последующего многократного повторения этого цикла.

Из отстойной зоны в верхней части аэротенков осветленная вода попадает в биореактор, где производится ее глубокая доочистка. После прохождения биореактора вода проходит через установку ультрафиолетового обеззараживания и сбрасывается в водоем.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги.

Финансовое состояние ООО «Мособлтепло» проанализировано на основании бухгалтерской отчетности по форме № 0710001 Бухгалтерский баланс и форме № 0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 - 2024 годы.

Бухгалтерская отчетность ООО «Мособлтепло», полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена в таблицах ниже.

Таблица 3.3.30– Бухгалтерский баланс ООО «Мособлтепло»

| Наименование показателя | Код | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нематериальные активы | 1110 | 14643 | 13061 | 11863 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
| Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
| Основные средства | 1150 | 3286320 | 2745240 | 1787560 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 38078 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 76025 | 59670 | 58419 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I | 1100 | 3376980 | 2856050 | 1857840 |
| Запасы | 1210 | 107053 | 36356 | 35377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3290 | 134 | 142 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1286680 | 517085 | 407401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3154 | 526971 | 38078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3524560 | 2667660 | 1667300 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 18413 | 25067 | 8816 |
| Итого по разделу II | 1200 | 4943140 | 3773280 | 2157110 |
| БАЛАНС | 1600 | 8320130 | 6629320 | 4014950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1514470 | 1514470 | 1514470 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (270419) | (261451) | (273987) |
| Итого по разделу III | 1300 | 1244050 | 1253020 | 1240480 |
| Заемные средства | 1410 | 3103680 | 3175680 | 1334970 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 33182 | 14013 | 5158 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1450 | 462065 | 524101 | 392536 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 3598930 | 3713790 | 1732660 |
| Заемные средства | 1510 | 71000 | 86386 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1288480 | 829505 | 164623 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 30032 | 20930 | 18321 |
| Прочие обязательства | 1550 | 2087640 | 725691 | 858863 |
| Итого по разделу V | 1500 | 3477150 | 1662510 | 1041810 |
| БАЛАНС | 1700 | 8320130 | 6629320 | 4014950 |

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:

Рисунок 3.3.6 – Краткий анализ бухгалтерского баланса

Анализ финансового состояния организации выполняется на основании расчета финансовых показателей.

В таблице ниже представлена динамика основных показателей бухгалтерского баланса ООО «Мособлтепло», характеризующих структуру баланса, финансовую устойчивость.

Таблица 3.3.31– Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Мособлтепло»

| Финансовый показатель | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внеоборотные активы (млн.руб.) | 1858 | 2818 | 3377 |
| Активы всего (млн.руб.) | 4015 | 6629 | 8320 |
| Чистые активы (млн.руб.) | 1633 | 1771 | 1701 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0,31 | 0,19 | 0,15 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2,5) | 2,11 | 2,32 | 1,43 |

Таблица 3.3.32– Отчет о финансовых результатах ООО «Мособлтепло»

| Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 1875410 | 1251230 | 1110270 | 1076000 | 1101080 | 969622 | 915053 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 1883740 | 1208940 | 1130030 | 1017430 | 1102710 | 1098800 | 964084 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -8331 | 42289 | -19760 | 58571 | -1625 | -129176 | -49031 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -8331 | 42289 | -19760 | 58571 | -1625 | -129176 | -49031 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 149347 | 28258 | 7254 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 2330 | 101925 | 82668 | 48367 | 51517 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 214073 | 164240 | 85553 | 29777 | 305913 | 183463 | 51587 |
| Прочие расходы | 2350 | 250959 | 128232 | 85997 | 78037 | 106669 | 151627 | 56144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2205 | 23887 | -61317 | -41069 | 197619 | -97340 | -53588 |
| Налог на прибыль | 2410 | -19739 | -11351 | 822 | 6322 | -36959 | 0 | 0 |
| текущий налог на прибыль | 2411 | 8357 | 3747 | 0 | 0 | 24033 | 0 | 0 |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | -11382 | -7604 | 822 | 6322 | -12926 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | -46 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15683 | 8753 |
| Прочее | 2460 | 8566 | 0 | -8 | -84 | -15 | -305 | -420 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -8968 | 12536 | -60503 | -34831 | 160645 | -81583 | -45301 |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -8968 | 12536 | -60503 | -34831 | 160645 | -81583 | -45301 |

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на рисунке 3.3.7 и приведены в таблице 3.3.33

Рисунок 3.3.7 – Краткий анализ финансовых результатов

В таблице ниже представлена динамика показателей рентабельности организации:

- показатель EBIT (Earnings before interest and taxes) показывает прибыль до вычета процентов и налогов;

- показатель «Рентабельность продаж» (прибыли от продаж в каждом рубле выручки);

- показатель «Рентабельность активов (ROA)».

Таблица 3.3.33– Показатели рентабельности ООО «Мособлтепло»

| Финансовый показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBIT | 73218 | 83853 | 11314 | 23008 | 123686 | 81583 | 45301 |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | -0,444% | 3,379% | 1,780% | 5,443% | 0,148% | -13,322% | -5,358% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | -0,721% | 1,000% | -4,877% | -2,698% | 12,641% | -7,806% | -4,480% |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,029% | 0,449% | -1,879% | 1,626% | 9,828% | -6,434% | -3,540% |

Уставный капитал ООО «Мособлтепло» на 31.12.2024 г. составляет 1514 млн. руб.

В 2024 году организация получила выручку в сумме 1875 млн. руб., это на 624 млн. руб. больше, чем в 2023 году.

По состоянию на 31.12.2024 г. активы организации составляют 8320 млн. руб., что на 1690 млн. руб. больше, чем на 31.12.2023 г.

Чистые активы АО «Мосболтепло» по состоянию на 31.12.2024 оцениваются в 1701 млн. руб.

В 2024 году в АО «Мосболтепло» зафиксирован убыток на сумму 8,97 млн. руб. Для сравнения в предыдущем 2023 году была получена прибыль 12,54 млн. руб.

Финансовое состояние ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» проанализировано на основании бухгалтерской отчетности по форме № 0710001 «Бухгалтерский баланс» и форме № 0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 - 2024 годы.

Бухгалтерская отчетность ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово», полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена в таблицах ниже.

Таблица 3.3.34– Бухгалтерский баланс ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

| Наименование показателя | Код | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | 1150 | 578449 | 581350 | 572995 | 571945 | 593536 | 651510 |
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 217 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 345 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Итого по разделу I | 1100 | 579011 | 581721 | 573084 | 572033 | 593624 | 651588 |
| Запасы | 1210 | 18799 | 17463 | 15143 | 13579 | 11672 | 9258 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 37137 | 18796 | 74399 | 80147 | 53575 | 101952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 13000 | 10430 | 10000 | 0 | 40000 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15679 | 21731 | 10652 | 15937 | 37226 | 18772 |
| Итого по разделу II | 1200 | 84615 | 68420 | 110194 | 109663 | 142473 | 129982 |
| БАЛАНС | 1600 | 663626 | 650141 | 683278 | 681696 | 736097 | 781570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 531667 | 531667 | 531667 | 531667 | 531667 | 531667 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 135841 | 135841 | 135841 | 135841 | 135841 | 135841 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (37359) | (37565) | (37972) | (38123) | (52098) | 867 |
| Итого по разделу III | 1300 | 630149 | 629943 | 629536 |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31128 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 111 | 0 | 0 | 0 | 31128 | 0 |
| Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31128 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 31937 | 18769 | 52485 | 35389 | 13279 | 16610 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 16276 | 75634 | 95675 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 1429 | 1429 | 1257 | 646 | 646 | 910 |
| Итого по разделу V | 1500 | 33366 | 20198 | 53742 | 52311 | 120687 | 113195 |
| БАЛАНС | 1700 | 663626 | 650141 | 683278 | 681696 | 736097 | 781570 |

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:

Рисунок 3.3.8 – Краткий анализ бухгалтерского баланса

Анализ финансового состояния организации выполняется на основании расчета финансовых показателей.

В таблице ниже представлена динамика основных показателей бухгалтерского баланса ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово», характеризующих структуру баланса, финансовую устойчивость.

Таблица 3.3.35– Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

| Финансовый показатель | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистые активы | 630151 | 629933 | 629526 | 645651 | 700052 | 764040 | 704188 |
| Внеоборотные активы | 656883,50 | 666709,50 | 682487 | 708896,50 | 758833,50 | 756585,50 | 712135,50 |
| Всего активов | 663626 | 650141 | 683278 | 681696 | 736097 | 781570 | 736097 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0,950 | 0,969 | 0,921 | 0,923 | 0,836 | 0,855 | 0,913 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 2,536 | 3,387 | 2,050 | 2,096 | 1,181 | 1,148 | 1,193 |

Таблица 3.3.36– Отчет о финансовых результатах ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

| Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 426069 | 363058 | 286001 | 270602 | 193859 | 220015 | 277718 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 421604 | 391164 | 286578 | 270898 | 194914 | 219526 | 277859 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4465 | -28106 | -577 | -296 | -1055 | 489 | -141 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | 1524 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2941 | -30848 | -577 | -296 | -1055 | 489 | -141 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 282 | 1438 | 1074 | 966 | 1669 | 6 | 767 |
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 47 | 32553 | 244 | 31170 | 0 | 0 | 70 |
| Прочие расходы | 2350 | 2783 | 2927 | 554 | 17822 | 53522 | 405 | 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 487 | 216 | 187 | 14018 | -52908 | 90 | 261 |
| Налог на прибыль | 2410 | -281 | -91 | -36 | -43 | -57 | -18 | 52 |
| текущий налог на прибыль | 2411 | 104 | 91 | 37 | 43 | 57 | 18 | 0 |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | -177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 206 | 407 | 151 | 13975 | -52965 | 72 | 209 |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 206 | 407 | 151 | 13975 | -52965 | 72 | 209 |

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на рисунке 3.3.9 и приведены в таблице 3.3.37:

Рисунок 3.3.9 – Краткий анализ финансовых результатов

В таблице ниже представлена динамика показателей рентабельности организации:

- показатель EBIT (Earnings before interest and taxes) показывает прибыль до вычета процентов и налогов;

- показатель «Рентабельность продаж» (прибыли от продаж в каждом рубле выручки);

- показатель «Рентабельность активов (ROA)».

Таблица 3.3.37– Показатели рентабельности ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

| Финансовый показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBIT | -75 | 316 | 115 | 13932 | -52908 | 54 | 261 |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | 0,048% | 1,121% | 0,053% | 5,164% | -27,319% | 0,033% | -0,075% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | 0,033% | 0,065% | 0,024% | 2,220% | -8,608% | 0,011% | 0,031% |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,031% | 0,061% | 0,023% | 2,048% | -7,471% | 0,010% | 0,029% |

Уставный капитал ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» составляет 531,7 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупные активы организации составляли 663,6 млн руб. Это на 13,5 млн руб. больше, чем в 2023 году.

Чистые активы ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» по состоянию на 31.12.2024 составили 630 млн руб.

В 2024 году ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» получила прибыль в размере 206 тыс. руб. Это на 201 тыс.руб. меньше, чем в чем в 2023 г.

#### Величина действующих тарифов.

Величина тарифов на водоотведение для потребителей Рузского муниципального округа на 2024 г. представлена в следующей таблице:

Таблица 3.3.38 - Тарифы на водоотведение для потребителей Рузского муниципального округа на 2024 г.

| № | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Территория оказания услуг | Вид услуги | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
|  |  |  |  |  |  | руб./куб.м | руб./куб.м |
| 1 | АО «Мособлтепло» | Рузский муниципальный округ | Водоотведение | Тариф на водоотведение для прочих потребителей | Без НДС | 42,80 | 44,56 |
|  |  |  |  | Тариф на водоотведение для населения | С НДС | 51,36 | 53,47 |
| 2 | ГБУ ТКБ №3 ДМЗ | ГБУ ТКБ №3 ДМЗ | Водоотведение | Тариф на водоотведение для прочих потребителей | Без НДС | 27,58 | 28,98 |
|  |  |  |  | Тариф на водоотведение для населения | С НДС | 33,10 | 34,78 |
| 3 | ООО ЛПУ Санаторий Дорохово | ООО ЛПУ Санаторий Дорохово | Водоотведение | Тариф на водоотведение для прочих потребителей | Без НДС | 28,83 | 31,94 |
|  |  |  |  | Тариф на водоотведение для населения | С НДС | 34,60 | 38,33 |

#### Анализ структуры платы граждан за водоотведение.

Структура цен (тарифов) в сфере водоотведения Рузского муниципального округа состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на водоотведение, и платы за подключение к системе водоотведения.

Структура цен (тарифов) для потребителей и населения на водоотведение отражена в таблице 3.3.33.

Плата за подключение к централизованной системе централизованного водоотведения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к централизованной системе водоотведения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 (Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "О водоснабжении и водоотвдении") плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №299-Р от 19.12.2024 тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения на территории Рузского муниципального округа Московской области представлена в таблице: 3.3.39.

Таблица 3.3.39 - Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения на территории Рузского муниципального округа Московской области

| На территории Рузского муниципального округа Московской области на 2025 г. <*> |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети: |  |  |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия | тыс. руб./ м3/сут | 3,09 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети Т2П,М (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/суг. включительно) | тыс. руб./ м3/сут | 10,33 |
| Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, прокладываемой открытым способом: |  |  |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб / км | 7 412,93 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб / км | 7 897,87 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб / км | 10684,19 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб / км | 12 055,33 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб / км | 12 128,99 |

  - Характеристика состояния и проблем в системе электроснабжения.

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.

Для оценки существующих источников внешнего электроснабжения рассматриваемой территории, в сетях напряжением 35 кВ и выше Московской энергосистемы, использованы актуальные данне ПАО «Россети Московский регион».

Рузский муниципальный округ находится в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Западные электрические сети» (ЗЭС) ПАО «Россети Московский регион».

Электроснабжение потребителей осуществляется: от питающих центров Московской энергосистемы в эксплуатации ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети», ЗЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион», от тяговой электроподстанции ОАО «РЖД» (ОАО «Российские железные дороги») и от электростанций ОАО «Мосводоканал».

Передачу электрической энергии потребителям Рузского муниципального округа  осуществляет крупная территориальная сетевая организация Рузский РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» Западные электрические сети (далее – Россети Московский регион). Гарантирующим поставщиком электрической энергии является АО «Мосэнергосбыт» (далее – Мосэнергосбыт).

Все компании являются крупнейшими в РФ участниками розничного рынка электрической энергии и осуществляют свою деятельность в межтерриториальных границах. Мосэнергосбыт осуществляет энергоснабжение с оптового и розничного рынков электрической энергии (мощности) 169 объектов крупных предприятий и организаций в 49 регионах РФ (8% потребляемой в РФ электроэнергии). Организационной формой управления деятельности компаний на территории Рузского муниципального округа является дивизиональная структура (филиалы, производственные отделения).

Россети Московский регион и Мособлэнерго оказывают услуги по передаче электрической энергии гарантирующим поставщикам, энергосбытовым компаниям и непосредственно потребителям – участникам оптового и розничного рынка электроэнергии на основании договоров оказания услуг по передаче электроэнергии. Предметом договора является осуществление комплекса организационно-технических мероприятий по поставке электроэнергии конечным потребителям, электроустановки которых непосредственно подключены к сетям данных сетевых организаций, а также другим территориальным сетевым организациям.

Россети Московский регион и Мособлэнерго, получая электроэнергию от генерирующих компаний (электрические станции, блок-станции), смежных энергосистем, расположенных в соседних субъектах РФ, магистральных электрических сетей – сетей напряжением 220 кВ и выше (ПАО «Россети»), передают ее до точек присоединения конечных потребителей или территориальных сетевых организаций. Россети Московский регион и Мособлэнерго также осуществляют технологическое присоединение потребителей к объектам электросетевого хозяйства (новые потребители электрической энергии постоянная или временная схема электроснабжения; увеличение мощности действующих потребителей; переоформление документов о технологическом присоединении). Деятельность по передаче электрической энергии, а также по технологическому присоединению является регулируемой.

Схема системы электроснабжения Рузского муниципального округа отражена на рисунке 3.4.1.

Рисунок 3.4.1 - Схема системы электроснабжения Рузского муниципального округа

Потребители электрической энергии заключают договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком или независимыми энергоснабжающими организациями. Потребители электрической энергии (юридические лица), а также гарантирующий поставщик и энергоснабжающие организации в целях исполнения обязательств по договорам энергоснабжения заключают договоры на передачу электрической энергии с территориальными сетевыми организациями по единым котловым тарифам, устанавливаемым на территории Московской области Комитетом по ценам и тарифам Московской области. Гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке электрической энергии. Юридические лица оплачивают стоимость потребленной электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам на электрическую энергию (мощность) по шести ценовым категориям (ежемесячно рассчитываемым гарантирующим поставщиком). Взаимоотношения территориальных сетевых организаций по передаче электрической энергии, в случае наличия смежных точек поставки электрической энергии, регулируются в рамках индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Население и приравненные к нему категории потребителей заключают договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком или энергоснабжающими организациями. Оплата потребленной электрической энергии осуществляется по регулируемым тарифам, пересматриваемым Комитетом по ценам и тарифам Московской области на ежегодной основе (с 1 июля).

Рузский муниципальный округ входит в эксплуатационную зону филиала «Западные электрические сети» (ЗЭС) Россети Московский регион.

    - Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

      - Анализ эффективности и надежности источников электроснабжения.

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры.

На территории Рузского муниципального округа находятся электростанции Московской области, характеристика оборудования представлена в таблице ниже.

Таблица 3.4.1. – Характеристика оборудования электростанций на териитоии Руского муниципального округа

| Наименование организации | Источник электроснабжения | Номер агрегата (блока) | Тип оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощьность, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Мосводоканал» | Рузская № 2 | 1 | РО123-ВМ-120 | 1964 | 1,3 |
|  | Рузская № 34 | 1 | ПЛ20/811-В-160 | 1996 | 1,6 |
|  |  | 2 | ПЛ20/811-В-160 | 1996 | 1,6 |
|  | Озернинская ГЭС | 1 | РО123-ВМ-120 | 1967 | 1,3 |
| Всего |  |  |  |  | 7,7 |

Поставка электроэнергии к потребителям  Рузского муниципального округа осуществляется по линиям электропередач через трансформаторные подстанции Россети Московский регион и Мособлэнерго.

Суммарная установленная мощность центров питания по Рузскому муниципального округу составляет 1 982,9 МВА.

Сведения о трансформаторной мощности центров питания 35-500 кВ, расположенные в границах Рузского муниципального округа представлены в таблице ниже.

Таблица 3.4.2 - Информация о количестве трансформаторных подстанций и мощности центров питания 35-500 кВ на территории Рузского муниципального округа

| Муниципальное образование | Эксплуатирующая организация | Напряжение ПС, кВ | Количество ПС, шт | Трансформаторная мощность ПС, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рузский муниципальный округ | ПАО «Федеральная сетевая компания» | 500 | 1 | 1 502,0 |
|  |  | 220 | 1 | 120,0 |
|  |  | Всего | 2 | 1 622,0 |
|  | ПАО «Россети Московский регион» | 110 | 5 | 196,0 |
|  |  | 35 | 11 | 107,7 |
|  |  | Всего | 16 | 303,7 |
|  | Абонентские и тяговые | 110 | 1 | 50,0 |
|  |  | 35 | 3 | 7,2 |
|  |  | Всего | 4 | 57,2 |
|  | В целом по округу | 500 | 1 | 1 502,0 |
|  |  | 220 | 1 | 120,0 |
|  |  | 110 | 6 | 246,0 |
|  |  | 35 | 14 | 114,9 |
|  |  | Всего | 22 | 1 982,9 |

Центры питания Московской энергосистемы, расположенные на территории Рузского муниципального  округа представлены в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3 - Питающие центры Россети Московский регион расположенные на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | № ПС | Название ПС | Эксплуатирующая органиазция | Мощность, МВА | Диспетчерское наименование | Напряжение, кВ | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 151 | Шмелево | ПАО «Федеральная сетевая компания» | 40 | Т-1 | 220/35/6 | 1970 |
|  |  |  |  | 40 | Т-2 | 220/35/6 | 1970 |
|  |  |  |  | 40 | Т-3 | 220/35/6 | 1970 |
| 2 | 33 | Ракитино | ПАО «Россети Московский регион» | 10 | Т-1 | 35/10 | 2007 |
|  |  |  |  | 4 | Т-2 | 35/10 | 1976 |
| 3 | 171 | Сычи |  | 25 | Т-1 | 110/10/6 | 1983 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2 | 110/10/6 | 1981 |
| 4 | 288 | Каменка |  | 1 | Т-1 | 35/6 | 1962 |
|  |  |  |  | 1 | Т-2 | 35/6 | 1958 |
|  |  |  |  | 4 | Т-3 | 35/10 | 1979 |
| 5 | 289 | Кирилловка |  | 1,6 | Т-1 | 35/6 | 1983 |
|  |  |  |  | 1,6 | Т-2 | 35/6 | 1983 |
|  |  |  |  | 4 | Т-3 | 35/10 | 1982 |
|  |  |  |  | 4 | Т-4 | 35/10 | 1989 |
| 6 | 290 | Коврово |  | 1,6 | Т-1 | 35/6 | 1989 |
|  |  |  |  | 1,6 | Т-2 | 35/6 | 1989 |
| 7 | 291 | Веревкино |  | 1,6 | Т-1 | 35/6 | 1983 |
|  |  |  |  | 1,6 | Т-2 | 35/6 | 1983 |
| 8 | 327 | Колодкино |  | 4 | Т-1 | 35/10 | 1983 |
|  |  |  |  | 4 | Т-2 | 35/10 | 1980 |
| 9 | 392 | Верея |  | 25 | Т-1 | 110/35/10 | 1969 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2 | 110/35/10 | 1969 |
| 10 | 418 | Руза |  | 25 | Т-1 | 110/35/10 | 1986 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2 | 110/35/10 | 1987 |
| 11 | 460 | Кожино |  | 6,3 | Т-1 | 35/10 | 1968 |
|  |  |  |  | 6,3 | Т-2 | 35/10 | 1984 |
| 12 | 464 | Дорохово |  | 6,3 | Т-1 | 35/10 | 1969 |
|  |  |  |  | 6,3 | Т-2 | 35/10 | 1984 |
| 13 | 468 | Шелковка |  | 25 | Т-1 | 110/10 | 2006 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2 | 110/10 | 2006 |
| 14 | 559 | Филатово |  | 4 | Т-1 | 35/10 | 1991 |
|  |  |  |  | 4 | Т-2 | 35/10 | 1991 |
| 15 | 564 | Рождествено |  | 4 | Т-1 | 35/10 | 1983 |
|  |  |  |  | 4 | Т-2 | 35/10 | 1971 |
| 16 | 568 | Карповка |  | 6,3 | Т-1 | 35/10 | 2007 |
|  |  |  |  | 6,3 | Т-2 | 35/10 | 2007 |
| 17 | 595 | Лидино |  | 25 | Т-1(В) | 110/35/10 | 1990 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2(В) | 110/35/10 | 1990 |
| 18 | 618 | Никольское |  | 6,3 | Т-1 | 35/10 | 1978 |
|  |  |  |  | 4 | Т-2 | 35/10 | 1970 |
| 19 | 649 | Северная |  | 7,5 | Т-1 | 35/10 | 1964 |
|  |  |  |  | 7,5 | Т-2 | 35/10 | 1963 |
| 20 | 701 | Сухарево |  | 25 | Т-1 | 110/10/6 | 1974 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2 | 110/10-10 | 1976 |
| 21 | 714 | Давыдково |  | 16 | Т-1 | 110/10 | 1994 |
| 22 | 732 | Мухино |  | 16 | Т-1 | 110/10 | 1977 |
|  |  |  |  | 16 | Т-2 | 110/10 | 1983 |
| 23 | 543 | Палашкинская |  | 1,6 | Т-1 | 35 | 1966 |
| 24 | 390 | Тучково (РЖД) | ОАО «РЖД» | 25 | Т-1 | 35/6 | 2003 |
|  |  |  |  | 25 | Т-2 | 110/35/10 | 2003 |

С целью выявления дефицитных по мощности ПС 110 (35) кВ и выше по состоянию на 4 квартал 2024 года в энергосистеме Московской области произведен анализ загрузки ЦП на основании данных зимних контрольных замеров за последние 5 лет.

Отчетные данные по фактической загрузке трансформаторного оборудования ПС 110 (35) кВ и выше, расположенных на территории Рузского муниципального округа «Западные электрические сети» по замерам режимного дня зимнего максимума нагрузки за последние 5 лет и перспективной нагрузки, представлены в таблице 3.4.4.

По результатам анализа загрузки ПС 110 (35) кВ и выше в энергосистеме Московской области по состоянию на 4 квартал 2024 года, а также с учетом перспективной нагрузки с учетом ТУ на ТП превышения загрузки трансформаторного оборудования свыше допустимого уровня нагрузки при отключении наиболее мощного параллельного трансформатора на территории Рузского муниципального округа не выявлено.

Таблица 3.4.4 – Данные по загрузке трансформаторного оборудования ПС 110(35) кВ Рузского муниципального округа в зимний максимум

| № п/п | № ПС | Название ПС | Мощность, МВА | Диспетчерское наименование | Год изготовления | Положение РПН | Номинальное напряжение, кВ |  |  | Номинальный ток, А |  |  | Фактическая нагрузка, А |  |  | Фактическая нагрузка, % |  |  | Аварийная нагрузка, А |  |  | Аварийная нагрузка, % |  |  | Время контрольного замера/максимальной нагрузки, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |  |
| 1 | 33 | Ракитино | 10 | Т-1 | 2007 |  | 36,75 |  | 10,5 | 157,1 |  | 550 | 13,4 |  | 44,0 | 8,5 |  | 8,0 | 46,3 |  | 162,2 | 29,5 |  | 29,5 | 9 |
|  | 33 | Ракитино | 4 | Т-2 | 1976 |  | 35 |  | 10,5 | 66 |  | 220 | 36,5 |  | 118,1 | 55,4 |  | 53,7 | 48,7 |  | 162,2 | 73,7 |  | 73,7 | 9 |
| 2 | 171 | Сычи | 25 | Т-1 | 1983 |  | 115 | 11 | 6,6 | 125,5 | 1312 | 2190 | 21,5 | 144,5 | 133,1 | 17,1 | 11,0 | 6,1 | 41,5 | 285,7 | 246,2 | 33,0 | 21,8 | 11,2 | 24 |
|  | 171 | Сычи | 25 | Т-2 | 1981 |  | 115 | 11 | 6,6 | 125,5 | 1312 | 2190 | 20,0 | 141,2 | 113,1 | 15,9 | 10,8 | 5,2 | 41,5 | 285,7 | 246,2 | 33,0 | 21,8 | 11,2 | 24 |
| 3 | 288 | Каменка | 1 | Т-1 | 1962 |  | 31,5 |  | 6,6 | 16,9 |  | 87,5 | 3,0 |  | 14,3 | 17,8 |  | 16,4 | 6,1 |  | 28,9 | 35,8 |  | 33,0 | 18 |
|  | 288 | Каменка | 1 | Т-2 | 1958 |  | 31,5 |  | 6,6 | 16,9 |  | 87,5 | 3,0 |  | 14,6 | 18,0 |  | 16,6 | 6,1 |  | 28,9 | 35,8 |  | 33,0 | 18 |
|  | 288 | Каменка | 4 | Т-3 | 1979 |  | 31,5 |  | 10,5 | 73,3 |  | 220 | 70,2 |  | 210,6 | 95,7 |  | 95,7 | 70,2 |  | 210,6 | 95,7 |  | 95,7 | 0 |
| 4 | 289 | Кирилловка | 1,6 | Т-1 | 1983 |  | 31,5 |  | 6,3 | 29,3 |  | 146,6 | 7,4 |  | 37,3 | 25,4 |  | 25,4 | 17,4 |  | 87,1 | 59,4 |  | 59,4 | 20 |
|  | 289 | Кирилловка | 1,6 | Т-2 | 1983 |  | 31,5 |  | 6,3 | 29,3 |  | 146,6 | 10,5 |  | 49,8 | 35,9 |  | 34,0 | 17,4 |  | 87,1 | 59,4 |  | 59,4 | 20 |
|  | 289 | Кирилловка | 4 | Т-3 | 1982 |  | 35 |  | 10,5 | 66 |  | 220 | 43,0 |  | 148,1 | 65,1 |  | 67,3 | 92,1 |  | 306,9 | 139,5 |  | 139,5 | 24 |
|  | 289 | Кирилловка | 4 | Т-4 | 1989 |  | 35 |  | 11 | 66 |  | 209,9 | 50,4 |  | 158,8 | 76,4 |  | 75,6 | 96,4 |  | 306,9 | 146,1 |  | 146,2 | 24 |
| 5 | 290 | Коврово | 1,6 | Т-1 | 1989 |  | 31,5 |  | 6,3 | 29,3 |  | 146,6 | 25,0 |  | 125,2 | 85,5 |  | 85,4 | 25,0 |  | 125,2 | 85,5 |  | 85,4 | 4 |
|  | 290 | Коврово | 1,6 | Т-2 | 1989 |  | 31,5 |  | 6,3 | 29,3 |  | 146,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 25,0 |  | 125,2 | 85,5 |  | 85,4 | 4 |
| 6 | 327 | Колодкино | 4 | Т-1 | 1983 |  | 35 |  | 11 | 66 |  | 210 | 54,4 |  | 171,9 | 82,5 |  | 81,8 | 84,7 |  | 269,6 | 128,4 |  | 128,4 | 24 |
|  | 327 | Колодкино | 4 | Т-2 | 1980 |  | 35 |  | 11 | 66 |  | 210 | 30,3 |  | 97,7 | 45,9 |  | 46,5 | 84,7 |  | 269,6 | 128,4 |  | 128,4 | 24 |
| 7 | 392 | Верея | 25 | Т-1 | 1969 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1312 | 77,6 | 124,0 | 377,2 | 61,8 | 33,1 | 28,8 | 141,6 | 237,9 | 648,0 | 112,9 | 63,4 | 49,4 | 21 |
|  | 392 | Верея | 25 | Т-2 | 1969 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1312 | 64,0 | 113,9 | 270,7 | 51,0 | 30,4 | 20,6 | 141,6 | 237,9 | 648,0 | 112,9 | 63,4 | 49,4 | 21 |
| 8 | 418 | Руза | 25 | Т-1 | 1986 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1313 | 87,4 | 146,8 | 376,3 | 69,6 | 39,2 | 28,7 | 147,4 | 192,3 | 867,4 | 117,4 | 51,3 | 66,1 | 19 |
|  | 418 | Руза | 25 | Т-2 | 1987 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1313 | 63,9 | 45,5 | 491,1 | 50,9 | 12,1 | 37,4 | 147,4 | 192,3 | 867,4 | 117,4 | 51,3 | 66,1 | 19 |
| 9 | 460 | Кожино | 6,3 | Т-1 | 1968 |  | 35 |  | 10,5 | 103,9 |  | 346,4 | 65,8 |  | 218,0 | 63,4 |  | 62,9 | 96,3 |  | 321,2 | 92,7 |  | 92,7 | 24 |
|  | 460 | Кожино | 6,3 | Т-2 | 1984 |  | 35 |  | 11 | 104 |  | 331 | 31,6 |  | 103,1 | 30,4 |  | 31,2 | 100,9 |  | 321,2 | 97,1 |  | 97,0 | 24 |
| 10 | 464 | Дорохово | 6,3 | Т-1 | 1969 |  | 35 |  | 10,5 | 104 |  | 346,4 | 56,3 |  | 187,8 | 54,2 |  | 54,2 | 96,6 |  | 322,0 | 92,9 |  | 93,0 | 24 |
|  | 464 | Дорохово | 6,3 | Т-2 | 1984 |  | 35 |  | 11 | 104 |  | 331 | 42,1 |  | 134,3 | 40,5 |  | 40,6 | 101,2 |  | 322,0 | 97,3 |  | 97,3 | 24 |
| 11 | 468 | Шелковка | 25 | Т-1 | 2006 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 374,9 | 1312,2 | 39,4 | 0,0 | 411,8 | 31,4 | 0,0 | 31,4 | 64,8 | 0,0 | 677,3 | 51,6 | 0,0 | 51,6 | 15 |
|  | 468 | Шелковка | 25 | Т-2 | 2006 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 374,6 | 1312,2 | 25,5 | 0,0 | 265,5 | 20,4 | 0,0 | 20,2 | 64,8 | 0,0 | 677,3 | 51,6 | 0,0 | 51,6 | 15 |
| 12 | 559 | Филатово | 4 | Т-1 | 1991 |  | 35 |  | 11 | 66 |  | 210 | 42,2 |  | 134,2 | 63,9 |  | 63,9 | 65,6 |  | 208,7 | 99,4 |  | 99,4 | 24 |
|  | 559 | Филатово | 4 | Т-2 | 1991 |  | 35 |  | 11 | 66 |  | 210 | 23,4 |  | 74,5 | 35,5 |  | 35,5 | 65,6 |  | 208,7 | 99,4 |  | 99,4 | 24 |
| 13 | 564 | Рождествено | 4 | Т-1 | 1983 |  | 31,5 |  | 10,5 | 73,3 |  | 220 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 63,0 |  | 189,0 | 85,9 |  | 85,9 | 24 |
|  | 564 | Рождествено | 4 | Т-2 | 1971 |  | 31,5 |  | 10,5 | 73,3 |  | 220 | 63,0 |  | 189,0 | 85,9 |  | 85,9 | 63,0 |  | 189,0 | 85,9 |  | 85,9 | 24 |
| 14 | 568 | Карповка | 6,3 | Т-1 | 2007 |  | 35 |  | 10,5 | 103,9 |  | 330,66 | 74,6 |  | 248,6 | 71,8 |  | 75,2 | 108,0 |  | 360,1 | 104,0 |  | 108,9 | 24 |
|  | 568 | Карповка | 6,3 | Т-2 | 2007 |  | 35 |  | 10,5 | 103,9 |  | 330,66 | 33,5 |  | 111,5 | 32,2 |  | 33,7 | 108,0 |  | 360,1 | 104,0 |  | 108,9 | 24 |
| 15 | 595 | Лидино | 25 | Т-1(В) | 1990 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1313 | 19,0 | 33,9 | 86,2 | 15,2 | 9,0 | 6,6 | 93,0 | 212,3 | 229,3 | 74,1 | 56,6 | 17,5 | 19 |
|  | 595 | Лидино | 25 | Т-2(В) | 1990 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1313 | 71,5 | 178,5 | 143,0 | 57,0 | 47,6 | 10,9 | 93,0 | 212,3 | 229,3 | 74,1 | 56,6 | 17,5 | 19 |
| 16 | 618 | Никольское | 6,3 | Т-1 | 1978 |  | 35 |  | 11 | 104 |  | 331 | 68,3 |  | 217,2 | 65,6 |  | 65,6 | 96,0 |  | 305,5 | 92,3 |  | 92,3 | 18 |
|  | 618 | Никольское | 4 | Т-2 | 1970 |  | 31,5 |  | 10,5 | 73,3 |  | 220 | 29,4 |  | 88,3 | 40,2 |  | 40,1 | 101,8 |  | 305,5 | 138,9 |  | 138,9 | 18 |
| 17 | 649 | Северная | 7,5 | Т-1 | 1964 |  | 35 |  | 11 | 123,7 |  | 412,4 | 106,1 |  | 337,7 | 85,8 |  | 81,9 | 106,1 |  | 337,7 | 85,8 |  | 81,9 | 14 |
|  | 649 | Северная | 7,5 | Т-2 | 1963 |  | 35 |  | 11 | 123,7 |  | 412,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 106,1 |  | 337,7 | 85,8 |  | 81,9 | 14 |
| 18 | 701 | Сухарево | 16 | Т-1 | 1974 |  | 115 | 38,5 | 11 | 80,3 | 240 | 840 | 69,6 | 0,0 | 712,0 | 86,7 | 0,0 | 84,8 | 101,3 | 0,0 | 1058,9 | 126,1 | 0,0 | 126,1 | 18 |
|  | 701 | Сухарево | 16 | Т-2 | 1976 |  | 115 | 38,5 | 11 | 80,3 | 240 | 840 | 33,6 | 0,0 | 346,9 | 41,9 | 0,0 | 41,3 | 101,3 | 0,0 | 1058,9 | 126,1 | 0,0 | 126,1 | 18 |
| 19 | 714 | Давыдково | 16 | Т-1 | 1994 |  | 115 |  | 11 | 80,3 |  | 840 | 36,5 |  | 382,0 | 45,5 |  | 45,5 | 36,5 |  | 382,0 | 45,5 |  | 45,5 | 24 |
| 20 | 732 | Мухино | 16 | Т-1 | 1977 |  | 115 |  | 11 | 80,3 |  | 840 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 65,9 |  | 688,9 | 82,1 |  | 82,0 | 22 |
|  | 732 | Мухино | 16 | Т-2 | 1983 |  | 115 |  | 11 | 80,3 |  | 840 | 67,5 |  | 688,9 | 84,0 |  | 82,0 | 65,9 |  | 688,9 | 82,1 |  | 82,0 | 22 |
| 21 | 390 | Тучково (РЖД) | 25 | Т-1 | 2003 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1313 | 89,1 | 162,1 | 396,4 | 71,0 | 43,2 | 30,2 | 163,3 | 241,0 | 863,4 | 130,1 | 64,3 | 65,8 | 20 |
|  | 390 | Тучково (РЖД) | 25 | Т-2 | 2003 |  | 115 | 38,5 | 11 | 125,5 | 375 | 1313 | 68,8 | 78,9 | 467,0 | 54,8 | 21,0 | 35,6 | 163,3 | 241,0 | 863,4 | 130,1 | 64,3 | 65,8 | 20 |

#### Остаточный ресурс

Сведения о техническом состоянии (физическому износу по данным бухгалтерского учета) предсталены в таблице ниже.

Таблица 3.4.5. Сведения о техническом состоянии оборудования

| Тип оборудования | Износ, % |
| --- | --- |
| Трансформаторное оборудование | 57,064 |
| Коммутационные аппараты | 59,346 |
| Общий | 58,205 |
| Тип линии |  |
| ВЛ-0,4-20 кВ | 45,918 |
| КЛ-0,4-20 кВ | 51,154 |
| Общий | 48,536 |

#### Ограничения использования мощностей

Информация по резерву мощности источников электроснабжения представлена в табл. 3.4.8.

#### Система автоматизации источников электроснабжения.

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» с 01.01.2021 в отношении точек учета электрической энергии необходимо проведение комплекса мероприятий по установке интеллектуальных систем учета электрической энергии. К интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) относится совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии.

На территориальные сетевые организации возложена обязанность по оборудованию точек учета данными системами (гарантирующие поставщики в отношении многоквартирных домов), а также обеспечению полного комплекса обмена информацией между всеми участниками рынка электрической энергии.

Используемыми измерительно-вычислительными комплексами для учета электрической энергии в отношении потребителей муниципального округа являются наиболее успешно зарекомендовавшие себя: Пирамида, АльфаЦентр. Данные системы предназначены для измерений электрической энергии и мощности (коммерческий и технический учет), автоматизированного сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации об энергопотреблении. Системы позволяют создать многоуровневые автоматизированные информационно-измерительные процессы комплексного учета электрической энергии, в частности, ее коммерческий учет (АИИС КУЭ), а также могут использоваться в комплексах устройств телемеханики многофункциональных и автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП). Результаты измерений систем позволяют определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на оптовом рынке электроэнергии, розничном рынке электроэнергии и в двухсторонних договорах между поставщиками и потребителями.

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатацию электрооборудования территориальных сетевых организаций производит подготовленный электротехнический персонал (электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения), также дежурный оперативно-ремонтный персонал, производящий допуск в электроустановки и ликвидацию аварийных ситуаций.

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, технические ремонты - один раз в год.

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, согласно перечню работ, – в порядке текущей эксплуатации.

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации электрооборудования, правил безопасности.

Также проводятся работы по эксплуатации электрооборудования по договорам обслуживания.

Ежегодно выполняются профилактические работы электротехнического оборудования ПС, РП, ЗРУ, ТП и работы по техническому обслуживанию электрических сетей и электроустановок потребителей, работы по текущему содержанию сетей уличного освещения.

#### Системы учета расхода ресурсов

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

По состоянию на 31.12.2024 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 65%.

#### Расход ресурсов

Расход ресурсов потребителями за 2024 год представлен в табл. 3.4.7.

      - Анализ эффективности и надежности сетей электроснабжения. имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей

Схема сетей электроснабжения Рузского муниципального округа отражена в рисунке ниже:

Рисунок 3.4.2 - Схема сетей электроснабжения Рузского муниципального округа

#### Характеристика технических параметров и состояния

Распределение электрической энергии по потребителям Рузского муниципального округа осуществляется от распределительных устройств (РУ) действующих трансформаторных подстанций (ПС) по воздушным и кабельным сетям 6-10 и 0,4 кВ через распределительные пункты (РП-6(10) кВ) и трансформаторные подстанции (ТП-6(10)/0,4 кВ) разного типа, расположенные на территории округа.

Кабельные и воздушные линии электропередачи напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории муниципального округа, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции (ТП) 6(10)/0,4 кВ.

Распределительные электрические сети на территории населенных пунктов выполнены в основном кабелями различного сечения, вне застройки – воздушными ЛЭП.

Ряд крупных производственных объектов в Рузском муниципальном округе имеют прямые фидера от электроподстанций (ПС) ПАО «Россети Московский регион», ПАО «ФСК ЕЭС».

По территории Рузского муниципального округа проходят следующие линии электропередачи (ЛЭП):

На балансе Московского ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра находятся:

– ВЛ 500 кВ Дорохово - ПП Панино;

– ВЛ 500 кВ Обнинская – Дорохово;

– ВЛ 220 кВ Луч – Шмелево;

– ВЛ 220 кВ Радищево – Шмелево;

– ВЛ 220 кВ Шмелево – Грибово;

– КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода II цепь;

– КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода I цепь;

– ВЛ 220 кВ Дорохово – Кедрово.

На балансе ПАО «Россети Московский регион» находятся:

– КВЛ 220 кВ Слобода – Шмелево;

– ВЛ 110 кВ Румянцево - Чисмена с отпайкой на ПС Давыдково;

– ВЛ 110 кВ Сухарево - Руза I цепь;

– ВЛ 110 кВ Можайск – Шелковка;

– ВЛ 110 кВ Кубинка - Сухарево с отпайкой на ПС Тучково;

– ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино;

– ВЛ 110 кВ Лидино – Руза;

– ВЛ 110 кВ Мухино - Можайск с отпайкой на ПС Тучково;

– отпайка ВЛ 110 кВ Мухино - Можайск на ПС Тучково;

– ВЛ 110 кВ Сухарево - Руза II цепь;

– отпайка ВЛ 110 кВ Кубинка - Сухарево на ПС Тучково;

– ВЛ 110 кВ Румянцево - Чисмена с отпайкой на ПС Давыдково;

– ВЛ 110 кВ Сухарево – Шелковка;

– ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино;

– ВЛ 110 кВ Панфиловская – Петровская;

– ВЛ 110 кВ Кубинка – Мухино;

– ВЛ 35 кВ Дорохово – Кожино;

– ВЛ 35 кВ Лидино – Ракитино;

– ВЛ 35 кВ Лидино – Осташево;

– ВЛ 35 кВ Румянцево – Никольское;

– отпайка ВЛ 35 кВ Северная - Ракитино на ПС Васильевская ГЭС;

– ВЛ 35 кВ Верея - Колодкино II с отп. на ПС Субботино;

– ВЛ 35 кВ Филатово – Карповка;

– ВЛ 35 кВ Тучково – Дорохово;

– ВЛ 35 кВ Руза – Северная;

– ВЛ 35 кВ Кирилловка – Руза;

– ВЛ 35 кВ Коврово – Веревкино;

– КВЛ 35 кВ Кубинка - Кирилловка с отпайкой на ПС Полушкино;

– отпайка ВЛ 35 кВ Румянцево - Устиново на ПС Никольское;

– ВЛ 35 кВ Верея - Колодкино I с отп. на ПС Субботино;

– ВЛ 35 кВ Руза – Карповка;

– ВЛ 35 кВ Чисмена – Устиново;

– ВЛ 35 кВ Северная - Ракитино с отп. на ПС Васильевская ГЭС;

– ВЛ 35 кВ Кирилловка – Кожино;

– ВЛ 35 кВ Кирилловка – Коврово;

– ВЛ 35 кВ Тучково – Кирилловка;

– ВЛ 35 кВ Лидино - Збышки I;

– ВЛ 35 кВ Ракитино – Филатово;

– КЛ 35 кВ Шмелево - Рогово II;

– ВЛ 35 кВ Лидино - Збышки II;

– отпайка ВЛ 35 кВ Ракитино - Палашкинская ГЭС на ПС Палашкинская ГЭС-34;

– ВЛ 35 кВ Ракитино - Палашкинская ГЭС;

– КЛ 35 кВ Шмелево - Рогово I;

– ВЛ 35 кВ Валуйки – Веревкино.

ЛЭП (воздушные и кабельные) напряжением 6(10) кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории округа и обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции.

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные ограничения для размещаемой вблизи них застройки.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи.

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (ред. от 18.02.2023) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Воздушные ЛЭП имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии в зависимости от напряжения линии.

Для линий напряжением:

— 220 кВ на расстоянии 25 метров от крайнего провода;

— 110 кВ на расстоянии 20 метров от крайнего провода;

— 35 кВ на расстоянии 15 метров от крайнего провода;

— 6 и 10 кВ на расстоянии 10 метров от крайнего провода (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

— до 1 кВ на расстоянии 2 метра от крайнего провода (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи (КЛ) также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа (равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжения, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛЭП) устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛЭП является территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03).

Санитарно-защитные зоны для действующих ВЛЭП устанавливаются путём натурных измерений, производимых специализированными организациями.

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается: размещение жилых и общественных зданий и сооружений; площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта; предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов.

Для снижения размеров санитарно-защитных зон применяются экранирующие устройства.

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве собственности или ином законном основании.

Размещение объектов электросетевого хозяйства осуществляется также в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учёта воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Также следует отметить, что выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (ред. от 29.11.2023) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Краткая характеристика воздушных линий электропередачи, проходящих по территории Рузского муниципального округа, представлена в следующей таблице:

Таблица 3.4.6 – Краткая характеристика по ЛЭП 6-10 кВ, проходящих по территории Рузского муниципального округа

| № п/п | Питающий центр: номер, наименование | Диспетчерское наименование фидера, отходящего от питающего центра | Вид (ВЛ, КЛ, КВЛ) | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Марка провода / кабеля* | Материал опор* | Год ввода | Состояние: ( у - удовлетворит., р - нужен ремонт, н - нужна реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 418, РУЗА | Фид. 1/418 | КВЛ | 10 | 5,386 | А-70 ААБ 3*150 | ж/б | 1969 | н |
| 2 | ПС 418, РУЗА | Фид.2/418 | КЛ | 10 | 0,41 | АСБ 3*240 |  | 1968 | н |
| 3 | ПС 418, РУЗА | Фид.3/418 | КВЛ | 10 | 15,32 | А-70 АСБ 3*150 | ж/б | 1970 | н |
| 4 | ПС 418 ,РУЗА | Фид. 4/418 | КЛ | 10 | 3,3 | ААБ 3*240 |  | 1987 | н |
| 5 | ПС 418, РУЗА | Фид.5/418 | КВЛ | 10 | 3,986 | АС-70 АСБ 3*150 | ж/б | 1961 | н |
| 6 | ПС 418, РУЗА | Фид.6/418 | КВЛ | 10 | 12,96 | ААБ 3*150 | ж/б | 2016 | у |
| 7 | ПС 418, РУЗА | Фид. 7/418 | КВЛ | 10 | 3,7 | СИП-95 АСБл 3*240 | ж/б | 1984 | н |
| 8 | ПС 418, РУЗА | Фид.8/418 | КВЛ | 10 | 29,68 | АС-120 А-50 АСБ 3*240 ААШВ 3*95 | ж/б | 1959 | н |
| 9 | ПС 418, РУЗА | Фид.9/418 | КЛ | 10 | 1,518 | АСБ 3*240 |  | 1986 | н |
| 10 | ПС 418, РУЗА | Фид.11/418 | КЛ | 10 | 1,518 | АСБ 3*240 |  | 1973 | н |
| 11 | ПС 418, РУЗА | Фид. 12/418 | КВЛ | 10 | 3,69 | СИП-95 АСБл 3*240 | ж/б | 1966 | н |
| 12 | ПС 418, РУЗА | Фид. 13/418 | КВЛ | 10 | 6,126 | АС-120 АСБ 3*240 | ж/б | 1959 | н |
| 13 | ПС 418 ,РУЗА | Фид. 14/418 | КЛ | 10 | 1,55 | АСБ 3*240 |  | 1987 | н |
| 14 | ПС 418 ,РУЗА | Фид. 15/418 | КВЛ | 10 | 4,032 | А-70 ААБ 3*120 | ж/б | 1995 | н |
| 15 | ПС 418 ,РУЗА | Фид. 17/418 | КЛ | 10 | 3,3 | ААБ 3*240 |  | 1973 | н |
| 16 | ПС 418, РУЗА | Фид. 23/418 | КЛ | 10 | 0,45 | АСБ 3*240 |  | 2007 | р |
| 17 | ПС 33, РАКИТИНО | Фид. 2/33 | ВЛ | 10 | 5,409 | А-50 СИП-70 | ж/б | 1960 | н |
| 18 | ПС 33, РАКИТИНО | Фид. 3/33 | КВЛ | 10 | 4,36 | СИП 120 АСБ 3*240 | ж/б | 2009 | р |
| 19 | ПС 33, РАКИТИНО | Фид. 4/33 | ВЛ | 10 | 5,067 | АC-50 | ж/б | 1977 | н |
| 20 | ПС 33, РАКИТИНО | Фид. 5/33 | КВЛ | 10 | 3,3 | АС-70 АСБ 3*185 | ж/б | 1984 | н |
| 21 | ПС 33, РАКИТИНО | Фид. 6/33 | КВЛ | 10 | 3,6 | АС-70 АСБ 3*185 | ж/б | 1984 | н |
| 22 | ПС 33, РАКИТИНО | Фид. 8/33 | КВЛ | 10 | 27,645 | А-50 СИП-70 АСБ 3*50 | ж/б | 1966 | н |
| 23 | ПС 559, ФИЛАТОВО | Фид. 1/559 | ВЛ | 10 | 0,932 | А-50 | ж/б | 1966 | н |
| 24 | ПС 559, ФИЛАТОВО | Фид. 2/559 | КВЛ | 10 | 1,727 | А-70 АСБ 3*150 | ж/б | 1966 | н |
| 25 | ПС 559, ФИЛАТОВО | Фид. 3/559 | КВЛ | 10 | 7,306 | А-50 SAX 50 АСБ 3*120 | ж/б | 1977 | н |
| 26 | ПС 559, ФИЛАТОВО | Фид. 4/559 | КВЛ | 10 | 26,158 | А-70 ААШВ 3*95 | ж/б | 1965 | н |
| 27 | ПС 559, ФИЛАТОВО | Фид. 5/559 | КВЛ | 10 | 18,858 | А-70 АСБ 3*95 | ж/б | 1969 | н |
| 28 | ПС 559, ФИЛАТОВО | Фид. 6/559 | КЛ | 10 | 6,465 | АСБ 3*50 |  | 1966 | н |
| 29 | ПС 559, ФИЛАТОВО | Фид. 7/559 | ВЛ | 10 | 12,039 | А-70 | ж/б | 1994 | н |
| 30 | ПС 595, ЛИДИНО | Фид. 1/595 | КВЛ | 10 | 7,42 | А-70 ААБ 3*240 | ж/б | 1982 | н |
| 31 | ПС 595, ЛИДИНО | Фид. 2/595 | КВЛ | 10 | 30,586 | А-50 АСБ 3*240 | ж/б | 1990 | н |
| 32 | ПС 595, ЛИДИНО | Фид. 3/595 | КВЛ | 10 | 35,63 | А-70 АСБ 3*240 | ж/б | 1999 | н |
| 33 | ПС 595, ЛИДИНО | Фид. 4/595 | КЛ | 10 | 1 | АСБ 3*240 |  | 1984 | н |
| 34 | ПС 595, ЛИДИНО | Фид. 6/595 | КВЛ | 10 | 7,44 | А-70 АСБ 3*185 | ж/б | 1979 | н |
| 35 | ПС 595, ЛИДИНО | Фид. 8/595 | КЛ | 10 | 7,685 | АСБ 3*240 |  | 1982 | н |
| 36 | ПС 595, ЛИДИНО | Фид. 10/595 | КВЛ | 10 | 0,662 | SAX70 АСБ 3*240 | ж/б | 2000 | р |
| 37 | ПС 595, ЛИДИНО | Фид. 11/595 | КВЛ | 10 | 5,041 | СИП 120 АСБ 3*240 | ж/б | 2009 | р |
| 38 | ПС 649, СЕВЕРНАЯ | Фид. 1/649 | КВЛ | 10 | 11,276 | А-70 СИП-70 АСБ 3*240 | ж/б | 1969 | н |
| 39 | ПС 649, СЕВЕРНАЯ | Фид. 2/649 | КВЛ | 10 | 11,109 | А-35 ААБ 3*120 | ж/б | 1970 | н |
| 40 | ПС 649, СЕВЕРНАЯ | Фид. 3/649 | КВЛ | 10 | 5,284 | А-70 АСБ 3*240 | ж/б | 1976 | н |
| 41 | ПС 649, СЕВЕРНАЯ | Фид. 4/649 | КВЛ | 10 | 6,353 | А-50 АСБ 3*240 | ж/б | 1995 | н |
| 42 | ПС 649, СЕВЕРНАЯ | Фид. 7/649 | КЛ | 10 | 1,75 | ААШВ 3*150 |  | 1987 | н |
| 43 | ПС 649, СЕВЕРНАЯ | Фид. 5/649 | КЛ | 10 | 4,5 | ААБ 3*185 |  | 1956 | н |
| 44 | ПС 649, СЕВЕРНАЯ | Фид. 6/649 | КЛ | 10 | 4,5 | ААБ 3*185 |  | 1968 | н |
| 45 | ПС 649, СЕВЕРНАЯ | Фид. 9/649 | КВЛ | 10 | 2,99 | А-70 ААБ 3*120 | ж/б | 1964 | н |
| 46 | ПС 649, СЕВЕРНАЯ | Фид. 10/649 | КЛ | 10 | 1,7 | АСБ 3*240 |  | 1977 | н |
| 47 | ПС 618, НИКОЛЬСКОЕ | Фид. 1/618 | КВЛ | 10 | 21,959 | АС-70 А-70 СИП-70 ААБ 3*150 | ж/б | 1974 | н |
| 48 | ПС 618, НИКОЛЬСКОЕ | Фид. 2/618 | КВЛ | 10 | 1,474 | А-35 СИП-70 АСБ 3*150 | ж/б | 1999 | н |
| 49 | ПС 618, НИКОЛЬСКОЕ | Фид. 3/618 | ВЛ | 10 | 6,521 | АС-70 А-50 SAX-70 | ж/б | 1978 | н |
| 50 | ПС 618, НИКОЛЬСКОЕ | Фид. 4/618 | КВЛ | 10 | 9,649 | А-50 АСБ 3*120 | ж/б | 1968 | н |
| 51 | ПС 618, НИКОЛЬСКОЕ | Фид. 5/618 | ВЛ | 10 | 10,587 | АС-70 А-70 SAX-70 | ж/б | 1967 | н |
| 52 | ПС 618, НИКОЛЬСКОЕ | Фид. 6/618 | ВЛ | 10 | 16,028 | А-35 А-50 | ж/б | 1967 | н |
| 53 | ПС 618, НИКОЛЬСКОЕ | Фид. 7/618 | КВЛ | 10 | 0,875 | АC-95 ААШВ 3*95 | ж/б | 1972 | н |
| 54 | ПС 568, КАРПОВКА | Фид. 1/568 | КВЛ | 10 | 10,778 | АС-50 А-70 ААШВ 3*120 | ж/б | 1991 | н |
| 55 | ПС 568, КАРПОВКА | Фид. 2/568 | КВЛ | 10 | 1,879 | АС-50 А-50 ААШВ 3*70 | ж/б | 1967 | н |
| 56 | ПС 568, КАРПОВКА | Фид. 3/568 | КВЛ | 10 | 24,187 | АС-50 А-70 SAX 70 АСБ 3*150 | ж/б | 1995 | н |
| 57 | ПС 568, КАРПОВКА | Фид. 5/568 | КВЛ | 10 | 18,052 | АС-50 А-70 СИП 70 АСБ 3*95 | ж/б | 1985 | н |
| 58 | ПС 568, КАРПОВКА | Фид. 6/568 | КВЛ | 10 | 10,745 | АС-50 А-70 АСБ 3*95 | ж/б | 1973 | н |
| 59 | ПС 568, КАРПОВКА | Фид. 7/568 | КВЛ | 10 | 10,909 | А-70 SAX 95 АСБ 3*150 | ж/б | 1978 | н |
| 60 | ПС 171, СЫЧИ | Фид. 2/171 | КВЛ | 10 | 32,604 | АС-70 СИП-70 АСБ 3*240 | ж/б | 1975 | н |
| 61 | ПС 714, ДАВЫДКОВО | Фид. 2/714 | ВЛ | 10 | 5,448 | АС-50 А-70 | ж/б | 1989 | н |
| 62 | ПС 701, СУХАРЕВО | Фид. 5/701 | КЛ | 10 | 0,125 | ААШВУ 3*120 |  | 1975 | н |
| 63 | ПС 701, СУХАРЕВО | Фид. 6/701 | КВЛ | 10 | 48,651 | АС-50 АС-70 СИП 70 ААБ 3*95 | ж/б | 1972 | н |
| 64 | ПС 701, СУХАРЕВО | Фид. 7/701 | КВЛ | 10 | 15,951 | АС-150 АС-70 АСБ 3*240 | ж/б | 1978 | н |
| 65 | ПС 701, СУХАРЕВО | Фид. 8/701 | КВЛ | 10 | 9,172 | АС-95 АСБ 3*240 | ж/б | 1997 | н |
| 66 | ПС 701, СУХАРЕВО | Фид. 9/701 | КЛ | 10 | 10,632 | АСБ 3*120 АСБ 3*185 |  | 1978 | н |
| 67 | ПС 701, СУХАРЕВО | Фид. 10/701 | КВЛ | 10 | 19,225 | АС-50 SAX 70 ААШВ 3*120 | ж/б | 1976 | н |
| 68 | ПС 701, СУХАРЕВО | Фид. 11/701 | КВЛ | 10 | 14,221 | АС-50 АСБ 3*185 АСБ 3*120 | ж/б | 1984 | н |
| 69 | ПС 701, СУХАРЕВО | Фид. 14/701 | КВЛ | 10 | 10,175 | АС-150 АСБ 3*240 | ж/б | 1986 | н |
| 70 | ПС 701, СУХАРЕВО | Фид. 18/701 | КЛ | 10 | 0,115 | АСБ 3*240 |  | 1985 | н |
| 71 | ПС 289, КИРИЛЛОВКА | Фид. 1/289 | КВЛ | 10 | 4,384 | АС-50 СИП-70 АСБ 3*120 | ж/б | 1964 | н |
| 72 | ПС 289, КИРИЛЛОВКА | Фид. 2/289 | КВЛ | 10 | 7,926 | АС-70 SAX-70 АСБ3*185 | ж/б | 1978 | н |
| 73 | ПС 289, КИРИЛЛОВКА | Фид. 3/289 | КВЛ | 10 | 6,281 | А-50 АСБ 3*95 ААБ 3*70 | ж/б | 1975 | н |
| 74 | ПС 289, КИРИЛЛОВКА | Фид. 4/289 | КВЛ | 10 | 17,528 | А-50, АС-70 АСБ 3*120 | ж/б | 1959 | н |
| 75 | ПС 289, КИРИЛЛОВКА | Фид. 5/289 | КВЛ | 10 | 5,441 | СИП-70 АСБ 3*185 АСБ 3*120 | ж/б | 1968 | н |
| 76 | ПС 289, КИРИЛЛОВКА | Фид. 6/289 | КЛ | 10 | 2,3 | АСБ 3*95 |  | 1966 | н |
| 77 | ПС 289, КИРИЛЛОВКА | Фид.7/289 | КВЛ | 10 | 9,866 | СИП-50 АС-50 АСБ 3*185 АСБ 3*120 | ж/б | 1968 | н |
| 78 | ПС 289, КИРИЛЛОВКА | Фид. 9/289 | КЛ | 10 | 2,2 | АСБ 3*150 |  | 1975 | н |
| 79 | ПС 289, КИРИЛЛОВКА | Фид. 10/289 | КЛ | 10 | 0,369 | ЦАСБу 3*240 |  | 1964 | н |
| 80 | ПС 289, КИРИЛЛОВКА | Фид. 11/289 | КВЛ | 10 | 5,291 | А-70, СИП-70 ААШВ 3*95 | ж/б | 1970 | н |
| 81 | ПС 290, КОВРОВО | Фид. 2/290 | КВЛ | 6 | 4,618 |  | ж/б | 2017 | у |
| 82 | ПС 290, КОВРОВО | Фид. 4/290 | КВЛ | 6/10 | 0,2 | SAX-70 | ж/б | 2011 | у |
| 83 | ПС 460, КОЖИНО | Фид. 1/460 | ВЛ | 10 | 8,109 | А-50, А-70, СИП-50 | ж/б | 1964 | н |
| 84 | ПС 460, КОЖИНО | Фид. 2/460 | КВЛ | 10 | 5,326 | АС-50, А-70 АСБ 3*150 | ж/б | 1966 | н |
| 85 | ПС 460, КОЖИНО | Фид. 3/460 | КВЛ | 10 | 17,112 | АС-70, СИП-70 ААБ 3*240 | ж/б | 1992 | н |
| 86 | ПС 460, КОЖИНО | Фид. 4/460 | КЛ | 10 | 1,2 | АСБ 3*50 |  | 1963 | н |
| 87 | ПС 460, КОЖИНО | Фид. 5/460 | КЛ | 10 | 4,16 | АСБ 3*120 |  | 1963 | н |
| 88 | ПС 460, КОЖИНО | Фид. 7/460 | КВЛ | 10 | 4,479 | SAX-70 ААШВ 3*120 | ж/б | 1973 | н |
| 89 | ПС 460, КОЖИНО | Фид. 9/460 | КВЛ | 10 | 12,915 | А-50, А-70 СИП 70 АСБ 3*95 | ж/б | 1969 | н |
| 90 | ПС 460, КОЖИНО | Фид. 10/460 | КВЛ | 10 | 10,887 | А-50 АС-95 АСБ 3*240 | ж/б | 1987 | н |
| 91 | ПС 464, ДОРОХОВО | Фид. 1/464 | КВЛ | 10 | 5,399 | А-70, АС-50 СШВХ 3*120 | ж/б | 1960 | н |
| 92 | ПС 464, ДОРОХОВО | Фид. 2/464 | КВЛ | 10 | 15,766 | А-70, СИП-70 | ж/б | 1970 | н |
| 93 | ПС 464, ДОРОХОВО | Фид. 3/464 | КВЛ | 10 | 0,775 | А-35 АСБ 3*50 | ж/б | 1966 | н |
| 94 | ПС 464, ДОРОХОВО | Фид. 6/464 | КВЛ | 10 | 6,903 | АС-70, SAX-95 ААБ 3*120 | ж/б | 1967 | н |
| 95 | ПС 464, ДОРОХОВО | Фид. 7/464 | ВЛ | 10 | 1,809 | АС-70 | ж/б | 2001 | р |
| 96 | ПС 464, ДОРОХОВО | Фид. 8/464 | ВЛ | 10 | 2,25 | А-50 | ж/б | 1997 | н |
| 97 | ПС 464, ДОРОХОВО | Фид. 9/464 | КВЛ | 10 | 4,08 | АС-50 SAX-90 ААБ 3*120 | ж/б | 1964 | н |
| 98 | ПС 327, КОЛОДКИНО | Фид.1/327 | ВЛ | 10 | 2,678 | А-50 | ж/б | 1980 | н |
| 99 | ПС 327, КОЛОДКИНО | Фид. 3/327 | КВЛ | 10 | 12,092 | А-50 А-70 АСБ 3*95 ААШВ 3*95 | ж/б | 1981 | н |
| 100 | ПС 327, КОЛОДКИНО | Фид. 4/327 | КВЛ | 10 | 19,056 | А-50 А-70 ААШВ 3*95 | ж/б | 1979 | н |
| 101 | ПС 327, КОЛОДКИНО | Фид.6/327 | ВЛ | 10 | 0,569 | А-50 | ж/б | 1989 | н |
| 102 | ПС 327, КОЛОДКИНО | Фид.7/327 | КВЛ | 10 | 16,035 | АС-150 АС-50 АСБ 3*240 | ж/б | 1974 | н |
| 103 | ПС 327, КОЛОДКИНО | Фид.8/327 | КВЛ | 10 | 9,82 | АС-150 АСБ 3*240 | ж/б | 1974 | н |
| 104 | ПС 288, КАМЕНКА | Фид. 6/288 | КВЛ | 10 | 18,974 | А-50, А-70 АСБ 3*120 | ж/б | 1963 | н |
| 105 | РТП 11, ТУЧКОВО | Фид.1 РТП11 | КВЛ | 10 | 12,481 | АС-120 СИП-70 ААБ 3*150 | ж/б | 1960 | н |
| 106 | РТП 11, ТУЧКОВО | Фид.2 РТП11 | КВЛ | 10 | 6,917 | А-70 ААБ 3*120 | ж/б | 1960 | н |
| 107 | РТП 11, ТУЧКОВО | Фид.3 РТП11 | КВЛ | 10 | 6,069 | АС-70 ААШВ 3*150 | ж/б | 1960 | н |
| 108 | РТП 11, ТУЧКОВО | Фид.4 РТП11 | КВЛ | 10 | 5,399 | АС-50 ААШВ 3*150 | ж/б | 1969 | н |
| 109 | РТП 11, ТУЧКОВО | Фид.6 РТП11 | КВЛ | 10 | 4,003 | А-50 | ж/б | 1969 | н |
| 110 | РТП 11, ТУЧКОВО | Фид.9 РТП11 | КЛ | 10 | 0,45 | АСБ 3*150 |  | 2013 | у |
| 111 | РП 12, ГОРБОВО | Фид.2 РП12 | КЛ | 10 | 0,12 | АСБ 3*185 |  | 1968 | н |
| 112 | РП 12, ГОРБОВО | Фид.3 РП12 | КВЛ | 10 | 0,952 | А-50 АСБ 3*35 | ж/б | 1964 | н |
| 113 | РП 12, ГОРБОВО | Фид.4 РП12 | КВЛ | 10 | 3,859 | АС-120 АСБ 3*95 | ж/б | 1964 | н |
| 114 | РП 13, САН.ГЕРЦЕНА | Фид.13 РП13 | КВЛ | 10 | 1,36 | А-50 АСБ 3*70 | ж/б | 1981 | н |
| 115 | РТП 14, КОРЧМАНОВО | Фид. 2 РТП14 | КВЛ | 10 | 9,318 | АС-95 СИП 95 | ж/б | 1960 | н |
| 116 | РТП 14, КОРЧМАНОВО | Фид. 3 РТП14 | КВЛ | 10 | 23,53 | А-50 СИП 70 АСБ 3*50 | ж/б | 1983 | н |
| 117 | РТП 14, КОРЧМАНОВО | Фид. 5 РТП14 | ВЛ | 10 | 11,906 | А-50 SAX-70 | ж/б | 2001 | р |
| 118 | РП 17, БАБАЕВО | Фид. 2 РТП17 | КВЛ | 10 | 19,929 | А-50 СИП-70 АСБ 3*120 | ж/б | 1964 | н |
| 119 | РТП 17, БАБАЕВО | Фид.14 РТП17 | КВЛ | 10 | 8,493 | А-50 | ж/б | 1985 | н |
| 120 | РТП 17, БАБАЕВО | Фид.16 РТП17 | КВЛ | 10 | 10,113 | А-70 СИП-70 ААШВ 3*95 | ж/б | 1996 | н |
| 121 | РТП39,ОЧИСТН.СООРУЖЕНИЯ | Фид. 5 РТП-39 | КЛ | 10 | 0,4 | АСБ 3*120 |  | 2017 | у |
| 122 | РТП39,ОЧИСТН.СООРУЖЕНИЯ | Фид. 7 РТП-39 | КЛ | 10 | 0,8 | ААШВ 3*150 |  | 1966 | н |
| 123 | РТП39,ОЧИСТН.СООРУЖЕНИЯ | Фид. 8 РТП-39 | КЛ | 10 | 0,28 | АСБ 3*240 |  | 1985 | н |
| 124 | РТП 40, ЗАРНИЦА | Фид. 7 РТП-40 | КЛ | 10 | 1,2 | АСБ 3*70 |  | 1987 | н |
| 125 | РТП 40, ЗАРНИЦА | Фид. 9 РТП-40 | КВЛ | 10 | 9,643 | АС-50 SAX-50 АСБ 3*185 | ж/б | 1983 | н |
| 126 | РТП 42, БОГОРОДСКОЕ | Фид. 1 РТП-42 | КВЛ | 10 | 2,977 | А-50 АСБ 3*150 | ж/б | 2007 | р |
| 127 | РТП 42, БОГОРОДСКОЕ | Фид. 2 РТП-42 | КВЛ | 10 | 12,033 | А-50 СИП-70 ААБ 3*50 | ж/б | 1974 | н |
| 128 | РТП 51, СЛЯДНЕВО | Фид. 1 РТП-51 | КВЛ | 10 | 5,489 | А-70 ААШВ 3*120 | ж/б | 1996 | н |
| 129 | РТП 55, СЕВЕРНОЕ | Фид. 5 РТП-55 | КЛ | 10 | 0,814 | ААБ 3*120 |  | 1982 | н |
| 130 | РТП 55, СЕВЕРНОЕ | Фид. 3 РТП-55 | КЛ | 10 | 1,235 | АСБ 3*240 |  | 2013 | у |
| 131 | РТП 55, СЕВЕРНОЕ | Фид. 7 РТП-55 | КЛ | 10 | 0,1 | АСБ 3*240 |  | 2015 | у |
| 132 | РТП 55, СЕВЕРНОЕ | Фид. 8 РТП-55 | КЛ | 10 | 0,1 | АСБ 3*240 |  | 2015 | у |
| 133 | РТП 55, СЕВЕРНОЕ | Фид. 12 РТП-55 | КВЛ | 10 | 2,851 | SAX-70 АСБ 3*150 | ж/б | 1989 | н |
| 134 | РП 57, СВЯЗЬ | Фид. 4 РП-57 | КЛ | 10 | 0,42 | ААБ 3*240 |  | 1992 | н |
| 135 | ПС 390, ТУЧКОВО | Фид. 5/390 | КЛ | 10 | 1,2 | АСБ 3*240 |  | 1979 | н |
| 136 | ПС 390, ТУЧКОВО | Фид. 6/390 | КЛ | 10 | 1,64 | АСБ 3*240 |  | 1979 | н |
| 137 | ПС 390, ТУЧКОВО | Фид. 9/390 | КВЛ | 10 | 5,809 | АС-120 АСБ 3*240 | ж/б | 1969 | н |
| 138 | ПС 390, ТУЧКОВО | Фид. 18/390 | КЛ | 10 | 1,2 | АСБ 3*240 |  | 1979 | н |
| 139 | ПС 392, ВЕРЕЯ | Фид. 1/392 | КВЛ | 10 | 16,471 | А-50 ААШВ 3*50 | ж/б | 1969 | н |
| 140 | РП 29, САН.ДОРОХОВО | Фид. 1 РП-29 | КЛ | 10 | 0,866 | АСБ 3*95 |  | 1973 | н |
| 141 | РП 29, САН.ДОРОХОВО | Фид. 3 РП-29 | КЛ | 10 | 1,45 | АСБ 3*120 |  | 1973 | н |
| 142 | РП 29, САН.ДОРОХОВО | Фид. 4 РП-29 | КЛ | 10 | 1,24 | АСБ 3*185 |  | 1973 | н |
| 143 | РП 29, САН.ДОРОХОВО | Фид. 5 РП-29 | КЛ | 10 | 1,52 | ААШВ 3*120 |  | 1985 | н |
| 144 | РП 29, САН.ДОРОХОВО | Фид. 7 РП-29 | КВЛ | 10 | 7,51 | АС-70 СИП-70 АСБ 3*120 | ж/б | 1973 | н |
| 145 | РП 29, САН.ДОРОХОВО | Фид. 8 РП-29 | КВЛ | 10 | 5,437 | АС-50 АСБ 3*150 | ж/б | 1976 | н |
| 146 | РП30,ОЧИСТН.СООРУЖЕНИЯ | Фид. 1 РП-30 | КЛ | 10 | 0,05 | ААШВ 3*120 |  | 1984 | н |
| 147 | РП30,ОЧИСТН.СООРУЖЕНИЯ | Фид. 2 РП-30 | КЛ | 10 | 3,8 | ААБ 3*150 |  | 1982 | н |
| 148 | РП30,ОЧИСТН.СООРУЖЕНИЯ | Фид. 5 РП-30 | КВЛ | 10 | 16,154 | А-50 СИП 50 ААШВ 3*95 | ж/б | 1968 | н |
| 149 | РП30,ОЧИСТН.СООРУЖЕНИЯ | Фид. 8 РП-30 | КЛ | 10 | 0,05 | ААШВ 3*120 |  | 1984 | н |
| 150 | РП30,ОЧИСТН.СООРУЖЕНИЯ | Фид. 9 РП-30 | КЛ | 10 | 2,8 | АСБ 3*240 |  | 2019 | у |
| 151 | РТП 37, ДЬЯКОВО | Фид.7 РТП-37 | КЛ | 10 | 0,02 | АСБ 3*150 |  | 2008 | р |
| 152 | РТП 37, ДЬЯКОВО | Фид.10 РТП-37 | КЛ | 10 | 0,02 | АСБ 3*150 |  | 2008 | р |
| 153 | РТП 37, ДЬЯКОВО | Фид.12 РТП-37 | КЛ | 10 | 0,626 | ААБ 3*150 |  | 1982 | н |
| 154 | РТП 37, ДЬЯКОВО | Фид. 15 РТП-37 | КЛ | 10 | 0,615 | ААБ 3*150 |  | 1982 | н |
| 155 | ПС 732, МУХИНО | Фид. 10/732 | КЛ | 10 | 5,289 | ААБ 3*240 |  | 2003 | р |
| 156 | ПС 732, МУХИНО | Фид. 12/732 | КВЛ | 10 | 2,12 | SAX-95 ААБ 3*150 | ж/б | 2003 | р |
| 157 | ПС 732, МУХИНО | Фид. 13/732 | КВЛ | 10 | 9,86 | АС-70 АСБ 3*240 | ж/б | 1981 | н |
| 158 | ПС 732, МУХИНО | Фид. 14/732 | КВЛ | 10 | 12,682 | АС-120 SAX-95 АСБ 3*240 | ж/б | 1981 | н |
| 159 | ПС 732, МУХИНО | Фид. 22/732 | КВЛ | 10 | 0,28 | СИП-70 АСБ 3*150 | ж/б | 2018 | у |
| 160 | ПС 468, ШЕЛКОВКА | Фид.5/468 | КВЛ | 10 | 8,298 | А-50 АСБ 3*240 | ж/б | 1969 | н |
| 161 | ПС 468, ШЕЛКОВКА | Фид.12/468 | КВЛ | 10 | 13,335 | А-70, СИП 70 ААБ 3*120 | ж/б | 1966 | н |
| 162 | ПС 468, ШЕЛКОВКА | Фид.13/468 | КВЛ | 10 | 15,431 | А-50 ААБ 3*70 АСБ 3*240 | ж/б | 1967 | н |
| 163 | ПС 468, ШЕЛКОВКА | Фид.16/468 | КВЛ | 10 | 18,508 | АС-70, А-50, СИП 70 АСБ 3*240 | ж/б | 1958 | н |
| 164 | РП 27, СУХАРЕВО | Фид.1 РП-27 | КВЛ | 10 | 8,042 | АС-95 SAX95 ААБШВ 3*150 | ж/б | 2008 | р |
| 165 | РП 62, АЛЬФАПЛАСТ | Фид.4 РП-62 | КВЛ | 10 | 2,915 | ААБ 3*120 | ж/б | 2007 | р |
| 166 | РТП 58, РЭТО | Фид. 3 РТП-58 | КЛ | 10 | 0,12 | АСБ 3*150 |  | 2015 | у |
| 167 | ПС 171, СЫЧИ | Фид. 8/171 | КВЛ | 10 | 15,496 | СИП-70 АСБ 3*120 | ж/б | 2019 | у |
| 168 | РП 27, СУХАРЕВО | Фид. 8 РП-27 | КВЛ | 10 | 23,752 | А-50 АСБ 3*120 | ж/б | 1993 | н |
| 169 | ПС 151, ШМЕЛЕВО | Фид. 48 ПС-151 | КЛ | 6 | 1,23 | АСБ 3*120 |  | 2013 | у |
| 170 | ПС 543, ПАЛАШКИНСКАЯ ГЭС | Фид. 1 ПС-543 | КВЛ | 6 | 0,607 | АС-50 АСБ 3*120 | ж/б | 2023 | у |
| 171 | ПС 564, РОЖДЕСТВЕНО | Фид. 3 ПС-564 | КВЛ | 10 | 34,296 | А-50 ААБ 3*95 | ж/б | 1999 | н |
| 172 | РТП 58, РЭТО | Фид. 7 РТП-58 | КВЛ | 10 | 0,052 | СИП-70 АСБ 3*95 | ж/б | 2023 | у |

Резервирование системы электроснабжения осуществляется в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 № 194) и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

#### Применяемые графики работы и их обоснованность

Применяемый график работы системы электроснабжения круглосуточный.

Обоснованность применяемого графика работы системы электроснабжения - в соответствии с требованиями бесперебойности. Штатный режим работы источников электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема. При этом достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с категориями потребителей в части надежности.

В соответствии с п. 1.2.18 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:

- Электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

- электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

- электроприемники третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

В соответствии с пп. 1.2.19-21 ПУЭ допустимы следующие перерывы электроснабжения:

- для потребителей первой категории – на время автоматического восстановления питания;

- для потребителей второй категории – на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады;

- потребителей третьей категории – не более 1 суток.

Жилые дома (МКД и ИЖД) относятся к потребителям третьей категории.

В соответствии с Требованиям к качеству коммунальных услуг (Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов), утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 29.06.2020) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет два часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при наличии одного источника питания. Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Аварийных ситуаций, повлекших за собой недопустимые по установленным нормативам, перебои в поставках электрической энергии потребителям Рузского  муниципального округа, в 2024 г. допущено не было.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации

Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила технической эксплуатации электрический станций и сетей» и др.

Все необходимые мероприятия по реконструкции, ремонту и пуско-наладочным работам на объектах электросетевого хозяйства производятся в соответствии с утвержденными графиками ППР и инвестиционной программе. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все необходимые меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки.

Качество работы системы удовлетворяет всем требованиям.

В настоящее время для оперативного контроля и управления объектами электрических распределительных сетей, используется центрально-диспетчерская служба (ЦДС). Основной задачей ЦДС является круглосуточное обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей до границ балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, поддержание наиболее надежной схемы электроснабжения объектов электросетевого хозяйства.

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, технические ремонты один раз в год.

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, согласно перечню работ, в порядке текущей эксплуатации.

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации электрооборудования, правил безопасности. Также проводятся работы по эксплуатации электрооборудования по договорам обслуживания.

Заявки, поступающие от потребителей в оперативно-диспетчерскую службу, выполняются оперативно.

#### Состояние учета

Анализ оснащенности приборами учета питающих и абонентских вводов ПС, РП, ТП показывает стопроцентную оснащенность.

По состоянию на 31.12.2024 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 65%.

#### Проблемы и направления их решения

Пропускная способность электрических сетей, расположенных на территории Рузского муниципального округа, в основном обеспечивает условия для поставки и получения мощности и электроэнергии потребителям.

Основными проблемами в электрической сети энергосистемы территории округа и Московской области в целом являются:

- повышенная загрузка ряда линий электропередачи и трансформаторов сети 110-35 кВ, что вызывает ограничение технологического присоединения новых потребителей к электрической сети энергосистемы Московской области;

- высокие уровни токов короткого замыкания и недостаточная отключающая способность выключателей, 220 и 110 кВ, необходимость применения различных мероприятий по их ограничению, в частности секционирования электрической сети.

- регулирование напряжения в сети энергосистемы Московской области затруднено по причине недостаточности и низкой эффективности средств управления и компенсации реактивной мощности: отсутствием работоспособных устройств РПН на автотрансформаторах, достаточного числа регулируемых средств управления и компенсации реактивной мощности на напряжении 110-220 кВ;

- практически на каждой из подстанций энергосистемы Московской области в настоящее время находится в работе оборудование, выработавшее нормативный ресурс.

Все эти факторы приводят к проблеме с регулированием и поддержанием в нормируемых пределах уровней напряжения.

К другим характерным проблемам относятся:

- значительное количество оборудования, отработавшего установленный нормативный срок службы, есть трансформаторы, находящиеся на особом учете по данным хроматографического анализа;

- значительное количество подстанций выполнены по упрощенным схемам подключения к ЛЭП отпайками с помощью отделителей и короткозамыкателей.

В целях повышения надежности и бесперебойности электроснабжения, снижения потерь электрической энергии электросетевыми компаниями, в перспективе необходима реализация мероприятий строительства и реконструкция линий электропередач.

- Для создания надежных систем электроснабжения, обеспечивающих потребности потребителей, необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

строительство внутри-микрорайонных сетей электроснабжения в планировочных микрорайонах для создания возможности присоединения потребителей планировочных микрорайонов к электрической сети;

комплексная телемеханизация и автоматизация электрических сетей для повышения надежности, для сокращения времени поиска места аварий, сокращения количества аварий;

оснащение потребителей приборами учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» для сокращения потерь электроэнергии от потребления без учета.

      - Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

Электроснабжение потребителей Рузского муниципального округа осуществляется: от питающих центров Московской энергосистемы в эксплуатации ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети», ЗЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион», от тяговой электроподстанции ОАО «РЖД» (ОАО «Российские железные дороги») и ОАО «Мосводоканал».

Рузский муниципальный округ находится в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Западные электрические сети» (ЗЭС) ПАО «Россети Московский регион».

Потребители жилищно-коммунального и производственного сектора получают электроэнергию преимущественно через распределительные сети напряжением 10, 6 и 0,4 кВ следующих территориальных сетевых организаций:

Часть абонентов Рузского муниципального округа входит в зону обслуживания Районных электрических сетей (РЭС) - подразделений ЗЭС ПАО «Россети Московский регион».

В том числе:

– в зону обслуживания Рузского РЭС - подразделения ЗЭС ПАО «Россети Московский регион» входят населенные пункты: город Руза; поселки: Бабаево, Беляная Гора, Бородѐнки, Брикет, Горбово, Дорохово, Кожино, Колюбакино, Космодемьянский, Старая Руза, Тучково; села: Аннино, Архангельское, Богородское, Никольское (Колюбакинское с/п), Никольское (Волковское с/п), Покровское, Рождествено; деревни: Акатово, Акулово, Алексино, Алешино, Алтыново, Андрейково, Апальщино, Апухтино, Артюхино, Бабино, Бараново, Барынино, Белобородово, Бельково, Березкино, Большие горки, Борзецово, Ботино, Брыньково, Буланино, Булыгино, Бунино, Вандово, Вараксино, Варвариха, Васильевское (Колюбакинское с/п), Васильевское (Волковское с/п), Ватулино, Ваюхино, Ведерники, Вертошино, Верхнее Сляднево, Вишенки, Волково, Волынщино, Воробьево, Воскресенское, Вражское, Высоково, Выползово, Гидроузел, Глиньково, Глухово, Головинка, Гомнино,. Горбово, Горки, Городилово, Городище, Городище, Городище, Грибцово, Григорово, Грязново, Деменково, Демидково, Денисиха, Дробылево, Ельники, Ерденьево, Еськино, Жиганово, Жолобово, Журавлево, Захнево, Землино, Златоустово, Иваново, Ивойлово, Игнатьево, Ильинское, Ильятино, Кожино, Козлово, Коковино, Кокшино, Колодкино, Комлево, Константиново, Контемирово, Корчманово, Косиловка, Косино, Костино, Красотино, Кривошеино, Крюково, Кузянино, Курово, Ладыгино, Лашино, Ленинка, Леньково, Лидино, Лихачево, Лобково, Лукино, Лунинка, Лызлово, Лысково, Лыщиково, Макеиха, Малоиванцево, Малые горки, Мамошино, Марково, Марс, Марьино, Матвейцево-1, Матвейцево-2, Митинка, Михайловское, Мишинка, Молодяково, Морево, Мытники, Неверово, Немирово, Нестерово, Нижнее Сляднево, Накипелово, Никулкино, Новая (Волковское с/п), Новая (Старорузское с/п), Нововолково, Новогорбово, Новоивановское, Новокурово, Новомихайловское, Новониколаевка, Новониколаево, Новоникольское, Новорождествено, Овсяники, Ожигово, Орешки, Оселье, Палашкино, Паново, Пахомьево, Пелехово, Петрищево,Петрово-Григорово, Петропавловское, Петряиха, Писарево, Подолы, Покров, Полуэктово, Помогаево, Поречье, Потапово, Притыкино, Пупки, Ракитино, Редькино, Ремяница, Румянцево, Рупасово, Рыбушкино, Рябцево, Самошкино, Сафониха, Семенково, Скирманово, Слобода, Сонино, Сорочнево, Старая Руза, Старо (Старорузское с/п), Старо (Волковское с/п), Старо (Дороховское с/п), Старониколаево, Староникольское, Старотеряево, Строганка, Стрыгино, Сумароково, Сухарево, Сытьково, Таблово, Таганово, Тимофеево, Тимохино, Тишино, Товарково, Трубицино, Углынь, Усадково, Успенское, Устье, Федотово, Федчино, Федьково, Филатово, Фролково, Хомьяново, Хотебцово, Хрущево, Цыганово, Чепасово, Шилово, Шорново, Щелканово, Щербинки, Ястребово, д. Григорово.

Часть абонентов Рузского муниципального округа входит в зону обслуживания Одинцовского филиала «Мособлэнерго» (Московская областная энергосетевая компания). В том числе:

– в зону обслуживания Рузского производственного отделения Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» входят населенные пункты: г.Руза, п.Старая Руза, г.п.Тучково, г.п.Дорохово, с.п.Волковское, с.Покровское, с.п.Колюбакино, д.Крюково, с.п.Старорузское, п.Старотеряево, п.Горбово, д.Мишинка, д.Воробьѐво, д.Нестерово, д.Городище, п.Беляная Гора, д.Барынино, с.Архангельское, д.Нововолково, д.Палашкино, д.Тимохино, д.Курово, д.Аннино, д.Петрово-Григорово, д.Полуэктово, д.Сытьково, п.Брикет, с.Никольское, п.Космодемьянский, д.Колодкино, д.Макеиха, д.Грибцово, д.Лыщиково, д.Богородское, с.п.Ивановское, д.Ивойлово, д.Лихачево д.Лидино, д.Ельники, д.Филатово, СНТ «Росинка» .

По территории Рузского муниципального округа проходит участок Смоленского направления Московской железной дороги (ОАО «МЖД» – филиал ОАО «РЖД»). Железнодорожные магистрали электрифицированы.

В зоне электрифицированной железнодорожной линии электропитание тяговых и нетяговых потребителей осуществляется от абонентских электрических сетей железной дороги.

Техническое и хозяйственное обслуживание тяговых подстанций и контактной сети участков электрифицированной железной дороги, понижающих трансформаторных подстанций, наружных электрических сетей, предназначенных для питания устройств СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки), линий продольного электроснабжения, электросетей наружного освещения, включая светильники и прожекторное освещение железнодорожных станций, обеспечивают дистанции электроснабжения Смоленского направления ОАО «РЖД» (Московско - Смоленская дистанция электроснабжения ЭЧ-8), входящая в состав филиала Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».

Распределение электрической энергии по потребителям Рузского муниципального округа осуществляется от распределительных устройств (РУ) действующих трансформаторных подстанций (ПС) по воздушным и кабельным сетям 6-10 и 0,4 кВ через распределительные пункты (РП-6(10) кВ) и трансформаторные подстанции (ТП-6(10)/0,4 кВ) разного типа, расположенные на территории округа.

Кабельные и воздушные линии электропередачи напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории муниципального округа, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции (ТП) 6(10)/0,4 кВ.

Распределительные электрические сети на территории населенных пунктов выполнены в основном кабелями различного сечения, вне застройки – воздушными ЛЭП.

Ряд крупных производственных объектов в Рузском муниципальном округе имеют прямые фидера от электроподстанций (ПС) ПАО «Россети Московский регион», ПАО «ФСК ЕЭС».

Воздушные и кабельные линии электропередачи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии:

− для ВЛ-220 кВ   –  25 метров от крайнего провода;

− для ВЛ-110 кВ   – 20 метров (ориентировочно по 25 м от оси линии);

− для ВЛ-35 кВ     – 15 метров (ориентировочно по 18 м от оси линии);

− для ВЛ-10 кВ     – 10 метров (ориентировочно по 13 м от оси линии).

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжением, соответствующим высшему классу напряжения подстанции.

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учета воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

#### Балансы мощности и нагрузки.

Объемы электрической энергии, прошедшие через сети  ПАО «Россети Московский регион» в Рузском муниципальном округе представлены в таблице ниже:

Таблица 3.4.7 - Объемы электрической энергии, прошедшие через сети ПАО «Россети Московский регион»

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | За год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступление в сеть | млн.кВт.ч | 616,406 |
| 2. | Потери электрической энергии, млн.кВт.ч | млн.кВт.ч | 41,671 |
| 3. | потери электрической энергии | % | 6,760 |
| 4. | Отпуск электрической энергии из сети, млн.кВт.ч | млн.кВт.ч | 574,735 |

#### Проблемы и направления их решения

Технические и технологические проблемы системы электроснабжения:

- Общее техническое состояние оборудования электросетей Рузского муниципального округа удовлетворительное.

- Требуется реконструкция электросетевых объектов в связи с низким индексом технического состояния оборудования (в соответствии с письмом ПАО «Россети Московский регион» в адрес Министерства энергетики Московской области от 25.02.2022 № РМР/58/15/8/КТ):

- Требуется модернизация ТП-10 кВ, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО (№ 969 д. Сумароково, № 1348 д. Орешки, № 1390 д. Лидино, № 1448 д. Лидино, № 1125 д. Новоивановское, № 1304 д. Нестерово, № 1249 д. Старониколаево, № 1150 д. Комлево, № 1267 д. Поречье, № 937 д. Архангельское, № 708 д. Неверово, № 1276 с. Никольское);

- Требуется модернизация ПС 110 кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые (№ 732 Мухино п. Тучково, № 418 Руза г. Руза, №  701 Сухарево д. Морево);

- Требуется модернизация подстанций с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (№ 289 Кирилловка д. Нестерово, № 291 Веревкино д. Слобода, № 460 Кожино д. Кожино, № 33 Ракитино д. Палашкино, № 290 Коврово д Коковино, № 327 Колодкино д. Колодкино, № 464 Дорохово п. Дорохово, № 559 Филатово п. Беляная Гора, № 568 Карповка д. Волково, № 618 Никольское с. Никольское, № 649 Северная г. Руза);

- Требуется реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и провода на СИП-2 (от КТП-1818, от КТП-3062, от МТП-706, от КТП-1520, от КТП-1868, от КТП-1867, от КТП-2287).

Организация ответственная за реализацию проектов, - ПАО «Россети Московский регион».

Срок реализации мероприятия – 2025-2028 годы.

Проблемы в части рациональности зон действия источников электроснабжения отсутствуют.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

Сведения о наличии резерва электрической мощности для осуществления ТП потребителей Рузского муниципального округа по состоянию на конец 2024 года представлены в таблице ниже: (информация с официального сайта ПАО «Россети Московский регион» по электронному адресу: https://rossetimr.ru/invest_news/raskritie/raskrytie-informatsii-subektom-rynka/).

Таблица 3.4.8 - Сведения о питающих центрах ПАО «Россети Московский регион», имеющих резерв электрической мощности для осуществления ТП, расположенных на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | № ПС | Название ПС | Установленная мощность трансформаторов, шт.х МВА | Фактическая загрузка по замерам, МВА | Профицит (+) по замерам по ЦП, МВА | Объем мощности по заключенным договорам на ТП, находящимся на исполнении, МВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров ТП по ЦП, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33 | Ракитино | 1х10, 1х4 | 3,07 | 2,38 | 0,13 | 2,25 |
| 2 | 171 | Сычи | 2х25 | 8,26 | 18,69 | 1,98 | 16,71 |
| 3 | 288 | Каменка | 2х1, 1х4 | 4,19 | 2,36 | 0,44 | 1,93 |
| 4 | 289 | Кирилловка | 2х1,6, 2х4 | 6,64 | 1,45 | 0,20 | 1,25 |
| 5 | 290 | Коврово | 2х1,6 | 1,42 | 0,67 | 0,75 | 0,00 |
| 6 | 291 | Веревкино | 2х1,6 | 0,20 | 1,49 | 0,90 | 0,59 |
| 7 | 327 | Колодкино | 1х4, 1х6,3 | 5,13 | 0,30 | 0,38 | 0,00 |
| 8 | 418 | Руза | 2х25 | 30,13 | -0,60 | 1,40 | 0,00 |
| 9 | 460 | Кожино | 2х6,3 | 5,91 | 2,64 | 0,54 | 2,10 |
| 10 | 464 | Дорохово | 2х6,3 | 5,96 | 2,59 | 0,16 | 2,43 |
| 11 | 468 | Шелковка | 2х25 | 12,94 | 15,20 | 0,55 | 14,65 |
| 12 | 559 | Филатово | 2х4 | 3,98 | 1,32 | 0,56 | 0,76 |
| 13 | 564 | Рождествено | 2х4 | 3,44 | 0,76 | 0,04 | 0,72 |
| 14 | 568 | Карповка | 2х6,3 | 6,55 | 2,00 | 1,49 | 0,51 |
| 15 | 595 | Лидино | 2х25 | 18,04 | 14,78 | 0,24 | 14,53 |
| 16 | 618 | Никольское | 1х6,3, 1х4 | 5,74 | 0,70 | 1,34 | 0,00 |
| 17 | 649 | Северная | 2х7,5 | 6,44 | 2,74 | 1,54 | 1,20 |
| 18 | 701 | Сухарево | 2х25 | 20,56 | 13,04 | 1,87 | 11,17 |
| 19 | 714 | Давыдково | 1х16 | 7,28 | 10,48 | 3,08 | 7,40 |
| 20 | 732 | Мухино | 2х16 | 13,45 | 5,99 | 1,13 | 4,85 |

В Генеральном плане Рузского муниципального округа Мрсковской области определены потребности в электрической мощности по территориям нового строительства на расчетный срок с выделением первой очереди (Таблица 3.4.9).

Таблица 3.4.9 - Потребности в электрической мощности по территориям нового строительства на расчетный срок с выделением первой очереди

| Потребности в электрической мощности по назначению объектов | Первая очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 кВ ТП |  | 6(10) кВ ЦП |  | 0,4 кВ ТП |  | 6(10) кВ ЦП |  |
|  | кВт | кВА | МВт | МВА | кВт | кВА | МВт | МВА |
| Жилищное строительство | 8010 | 8432 | 5,5 | 5,8 | 16831 | 17717 | 11,6 | 12,2 |
| Производственное, общественно-деловое, коммунально-складское и рекреационное назначение | 32600 | 36222 | 18,9 | 21,0 | 136495 | 151661 | 79,2 | 88,0 |
| Социальное и культурно-бытовое назначение | 211 | 222 | 0,1 | 0,1 | 590 | 621 | 0,4 | 0,4 |
| Дачное строительство | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 11158 | 11745 | 7,7 | 8,1 |
| ИТОГО | 40821 | 44876 | 24,5 | 26,9 | 165074 | 181744 | 98,9 | 108,7 |

      - Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Одно из главных требований, предъявляемых к системе электроснабжения, – бесперебойность работы. Таким образом, штатный режим работы объектов электросетевого хозяйства не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должна быть задействована в работу резервируемая схема электроснабжения. В случае отсутствия возможности резервирования перерывы в электроснабжении возможны.

Эксплуатация системы РСО производиться с высокой степенью надежности. Проблемы в части показателей готовности системы электроснабжения отсутствуют.

Программа комплексного развития в сфере электроснабжения включает в себя мероприятия по реконструкции источников и сетей электроснабжения на основании «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы», утвержденной Приказом Минэнерго России № 1095 от 29.11.2024 г., ИПР ПАО «Россети Московский регион», ИП АО «Мособлэнерго». Мероприятия нацелены на увеличение протяженности сетей в новых микрорайонах и реконструкции трансформаторных подстанций, что позволит обеспечить текущую и перспективную потребность в электрической энергии.

      - Анализ воздействия на окружающую среду.

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении, происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В Рузском муниципальном округе воздействия на окружающую среду отсутствует. Электромагнитные поля от трансформаторного оборудования не выходят за металлические ограждающие кожуха.

При транспортировке и распределении электрической энергии воздействия на окружающую среду минимальны и выражены незначительными шумами и техногенными авариями на трансформаторных подстанциях, влекущие за собой протекание масла.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги.

Финансовое состояние организаций сферы электроснабжения Рузского муниципального округа проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2022 - 2023 годы.

Финансовые результаты деятельности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 – 2023 гг. представлены в таблицах ниже:

Таблица 3.4.10 – Бухгалтерский баланс ПАО «Россети Московский регион»

| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |  |  |  |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1110 | 5533717 | 5300352 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 119404 | 111972 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 370177566 | 338895602 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 2843602 | 2888916 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 10690006 | 8680662 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1019734 | 499719 |
| Итого по разделу I | 1100 | 390384029 | 356377223 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 3466840 | 3538929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 265248 | 420041 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 21877712 | 19196608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4646932 | 15191396 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 13080510 | 10535402 |
| Итого по разделу II | 1200 | 43337242 | 48882376 |
| БАЛАНС | 1600 | 433721271 | 405259599 |
| ПАССИВ |  |  |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 24353546 | 24353546 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 21680990 | 21680990 |
| Резервный капитал | 1360 | 1217678 | 1217678 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 168866846 | 150002785 |
| Итого по разделу III | 1300 | 216119060 | 197254999 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 26351772 | 25000000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 21770258 | 21565166 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 34817946 | 21143726 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 82939976 | 67708892 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 27421501 | 38233344 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 74849546 | 77622113 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 23895425 | 16710360 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 8311186 | 7589020 |
| Прочие обязательства | 1550 | 184577 | 140871 |
| Итого по разделу V | 1500 | 134662235 | 140295708 |
| БАЛАНС | 1700 | 433721271 | 405259599 |

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:

Рисунок 3.4.3 - Краткий анализ бухгалтерского баланса ПАО «Россети Московский регион»

Три финансовых показателя, характеризующих структуру бухгалтерского баланса, финансовую устойчивость организации, рассчитаны в следующей таблице:

Таблица 3.4.11 – Финансовые показатели ПАО «Россети Московский регион»

| Финансовый показатель | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистые активы | 240 014 485 | - | 204 863 084 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0,53 | 0,53 | 0,52 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 3.4.12 – Отчет о финансовых результатах ПАО «Россети Московский регион»

| Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 228006729 | 198283524 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (189348802) | (173586988) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 38657927 | 24696536 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | (109902) | (110035) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 38548025 | 24586501 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 22331 | 42913 |
| Проценты к получению | 2320 | 884624 | 1313266 |
| Проценты к уплате | 2330 | (1301932) | (3061149) |
| Прочие доходы | 2340 | 19178248 | 21506005 |
| Прочие расходы | 2350 | (31124493) | (30033521) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 26206803 | 14354015 |
| Налог на прибыль | 2410 | (6387551) | (2624682) |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | (8297353) | (6306586) |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | 1909802 | 3681904 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | (378087) | (325821) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 19441165 | 11403512 |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 19441165 | 11403512 |

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на рисунке и в таблице ниже:

Рисунок 3.4.4 - Краткий анализ бухгалтерского баланса ПАО «Россети Московский регион»

Таблица 3.4.13 – Показатели рентабельности ПАО «Россети Московский регион»

| Финансовый показатель | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| EBIT | 18530977 | 17415164 | 18530977 |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | 16.9% | - | 12.7% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | 6% | 5% | 6% |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6% | 4% | 3% |

Финансовые результаты деятельности АО «Мособлэнерго» за 2022 – 2023 гг. представлены в таблицах ниже:

Таблица 3.4.14 – Бухгалтерский баланс АО «Мособлэнерго»

| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |  |  |  |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1110 | 321 | 472 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 51512236 | 43685232 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 1257438 | 1547770 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1454447 | 1373710 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5798188 | 3844860 |
| Итого по разделу I | 1100 | 60022630 | 50452044 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 977165 | 1100510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3938 | 10836 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2704990 | 2491424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 496996 | 274766 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 501588 | 450783 |
| Итого по разделу II | 1200 | 4684677 | 4328319 |
| БАЛАНС | 1600 | 64707307 | 54780363 |
| ПАССИВ |  |  |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 16489413 | 16489413 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 3769570 | 3770702 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | 303338 | 199084 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 16557706 | 13427171 |
| Итого по разделу III | 1300 | 37120027 | 33886370 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 1091226 | 2057571 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3122024 | 2667397 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 3141552 | 3231372 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 7354802 | 7956340 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 5599777 | 4283324 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 12804557 | 6929907 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 826037 | 708007 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 809247 | 414590 |
| Прочие обязательства | 1550 | 192860 | 601825 |
| Итого по разделу V | 1500 | 20232478 | 12937653 |
| БАЛАНС | 1700 | 64707307 | 54780363 |

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:

Рисунок 3.4.5 - Краткий анализ бухгалтерского баланса АО «Мособлэнерго»

Три финансовых показателя, характеризующих структуру бухгалтерского баланса, финансовую устойчивость организации, рассчитаны в следующей таблице:

Таблица 3.4.15 – Финансовые показатели АО «Мособлэнерго»

| Финансовый показатель | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистые активы | 37 946 064 | - | 27 550 068 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | - | 0,63 | 0,55 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица 3.4.16 – Отчет о финансовых результатах АО «Мособлэнерго»

| Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 28181095 | 24255102 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (22904525) | (20519339) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5276570 | 3735763 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | (524192) | (433396) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4752378 | 3302367 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 542646 | 25706 |
| Проценты к получению | 2320 | 51982 | 62787 |
| Проценты к уплате | 2330 | (946029) | (959419) |
| Прочие доходы | 2340 | 1723503 | 1733464 |
| Прочие расходы | 2350 | (1940429) | (1534274) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4184051 | 2630631 |
| Налог на прибыль | 2410 | (755264) | (545324) |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | (381374) | (355893) |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | (373890) | (189431) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | (21083) | (241) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3407704 | 2085066 |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3407704 | 2085066 |

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на рисунке и в таблице ниже:

Рисунок 3.4.6 - Краткий анализ бухгалтерского баланса АО «Мособлэнерго»

Таблица 3.4.17 – Показатели рентабельности АО «Мособлэнерго»

| Финансовый показатель | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| EBIT | - | 3590050 | 1612629 |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | 16.9% | - | 5,4% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | 5,7% | 7% | 4% |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6% | 2,3% | 2,1% |

#### Величина действующих тарифов.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области устанавливаются на ежегодной основе. На 2024 год цены установлены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 №277-Р. В 2024 году среднегодовой рост тарифов на электрический энергию в одноставочном исчислении составил 12,06%.

Таблица 3.4.18 – Динамика цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2024 год

| № п/п | Группы потребителей | Размер тарифа на вид услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одноставочный тариф | дневная зона | ночная зона |
| с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 5,05 руб./ кВт.ч | 6,16 руб./ кВт.ч | 2,43 руб./ кВт.ч |
| 2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 4,71 руб./ кВт.ч | 5,75 руб./ кВт.ч | 2,27 руб./ кВт.ч |
| 3 | Прочее население и потребители, приравненные к категории население | 6,73 руб./ кВт.ч | 8,21 руб./ кВт.ч | 3,24 руб./ кВт.ч |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |  |
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 5,05 руб./ кВт.ч | 6,16 руб./ кВт.ч | 2,43 руб./ кВт.ч |
| 2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 4,71 руб./ кВт.ч | 5,75 руб./ кВт.ч | 2,27 руб./ кВт.ч |
| 3 | Прочее население и потребители, приравненные к категории население | 6,73 руб./ кВт.ч | 8,21 руб./ кВт.ч | 3,24 руб./ кВт.ч |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 5,57 руб./ кВт.ч | 6,79 руб./ кВт.ч | 2,81 руб./ кВт.ч |
| 2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 5,13 руб./ кВт.ч | 6,26 руб./ кВт.ч | 2,59 руб./ кВт.ч |
| 3 | Прочее население и потребители, приравненные к категории население | 7,33 руб./ кВт.ч | 8,94 руб./ кВт.ч | 3,70 руб./ кВт.ч |

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Московской области на 2024 год утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 №307-Р.

Таблица 3.4.19 – Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Московской области, поставляемой прочим потребителям, на 2024 год

| № п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Ед. изм. | Диапазоны напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BH | CH-I | CH-II | HH |
| 1 | Прочие потребители (тарифы без учета НДС) |  | 1 полугодие |  |  |  |
| 1.1 | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./ МВт·мес | 849393,04 | 1113520,62 | 1166701,93 | 1206752,52 |
| 1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./ МВт·ч | 88,03 | 198,11 | 457,51 | 910,83 |
| 1.2 | Одноставочный тариф | руб./ кВт·ч | 1,56984 | 2,19526 | 2,54072 | 3,04826 |
| 2 | Прочие потребители (тарифы без учета НДС) |  | 2 полугодие |  |  |  |
| 2.1 | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./ МВт·мес | 917344,48 | 1213071,53 | 1265432,45 | 1353976,33 |
| 2.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./ МВт·ч | 96,04 | 216,14 | 499,14 | 993,72 |
| 2.2 | Одноставочный тариф | руб./ кВт·ч | 1,65194 | 2,39401 | 2,82943 | 3,47021 |

#### Анализ структуры платы граждан за электроснабжение.

Структура цен (тарифов) в сфере энергоснабжения Рузского муниципального округа состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на электроэнергию и платы за технологическое подключение к электрическим сетям.

Структура цен (тарифов) для потребителей и населения на электроэнергию отражена в таблицах 3.4.18, 3.4.19.

Регулирование платы за технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется путем установления:

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевыми организациями технических условий заявителям и проверку их выполнения;

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства, а также обеспечения средствами коммерческого учета электрической энергии;

- ставок за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт;

- формул платы за технологическое присоединение исходя из стандартизированных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям.

На 2024 год стоимостные параметры платы за технологическое присоединение утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 25.12.2023 №320-Р. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов составляют: на подготовку и выдачу технических условий заявителю – 7 489,80 руб. за 1 присоединение; на проверку выполнения технических условий заявителем – 4 479,94 руб. за 1 присоединение.

  - Характеристика состояния и проблем в системе газоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Газоснабжение потребителей Рузского муниципального округа осуществляется филиалом акционерного общества «Мособлгаз» «Запад».

АО «Мособлгаз» одна из крупнейших газораспределительных компаний России. АО «Мособлгаз» эксплуатирует огромное газовое хозяйство. В него входит более 55 тысяч километров газопроводов Московской области, более 2,9 миллиона квартир и домовладений, более 3100 промышленных предприятий и котельных, 5800 коммунально-бытовых предприятий. Ежегодно предприятием реализуется свыше 15 миллиардов кубометров природного газа.

В составе АО «Мособлгаз» 6 филиалов по всей Московской области, которые, в свою очередь, включают по несколько районных эксплуатационных служб.

По территории Рузского муниципального округа проложены следующие магистральные газопроводы:

― «Белоусово − Ленинград» DN1000, Pпр = 5,4 МПа;

― «Серпухов − Ленинград» DN700, Pпр = 5,4 МПа;

― «Тула − Торжок» DN1200, Pпр = 5,4 МПа;

― газопровод-отвод к ГРС «Дорохово» DN200, Pпр = 5,4 МПа;

― газопровод-отвод к ГРС «Руза» DN270, Pпр = 5,4 МПа;

― газопровод-отвод к ГРС «Тучково» DN200, Pпр = 5,4 Мпа.

Газораспределительная система Рузского муниципального округа представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

- газопроводы высокого, среднего и низкого давления;

- пункты редуцирования природного газа (ГРП, ШРП);

- системы защиты газопроводов от электрохимической коррозии (ЭХЗ);

- потребители природного газа.

Основным потребителем сетевого природного газа в границах Рузского  муниципального округа является население.

Сетевым газом в муниципальном округе обеспечены 29 147 жилых объектов:

- Количество газифицированных жилых домов – 10 718 ед., из них:

- количество установленных индивидуальных газовых водогрейных колонок в домах – 1 063 ед.;

- количество установленных индивидуальных газовых отопительных аппаратов в домах – 1 064 ед.

- Количество газифицированных квартир –  18 429 ед., из них:

- количество установленных индивидуальных газовых водогрейных колонок в квартирах – 162 ед.;

- количество установленных индивидуальных газовых отопительных аппаратов в квартирах – 263 ед.

Сведения о количестве газифицированных объектов на территории Рузского муниципального округа на 2024 год представлены в следующей таблице:

Таблица 3.5.1 - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории муниципального образования по состоянию за 2024 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт на 01.01.2024 | Факт на 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газифицированные объекты | Ед. | 253 | 268 |
| 2. | Газифицированные квартиры | Ед. | 27753 | 28660 |
| 3. | Количество бытовых газовых счетчиков | Ед. | 13120 | 14042 |
| 4. | Юридические лица всего, в т. ч.: | Ед. | 174 | 185 |
| 4.1. | Бюджетные организации | Ед. | 23 | 21 |
| 4.2. | Промышленные | Ед. | 12 | 14 |
| 4.3. | Теплогенерирующие предприятия | Ед. | 10 | 11 |
| 4.4. | Прочие | Ед. | 135 | 145 |

    - Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

      - Анализ эффективности и надежности источников газоснабжения.

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры

Источниками газоснабжения Рузского муниципального округа являются следующие ГРС: «Руза», «Дорохово», «Тучково», «Сычевский ГОК» (находится на территории Волоколамского городского округа).

Магистральные газопроводы, газопроводы-отводы к ГРС и газораспределительные станции имеют зоны минимальных расстояний до объектов, согласно требованиям СП 36.13.330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», которые составляют:

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 1000 мм до 1200 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 300 м;

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 800 мм до 1000 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 250 м;

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 600 мм до 800 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 200 м;

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром 300 мм и менее зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 100 м;

― для ГРС «Руза», «Дорохово», «Тучково» зона минимальных расстояний во все стороны от ограждения ГРС до границ земельных участков составляет 150 м.

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Федерального закона от 25.10.2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», статей 28 и 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. № 1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

«Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждѐнными Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992 г., установлены охранные зоны:

− для магистрального газопровода - 25 м от оси в каждую сторону;

− охранная зона для ГРС составляет - 100 м.

Любые работы в охранной зоне могут проводиться только по письменному разрешению эксплуатирующей организации.

Эксплуатацией магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС занимается ООО «Газпром трансгаз Москва», Белоусовское ЛПУМГ.

Основы государственного регулирования газоснабжения в Российской Федерации определены федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении» в Российской Федерации.

Перечень видов объектов федерального значения в области федерального транспорта, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, установлен Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2012 № 162-р. Согласно указанному «Перечню» «трубопроводный транспорт» включает:

− магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов;

− сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 МПа.

Таким образом, в СТП ТТ РФ утверждается перечень планируемых к строительству и реконструкции объектов газоснабжения федерального значения (объекты магистральной сети газоснабжения), а в генеральном плане муниципального образования данные решения учитываются и отображаются.

Перечень и основные характеристики ГРС, снабжающих потребителей Рузского муниципального округа приведён в следующей таблице:

Таблица 3.5.2 - Перечень и основные ГРС, снабжающих потребителей Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование ГРС | Параметры питающего газопровода | Производительность, тыс. м3/ч |  | Степень загрузки, % | Система редуцирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |
| 1 | ГРС Дорохово | Газопровод-отвод dу=200, 500 мм, Р≤5,5 МПа | 25,00 | 6,71 | 26,86 | Трехступенчатая |
|  | Дорохово выход №1: Одинцовомежрайгаз (п.Дорохово,п/л) | Газопровод-отвод dу=200, 500 мм, Р≤5,5 МПа | 8,40 |  | - | Трехступенчатая |
|  | Дорохово выход №2: Одинцовомкжрайгаз (п.Тучково,п/л,санаторий) | Газопровод-отвод dу=200, 500 мм, Р≤5,5 МПа | 16,60 |  | - | Трехступенчатая |
| 2 | ГРС Руза | Газопровод-отвод dу=200, 500 мм, Р≤5,5 МПа | 32,60 | 13,49 | 41,39 | Трехступенчатая |
| 3 | ГРС Тучково | Газопровод-отвод dу=200, 500 мм, Р≤5,5 МПа | 80,00 | 13,45 | 16,81 | Трехступенчатая |
| 4 | ГРС Сычевский ГОК (расположена в Волоколамском г.о.) | Газопровод-отвод dу=200, 500 мм, Р≤5,5 МПа | 20,00 | 10,18 | 50,90 | Трехступенчатая |

* Приведены показатели по состоянию на 01.01.2025 г.

Источник информации http://moskva tr.gazprom.ru/about/documents/raskrytie-informatsii-subektam

По газопроводам высокого (P ≤ 1,2 МПа; P ≤ 0,6 МПа), среднего (P ≤ 0,3 МПа) и низкого давления (P ≤ 0,005 МПа), различных диаметров снабжается газом Рузский муниципальный округ.

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: головные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГГРП), газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРПШ).

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы» с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4 минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром свыше Ø300 мм – 20 м;

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до Ø300 мм включительно – 10 м;

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

− от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

− от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

Эксплуатацией газопроводов высокого, среднего и низкого давления занимается АО «Мособлгаз» и филиал «Запад».

Источниками газоснабжения в Рузском муниципальном округе являются 58 газорегуляторных пунктов и 2 323 шкафных распределительных пунктов (Таблица 3.5.3)

Таблица 3.5.3 - Источники системы газоснабжения

| Вид пункта | Кол-во, ед. | Мощность, м3/час |
| --- | --- | --- |
| ГРП | 58 | От 200 до 20000 |
| ШРП | 2 323 | От 5 до 15 |
| ИТОГО | 2 381 |  |

#### Остаточный ресурс

Остаточный срок службы системы газоснабжения Рузского муниципального округа устанавливается на основе оценки технического состояния системы, условий эксплуатации, качества работ по восстановлению работоспособного состояния газопроводов.

Усреднённая степень износа газовых сетей на территории Рузского муниципального округа составляет 10%.

#### Ограничения использования мощностей

На текущий момент в Рузском муниципальном округе ограничения использования мощностей отсутствуют.

#### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживаются путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, техническими регламентами, государственными отраслевыми стандартами, согласованными и утвержденными Ростехнадзором России и другими нормативно-техническими документам.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 2024 году в соответствии с заключенными договорами проводилось техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания. Проводилась подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного пользования газом.

#### Системы учета ресурсов

На момент актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа, по данным, предоставленным филиалом АО «Мособлгаз» «Запад», реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей составляет

- население – 55%;

- бюджетные организации - 100%;

- промышленные потребители - 100%;

- теплогенерирующие предприятия и котельные ком. быта – 100%;

- прочие потребители - 100%.

Расход ресурсов

Расход ресурсов включает в себя потребление на цели газоснабжения котельных для теплоснабжения, на нужды населения, а также потребление газа для предприятий и организаций (табл. 3.5.4).

Таблица 3.5.4 - Сведения о фактических объёмах потребления природного газа на территории Рузского муниципального округа за период 2020-2024 гг.

| Потребители | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | км | 20002,85 | 27830,74 | 34669,16 | 32664,19 | 21713,95 |
| Бюджетные организации |  | 10369,54 | 11829,14 | 11713,92 | 11307,20 | 11249,24 |
| Промышленные потребители |  | 19357,64 | 21203,79 | 19098,38 | 20835,39 | 21879,34 |
| Прочие потребители |  | 54944,36 | 64088,09 | 63114,94 | 60871,78 | 62936,30 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Сведения о балансах природного газа в системе газоснабжения на территории Рузского муниципального округа представлены в таблице 3.5.5.

Таблица 3.5.5 - Сведения о фактических балансах природного газа в системе газоснабжения на территории Рузского муниципального округа за 2020-2024 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получено газа в сети всего | тыс. м3 | 105 051,24 | 125 287,23 | 128 786,32 | 125 867,38 | 117 971,68 |
| 2 | Потери | тыс. м3 | 376,85 | 335,47 | 189,92 | 188,82 | 192,85 |
| 3 | Отпущено потребителям всего | тыс. м3 | 104 674,39 | 124 951,76 | 128 596,40 | 125 678,56 | 117 778,83 |

      - Анализ эффективности и надежности сетей газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

#### Схема и структура сетей

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

Схема сетей газоснабжения Рузского муниципального округа представлена на следующем рисунке 3.5.1.

Рисунок 3.5.1 - Схема сетей газоснабжения Рузского муниципального округа

#### Характеристика технических параметров и состояния

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: головные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГГРП), газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРПШ).

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4 минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до 300 мм включительно– 10 м;

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

− от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;

−  от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

Эксплуатацией газопроводов высокого, среднего и низкого давления занимается филиал АО «Мособлгаз» «Запад».

Расход природного газа по Рузскому муниципальному округу составляет 117,78 млн. куб. м/год.

Потребителями газа высокого давления являются котельные и предприятия, низкого − жилищно-коммунальная застройка.

Природный газ используется:

− в качестве основного топлива на котельных;

− для приготовления пищи в жилых домах на газовых плитах;

− для нужд отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой застройке, от газовых водонагревателей, устанавливаемых в каждом доме (квартире).

Система газоснабжения многоступенчатая, с транспортировкой газа высокого (Р ≤ 1,2 МПа), (Р ≤ 0,6 МПа), среднего (Р ≤ 0,3 МПа) и низкого давления.

Газ низкого давления поступает к бытовым потребителям (газовые плиты, автоматические теплогенераторы).

Часть жителей индивидуальной жилой застройки используют для хозяйственно-бытовых нужд сжиженный баллонный газ, электрические теплогенераторы.

В настоящее время газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии (ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и газового оборудования Госгортехнадзором).

Характеристики сетей газоснабжения в Рузском муниципальном округе приведены в следующей таблице:

Таблица 3.5.6 - Характеристики сети системы газоснабжения за 2020-2024 гг.

| Тип и диаметр газопровода | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальные газопроводы – всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления I-ой категории | км | 185,939 | 185,904 | 188,145 | 200,232 | 204,776 | 8-10% |
| Газопроводы высокого давления II-ой категории | км | 66,3 | 67,039 | 68,353 | 68,503 | 73,348 | 7,50% |
| Газопроводы среднего давления | км | 9,038 | 9,877 | 10,566 | 11,068 | 11,392 | 1,50% |
| Газопроводы низкого давления | км | 181,006 | 182,876 | 183,338 | 183,28 | 183,198 | 18% |
| Полимерные газопроводы – всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления I-ой категории | км |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления II-ой категории | км | 29,177 | 29,346 | 31,39 | 34,496 | 45,502 | 3% |
| Газопроводы среднего давления | км | 128,679 | 135,628 | 159,149 | 216,533 | 252,292 | 2,80% |
| Газопроводы низкого давления | км | 280,619 | 289,973 | 297,37 | 334,999 | 356,775 | 3% |

Протяженность безхозяйных сетей газоснабжения в Рузском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 24508 м. На дату разработки программы комплексного развития оформлено в муниципальную собственность в 2025 году 12444 м. сетей газоснабжения.

Выявлено и подлежит оформлению в муниципальную собственность в 2026 году 19600 м безхозяйных сетей газоснабжения.

Усреднённая степень износа газовых сетей на территории Рузского муниципального округа составляет 10 %.

Надежность систем газоснабжения характеризуется их долговечностью и ремонтопригодностью. Практика эксплуатации систем газоснабжения показывает, что для газовых труб и оборудования сетей понятие долговечности не является определяющим, так как фактический срок эксплуатации газопроводов значительно меньше их физических возможностей. Исходя из требований безопасности использования газа, срок эксплуатации газопроводов выбирают таким, чтобы исключить фактор старения газопровода.

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения. В связи с этим предусмотрены меры по повышению надежности ГРС, сводящие к минимуму возможность полных отказов, приводящих к срыву газоснабжения.

#### Применяемые графики работы и их обоснованность

Одним из главных требований, предъявляемых к системе газоснабжения, – бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей Рузского муниципального округа. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Усилиями филиала акционерного общества «Мособлгаз» «Запад» достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

#### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов.

Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

Исходя из данных, предоставленных филиалом акционерного общества «Мособлгаз» «Запад» аварийное отключение в сетях не происходило.

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения.

#### Качество эксплуатации и диспетчеризации

Показатели технического обслуживания и ремонта сетевого хозяйства на территории Рузского муниципального округа представлены в таблице 3.5.7.

Таблица 3.5.7 - Показатели технического обслуживания и ремонта сетевого хозяйства на территории Рузского муниципального округа за 2021 -2024 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Приборное обследование газопроводов | км | 156,5963 | 147,4633 | 309,1713 | 343,1176 |
| 2 | Обнаружено и установлено мест повреждений | ед. | 78 | 47 | 135 | 180 |
| 3 | Капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ШРП | ед. | 2 | - | 6 | 3 |
| 4 | Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ШРП | ед. | 212 | 227 | 262 | 257 |
| 5 | Техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах | ед. | 2029 | 2027 | 2071 | 2330 |
| 6 | Диагностирование газопровода, всего, в т.ч. |  | 72,2871 | 14,5166 | 117,33 | 78,65124 |
| 6.1. | Газопровода высокого давления |  | 51,1455 |  | 109,527 | 52,50424 |
| 6.2. | Газопровода низкого давления |  | 21,1416 | 14,5166 | 7,803 | 26,1470 |
| 7 | Диагностирование пунктов редуцирования газа | ед. | 2 | 3 | 11 | 10 |
| 8 | Замена линейной части газопроводов | км. | - | - | - | - |
| 9 | Реконструкция пунктов редуцирования газа | ед. | 2 | 3 | 3 | - |

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в соответствии с заключенными договорами проводилось техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных в соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания. Проводилась подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного пользования газом.

На территории Рузского муниципального округа осуществляет деятельность аварийно-диспетчерская служба «Мособлгаз».

#### Состояние учета

На момент актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа, по данным, предоставленным филиалом АО «Мособлгаз» «Запад», реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей составляет

- население – 55%;

- бюджетные организации - 100%;

- промышленные потребители - 100%;

- теплогенерирующие предприятия и котельные ком. быта – 100%;

- прочие потребители - 100%.

#### Имеющиеся проблемы и направления их решения

На момент разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа в эффективности и надёжности сетей системы газоснабжения имеются следующие проблемы:

-	износ сетей газоснабжения – протяжённость участков сетей требующих замены составляет:

Стальные газопроводы:

Газопроводы высокого давления I-ой категории – 0,250 км;

Газопроводы высокого давления II-ой категории  – 0,697 км.

Пути решения данной проблемы:

- 	производить плановую замену участков газопроводов со сроками эксплуатации, близкими к величине нормативного срока;

- 	производить внеплановую замену участков газопроводов с повышенной аварийностью и ненадлежащим техническим состоянием.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в соответствии с заключенными договорами проводилось техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания. Проводилась подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного пользования газом.

На территории Рузского муниципального округа осуществляет деятельность аварийно-диспетчерская служба «Мособлгаз».

      - Анализ зон действия источников газоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Газоснабжение потребителей Рузского муниципального округа осуществляется филиалом акционерного общества «Мособлгаз» «Запад».

Основным потребителем природного газа в границах Рузского муниципального округа является население.

Сетевым газом в муниципальном округе обеспечены 29 147 жилых объектов:

- Количество газифицированных жилых домов – 10 718 ед., из них:

- количество установленных индивидуальных газовых водогрейных колонок в домах – 1 063 ед.;

- количество установленных индивидуальных газовых отопительных аппаратов в домах – 1 064 ед.

- Количество газифицированных квартир –  18 429 ед., из них:

- количество установленных индивидуальных газовых водогрейных колонок в квартирах – 162 ед.;

- количество установленных индивидуальных газовых отопительных аппаратов в квартирах – 263 ед.

Сведения о количестве газифицированных объектов на территории Рузского муниципального округа на 2024 год представлены в следующей таблице:

Таблица 3.5.8 - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории муниципального образования по состоянию за 2024 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт на 01.01.2024 | Факт на 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газифицированные объекты | Ед. | 253 | 268 |
| 2. | Газифицированные квартиры | Ед. | 27753 | 28660 |
| 3. | Количество бытовых газовых счетчиков | Ед. | 13120 | 14042 |
| 4. | Юридические лица всего, в т. ч.: | Ед. | 174 | 185 |
| 4.1. | Бюджетные организации | Ед. | 23 | 21 |
| 4.2. | Промышленные | Ед. | 12 | 14 |
| 4.3. | Теплогенерирующие предприятия | Ед. | 10 | 11 |
| 4.4. | Прочие | Ед. | 135 | 145 |

Филиал акционерного общества «Мособлгаз» «Запад» обслуживает население Рузского муниципального округа.

Зоны газификации Рузского муниципального округа отражены на рисунке 3.5.2.

Рисунок 3.5.2 - Зоны газификации Рузского муниципального округа

#### Балансы мощности.

Баланс системы газоснабжения Рузского муниципального округа представлен в следующей таблице:

Таблица 3.5.9 - Баланс системы газоснабжения Рузского муниципального округа за 2020 - 2024 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получено газа в сети всего | тыс. м3 | 105 051,24 | 125 287,23 | 128 786,32 | 125 867,38 | 117 971,68 |
| 2 | Потери | тыс. м3 | 376,85 | 335,47 | 189,92 | 188,82 | 192,85 |
| 3 | Отпущено потребителям всего | тыс. м3 | 104 674,39 | 124 951,76 | 128 596,40 | 125 678,56 | 117 778,83 |

#### Проблемы и направления их решения

В системе газоснабжения Рузского муниципального округа существенных технологических и технических проблем не имеется.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

Сведения о резервах/дефицитах ГРС на территории Рузского муниципального округа приведены в таблице 3.5.10 согласно информации о проектной производительности и наличии резервов пропускной способности газораспределительных станций, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва» и снабжающих потребителей Рузского муниципального округа Московской области, размещенной на сайте данной организации http://moskva tr.gazprom.ru/about/documents/raskrytie-informatsii-subektam, по состоянию на 01.01.2025 г.

Таблица 3.5.10 - Сведения о резервах/дефицитах ГРС, снабжающих потребителей Рузского муниципального округа

| № п/п | Идентификатор/Балансовая принадлежность | Наименованиие ГРС | Проектная производительность | Загрузка газораспределительной станции | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности |  | Имеющиеся сетевые связи со смежными объектами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.м3/ч | тыс.м3/ч | тыс.м3/ч | тыс.м3/ч | % |  |
| 1 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | ГРС Дорохово | 25,00 | 6,71 | 11,02 | 7,27 | 29,07 | ГРС тупиковая |
| 1.1 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | Дорохово выход №1: Одинцовомежрайгаз (п.Дорохово,п/л) | 8,40 | - | 0,28 | 4,61 | 54,85 | ГРС тупиковая |
| 1.2 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | Дорохово выход №2: Одинцовомкжрайгаз (п.Тучково,п/л,санаторий) | 16,60 | - | 10,74 | 2,66 | 16,02 | ГРС тупиковая |
| 2 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | ГРС Руза | 32,60 | 13,49 | 11,67 | 7,44 | 22,82 | ГРС тупиковая |
| 3 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | ГРС Тучково | 80,00 | 13,45 | 10,33 | 56,22 | 70,28 | Закольцована с ГС Кубинка |
| 4 | ООО «Газпром трансгаз Москва» | ГРС Сычевский ГОК (расположена в Волоколамском г.о.) | 20,00 | 10,18 | 9,82 | 0,00 | 0,01 | ГРС тупиковая |

*Данные приведены по состоянию на 01.01.2025 г.

Источник информации http://moskva tr.gazprom.ru/about/documents/raskrytie-informatsii-subektam

      - Анализ показателей готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов. Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний.

Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности –ремонт или замену.

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое значение другая качественная характеристика приборов, называемая ремонтопригодностью.

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются только продолжительностью.

Ежегодно планируются и выполняются в полном объеме работы по подготовке объектов газоснабжения.

Исходя из данных, предоставленных филиалом АО «Мособлгаз» «Запад», на территории Рузского муниципального округа в период 2020-2024 гг. не зафиксировано аварийных отключений в сетях.

      - Анализ воздействия на окружающую среду.

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий.

Газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным.

В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

- стационарный газорегуляторный пункт — оборудование размещается в специально предназначенных зданиях или на открытых площадках;

- газорегуляторный пункт блочный или пункт газорегуляторный блочный — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа (блоках);

- газорегуляторный пункт шкафной или шкафной регулирующий пункт, оборудование которого размещается в шкафу из несгораемых материалов.

Оборудование газорегуляторного пункта — фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор давления газа, предохранитель сбросного клапана, запорная арматура, прибор учета расхода газа (при необходимости) и другие контрольно-измерительные приборы, а также устройство обводного газопровода (байпаса). Блочные газорегуляторные пункты и стационарные оснащаются котельной установкой.

Все газорегуляторные пункты (за исключением стационарных) являются типовым изделием полной заводской готовности.

Блочные или стационарные газорегуляторные пункты, не оснащенные отопительной котельной установкой, а также газорегуляторные пункты шкафные из-за отсутствия источников постоянных выбросов загрязняющих веществ и малого объема регламентных залповых выбросов не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору химического воздействия, среди перечисленных типов газорегуляторных пунктов, могут быть стационарные (в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, оснащенные газовой котельной установкой.

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума (газорегулирующего оборудования) в блок-боксах с обшивкой тепло- и звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стенами со звукоизоляцией (по проектным решениям).

Для стационарных газорегуляторных пунктов, при расположении оборудования, источников постоянного шума (регуляторов давления газа) на открытой площадке, уровень шумового воздействия определяется расчетом.

Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не превышают нормативных значений. Нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранных требований филиалом АО «Мособлгаз» «Запад» за 2020-2024 гг. отсутствуют.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги.

Финансовое состояние организаций сферы газоснабжения на территории Рузского муниципального округа проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2021 - 2023 годы.

Бухгалтерская отчетность организаций и её анализ, полученные из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлены в таблицах и на рисунках ниже:

Таблица 3.5.11 - Бухгалтерский баланс АО «Мособлгаз» за 2021 – 2023 гг.

| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |  |  |  |  |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1110 | 699239 | 497447 | скрыто |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 84025316 | 66771063 | 52166771 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 90212 | 120212 | 193 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 181622 | 172372 | скрыто |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 225633 | 305759 | скрыто |
| Итого по разделу I | 1100 | 85222022 | 67866853 | 53297597 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 2361024 | 3114778 | скрыто |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 300 | 52886 | скрыто |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 11348895 | 9142344 | 7997640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 10000 | скрыто |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8437038 | 3432814 | 3553166 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 75129 | 71801 | скрыто |
| Итого по разделу II | 1200 | 22222386 | 15824623 | скрыто |
| БАЛАНС | 1600 | 107444408 | 83691476 | 66599999 |
| ПАССИВ |  |  |  |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 34768708 | 33653012 | 33653012 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | 1115696 | скрыто |
| Резервный капитал | 1360 | 53407 | 40454 | скрыто |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 22579230 | 17525807 | 12625319 |
| Итого по разделу III | 1300 | 57401345 | 52334969 | скрыто |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 24151363 | 8932445 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 7092895 | 5862397 | скрыто |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 79444 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 31323702 | 14794842 | скрыто |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 1682 | 2734 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 18268634 | 16304880 | 14205554 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 156097 | 14668 | 14398 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 292948 | 239383 | 200596 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 18719361 | 16561665 | скрыто |
| БАЛАНС | 1700 | 107444408 | 83691476 | 66599999 |

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) АО «Мособлгаз» изображена на следующем графике:

Рисунок 3.5.3 - Краткий анализ бухгалтерского баланса АО «Мособлгаз»

Три финансовых показателя, характеризующих структуру бухгалтерского баланса, финансовую устойчивость организации, рассчитаны в следующей таблице:

Таблица 3.5.12 - Финансовые показатели АО «Мособлгаз»

| Финансовый показатель | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистые активы | 57 557 442 | - | 47 436 116 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | - | 0.54 | 0,56 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1,2 | 0,9 | 0,9 |

Таблица 3.5.13 – Отчет о финансовых результатах АО «Мособлгаз»

| Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 52838920 | 49453139 | скрыто |
| Себестоимость продаж | 2120 | (42405338) | (44104509) | скрыто |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10433582 | 5348630 | 5274348 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (410108) | (698001) | скрыто |
| Управленческие расходы | 2220 | (4790359) | (18005) | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5233115 | 4632624 | скрыто |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 4185 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 424285 | 322360 | 200508 |
| Проценты к уплате | 2330 | (13068) | (2734) | - |
| Прочие доходы | 2340 | 1966634 | 2161477 | 1418036 |
| Прочие расходы | 2350 | (942517) | (1036611) | (786933) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6672634 | 6077116 | 5651287 |
| Налог на прибыль | 2410 | (1433769) | (1299428) | скрыто |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | (148981) | (234829) | (539919) |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | (1284788) | (1064599) | скрыто |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - |
| Прочее | 2460 | (44) | (64) | (92) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5238821 | 4777624 | скрыто |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |  |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 5238821 | 4777624 | скрыто |

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности АО «Мособлгаз» по годам отображены на рисунке 3.5.4 и приведены в таблице 3.5.14:

Рисунок 3.5.4 – Краткий анализ финансовых результатов АО «Мособлгаз»

Таблица 3.5.14 – Показатели рентабельности АО «Мособлгаз»

| Финансовый показатель | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| EBIT | - | 6 079 850 | 5 651 287 |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | 9.9% | - | 10.1% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | - | 10% | 10% |
| Рентабельность активов (ROA) | 5.5% | - | 7.1% |

#### Величина действующих тарифов.

Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым АО «Мособлгаз» населению и приравненным к нему потребителей для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, на территории Московской области с 01.12.2023 г., утверждены распоряжением комитета по тарифам и ценам Московской области от 30 ноября 2023 г. №231-Р, приведены в таблице 3.5.15.

Таблица 3.5.15 - Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым населению Московской области с 01.12.2023 г.по 30.06.2024 г.

| № п/п | Направления использования газа | Ед. измерения | Цены (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м. | 7,85 |
| 2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м | 6,92 |
| 3 | Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1, 2 | руб./1000 куб. м | 6876,89 |
| 4 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 куб. м | 8191,04 |
| 5 | Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 куб. м | 8201,57 |
| 6 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб. м | 6624,66 |

Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым АО «Мособлгаз» населению и приравненным к нему потребителей для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, на территории Московской области с 01.07.2024 г., утверждены распоряжением комитета по тарифам и ценам Московской области от 28 июня 2024 г. №113-Р, приведены в таблице 3.5.16.

Таблица 3.5.16 - Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым населению Московской области с 01.07.2024 г.по 31.12.2024 г.

| № п/п | Направления использования газа | Ед. измерения | Цены (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м. | 8,67 |
| 2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м | 7,64 |
| 3 | Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1, 2 | руб./1000 куб. м | 7596,15 |
| 4 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 куб. м | 9047,76 |
| 5 | Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 куб. м | 9059,38 |
| 6 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб. м | 7317,54 |

#### Анализ структуры платы граждан за газоснабжение.

Структура цен (тарифов) в сфере газоснабжения Рузского муниципального округа состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на газоснабжение, и платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения.

Структура цен (тарифов) для населения на газоснабжение отражена в таблицах 3.5.15. - 3.5.16.

Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения на 2024 год утверждена распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2023 года №254-Р «Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» на территории Московской области на 2024 год» с 01.01.2024 г.:

Установить на 2024 год Акционерному Обществу «Мособлгаз» плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения АО «Мособлгаз», с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом в размере 80 598,43 рублей (с учетом НДС).

В плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей первой категории не включаются расходы на выполнение мероприятий в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или на ином законном основании физическому или юридическому лицу.

  - Характеристика состояния и проблем в системе сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО)

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Сбор твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории Рузского муниципального округа обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Рузский региональный оператор», в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их сбора и накопления (далее – Региональный оператор), в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории муниципального округа (далее – Территориальная схема), на основании договоров об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.

На территории Рузского муниципального округа сложилась планово-регулярная система сбора и удаления коммунальных отходов с применением стандартных контейнеров и бункеров-накопителей для крупногабаритных отходов.

Сбор и удаление коммунальных отходов в многоэтажной застройке производится по планово-регулярной системе в контейнеры, установленные на контейнерных площадках и в контейнеры через мусоропроводы. Жители усадебной застройки пользуются контейнерами, установленными на контейнерных площадках общего пользования или услугой подомового сбора.

Периодичность вывоза отходов от жилого сектора – ежедневный (согласно санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»: удалять ТКО ежедневно независимо от дня недели, в том числе в выходные и праздничные дни: холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз)), в организациях и учреждениях – по договору.

Виды планово-регулярной системы сбора мусора, применяемые на территории Рузского муниципального округа приведены в таблице ниже:

Таблица 3.6.1 – Виды планово-регулярной системы сбора мусора

| Муниципальное образование | Система сбора ТКО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контейнерный | Сбор КГО | В пакетах | По заявкам | По графику | Раздельный сбор |
| Рузский муниципальный округ | + | + | - | + | + | + |

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Рузского муниципального округа осуществляет ООО «Рузский региональный оператор».

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Московской области вывоз ТКО с территории Рузского муниципального округа осуществляется на комплекс по переработке отходов (КПО) «Храброво» (Московская область, Можайский муниципальный округ, территория Комплекса по обработке и размещению ТКО). Мощность комплекса составляет 900 тысяч тонн отходов в год. Мусороперевалочная станция МПС "Тучково" расположена по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, п.г.т. Тучково, ул. Попова, д. 2.

Для транспортировки отходов используются специальный автотранспорт, представленный в таблице ниже:

Таблица 3.6.2 – Перечень ТС для транспортировки отходов

| № п/п | Марка автотранспортного средства | Емкость кузова | Тип кузова | Коэффициент уплотнения | Год ввода в эксплуатацию | Количество единиц техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FAW | 22 | закрытый | 7 | 2024 | 1 |
| 2 | SCANIA | 19,7 | закрытый | 7 | 2021 | 1 |
| 3 | MAN | 21 | закрытый | 7 | 2018 | 1 |
| 4 | MAN | 15 | закрытый | 7 | 2019 | 1 |
| 5 | MAN | 20 | закрытый | 7 | 2019 | 3 |
| 6 | MAN | 22 | закрытый | 7 | 2019 | 2 |
| 7 | MAN | 20 | закрытый | 7 | 2020 | 5 |
| 8 | КАМАЗ | 19 | закрытый | 5 | 2019 | 3 |
| 9 | МАЗ | 16 | закрытый | 6 | 2024 | 1 |
| 10 | КАМАЗ | 8 | открытый | 1 | 2019 | 3 |
| 11 | МАЗ | 8 | открытый | 1 | 2024 | 2 |
| 12 | МАЗ | 27 | открытый | 1 | 2024 | 2 |

На территории Рузского муниципального округа Московской области размещены       1 768 контейнерных площадок для сбора ТКО. Размещение контейнерных площадок на территории Рузского муниципального округа Московской области производится в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» - СанПиН 2.1.3684-21. Вывоз ТКО осуществляется ежедневно.

Раздельный сбор ТКО на территории Рузского муниципального округа организуется региональным оператором по вывозу ТКО. В соответствии с распоряжением Министерства ЖКХ Московской области №350-РВ от 26.06.2019 (с изм. от 24.05.2023 г.), при раздельном накоплении ТКО из ТКО выделяются сухие отходы, подлежащие утилизации, а именно: бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, - годные к вторичной переработке, не загрязненные пищевыми отходами. Сухие отходы размещаются в одном контейнере с синей цветовой идентификацией. Смешанные отходы, размещаются в контейнере с серой цветовой идентификацией.

Каждая контейнерная площадка на территории прилегающей к многоквартирным домам (далее – МКД) муниципального округа оборудована отдельными контейнерами для сухих отходов, годных к переработке, и контейнерами для смешанных отходов.

На территории Рузского муниципального округа установлены три фандомата ЭКОпунк, расположенных по адресам:

г. Руза, ул. Социалистическая, д. 14;

г. Руза, ул. Студенческая, д. 1;

г. Руза, Привокзальная площадь, д. 9.

Вторсырье от населения размещается на площадке «Мегабак» нового формата, расположенной по адресу: г. Руза, р.п. Тучково, улица Дубровка, вблизи д. 1А.

Собранные отходы (такие, как отработанные авторезина, нефтепродукты, свинцово-кислотные аккумуляторы и т.д.), по мере накопления, с площадки напрямую забирают компании-переработчики, а также региональные операторы области. Металлолом сдается в специализированные заготовительные подразделения.

На территории пункта установлены контейнеры для разнообразных отходов и старых вещей. На площадке осуществляется прием следующих видов вторсырья: мебель, спил деревьев, стекло, пластик, электронная и бытовая техника, текстиль, макулатура, одежда, батарейки, шины, книги и игрушки.

В Рузском муниципальном округе расположено 13 пунктов приема вторичного сырья, самые крупные из них:

-  Пункт приема картона и макулатуры (г. Руза, ул. Красная, 86А);

- Пункт приема лома черных и цветных металлов (г. Руза, ул. Красная, 64А);

- Пункт приема Лома Черных и Цветных Металлов (пос. Дорохово, ул. Московская, 54);

- Пункт приема Черного И Цветного Металла (пгт Тучково, ул. Восточная, 1);

- Чермет-резерв (пос. Дорохово, ул. Школьная, 18);

- Пункт приема утильных шин (рп Тучково);

- Пункт утилизации грузовых шин (д. Орешки).

Сбор крупногабаритных отходов (далее -КГО) в соответствии с распоряжением Министерства ЖКХ Московской области №350-РВ от 26.06.2019 (с изм. от 24.05.2023 г.), должен осуществляться исключительно в бункеры, предназначенные для накопления крупногабаритных отходов. Запрещается размещение крупногабаритных отходов в контейнерах, предназначенных для накопления ТКО. Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов предлагается использовать сменяемые бункера-накопители (7,5 - 8,5 м3). Один бункер позволяет обслужить в среднем от 900 до 2700 жителей в зависимости от периодичности вывоза отходов.

На территории муниципального округа Руза сбор КГО осуществляется в бункеры объемом 8 м3, которые вывозятся бункеровозом или на специальных огороженных площадках, расположенных рядом с контейнерными площадками, откуда КГО вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. Также организации и частные лица могут заказать однократную установку и вывоз бункера для удаления крупногабаритных отходов у специализированных транспортных компаний.

Жидкие бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, уборка и текущий ремонт жилых помещений, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.). В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в населенных пунктах без централизованной системы водоотведения накопление жидких бытовых отходов должно осуществляться в локальных очистных сооружениях, либо в подземных водонепроницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решёткой для отделения твёрдых фракций.

Система накопления снега. Места для временного складирования снега, собираемого при механизированной уборке территории транспортных магистралей, улиц и дворов, промышленных территорий в зимний период на территории муниципального округа Руза утверждается ежегодно. В зимний период 2024/2025 было утверждено семь площадок для складирования снега: две из них расположены на земельных участках в районе поселка Тучково, еще одна – вблизи очистных сооружений в поселке Колюбакино, остальные – в черте г. Руза.

Отходы промышленных предприятий. В Рузском муниципальном округе нет предприятий и организаций, образующих существенные объёмы производственных отходов. Незначительные отходы (такие, как отработанные авторезина, нефтепродукты, свинцово-кислотные аккумуляторы и т.д.) отправляются на перерабатывающие предприятия. Металлолом сдается в специализированные заготовительные подразделения.

Отходы, образующиеся на территории промышленных предприятий, хранятся в специально оборудованных для этого местах на территории предприятий. Максимально возможное количество единовременного накопления отходов на территории промышленного предприятия в ожидании использования их в технологическом процессе, передачи на переработку другому предприятию или на объект для захоронения определяется проектом лимитов размещения отходов.

Медицинские отходы собираются на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются. Единые требования к организации системы сбора, перемещения, дезинфекции, временного хранения отходов в пределах лечебно-профилактических учреждений независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности установлены санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Обращение с ртутьсодержащими отходами. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 №2314 утверждены «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», которые устанавливают порядок обращения с указанными видами отходов.

Правила обязательны не только для юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), но и для физических лиц.

Правила закрепляют за органами местного самоуправления обязанность по организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора.

Наиболее сложной представляется организация сбора энергосберегающих ламп (компактных люминесцентных ламп - КЛЛ) от населения, при этом указанная проблема актуальна практически для всей РФ.

Основным инструментом по осуществлению накопления ртутьсодержащих ламп и элементов питания от МКД и других образователей ТКО является установка на каждой контейнерной площадке специализированных контейнеров для накопления таких отходов и широкая информационная кампания среди жителей об опасности смешивания таких отходов с другими видами ТКО.

Накопление, транспортирование, размещение и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных и чрезвычайно опасных отходов осуществляется в соответствии с инструкциями уполномоченных центральных органов исполнительной власти Московской области специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких отходов технику.

Специализированный контейнер для накопления опасных и чрезвычайно опасных отходов представляет собой антивандальную, стационарную, герметичную, запирающуюся на ключ емкость, обеспечивающую накопление различных видов опасных коммунальных отходов в раздельные емкости и сохранность батареек, термометров и отработанных ламп при их накоплении, хранении и извлечении из контейнера. Контейнеры оборудуются яркой цветовой маркировкой оранжевого цвета, а также имеют механизм, предотвращающий повреждение ртутных ламп и несанкционированное извлечение отходов, в частности, исключающий возможность самооткрывания загрузочного люка или его выхода из зафиксированного положения в результате воздействия вибрации, единичных ударов и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации.

Конструкция контейнера для накопления опасных коммунальных отходов обеспечивает защиту от попадания в контейнер снега, водопроницаемость и полный сток воды с частей доступных действию осадков, а также от поверхностных вод.

Предлагается сбор отработанных энергосберегающих ламп от населения осуществлять в специальные контейнеры (Экобоксы), установленные на контейнерных площадках для сбора ТКО. Наряду с отработанными лампами в них можно складировать отработанные батарейки и градусники.

Контейнер Экобокс — это надежный, компактный и безопасный сейф для отработанных энергосберегающих ламп. После поступления в самозакрывающийся загрузочный модуль энергосберегающая лампа плавно и без повреждений «скатывается» в отсек временного хранения-накопителя. Впоследствии через запирающийся люк на передней панели контейнера лампы легко извлекаются сотрудником обслуживающего предприятия для последующей транспортировки и утилизации.

Осуществлять извлечение из Экобоксов отработанных ламп должна организация, имеющая лицензию на обращение с опасными отходами, которая может как самостоятельно осуществлять утилизацию указанных отходов на специальных установках, так и передать в специализированную организацию, имеющую необходимое оборудование.

По данным администрации сбор ртутьсодержащих отработанных ламп на территории Рузского муниципального округа отсутствует.

Уборка дворовых территорий. Уборку дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров, мест массового посещения ежедневно на территории Рузского муниципального округа осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение Рузского муниципального округа «Благоустройство».

Уборка автомобильных дорог.

Ответственность за уборку дорог на территории Рузского муниципального округа лежит на организациях:

- региональных – Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор»;

- муниципальных (местных) – Муниципальное бюджетное учреждение Рузского муниципального округа «Благоустройство».

Уборку территории и содержание автобусных остановок производят организации, осуществляющие работы по содержанию проезжей части улиц, на которых расположены эти остановки.

    - Анализ существующего технического состояния объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО

      - Анализ эффективности и надежности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО.

Технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.

#### Технические параметры

Для сбора ТКО от населения и организаций на территории Рузского муниципального округа используется двухконтейнерная система сбора ТКО. Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, не оборудованных мусоропроводом, выносит коммунальные отходы в металлические контейнеры, которые отгружаются специализированным транспортом ежедневно. Контейнеры размещаются на специально оборудованных контейнерных площадках, расположенных в местах общего пользования, дворовых территориях, территориях предприятий и организаций округа.

Раздельный сбор отходов осуществляется с использованием двухконтейнерной системы и заключается в разделении отходов на стадии сбора на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага и картон, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, прочие виды отходов). Серые контейнеры для прочих отходов имеют объем 0,8 - 1,1 м³, синие сетки для сбора вторичных материальных ресурсов имеют объем 0,9 -1,1 м³.

На территории Рузского муниципального округа Московской области размещены 1 768 контейнерных площадок (далее - КП) для сбора ТКО, в том числе:

- 153 КП размещены на территориях многоквартирных домов для сбора ТКО;

- 254 КП размещены на территории ИЖС;

- 614 КП размещены на территориях торговых и производственных предприятий;

- 316 КП размещены на территориях СНТ;

- 93 КП размещены на объектах социальной инфраструктуры и администрации;

- 337 КП подомовой сбор:

- 1 КП размещена на территории площадки Мегабак.

На контейнерных площадках установлены «серые» контейнеры в количестве 3 057 шт. объемом 0,8-1,1 м³ и «синие» контейнеры (для раздельного сбора отходов - РСО) – 424 шт. объемом 0,9-1,1 м³, а также бункеры для КГО в количестве 302 шт. объемом 8 м³.

Перечень и характеристика мест накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок) на территории Рузского муниципального округа представлены в Приложении 4 к Обосновывающим материалам настоящей Программы.

В зависимости от вида отходов и их класса опасности, образованные отходы направляются на обезвреживание, переработку и размещение на различные лицензированные предприятия.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Московской области вывоз ТКО с территории Рузского муниципального округа осуществляется на комплекс по переработке отходов (КПО) «Храброво». Мощность комплекса составляет 900 тысяч тонн отходов в год.

Несанкционированные свалки

По данным администрации Рузского муниципального округа работа по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального округа проводится регулярно. Вновь возникающие навалы строительного мусора и бытовых отходов ликвидируются в установленные сроки.

      - Анализ зон действия объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО и их рациональности.

#### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников.

Обращение с отходами на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, а также муниципальными нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 14.07.2022);

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. от 29.12.2022);

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 04.11.2022 г.);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. №1156 (ред. от 18.03.2021 г.) «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641»;

- Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 26.06.2019 №350-РВ (с изм. от 30.06.2022 г.) «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. от 28.02.2022 г.) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и объектов»;

- другими действующими нормативными правовыми актами.

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об отходах производства и потребления», внесены изменения в термины: введено понятие твердых коммунальных отходов, включающих в себя твердые бытовые отходы и крупногабаритные отходы.

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Работа по обращению с ТКО на территории муниципального округа производится в соответствии с «Генеральной схемой санитарной очистки территории Рузского муниципального округа», предусматривающей комплекс мероприятий по:

- раздельному сбору и удалению ТКО и КГО от населения;

- раздельному сбору и удалению ТКО с территории предприятий и организаций;

- механизированной уборке территории, а также схеме размещения контейнерных площадок и мест временного хранения (накопления) отходов, специализированных площадок для КГО, для которых они оборудованы.

На территории Рузского муниципального округа Московской области размещены 1 768 контейнерных площадок (КП) для сбора ТКО, в том числе:

- 153 КП размещены на территориях многоквартирных домов для сбора ТКО;

- 254 КП размещены на территории ИЖС;

- 614 КП размещены на территориях торговых и производственных предприятий;

- 316 КП размещены на территориях СНТ;

- 93 КП размещены на объектах социальной инфраструктуры и администрации;

- 337 КП подомовой сбор:

- 1 КП размещена на территории площадки Мегабак.

Перечень и характеристика мест накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок) на территории Рузского муниципального округа представлены в Приложении 4 к Обосновывающим материалам настоящей Программы.

Ответственность за организацию санитарной очистки в Рузском муниципальном округе возложена на администрацию муниципального образования.

В зависимости от вида отходов и их класса опасности, образованные отходы направляются на обезвреживание, переработку и размещение на различные лицензированные предприятия.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Московской области вывоз ТКО с территории Рузского муниципального округа осуществляется на комплекс по переработке отходов (КПО) «Храброво».

Учет ТКО, от потребителей, производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему отходов, переданных на комплекс переработки отходов (по выданным талонам).

Учет отходов на КПО производится на стадии их размещения, исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова.

Диспетчеризация движения специального автотранспорта происходит по утвержденному маршруту и времени.

#### Балансы мощности.

Объемы твердых коммунальных отходов на территории Рузского муниципального округа в период 221 – 224 гг. приведены в следующей таблице.

Таблица 3.6.3 –Объемы образования ТКО на территории Рузского муниципального округа

| Период | Объем образования ТКО | Прирост абсолютный |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 238980,57 | н/д |
| 2022 | 277919,74 | 16,29% |
| 2023 | 290675,53 | 4,59% |
| 2024 | 329925,00 | 13,5% |

Объемы образования ТКО по категориям отходобразователей Рузского городского округа за 2024 год приведены в следующей таблице:

Таблица 3.6.4 – Расчетные объемы образования ТКО на территории Рузского муниципального округа

| Категории отходообразовтелей | Объем образования ТКО, м3/год |
| --- | --- |
| Жилищный фонд, в том числе: | 261 231 |
| МКД | 138 408 |
| ИЖС | 122 823 |
| Бюджетные организации | 5 512 |
| Прочие организации | 63 182 |
| Всего | 329 925 |

#### Проблемы и направления их решения

Значительную проблему с использованием отходов в муниципального округе создают отработанные люминесцентные лампы в жилом секторе, которые не утилизируются, основная их часть вывозится на свалки.

Для решения проблем в сфере обращения с ТКО необходимо провести следующие мероприятия:

- передача на утилизацию люминесцентных ртутных ламп (1 класс опасности) специализированным предприятиям;

- дальнейшее приобретение и размещение контейнеров для жилищного фонда и объектов инфраструктуры для раздельного сбора отходов;

- дальнейшая организация мест сбора крупногабаритных отходов;

- обустройство контейнерных площадок;

- создание системы экологического образования населения;

- информационное обеспечение населения по вопросам рационального обращения с отходами;

- ввод повышенных требований к очистке выбросов всех предприятий;

- внедрение повышенных требований к благоустройству и озеленению территорий жилых застроек.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта до объекта переработки, вида жилого фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение, отбор вторичного сырья или сжигание), климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

Основными вариантами реализации сбора отходов являются:

- сбор в контейнеры малой емкости;

- сбор отходов с использованием мусоропроводов;

- сбор с использованием сменяемых контейнеров с прессовкой/без подпрессовки в заглубленном или наземном исполнении;

- индивидуальная система сбора с использованием мешков.

По данным исследований количества и морфологического состава твердых коммунальных отходов Московской области, проводимых в рамках выполнения работ по определению нормативов накопления отходов, твердые коммунальные отходы имеют морфологический состав, приведенный в таблице ниже.

Таблица 3.6.5 – Морфологический состав ТКО Московской области

| Компонент ТКО | Содержание, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 34 |
| Бумага, картон | 19 |
| Полимерные материалы | 14 |
| Стекло | 12 |
| Древесина | 6 |
| Текстиль | 3 |
| Металл | 4 |
| Смет с территорий | 6 |

Количество и морфологический состав твердых коммунальных отходов меняется в течение года. В частности, при том же объеме отходов увеличивается их масса и плотность. Это связано с увеличением количества в составе твердых коммунальных отходов пищевых остатков, которые имеют относительно высокую плотность и массу. Летом увеличивается количество отходов от объектов общественного питания, парков и скверов, гостиниц и культурно-досуговых объектов в связи с увеличением туристического потока, но снижается от образовательных и административных учреждений в связи с периодом каникул и отпусков. Также летом происходит увеличение образования твердых коммунальных отходов от садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих партнерств.

В осенний период отходы более увлажнены и отличаются повышенной массой. В связи с началом учебного года увеличивается количество отходов в учебных заведениях, музеях, библиотеках, других административных и культурных учреждениях.

В зимний период наблюдается меньшее количество твердых коммунальных отходов.

При указанном составе отходов на современных сортировочных станциях возможно выделение до 20 процентов полезных вторичных материальных ресурсов.

Качество работ по санитарной очистке городов в значительной степени зависит от рациональной их организации и правильного выполнения предусмотренных технологических операций. В настоящее время в нашей стране и за рубежом накоплен определенный опыт использования технических средств для сбора и утилизации ТКО. Расширяется применение кузовных мусоровозных машин, оборудованных манипуляторами, а также двухэтапного вывоза отходов с использованием мусороперегрузочных станций.

Для расчета имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО, принята следующая периодичность вывоза отходов: ежедневно для органических отходов и один раз в неделю для вторичных материальных ресурсов, крупногабаритных отходов.

В таблице 3.6.4 приведены расчетные объемы образования ТКО на территории Рузского муниципального округа.

Таблица 3.6.6 - Объемы образования ТКО на территории Рузского муниципального округа

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 г. | 2028 г. | 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем накопления ТКО | м³ | 329 925 | 346 421 | 368 228 |

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса произвести невозможно ввиду того, что КПО находятся вне территории Рузского муниципального округа.

      - Анализ показателей готовности системы сбора и утилизации ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта до объекта переработки, вида жилого фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение, отбор вторичного сырья или сжигание), климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

Объем отходов, вывозимый ООО «Рузский региональный оператор» из Рузского муниципального округа составляет около 28 тыс. м3 в месяц. Количество емкостей для смешанных и сухих отходов постоянно увеличивается, также организован сбор крупногабаритного мусора в бункеры объемом 8 м3. На маршруты в муниципальном округе выходит современная и маневренная спецтехника.

Таблица 3.6.7 – Перечень ТС для транспортировки отходов

| № п/п | Марка автотранспортного средства | Емкость кузова | Тип кузова | Коэффициент уплотнения | Год ввода в эксплуатацию | Количество единиц техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FAW | 22 | закрытый | 7 | 2024 | 1 |
| 2 | SCANIA | 19,7 | закрытый | 7 | 2021 | 1 |
| 3 | MAN | 21 | закрытый | 7 | 2018 | 1 |
| 4 | MAN | 15 | закрытый | 7 | 2019 | 1 |
| 5 | MAN | 20 | закрытый | 7 | 2019 | 3 |
| 6 | MAN | 22 | закрытый | 7 | 2019 | 2 |
| 7 | MAN | 20 | закрытый | 7 | 2020 | 5 |
| 8 | КАМАЗ | 19 | закрытый | 5 | 2019 | 3 |
| 9 | МАЗ | 16 | закрытый | 6 | 2024 | 1 |
| 10 | КАМАЗ | 8 | открытый | 1 | 2019 | 3 |
| 11 | МАЗ | 8 | открытый | 1 | 2024 | 2 |
| 12 | МАЗ | 27 | открытый | 1 | 2024 | 2 |

      - Анализ воздействия на окружающую среду.

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Объекты размещения (утилизации) ТКО потенциально опасны для окружающей природной среды.

Описание воздействия мусора и их последствия для окружающей природной среды (далее – ОПС) сведены в таблицу 3.6.8.

Таблица 3.6.8 – Воздействия размещенного мусора и возможные последствия для окружающей среды

| Компоненты ОПС | Воздействия | Результаты |
| --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Выбросы в атмосферу пыли и газов, образующихся в процессе эксплуатации полигона ТБО (СН4, СО2, NOx и др.) | Запыление, загрязнение, загазовывание атмосферы, самовозгорание, распространение неприятного запаха аммиака, сероводорода, диоксида серы и др. летучих компонентов |
| Поверхностные воды | Сброс сточных и дренажных вод в поверхностные водотоки, в т.ч. обогащенные примесью токсичных элементов, тяжелых металлов | Загрязнение поверхностных водных источников, изменение гидрохимических и биологических показателей поверхностных вод, ухудшение их качества |
| Подземные воды | Поступление солей тяжелых металлов, биоразлагаемых и устойчивых органических соединений в грунтовые воды. Формирование фильтрата | Ухудшение экологического состояния подземных вод, изменение их экологического состава. |
| Земли, почвы | Сооружение полигона, снятие и уничтожение плодородного слоя земли, строительство дорог и коммуникаций | Деформация земной поверхности, уничтожение почвенного покрова. Загрязнение почв |
| Ландшафт | Занятие территории под полигон ТБО | Техногенные загрязнения ландшафта, ограничения на другие способы использования территории |
| Недра | Формирование техногенного рельефа, образование техногенного горизонта подземных вод | Изменение напряжено-деформационного состояния массива горных пород, загрязнение недр, проседание земной поверхности, развитие кастовых и оползневых процессов, потеря минеральных грунтов |
| Животный и растительный мир | Нарушение почвенного и растительного покрова, уменьшение кормовой базы | Сокращение растительных сообществ, миграция животных, потеря биологического разнообразия природных комплексов |

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

#### Финансовое состояние организаций коммунального комплекса, платежи и задолженность потребителей за коммунальные услуги.

Финансовое состояние ООО «Рузский региональный оператор» проанализировано на основании бухгалтерской отчетности: форма № 0710001 Бухгалтерский баланс и форма № 0710002 «Отчет о финансовых результатах»  за 2019 - 2024 годы.

Бухгалтерская отчетность ООО «Рузский региональный оператор», полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена в таблицах 3.6.9, 3.6.11.

Таблица 3.6.9 – Бухгалтерский баланс ООО «Рузский региональный оператор»

| Наименование показателя | Код | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нематериальные активы | 1110 | 697 | 1 592 | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 86 348 | 65 538 | 68 473 | 83 087 | 8 884 | 4 602 |
| Финансовые вложения | 1170 | - | 457 017 |  | 534 280 |  | 429 643 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 446 037* | 218 963 | 160 586 |  |  |  |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 | 2 | 2 853 | 6 981 | 6 014 | 3 221 |
| Итого по разделу I | 1100 | 533 084 | 743 112 |  |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 6 132 | 9 073 | 4 511 |  | 349 |  |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 34 540 | - |  | 18 883 |  | 53 922 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 578 243* | 2 721 165 | 2 248 999 | 2 479 577 |  | 1 353 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 85 000 | - | - | - |  |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 72 129 | 38 836 | 146 311 | 20 252 | 23 274 |  |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 104 | 138 |  |  | 646 |  |
| Итого по разделу II | 1200 | 2 691 148 | 2 854 212 |  | 2 523 867 | 1 747 750 | 1 507 259 |
| БАЛАНС | 1600 | 3 224 232 | 3 597 324 |  | 3 281 306 |  | 1 963 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 520 000 | 520 000 |  |  | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 022 959) | (431 450) |  |  | (203 598) |  |
| Итого по разделу III | 1300 | (502 949) | 88 560 | 72 700 |  | (203 588) |  |
| Заемные средства | 1410 | 1 481 947 | - |  | - | - | 923 092 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 21 461 | 16 379 | 16 313 | 20 022 | 612 |  |
| Прочие обязательства | 1450 | 65 514 | 54 383 | 55 742 |  | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 568 922 | 70 762 | 244 249 |  | 612 | 923 924 |
| Заемные средства | 1510 | - | 174 798 |  | 264 921 |  | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 085 505 | 3 243 330* | 2 575 679 | 2 869 339 | 1 379 867 |  |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 42 151 | - | - | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 14 951 | 9 314 |  | 7 097 | 6 096 | 4 366 |
| Прочие обязательства | 1550 | 15 652 | 10 560 | 8 618 |  | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 158 259* | 3 438 002* | 2 597 086* | 3 149 763 |  | 1 048 322 |
| БАЛАНС | 1700 | 3 224 232 | 3 597 324 |  | 3 281 306 |  | 1 963 336 |

Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:

Рисунок 3.6.1 – Краткий анализ бухгалтерского баланса

Анализ финансового состояния организации выполняется на основании расчета финансовых показателей.

В таблице ниже представлена динамика основных показателей бухгалтерского баланса ООО «Рузский региональный оператор», характеризующих структуру баланса, финансовую устойчивость:

Таблица 3.6.10 – Динамика показателей бухгалтерского баланса ООО «Рузский региональный оператор»

| Финансовый показатель | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внеоборотные активы (млн.руб.) | 456 | 360 | 757 | 511 | 743 | 533 |
| Активы всего (млн.руб.) | 1963 | 2108 | 3281 | 2914 | 3597 | 3224 |
| Чистые активы (млн.руб.) | -9 | -204 | 45 | 73 | 89 | -461 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | -0,0045 | -0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | -0,16 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2,5) | 1,44 | 0,83 | 0,77 | 0,93 | 0,83 | 1,26 |

Таблица 3.6.11 – Отчет о финансовых результатах ООО «Рузский региональный оператор»

| Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 7 076 181 | 6 621 000 |  |  |  |  |
| Себестоимость продаж | 2120 | (7 307 928) | (6 158 632) |  | (4 806 926) |  | (3 733 429) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (231 747) | 462 368 | 381 811 |  |  | 229 335 |
| Управленческие расходы | 2220 | (188 564) | (277 025) | (208 615) |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (420 311) | 185 343 |  | 79 229 |  |  |
| Проценты к получению | 2320 | 11 809 | 70 956 | 62 446 | 28 092 | 29 261 | 10 348 |
| Проценты к уплате | 2330 | (142 702) | (15 877) |  |  | (103 521) | (46 405) |
| Прочие доходы | 2340 | 427 610 | 437 920 | 315 418 |  |  | 4 763 |
| Прочие расходы | 2350 | (726 566) | (646 789) | (486 762) | (415 082) | (527 939) |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (850 160) | 31 553 | 41 479 |  |  |  |
| Налог на прибыль | 2410 | 221 990 | (4 579) | (7 235) |  |  |  |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | - | (62 784) | (38 439) | (2 864) |  | (18 296) |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | 221 990 | 58 205 |  | 68 423 | 27 143 | 13 577 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | - | - | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | 0 |
| Прочее | 2460 | 36 662 | (10 645) | (6 791) | 5 265 | 18 296 | (268) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (591 508) | 16 329 |  |  |  | 8 469 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (591 508) | 16 329 |  |  |  | 8 469 |

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на рисунке 3.6.2 и приведены в таблице 3.6.11:

Рисунок 3.6.2 – Краткий анализ финансовых результатов

В таблице ниже представлена динамика показателей рентабельности организации:

- показатель EBIT (Earnings before interest and taxes) показывает прибыль до вычета процентов и налогов;

- показатель «Рентабельность продаж» (прибыли от продаж в каждом рубле выручки);

- показатель «Рентабельность активов (ROA)».

Таблица 3.6.12 – Показатели рентабельности ООО «Рузский региональный оператор»

| Финансовый показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBIT (млн.руб) | 59,86 | -130, 79 | -250, 85 | 64,30 | 47,43 | -707,46 |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки), % | 4,1% | -2% | 1,6% | 3,1% | 6,98% | -3,28% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | - | - | - | 47% | 20,25% | - |
| Рентабельность активов (ROA), % | 0,8% | -9,6% | -10,1% | 0,9% | 0,97% | -24,93% |

Уставный капитал ООО " Рузский региональный оператор " составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.

В 2024 году организация получила выручку в сумме 7076 млн. руб., это на 455 млн руб. больше, чем в 2023 году.

По состоянию на 31.12.2024 г. совокупные активы организации составляли 3224 млн. руб. Это на 373 млн руб. меньше, чем в 2023 году.

Чистые активы ООО «Рузский региональный оператор» по состоянию на 31.12.2024 отрицательные, минус 461 млн. руб.

В 2024 году ООО «Рузский региональный оператор» получил убыток в размере 591,5 млн. руб. В 2023 году была получена прибыль 16,3 млн. руб

#### Величина действующих тарифов.

В Московской области определены семь территориальных кластеров для действия региональных операторов по обращению с ТКО. Размер платы за вывоз отходов зависит от конкретной территории. Для каждого регионального оператора установлен предельный экономически обоснованный единый тариф за обращение с ТКО. Рузский муниципальный округ обслуживает ООО «Рузский региональный оператор»

Цены (тарифы) на тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей Московской области устанавливаются на ежегодной основе.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.2023 №337-Р установлены цены на период 2023-2028 гг.

В таблице 3.6.13 представлен утвержденный предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2023-2028 годов с календарной разбивкой.

Таблица 3.6.13 – Утвержденный предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2023-2028 годов

| Категория потребителя | Порядок учета НДС в тарифе | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 |
|  |  | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м |
| Прочие | без НДС | 931,57 | 931,57 | 959,52 | 994,31 | 1059,61 | 1059,61 | 1132,62 | 1132,62 | 1219,67 | 1219,67 | 1320,20 |
| Население | с НДС | 1117,88 | 1117,88 | 1151,42 | 1193,17 | 1271,53 | 1271,53 | 1359,14 | 1359,14 | 1463,60 | 1463,60 | 1584,24 |

#### Анализ структуры платы граждан за сбор и размещение ТКО

Структура цен (тарифов) в сфере сбора и размещения ТКО Рузского муниципального округа состоит из предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Приказ Министерства энергетики РФ № 24@ от 28.11.2024 г. (Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» на 2024 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@).

Эксплуатирующая организация ООО «Газпром трансгаз Москва»