Рузский муниципальный округ Московской области

Утверждена

Постановлением администрации

Рузского муниципального округа

Московской области

от «__» _________ 20__ г. № ___

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2043 ГОД

Том 2

Обосновывающие материалы к программному документу

разделы 1-2

Разработчик:

ООО «Фирма «Интеграл-Т»

Генеральный директор		А. А. Синятынский

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	3

Перечень рисунков	5

Раздел 1 . Перспективные показатели развития муниципального образования	13

1.1.	Характеристика муниципального образования	13

1.1.1.	Территория	20

1.1.2.	Климат	27

1.1.3.	Население	30

1.1.4.	Промышленность	37

1.1.5.	Жилищный фонд	41

1.1.6.	Социальная инфраструктура	44

1.1.7.	Доходы населения	49

1.2.	Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	52

1.3.	Прогноз развития промышленного сектора	57

1.4.	Прогноз развития застройки территорий	59

1.5.	Прогноз изменения доходов населения	71

Раздел 2 . Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	75

2.1.	Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения	75

2.2.	Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения	85

2.3.	Перспективные показатели спроса в системе водоотведения	113

2.4.	Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения	120

2.5.	Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения	122

2.6.	Перспективные показатели спроса в системе сбора и утилизации твердых коммунальных отходов.	124

Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Предприятия промышленности и сельхозпредприятия муниципального округа	26

Таблица 1.2 - Сведения о температурном режиме	29

Таблица 1.3 - Глубина промерзания грунтов в зависимости от типа почв Рузского муниципального округа	30

Таблица 1.4 - Численность населения по населенным пунктам Рузского муниципального округа на 01.01.2025	30

Таблица 1.5 - Численный состав населения Рузского муниципального округа по периодам (на 1 января года)	36

Таблица 1.6 – Численность населения Рузского муниципального округа	36

Таблица 1.7 – Список крупных и средних промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Рузского муниципального округа	38

Таблица 1.8 - Основные показатели развития промышленности Рузского муниципального округа	40

Таблица 1.9 - Основные показатели средней численности работников по видам экономической деятельности	40

Таблица 1.10 - Перечень аварийных жилых домов, планируемых к сносу	41

Таблица 1.11 – Структура жилищного фонда	42

Таблица 1.12 – Объем нового жилищного строительства на территории муниципального округа	43

Таблица 1.13 – Характеристика многоквартирного жилищного фонда по состоянию на 2021-2024 г.г.	43

Таблица 1.14 – Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в Рузском муниципальном округе	45

Таблица 1.15 - Перечень планируемых больничных стационаров, амбулаторно-поликлинических учреждений и станций скорой помощи	48

Таблица 1.16 - Показатели, характеризующие денежные доходы населения Рузского муниципального округа	49

Таблица 1.17 - Численность и демографический состав населения Рузского муниципального округа	52

Таблица 1.18 – Территории планируемого размещения застройки	53

Таблица 1.19 - Прогноз развития промышленного сектора Рузского муниципального округа	58

Таблица 1.20 - Объем нового жилищного строительства на территории муниципального округа	60

Таблица 1.21 - Динамика жилищного фонда и постоянного населения (согласно изменений, внесенных в генплан)	61

Таблица 1.22 - Обобщенные данные прироста площади строительных фондов муниципального округа по этапам и на расчетный срок	62

Таблица 1.23 - Планируемые объекты нового капитального строительства с тепловыми нагрузками по ГВС Рузского муниципального округа	63

Таблица 1.24 - Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения Рузского муниципального округа	65

Таблица 1.25 - Прогноз изменения доходов населения Рузского муниципального округа	72

Таблица 2.1 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии в разрезе по тепловым источникам	76

Таблица 2.2 – Показатели спроса в системе холодного водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.	86

Таблица 2.3 –Показатели спроса в системе горячего водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.	108

Таблица 2.4 - Показатели спроса в системе водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.	114

Таблица 2.5 - Показатели спроса в системе электроснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.	121

Таблица 2.6 - Показатели спроса в системе газоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.	123

Таблица 2.7 - Показатели объемов твердых коммунальных отходов на территории Рузского муниципального округа на период до 2043 г.	125

Перечень рисунков

Рисунок 1.1 – Границы Рузского муниципально округа в составе Московской области	19

Общие положения

Основания для разработки Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа на 2025 – 2043 гг. (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (переход на закрытую систему горячего водоснабжения);

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Госстроя от 1 октября 2013 года № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Госстроя от 28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10;

- Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50;

- Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы»;

- Постановление администрации Рузского муниципального округа Московской области от 18.10.2024 № 5658 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Рузского муниципального округа на 2025 – 2027 годы»;

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утверждённая постановлением администрации Рузского муниципального округа от 10.11.2022 № 5496 (с изменениями);

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа «Формирование современной комфортной городской среды» утверждённая постановлением администрации Рузского муниципального округа от 05.06.2025 № 981-ПА (с изменениями);

- Программа капитального ремонта многоквартирных домов Рузского муниципального округа, утвержденная постановлением правительства Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-49 годы» №1188/58 от 27.12.2013 (с изменениями от 27.06.25 № 1173-ПА);

- Генеральный план Рузского муниципального округа Московской области, утвержденный решением Совета депутатов Рузского муниципального округа Московской области от 11.12.2023 № 138/21 (с изменениями);

- «Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1095 от 29.11.2024 г.;

- иные нормативные правовые акты и документы Российской Федерации, органов государственной власти Московской области, муниципального образования «Рузский муниципальный округ Московской области»;

- иные документы в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Целью Программы является 	обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности, и сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам комплекс инвестиционных проектов с целью строительства, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих их развитие в соответствии с потребностями спроса со стороны потребителей, повышения качества и надежности предоставления оказываемых услуг и улучшения экологической ситуации муниципального округа.

Основными задачами Программы являются:

- диагностика инженерных систем коммунальной инфраструктуры и определение перспектив их развития;

- определение перспектив развития муниципального образования;

- формирование годовых топливно-энергетических балансов муниципальных образований;

- определение базовых и перспективных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

- определение перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы;

- Привлечение и подбор инвестиций в проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры

- прогноз расходов потребителей на коммунальные ресурсы;

- составление комплекса расчетных моделей в среде Excel;

- обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами;

- обеспечение технической и тарифной доступности коммунальных ресурсов для потребителей;

- повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- внедрение энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии в процессы производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов.

Этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: 2025 - 2043 годы, в том числе по этапам:

- I этап – 2025 – 2028 с ежегодной разбивкой;

- II этап – 2029 – 2033 годы;

- III этап – 2034 – 2038 годы;

- IV этап – 2039 – 2043 годы.

Термины и определения

В Программе использованы следующие основные термины и определения:

Система теплоснабжения

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, или его часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, или его часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Системы водоснабжения и водоотведения

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

нецентрализованная система холодного водоснабжения –сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее –открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Система электроснабжения

электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

Система газоснабжения

газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных, и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

Объекты, используемые для сбора и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Используемые сокращения

Р – давление

L – протяженность

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

БПК полн. – биохимическая потребность в кислороде полная

ВЛ – воздушная линия

ВОС –водоочистные сооружения

ВПУ – водоподготовительные установки

ГВС – горячее водоснабжение

ГРП – газорегуляторный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ГШЗ – топливо газоконденсатное широкофракционное (зимнее)

ГРУ – газорегуляторная установка

ГРЭС – государственная районная электрическая станция

Д – диаметр трубопровода

Ду – диаметр трубопровода условный

ДДС – дежурно-диспетчерская служба

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

ИТП – индивидуальный тепловой пункт

КЛ – кабельная линия

КОС –канализационные очистные сооружения

ЛК – локальная котельная

ЛЭП – линия электропередач

мкр. – микрорайон

МЭЗ – малоэтажная застройка

НСП – насосная станция подъема

ОРУ – открытое распределительное устройство

ОР – основной ресурс

ПАЭС – передвижная автоматизированная электростанция

ПГУ– парогазовый энергоблок

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПИР – проектно-изыскательские работы

пос. – поселок

р. – река

ППР –первичный преобразователь расхода

ППУ– тип изоляции, пенополиуретановая

ПР – продленный ресурс

ПРТЭЦ – пускорезервная теплоэнергоцентраль

ПС – подстанция

РК – районная котельная

РП – распределительный пункт

РСТ – региональная служба по тарифам

ТК – тепловая камера

ТП – трансформаторная подстанция

ТС – тепловые сети

ТСН – трансформатор собственных нужд

т.у.т. – тонны условного топлива

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы

ТЭЦ – теплоэнергоцентраль

УТ – узел тепловой сети

ФГУ –федеральное государственное учреждение

ХВО – химводоочистка

ЦТП – центральный тепловой пункт

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности

- . Перспективные показатели развития муниципального образования

Характеристика муниципального образования

Административным центром муниципального образования “Рузский муниципальный округ” является город Руза. Город Руза возник в XIV веке как крепость на западных рубежах Московского княжества, а с 1782 года становится уездным городом .В 1917 году город Руза - центр Рузского уезда Московской губернии. В соответствии с Постановление Президиума Московского областного Совета от 27 февраля 1922 года “О слиянии Рузского, Верейского и Можайского уездов в один с существующими границами и уездным центром в г. Можайске”, Рузский уезд был включен в состав Можайского уезда, и был в его составе до 1929 года. С 19 мая 1929 года Рузский район (с 2017 года -округ) стал самостоятельным.

В апреле 1963 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Рузский район снова включен в состав Можайского района. Так было до января 1965 года, когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР “Об изменении в административно-территориальном делении Московской области” и решением Московского областного Совета депутатов трудящихся “О разукрупнении районов и подчинении городов Московской области” вновь №16 от 11.01.1965 года формируется Рузский район с центром в городе Рузе.

Рузский городской округ расположен в западной части Московской области, занимает промежуточное положение между ближним и дальним Подмосковьем. Протяженность с севера на юг - 66 км, с запада на восток -50 км.

Рузский городской округ граничит:

– на западе – с городским поселением Сычёво Волоколамского муниципального района, сельским поселением Спасское Волоколамского муниципального района, сельским поселением Осташевское Волоколамского муниципального района, городским округом Можайский;

- на юге – с  Наро-Фоминским городским округом;

- на востоке – с городским округом Восход, городским округом Истра, сельским поселением Никольское Одинцовского муниципального района, городским поселением Кубинка Одинцовского муниципального района, сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального района,  Наро-Фоминским городским округом;

- на севере – с сельским поселением Чисменское Волоколамского муниципального района и городским округом Истра.

Граница МО Рузский городской округ Московской области утверждена Законом Московской области от 18.08.2017 № 57/2017-ОЗ «О границе Рузского городского округа».

Административным центром муниципального образования “Рузский городской округ” является город Руза.

Площадь территории городского округа 1559 кв.км.

Состав городского округа:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Административный статус (деревня, село, поселок и т.п.) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего |  |
| 1 | Руза | город |
| 2 | Тучково | рабочий поселок |
| 3 | Акатово | деревня |
| 4 | Акулово | деревня |
| 5 | Алексино | деревня |
| 6 | Алешино | деревня |
| 7 | Алтыново | деревня |
| 8 | Андрейково | деревня |
| 9 | Аннино | Село |
| 10 | Апальщино | деревня |
| 11 | Апухтино | деревня |
| 12 | Артюхино | деревня |
| 13 | Архангельское | Село |
| 14 | Бабаево | поселок |
| 15 | Бабино | деревня |
| 16 | Бараново | деревня |
| 17 | Барынино | деревня |
| 18 | Белобородово | деревня |
| 19 | Бельково | деревня |
| 20 | Беляная Гора | поселок |
| 21 | Бережки | деревня |
| 22 | Березкино | деревня |
| 23 | Богородское | Село |
| 24 | Большие Горки | деревня |
| 25 | Борзецово | деревня |
| 26 | Бородёнки | поселок |
| 27 | Ботино | деревня |
| 28 | Брикет | поселок |
| 29 | Брыньково | деревня |
| 30 | Буланино | деревня |
| 31 | Булыгино | деревня |
| 32 | Бунино | деревня |
| 33 | Вандово | деревня |
| 34 | Вараксино | деревня |
| 35 | Варвариха | деревня |
| 36 | Васильевское | Село |
| 37 | Васильевское | деревня |
| 38 | Ватулино | деревня |
| 39 | Ваюхино | деревня |
| 40 | Ведерники | деревня |
| 41 | Вертошино | деревня |
| 42 | Верхнее Сляднево | деревня |
| 43 | Вишенки | деревня |
| 44 | Волково | деревня |
| 45 | Волынщино | деревня |
| 46 | Воробьево | деревня |
| 47 | Воскресенское | деревня |
| 48 | Вражеское | деревня |
| 49 | Высоково | деревня |
| 50 | Гидроузел | поселок |
| 51 | Глиньково | деревня |
| 52 | Глухово | деревня |
| 53 | Головинка | деревня |
| 54 | Гомнино | деревня |
| 55 | Горбово | деревня |
| 56 | Горбово | поселок |
| 57 | Горки | деревня |
| 58 | Городилово | деревня |
| 59 | Городище | Село |
| 60 | Городище | поселок |
| 61 | Городище | деревня |
| 62 | Грибцово | деревня |
| 63 | Григорово | деревня |
| 64 | Грязново | деревня |
| 65 | Деменково | деревня |
| 66 | Демидково | деревня |
| 67 | Денисиха | деревня |
| 68 | детского городка ""Дружба"" | поселок |
| 69 | дома отдыха ""Лужки"" | поселок |
| 70 | дома отдыха ""Тучково"" ВЦСПС | поселок |
| 71 | Дорохово | поселок |
| 72 | Дробылево | деревня |
| 73 | Ельники | деревня |
| 74 | Ерденьево | деревня |
| 75 | Еськино | деревня |
| 76 | Жиганово | деревня |
| 77 | Жолобово | деревня |
| 78 | Журавлево | деревня |
| 79 | Заовражье | деревня |
| 80 | Захнево | деревня |
| 81 | Землино | деревня |
| 82 | Златоустово | деревня |
| 83 | Иваново | деревня |
| 84 | Ивойлово | деревня |
| 85 | Игнатьево | деревня |
| 86 | Ильинское | деревня |
| 87 | Ильятино | деревня |
| 88 | Кожино | Село |
| 89 | Кожино | деревня |
| 90 | Кожино | поселок |
| 91 | Козлово | деревня |
| 92 | Коковино | деревня |
| 93 | Кокшино | деревня |
| 94 | Колодкино | деревня |
| 95 | Колюбакино | поселок |
| 96 | Комлево | деревня |
| 97 | Константиново | деревня |
| 98 | Контемирово | деревня |
| 99 | Копцево | деревня |
| 100 | Корчманово | деревня |
| 101 | Космодемьянский | поселок |
| 102 | Костино | деревня |
| 103 | Красотино | деревня |
| 104 | Кривошеино | деревня |
| 105 | Крюково | деревня |
| 106 | Кузянино | деревня |
| 107 | Курово | деревня |
| 108 | Ладыгино | деревня |
| 109 | Лашино | деревня |
| 110 | Ленинка | деревня |
| 111 | Леньково | деревня |
| 112 | Лидино | деревня |
| 113 | Лихачево | деревня |
| 114 | Лобково | деревня |
| 115 | Лукино | деревня |
| 116 | Лунинка | деревня |
| 117 | Лызлово | деревня |
| 118 | Лысково | деревня |
| 119 | Лыщиково | деревня |
| 120 | Макеиха | деревня |
| 121 | Малоиванцево | деревня |
| 122 | Малые Горки | деревня |
| 123 | Мамошино | деревня |
| 124 | Марково | деревня |
| 125 | Марс | деревня |
| 126 | Марьино | деревня |
| 127 | Матвейцево-I | деревня |
| 128 | Матвейцево-II | деревня |
| 129 | Митинка | деревня |
| 130 | Михайловское | деревня |
| 131 | Мишинка | деревня |
| 132 | Молодиково | деревня |
| 133 | Морево | деревня |
| 134 | Мытники | деревня |
| 135 | Накипелово | деревня |
| 136 | Неверово | деревня |
| 137 | Немирово | деревня |
| 138 | Нестерово | деревня |
| 139 | Нижнее Сляднево | деревня |
| 140 | Никольское | деревня |
| 141 | Никольское | Село |
| 142 | д Никулкино | деревня |
| 143 | д Новая | деревня |
| 144 | с Новая | Село |
| 145 | д Нововолково | деревня |
| 146 | д Новогорбово | деревня |
| 147 | д Новоивановское | деревня |
| 148 | д Новокурово | деревня |
| 149 | д Новомихайловское | деревня |
| 150 | д Новониколаевка | деревня |
| 151 | д Новониколаево | деревня |
| 152 | д Новоникольское | деревня |
| 153 | д Новорождествено | деревня |
| 154 | п Новотеряево | поселок |
| 155 | д Овсяники | деревня |
| 156 | д Ожигово | деревня |
| 157 | д Орешки | деревня |
| 158 | д Оселье | деревня |
| 159 | д Палашкино | деревня |
| 160 | д Паново | деревня |
| 161 | п пансионата ""Полушкино"" | поселок |
| 162 | д Пахомьево | деревня |
| 163 | д Петрищево | деревня |
| 164 | д Петропавловское | деревня |
| 165 | д Петряиха | деревня |
| 166 | д Писарево | деревня |
| 167 | д Подолы | деревня |
| 168 | д Покров | деревня |
| 169 | с Покровское | Село |
| 170 | д Полуэктово | деревня |
| 171 | д Помогаево | деревня |
| 172 | д Поречье | деревня |
| 173 | д Потапово | деревня |
| 174 | д Притыкино | деревня |
| 175 | д Пупки | деревня |
| 176 | д Ракитино | деревня |
| 177 | д Редькино | деревня |
| 178 | д Ремяница | деревня |
| 179 | с Рождествено | Село |
| 180 | д Румянцево | деревня |
| 181 | д Рупасово | деревня |
| 182 | д Рыбушкино | деревня |
| 183 | д Рябцево | деревня |
| 184 | д Самошкино | деревня |
| 185 | д Сафониха | деревня |
| 186 | д Семенково | деревня |
| 187 | д Скирманово | деревня |
| 188 | д Слобода | деревня |
| 189 | д Сонино | деревня |
| 190 | д Сорочнево | деревня |
| 191 | д Старая Руза | деревня |
| 192 | п Старая Руза | поселок |
| 193 | д Старо | деревня |
| 194 | с Старо | Село |
| 195 | п Старо | поселок |
| 196 | д Старониколаево | деревня |
| 197 | д Староникольское | деревня |
| 198 | п Старотеряево | поселок |
| 199 | д Строганка | деревня |
| 200 | д Стрыгино | деревня |
| 201 | д Сумароково | деревня |
| 202 | д Сухарево | деревня |
| 203 | д Сытьково | деревня |
| 204 | д Таблово | деревня |
| 205 | д Таганово | деревня |
| 206 | д Тимофеево | деревня |
| 207 | д Тимохино | деревня |
| 208 | д Тишино | деревня |
| 209 | д Товарково | деревня |
| 210 | д Трубицино | деревня |
| 211 | д Углынь | деревня |
| 212 | д Усадково | деревня |
| 213 | д Успенское | деревня |
| 214 | д Устье | деревня |
| 215 | д Федотово | деревня |
| 216 | д Федчино | деревня |
| 217 | д Федьково | деревня |
| 218 | д Филатово | деревня |
| 219 | д Фролково | деревня |
| 220 | д Хомьяново | деревня |
| 221 | д Хотебцово | деревня |
| 222 | д Хрущево | деревня |
| 223 | д Цыганово | деревня |
| 224 | д Чепасово | деревня |
| 225 | д Шелковка | деревня |
| 226 | д Шилово | деревня |
| 227 | д Шорново | деревня |
| 228 | д Щелканово | деревня |
| 229 | д Щербинки | деревня |
| 230 | д Ястребово | деревня |

На рисунке 1.1 представлены границы Рузского муниципального округа на территории Московской области.

Рисунок 1.1 – Границы Рузского муниципального округа в составе Московской области

Административный центр — город Руза, расположен на берегу реки Рузы на юго-востоке Смоленско-Московской возвышенности в 24 км к северо-западу от железнодорожной станции Дорохово. При этом крупнейшим населённым пунктом муниципального округа является посёлок городского типа Тучково, а не город Руза.

Рузский муниципальный округ расположен на западе Московской области в 80 км от Москвы по трассам федеральных автомобильных дорог Москва-Рига (М-9) «Балтия» и Москва-Минск (М-1) «Беларусь», на Смоленском направлении Московской железной дороги.

Рузский муниципальный округ граничит:

на западе – с городским поселением Сычёво Волоколамского муниципального района, сельским поселением Спасское Волоколамского муниципального района, сельским поселением Осташевское Волоколамского муниципального района, городским округом Можайский;

на юге – с Наро-Фоминским городским округом;

на востоке – с городским округом Восход, городским округом Истра, сельским поселением Никольское Одинцовского муниципального района, городским поселением Кубинка Одинцовского муниципального района, сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального района, Наро-Фоминским городским округом;

на севере – с сельским поселением Чисменское Волоколамского муниципального

района и городским округом Истра.

Граница Рузского городского округа утверждена Законом Московской области от 18.08.2017 № 57/2017-ОЗ «О границе Рузского городского округа».

Город Руза – административный центр городского округа.

Развитие Рузского муниципального округа осуществляется в соответствии с утвержденными планами и программами развития территории:

- Генеральный план Рузского муниципального округа Московской области, утвержденный решением Совета депутатов Рузского муниципального округа Московской области от 14.12.2023 № 138/21 (далее – Генеральный план Рузского муниципального округа);

- Прогноз социально-экономического развития, утвержденный постановлением Администрации Рузского муниципального округа Московской области от 18.10.2024 г. № 5658 (далее – Прогноз социально-экономического развития Рузского муниципального округа);

- Муниципальные программы Рузского муниципального округа Московской области на период с 2023 и последующие годы, утвержденные постановлениями Администрации Рузского муниципального округа Московской области (19 муниципальных программ).

    - Территория

Рузский муниципальный округ расположен на западе Московской области и представляет собой один из самых живописных и заповедных уголков Подмосковья.  Территория округа составляет 156,8 тыс. га.

Рузский муниципальный округ занимает выгодное географическое положение и располагается между федеральными трассами М-9 «Балтия» и  М-1 «Беларусь» на расстоянии 70-120 км от центра столицы, с севера на юг его пересекает второе бетонное кольцо. Связь с другими регионами осуществляется как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

На севере-востоке округ граничит с городским округом Истра, на юго-востоке с Одинцовским районом, на юге с Наро-Фоминским городским округом, на юго-западе с Можайским районом, на северо-западе с Волоколамским районом.

На территории округа расположено 230 населенных пунктов.

Территория Рузского городского округа расположена в зоне распространения хвойных лесов (включающие еловые и сосново-еловые насаждения) и относится к Истринскому, Звенигородскому и Наро-Фоминскому филиалам ГКУ МО "Мособллес".

Гидрографическая сеть Рузского округа представлена реками (около 16), озерами (Тростенское и Глубокое), болотами (около 19), родниками (около 20) и искусственно созданными водохранилищами (Рузское и Озернинское), относящимися к бассейну р. Москвы. Имеются источники минеральных вод, используемые для лечения заболеваний обмена веществ, желудочно-кишечных и др. заболеваний.

В округе расположены месторождения полезных ископаемых: глин и суглинков легкоплавких для кирпича, песков для силикатных изделий, строительных песков, песчано-гравийный смесей и карбонатных пород.

На территории Рузского муниципального округа полностью или частично выявлено десять объектов особо охраняемых природных территорий областного значения, в том числе ранга Государственного природного заказника.

Исторически Рузский муниципальный округ в социально-экономическом отношении развивался как территория, имеющая в основном сельскохозяйственное производство с экологически чистой окружающей средой и развитием системы санаторно-курортных учреждений.

В настоящее время основу развития округа составляет промышленное производство: обрабатывающие производства (производство бытовых приборов), пищевая, добывающая промышленность, а также агропромышленный комплекс.

Гидрографическая сеть Рузского муниципального округа представлена реками, озерами, болотами, родниками и искусственно созданными водохранилищами, относящими к бассейну р. Москвы и р. Оки. Линия водораздела проходит по центральной части Дорохово, ориентировочно, в створе автомобильной дороги М-1 «Беларусь».

Реки:

Каркас (основу) речной сети муниципального округа составляют реки Москва, Руза, Озерна, который заполняют притоки разных порядков, созданные на реках русловые водохранилища и др.

Самым крупным водотоком муниципального округа является р. Москва, протяженностью 502 км, имеющая площадь водосбора 17600 кв. км, что составляет 38% всей территории Московской области.

Река значительно зарегулирована в сезонном и многолетнем разрезе четырьмя водохранилищами – Можайским, Рузским, Озернинским, Истринским. Высокая степень зарегулированности стока существенно изменила ее естественный режим. Максимальные годовые уровни наблюдаются в период весеннего половодья, наиболее высокие половодья срезаются вышерасположенными водохранилищами. Весенний подъем уровней обычно начинается в конце марта – начале апреля. Средняя продолжительность паводков составляет около месяца. Весенний ледоход проходит на подъеме уровней весеннего половодья. Период летне-осенней межени на р. Москве начинается в конце апреля – начале мая и заканчивается в сентябре – ноябре. Ледостав устанавливается в конце ноября – начале декабря. Вскрытие реки, как правило, отмечается в середине апреля. Средняя продолжительность ледостава – 5 – 6 дней.

Максимальные годовые расходы на р. Москве наблюдаются в период весеннего половодья. За последние 30 лет наибольший расход составил 780 куб. м/с.

Расчетные значения средних скоростей течения в период весеннего половодья при открытых Рублевских и Карамышевской плотинах составляют 0,7 – 1,4 м/с.

Бассейн реки Москвы имеет сложную сеть речных долин и оврагов, образовавшихся в результате эрозионной деятельности ледниковых и послеледниковых эпох. Сеть притоков реки хорошо развита: густота ее составляет 29 км на 100 кв. км.

В границах муниципального округа долина р. Москвы вытянута в широтном направлении, имеет ящикообразный профиль и лишь на отдельных участках Vобразное очертание с крутыми – до 450 склонами высотой до 20-30 м. Ширина долины р. Москвы составляет 350 м (с. Старая Руза) – 700 м (с. Марково).

Большую приточность имеет левобережная часть бассейна, к которой относится наиболее крупный приток – р. Руза.

Ширина р. Москвы в месте впадения р. Рузы составляет 50 м. Питание реки осуществляется главным образом за счет осадков и, в меньшей степени, за счет грунтовых вод. Режим уровней и стока р. Москвы характеризуется резким весенним подъемом, минимальными расходами во второй половине лета и в течение всего ледостава, а также резким возрастанием расходов во время летних и осенних дождливых периодов. Изредка, в особо теплые зимы наблюдаются зимние подъемы уровней.

Река Руза впадает в р. Москву с левой стороны на 343 км от ее устья в районе д. Тимофеевка. Длина реки 145 км, площадь водосбора – 1990 кв. км. На протяжении своего течения р. Руза принимает 185 притоков. Долина реки глубоко врезана, имеет слабовыраженную V-образную форму с преобладающей шириной 400 – 500 м. наибольшей – 1,8 км. Склоны речной долины в среднем течении реки крутые, обрывистые высотой до 45 м, в нижнем – пологие, сливающиеся с окружающей местностью.  Русло реки сильно меандрирует (коэффициент извилистости составляет 1,6), извилистое с увеличивающейся шириной в среднем течении до 20 – 25 м, в нижнем течении – до 40 м. Средние уклоны р. Рузы – 0,0006, возрастают на устьевом участке, где на дневную поверхность выходят известняки. Уровенный режим до впадения р. Озерны носит однообразный характер. Подъем уровней в половодье происходит быстро и иногда сопровождается незначительными заторами. В отдельные годы наблюдается несколько пиков весеннего половодья. К меженному уровню река переходит в первой половине мая. В течение лета имеет место несколько дождевых паводков с подъемами в среднем 1 – 2 м над меженным уровнем. Расход реки у г. Рузы составляет 13,1 куб. м/с, в устье – 14,2 куб. м/с, максимальные расходы могут достигать соответственно 303 и 613 куб. м/с. Наименьшие месячные расходы в устье реки за весь период наблюдений, как в летнюю, так и в зимнюю межень, составили 1,2 куб. м/с. После впадения

р. Озерны уровенный режим р. Рузы резко меняется: весеннее половодье принимает более затяжной характер, наивысшие уровни его снижаются по сравнению со средним течением, летние паводки почти исчезают, осенние выражаются крайне слабо. Годовой модуль стока р. Рузы у г. Руза составляет 6 л/с*кв. км, с колебаниями в отдельные годы от 3,5 до 10 л/с*кв. км.

Река Озерна на верхнем участке от оз. Тростенское до села Покровское протекает по болотистой местности и спрямлена каналом. Русло реки в истоках густо заросло тростником. Долина реки пойменная шириной 0,4 – 4,0 км. В нижнем течении имеет выраженную бровку с умеренно крутыми берегами высотой 10 – 35 м. Пойма в верхнем течении двухсторонняя, представляющая собой закочкаренный луг, в среднем и нижнем течении – преимущественно односторонняя, покрытая кустарником, местами отсутствует вовсе. Русло реки извилистое, неразветвленное, зарастающее водной растительностью. Преобладающая ширина 4 – 12 м, глубина – 0,5 м, скорость течения – 0,2 м/с. Река в значительной степени зарегулирована Тростенским озером и подпором со стороны р. Рузы. Подъем весеннего половодья начинается в конце марта – начале апреля, происходит быстро и через 3 – 5 дней достигает максимальных значений. Спад в верхнем течении замедленный, растянутый, в нижнем – более интенсивный. В среднем и нижнем течении меженные уровни, как летние, так и зимние, довольно устойчивы. Во второй – третьей декаде ноября начинается образование заберегов. Замерзает река в конце ноября – начале декабря. Средняя толщина льда составляет 20 – 30 см. В мягкие зимы на всем протяжении реки наблюдаются полыньи. Вскрывается река в первой – второй декаде апреля, весенний ледоход непродолжителен – 2 – 3 дня.

Река Гряда в верхнем течении на протяжении 12 км река протекает через обширный район Сычевских карьеров, в значительной степени обезлесенный, изуродованный разработками песчано-гравийных месторождений и занятый садовыми участками.

Река Вейна протекает по живописной местности в густых смешанных лесах.

Река Рассоха с притоком Хабня течет в глубокой живописной долине среди густых смешанных лесов.

Река Тростня живописна в верхнем и среднем течении, где ее сравнительно сухие берега поросли смешанным лесом. В низовья протекает по сильно заболоченной котловине и впадает в озеро Тростенское.

Кроме рек протяженностью более 10 км, по территории муниципального округа протекает большое количество мелких рек и безымянных ручьев, так называемых рек начального порядка, среди которых реки Поноша, Гнилуша, Вертошенка, Зуевка (приток Тарусы), Побоинка, Луговка, Алекса, Старица, Угошка, Таракановка, Силяевка, Грядка, Гавриловка, Лохня, Васильевская, Захаровка, Литонка, Гроданка, Федьмовская, Яковлевка, Сосновка (приток Елицы) и др.

Этим рекам принадлежит исключительно важная экологическая роль. Они отличаются более высоким стоком половодья с единицы площади водосбора, имеют более низкий меженный зимний и летний сток, легко пересыхают и промерзают, отличаются большими уклонами, порождающими большие скорости течения.

Они дренируют территорию, влияют на уровень грунтовых вод, определяют смыв почв, поставляют смытые частицы в более крупные реки.

Протяженность малых рек составляет около 90% от общей длины речной сети, эти реки быстрее реагируют на любые изменения на водосборе – снижение лесистости, распашка склонов, забор воды, захламление русел. Именно этими причинами диктуется необходимость их особой охраны.

Озера:

Озеро Тростенское расположено в центре обширной заболоченной котловины, когда-то целиком занятой огромным послеледниковым озером. Берега озера заболочены и значительно засорены топляком и другими растительными остатками.

В соответствии с рыбохозяйственным паспортом водоема, площадь акватории озера составляет 582 га (3500 м в длину и 2000 м в ширину). Средняя глубина – 1,8 м, максимальная – 3 м. Период ледостава – 190 – 210 дней. Становление льда происходит в ноябре – декабре, таяние – в апреле. Толщина льда от 50 до 70 см. В связи с открытой формой во время ветреной погоды происходит образование волны, высота которой может достигать 20 – 40 см. При этом могут наблюдаться сгонно-нагонные ветровые течения воды, при сильных ветрах происходить взмучивание донных отложений, толщина которых достигает нескольких метров. Возрастное состояние озера по Форелю оценивается как «старость».

По гидрохимическим показателям воды Тростенского озера соответствуют рыбоводным нормам.

В целом при достаточно большом числе видов и типов водорослей их биомасса не высока.

Мелководные – до 1,0 м – участки акватории заняты надводной жесткой растительностью (тростник, камыш, рогоз, хвощ, осока), более глубоководные – от 1,0 до 2,5 м – мягкой растительностью (рдест, роголистник, гречиха земноводная, кубышка, кувшинка и др.). На берегу озера отмечено наличие достаточно прочных сплавин, выдерживающих вес человека.

Прибрежные участки озера заселены водоплавающими птицами (утки, цапли, чайки) и околоводными животными (ондатра, норка).

Состав ихтиофауны водоема характерен для данной зоны. К массовым видам относятся лещ, карась, плотва, густера, уклейка, окунь, щука.

Естественная рыбопродуктивность озера оценивается в 50 кг/га, в том числе плотва – 5 кг, карась – 25 кг, прочие – 20 кг.

Озеро Глубокое расположено в 4 км севернее д. Новогорбово в центре большой котловины, среди моренных холмов, покрытых смешанным лесом, и представляет собой типичное моренно-подпрудное озеро. Площадь озера около 0,5 кв. км, максимальная глубина – 32 м.

Озеро считается одним из самых глубоких на территории Европейской части России. В прилегающих к нему хорошо сохранившихся лесных массивах встречаются редкие виды растений, в том числе представители семейства орхидных, занесенных в Красную книгу, есть признаки на произрастание здесь княженики. Отмечены места гнездования серого журавля, редкого для Московской области и подлежащего охране.

Берега озера, за исключением небольшого участка на юге, заболочены. В северной части озера расположен залив, из которого вытекает р. Малая Истра, найти исток которой затруднительно из-за сплошь заросших берегов.

Водохранилища:

Рузское и Озернинское водохранилища входят в состав Москворецкого источника питьевого водоснабжения г. Москвы. Рузское водохранилище образовано на р. Рузе в результате ее подпора плотиной в районе д. Палашкино. Водохранилище заполнило обширное озеровидное расширение долины р. Рузы, затопив ее пойму и часть террас. Очертания водохранилища довольно извилисты, у устьев притоков – реки Педня, Волошня – образуют многочисленные заливы, сильно мелеющие с понижением уровня воды.

Уровенный режим водохранилища определяется притоком в него рек Рузы, Волошни, Правой и Левой Педни и ряда мелких ручьев, регулированием сброса воды из водохранилища гидроузлом и атмосферными осадками. Низших отметок уровень воды в водохранилище достигает к концу зимы. В апреле – мае происходит наполнение, не всегда достигающее НПУ или близких ему значений. После достижения максимальных отметок сразу начинается понижение уровня, продолжающееся до весны следующего года. В осенний период на фоне общего спада уровня возможны подъемы, связанные с атмосферными осадками.

Водохранилище введено в эксплуатацию в 1966 году. Площадь водного зеркала при нормальном подпорном уровне (НПУ) 182,5 м – 33 кв. км, полный объем – 183,0 млн. куб. м. Площадь водосборного бассейна – 1150 кв. км.

Рузское водохранилище является одним из самых высокопродуктивных водохранилищ Подмосковья, отличается хорошими уловами, в связи с чем, охотно посещается рыболовами-любителями.

Основными видами ихтиофауны Рузского водохранилища являются лещ, плотва, густера и окунь. Встречается также судак и щука. Жерех и карась ловится в единичных экземплярах.

Озернинское водохранилище образовано на р. Озерне в результате ее подпора плотиной в районе п. Леньково. Оно относится к классу пойменно-долинных водоемов, относительно глубоководное и малопроточное. Зона мелководий составляет 27 – 30% от общей площади. Максимальная сработка уровня на 7,27 м была отмечена в апреле 2003 года.

Водохранилище введено в эксплуатацию в 1967 году. Площадь водного зеркала при НПУ 182,5 м – 23 кв. км, полный объем – 143,8 млн. куб. м, полезный объем – 140 млн. куб. м. Площадь водосборного бассейна – 738 кв. км. Наполняемость на протяжении нескольких лет в среднем составляет 53%.

Водохранилище к концу лета теряет значительную часть водных запасов, уровень его резко снижается, обнажая широкую полосу черного вязкого ила, утыканного пнями и корягами.

Озернинское водохранилище является одним из посещаемых водоемов Московской области, как зимой, так и летом.

Основными видами в уловах рыболовов являются лещ, плотва и окунь. Популярна рыбалка на судака, щуку и окуня, особенно по первому льду.

По данным ихтиологической службы ежегодно водохранилище посещает около 20 тысяч человек, вылов рыбы составляет около 23 – 24 ц, средний улов за год – порядка 1,5 кг.

Болота:

Болота в равной степени с другими ландшафтами биосферы определяют то экологическое равновесие, которое необходимо для существования всех ее компонентов. Болота аккумулируют огромные запасы воды, являясь источниками питания речных бассейнов, выполняют роль кибернетических регуляторов стока в многоводные годы регулирующие паводки, в маловодные – уровень воды в реках. Болота – естественные плантации ценных ягодных кустарничков, лекарственных и кормовых трав. На болотах гнездятся и кормятся птицы, обитают ценные (бобры, ондатры) пушные звери.

По данным государственного кадастра недвижимости площадь земельных участков на рассматриваемой территории городского округа, внесенных в публичную кадастровую карту государственного кадастра недвижимости, составляет 138221,76 га. Участки на остальной территории площадью 18534,24 га в публичной кадастровой карте не зарегистрированы.

Структура земель, состоящих из земельных участков, поставленных на кадастровый учет:

- Земли сельскохозяйственного назначения 52571,99 га;

-  Земли населѐнных пунктов 8827,35 га;

- Земли промышленности, транспорта, связи и т.д., в том числе территории специального назначения 3170,09 га;

-  Земли особо охраняемых территорий 1593,66 га;

- Лесной фонд 70304,51 га;

-  Водный фонд 35,68 га;

- Земли запаса 161,36 га;

-  Неустановленные категории 1557,12 га.

На территории муниципального округа расположены предприятия и организации, основные из которых представлены в следующей таблице:

Таблица 1.1 – Предприятия промышленности и сельхозпредприятия муниципального округа

| № п/п | ИНН | Наименование организации | Вид деятельности | Численность работающих (человек) |  |  | Выручка (млн. рублей) |  |  | Чистая прибыль (млн. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2023 год | Темп роста (%) | 2024 год | 2023 год | Темп роста (%) | 2024 год | 2023 год | Темп роста (%) |
| 1 | 5075019720 | ООО "Богаевский карьер" | Разработка гравийных и песчаных карьеров | 239 | 235 | 101,7 | 2 470,9 | 2 022,1 | 122,2 | 766 | 565,9 | 135,4 |
| 2 | 5075011344 | АО "Богаевский карьер" | Разработка гравийных и песчаных карьеров | 373 | 365 | 102,2 | 5 700,1 | 3 930,3 | 145,0 | 1349,1 | 853,7 | 158,0 |
| 3 | 5075033394 | АО "ОБЪЕМ" | Разработка гравийных и песчаных карьеров | 271 | 223 | 121,5 | 2 711,8 | 2 283,2 | 118,8 | 633,6 | 682,8 | 92,8 |
| 4 | 5075000582 | АО "Рузское молоко" | Производство молока и молочной продукции | 120 | 116 | 103,4 | 734,1 | 639,9 | 114,7 | -115,9 | -121,9 | 105,2 |
| 5 | 5075026809 | ООО "Рузский хлебозавод" | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 353 | 381 | 92,7 | 1 335,5 | 1 213,2 | 110,1 | 22,3 | 29,0 | 77,1 |
| 6 | 5075011400 | ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" | Производство чая и кофе | 507 | 519 | 97,7 | 9 549,3 | 6 632,1 | 144 | -107,2 | -135,3 | 126,2 |
| 7 | 5075000670 | ОАО "Мясокомбинат "РУЗСКИЙ" | Производство прочих продуктов питания | 109 | 104 | 104,8 | 1 763,2 | 1 471,1 | 119,9 | 51,6 | 30,9 | 166,8 |
| 8 | 5075029180 | ООО "Рузский купажный завод" | Производство дистилированных питьевых алкогольных напитков | 410 | 418 | 98,1 | 10 681,8 | 10 215,8 | 104,6 | 353,2 | 153,2 | 230,5 |
| 9 | 5075017297 | ООО "РУЗФАРМА" | Производство лекарственных препаратов для медицинского применения | 41 | 37 | 110,8 | 946,0 | 1 053,0 | 89,8 | 233,4 | 115,7 | 201,8 |
| 10 | 5075034863 | ООО "СПЕЦСАНТЕХНИКА" | Производство прочих пластмассовых изделий | 180 | 192 | 93,8 | 956,7 | 918,0 | 104,2 | 16,0 | 36,9 | 43,5 |
| 11 | 5075029687 | ООО "МЗЖБИ" | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | 168 | 103 | 163,1 | 3 122,3 | 2 219,3 | 140,7 | 5,2 | 6,5 | 80,1 |
| 12 | 5075018950 | ООО "ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС" | Производство бытовых электрических приборов | 559 | 609 | 91,8 | 41 477,9 | 36 857,8 | 112,5 | 2555,0 | 3256,0 | 78,4 |

В соответствии с информацией об осушенных и орошаемых землях, предоставленной ФБГУ «Управление «Спецмелиоводхоз», площадь особо ценных мелиорированных сельскохозяйственных угодий в муниципальном округе составляет 10 300 га. Основные виды деятельности сельскохозяйственных предприятий: молочное животноводство, свиноводство, выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей и кормовых культур.

Благодаря расположению сельскохозяйственных земель в пойме р. Ока, развитой автомобильной инфраструктуры, наличию газовых и электрических сетей, близости крупных потребителей (г. Москва, г. Рязань) Рузский муниципальный округ имеет высокий сельскохозяйственный потенциал.

Рузский муниципальный округ обладает хорошей транспортной доступностью, системой железнодорожного сообщения с городом Москва и достаточным промышленным потенциалом. Совокупность этих факторов может стать хорошей предпосылкой для включения территории Рузского муниципального округа в технологические процессы зарубежных компаний на условиях субподрядной системы и кооперации.

Предлагается переориентация экономики от моноотраслевой специализации на стратегию диверсификации и развитие территории как инвестиционной площадки и транзитной территории с формирующейся сетью транспортных коридоров.

    - Климат

Территория Рузского муниципального округа относится ко II-В климатическому поясу(району), зоне нормальной влажности.

Характерными особенностями температурного режима являются:

– перегрев воздуха (превышение верхней границы комфортных значений температур) в летние ясные дни, в случае антициклональной погоды;

– продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта;

– большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-осенне-летний периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на самочувствие человека, так и на сами здания.

Для характеристики основных метеопоказателей Рузского муниципального округа использовались данные метеостанции «Можайск».

Метеорологическая станция расположена в г. Можайске, на правом берегу р. Москвы. Площадка станции открытая. Высота еѐ над уровнем моря равна 184 м.

Средняя годовая температура воздуха положительна и составляет 4,9°С. Наиболее жарким месяцем в году является июль («плюс» 17,9°С), наиболее холодным – февраль со средней температурой «минус» 6,5°С. Максимальная температура воздуха за отдельные сутки наблюдалась летом в июле («плюс» 34,4°С). Для самого холодного месяца – февраля – максимальная температура за описываемый период составила «плюс» 5,9°С.

Наиболее низкие температуры достигали отметки «минус» 33,1°С в феврале.

Отрицательные температуры в летние месяцы не наблюдались.

Длительность вегетативного периода около 180 дней. Сумма среднесуточных температур за период вегетации составляет 1800–1900°С.

Расчѐтная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций составляет (°С):

- абсолютная максимальная – «плюс 36;

- абсолютная минимальная – «минус» 44;

- средняя наиболее жаркого месяца – «плюс 23»;

- средняя наиболее холодного периода – «минус» 10.

Большое влияние на перемешивание примесей в атмосфере оказывает ветер, его скорость и направление. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 3,3 м/с зимой до 2,0 м/с летом. Средняя годовая скорость ветра составляет 2,7 м/с. В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8 – 12 м/с. Скорость ветра 5% обеспеченности – 7 м/с.

Преобладающими в году являются ветры южного сектора, повторяемость их составляет 22%. Наименьшей повторяемостью обладают ветры северо-восточного, восточного и юго-восточного направлений (5 %, 6 % и 10 % соответственно). В год может быть до 26 дней со штилем.

Годовая сумма осадков по многолетним данным составляет около 600 мм. За теплый период, с апреля по октябрь, их выпадает до 75% от годовой суммы, и только 25% осадков выпадает за холодный период – с ноября по март. Наибольшее месячное количество осадков в преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 101 мм. Наименьшее число дней с осадками наблюдается в январе – феврале (25 – 28 мм). Число дней с осадками за год в среднем равно 165 дней. Осадки в летний период более интенсивны.

Снег лежит с октября до середины апреля. Максимальная высота в среднем из многолетних данных для снежного покрова равна 47 см. Глубина промерзания почвы под естественным покровом (максимальная из средних многолетних) составляет 56 см. Число дней с гололедом – 18, с изморосью – 16.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в течение всего года держится значительной, от 71 до 86%.

Территория Рузского муниципального округа относится ко II-В климатическому поясу (району), зоне нормальной влажности.

Характерными особенностями температурного режима являются:

перегрев воздуха (превышение верхней границы комфортных значений температур) в летние ясные дни, в случае антициклональной погоды;

продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта;

большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-осенне-летний периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на самочувствие человека, так и на сами здания.

Для характеристики основных метеопоказателей Рузского муниципального округа использовались данные метеостанции «Можайск».

Метеорологическая станция расположена в г. Можайске, на правом берегу р. Москвы. Площадка станции открытая. Высота ее над уровнем моря равна 184 м.

Средняя годовая температура воздуха положительна и составляет 4,9°С. Наиболее жарким месяцем в году является июль («плюс» 17,9°С), наиболее холодным – февраль со средней температурой «минус» 6,5°С. Максимальная температура воздуха за отдельные сутки наблюдалась летом в июле («плюс» 34,4°С).

Для самого холодного месяца – февраля – максимальная температура за описываемый период составила «плюс» 5,9°С. Наиболее низкие температуры достигали отметки «минус» 33,1°С в феврале. Отрицательные температуры в летние месяцы не наблюдались.

Длительность вегетативного периода около 180 дней. Сумма среднесуточных температур за период вегетации составляет 1800–1900°С.

Большое влияние на перемешивание примесей в атмосфере оказывает ветер, его скорость и направление. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 3,3 м/с зимой до 2,0 м/с летом. Средняя годовая скорость ветра составляет 2,7 м/с. В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8 – 12 м/с. Скорость ветра 5% обеспеченности – 7 м/с.

Преобладающими в году являются ветры южного сектора, повторяемость их составляет 22%. Наименьшей повторяемостью обладают ветры северо-восточного, восточного и юго-восточного направлений (5 %, 6 % и 10 % соответственно). В год может быть до 26 дней со штилем.

Годовая сумма осадков по многолетним данным составляет около 600 мм. За теплый период, с апреля по октябрь, их выпадает до 75% от годовой суммы, и только 25% осадков выпадает за холодный период – с ноября по март. Наибольшее месячное количество осадков в преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 101 мм. Наименьшее число дней с осадками наблюдается в январе – феврале (25 – 28 мм). Число дней с осадками за год в среднем равно 165 дней. Осадки в летний период более интенсивны.

Снег лежит с октября до середины апреля. Максимальная высота в среднем из многолетних данных для снежного покрова равна 47 см. Глубина промерзания почвы под естественным покровом (максимальная из средних многолетних) составляет 56 см. Число дней с гололедом – 18, с изморосью – 16.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в течение всего года держится значительной, от 71 до 86%. Сведения о температурном режиме представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Сведения о температурном режиме

| Климатическая характеристика | Температура воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха | -6,6 | -5,9 | -2,6 | 3,3 | 10,6 | 16,9 | 20,3 | 15,2 | 8,6 | 2,4 | -1,7 | -5,8 | 4,5 |

Расчётные температуры воздуха (за период с 1960 г.):

– абсолютная максимальная +39 °С;

– абсолютная минимальная – 42,0 °С;

– средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24,7 °С;

– средняя температура наиболее холодного период – 13 °С.

Продолжительность зимнего периода составляет в среднем 120-135 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в конце марта. Зимой (особенно в декабре и феврале) часты оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) средиземноморскими циклонами; они, как правило, непродолжительны, средняя длительность их 4 дня, общее число с ноября по март – до пятидесяти дней. Снежный покров обычно появляется в ноябре (хотя бывали годы, когда он появлялся в конце сентября и в декабре), исчезает в середине апреля (иногда и ранее, в конце марта). Постоянный снежный покров устанавливается обычно в конце ноября; высота снежного покрова в лесу – 35–65 см, на открытых местах 23–35 см. Почва промерзает на глубину 0,5–0,6 м, а в отдельные зимы – до 1–2 м.

Режим солнечной радиации определяет периодические изменения внутри месяца, сезона, года. В тёплое время года значительно увеличивается приток тепла от солнца, уменьшается доля отраженной радиации (с 40–60% зимой до18% летом), радиационный баланс подстилающей поверхности. То тепло, которое накапливается на поверхности, в основном расходуется на испарение. На рассматриваемой территории испарение составляет менее 450 мм в год.

Сочетание тепла и влаги создает благоприятное увлажнение на данной территории. За год здесь выпадает в среднем 632 мм осадков. Большая часть приходится именно на теплое время года (апрель–октябрь) – 437 мм. Самое большое количество осадков выпадает в июле – 92 мм. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 78%. Наиболее высокая (85%) приходится на ноябрь и декабрь.

На территории округа преобладают ветра западного (21%) и южного (16%) направлений. Средняя годовая скорость ветра 2,1 м/с, причём в теплый период она составляет 1,4–2,5 м/с, в холодный период – 2,0–2,7 м/с.

Глубина промерзания грунтов на территории Рузского муниципального округа в зависимости от типа почв, определена в соответствии со СНиП 2.02.01-83 и СНиП 23-01-99. Данные приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Глубина промерзания грунтов в зависимости от типа почв Рузского муниципального округа

| Наименование | Глубина промерзания, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суглинков, глин | Супесей, пылеватых и мелких песков | Песков гравелистых крупных, средней крупности | Крупнообломочных грунтов |
| Рузский муниципальный округ | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,0 |

    - Население

Общая численность постоянного населения муниципального округа составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2025 г. – 80 478 человек.

Таблица 1.4 - Численность населения по населенным пунктам Рузского муниципального округа на 01.01.2025

| № п/п | Наименование населенного пункта | Административный статус (деревня, село, поселок и т.п.) | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 80 478 |
| 1 | Руза | город | 15 071 |
| 2 | Тучково | рабочий поселок | 23 437 |
| 3 | Акатово | деревня | 58 |
| 4 | Акулово | деревня | 29 |
| 5 | Алексино | деревня | 191 |
| 6 | Алешино | деревня | 33 |
| 7 | Алтыново | деревня | 147 |
| 8 | Андрейково | деревня | 130 |
| 9 | Аннино | село | 140 |
| 10 | Апальщино | деревня | 101 |
| 11 | Апухтино | деревня | 43 |
| 12 | Артюхино | деревня | 102 |
| 13 | Архангельское | село | 85 |
| 14 | Бабаево | поселок | 69 |
| 15 | Бабино | деревня | 141 |
| 16 | Бараново | деревня | 219 |
| 17 | Барынино | деревня | 121 |
| 18 | Белобородово | деревня | 111 |
| 19 | Бельково | деревня | 102 |
| 20 | Беляная Гора | поселок | 867 |
| 21 | Бережки | деревня | 31 |
| 22 | Березкино | деревня | 93 |
| 23 | Богородское | село | 150 |
| 24 | Большие Горки | деревня | 22 |
| 25 | Борзецово | деревня | 2 |
| 26 | Бородёнки | поселок | 177 |
| 27 | Ботино | деревня | 38 |
| 28 | Брикет | поселок | 1 037 |
| 29 | Брыньково | деревня | 137 |
| 30 | Буланино | деревня | 65 |
| 31 | Булыгино | деревня | 68 |
| 32 | Бунино | деревня | 28 |
| 33 | Вандово | деревня | 46 |
| 34 | Вараксино | деревня | 25 |
| 35 | Варвариха | деревня | 84 |
| 36 | Васильевское | село | 65 |
| 37 | Васильевское | деревня | 24 |
| 38 | Ватулино | деревня | 175 |
| 39 | Ваюхино | деревня | 73 |
| 40 | Ведерники | деревня | 44 |
| 41 | Вертошино | деревня | 81 |
| 42 | Верхнее Сляднево | деревня | 59 |
| 43 | Вишенки | деревня | 87 |
| 44 | Волково | деревня | 58 |
| 45 | Волынщино | деревня | 80 |
| 46 | Воробьево | деревня | 601 |
| 47 | Воскресенское | деревня | 66 |
| 48 | Вражеское | деревня | 28 |
| 49 | Высоково | деревня | 22 |
| 50 | Гидроузел | поселок | 16 |
| 51 | Глиньково | деревня | 62 |
| 52 | Глухово | деревня | 95 |
| 53 | Головинка | деревня | 77 |
| 54 | Гомнино | деревня | 84 |
| 55 | Горбово | деревня | 82 |
| 56 | Горбово | поселок | 437 |
| 57 | Горки | деревня | 13 |
| 58 | Городилово | деревня | 138 |
| 59 | Городище | село | 75 |
| 60 | Городище | поселок | 284 |
| 61 | Городище | деревня | 165 |
| 62 | Грибцово | деревня | 256 |
| 63 | Григорово | деревня | 259 |
| 64 | Грязново | деревня | 19 |
| 65 | Деменково | деревня | 97 |
| 66 | Демидково | деревня | 31 |
| 67 | Денисиха | деревня | 82 |
| 68 | детского городка ""Дружба"" | поселок | 55 |
| 69 | дома отдыха ""Лужки"" | поселок | 143 |
| 70 | дома отдыха ""Тучково"" ВЦСПС | поселок | 187 |
| 71 | Дорохово | поселок | 4 739 |
| 72 | Дробылево | деревня | 54 |
| 73 | Ельники | деревня | 33 |
| 74 | Ерденьево | деревня | 39 |
| 75 | Еськино | деревня | 68 |
| 76 | Жиганово | деревня | 68 |
| 77 | Жолобово | деревня | 12 |
| 78 | Журавлево | деревня | 66 |
| 79 | Заовражье | деревня | 24 |
| 80 | Захнево | деревня | 6 |
| 81 | Землино | деревня | 115 |
| 82 | Златоустово | деревня | 105 |
| 83 | Иваново | деревня | 88 |
| 84 | Ивойлово | деревня | 276 |
| 85 | Игнатьево | деревня | 82 |
| 86 | Ильинское | деревня | 5 |
| 87 | Ильятино | деревня | 42 |
| 88 | Кожино | село | 71 |
| 89 | Кожино | деревня | 53 |
| 90 | Кожино | поселок | 1 027 |
| 91 | Козлово | деревня | 16 |
| 92 | Коковино | деревня | 78 |
| 93 | Кокшино | деревня | 50 |
| 94 | Колодкино | деревня | 83 |
| 95 | Колюбакино | поселок | 2 726 |
| 96 | Комлево | деревня | 69 |
| 97 | Константиново | деревня | 239 |
| 98 | Контемирово | деревня | 48 |
| 99 | Копцево | деревня | 66 |
| 100 | Корчманово | деревня | 14 |
| 101 | Космодемьянский | поселок | 451 |
| 102 | Костино | деревня | 76 |
| 103 | Красотино | деревня | 116 |
| 104 | Кривошеино | деревня | 91 |
| 105 | Крюково | деревня | 81 |
| 106 | Кузянино | деревня | 155 |
| 107 | Курово | деревня | 23 |
| 108 | Ладыгино | деревня | 30 |
| 109 | Лашино | деревня | 34 |
| 110 | Ленинка | деревня | 42 |
| 111 | Леньково | деревня | 115 |
| 112 | Лидино | деревня | 588 |
| 113 | Лихачево | деревня | 142 |
| 114 | Лобково | деревня | 175 |
| 115 | Лукино | деревня | 48 |
| 116 | Лунинка | деревня | 8 |
| 117 | Лызлово | деревня | 123 |
| 118 | Лысково | деревня | 52 |
| 119 | Лыщиково | деревня | 68 |
| 120 | Макеиха | деревня | 239 |
| 121 | Малоиванцево | деревня | 13 |
| 122 | Малые Горки | деревня | 0 |
| 123 | Мамошино | деревня | 95 |
| 124 | Марково | деревня | 67 |
| 125 | Марс | деревня | 73 |
| 126 | Марьино | деревня | 166 |
| 127 | Матвейцево-I | деревня | 9 |
| 128 | Матвейцево-II | деревня | 15 |
| 129 | Митинка | деревня | 38 |
| 130 | Михайловское | деревня | 62 |
| 131 | Мишинка | деревня | 289 |
| 132 | Молодиково | деревня | 73 |
| 133 | Морево | деревня | 74 |
| 134 | Мытники | деревня | 51 |
| 135 | Накипелово | деревня | 66 |
| 136 | Неверово | деревня | 106 |
| 137 | Немирово | деревня | 66 |
| 138 | Нестерово | деревня | 2 534 |
| 139 | Нижнее Сляднево | деревня | 56 |
| 140 | Никольское | деревня | 47 |
| 141 | Никольское | село | 798 |
| 142 | д Никулкино | деревня | 25 |
| 143 | д Новая | деревня | 53 |
| 144 | с Новая | село | 62 |
| 145 | д Нововолково | деревня | 1 283 |
| 146 | д Новогорбово | деревня | 137 |
| 147 | д Новоивановское | деревня | 67 |
| 148 | д Новокурово | деревня | 44 |
| 149 | д Новомихайловское | деревня | 50 |
| 150 | д Новониколаевка | деревня | 22 |
| 151 | д Новониколаево | деревня | 8 |
| 152 | д Новоникольское | деревня | 32 |
| 153 | д Новорождествено | деревня | 26 |
| 154 | п Новотеряево | поселок | 310 |
| 155 | д Овсяники | деревня | 93 |
| 156 | д Ожигово | деревня | 120 |
| 157 | д Орешки | деревня | 614 |
| 158 | д Оселье | деревня | 5 |
| 159 | д Палашкино | деревня | 181 |
| 160 | д Паново | деревня | 115 |
| 161 | п пансионата ""Полушкино"" | поселок | 355 |
| 162 | д Пахомьево | деревня | 32 |
| 163 | д Петрищево | деревня | 88 |
| 164 | д Петропавловское | деревня | 4 |
| 165 | д Петряиха | деревня | 67 |
| 166 | д Писарево | деревня | 131 |
| 167 | д Подолы | деревня | 11 |
| 168 | д Покров | деревня | 78 |
| 169 | с Покровское | село | 1 915 |
| 170 | д Полуэктово | деревня | 103 |
| 171 | д Помогаево | деревня | 23 |
| 172 | д Поречье | деревня | 837 |
| 173 | д Потапово | деревня | 40 |
| 174 | д Притыкино | деревня | 28 |
| 175 | д Пупки | деревня | 26 |
| 176 | д Ракитино | деревня | 53 |
| 177 | д Редькино | деревня | 55 |
| 178 | д Ремяница | деревня | 0 |
| 179 | с Рождествено | село | 203 |
| 180 | д Румянцево | деревня | 93 |
| 181 | д Рупасово | деревня | 20 |
| 182 | д Рыбушкино | деревня | 4 |
| 183 | д Рябцево | деревня | 43 |
| 184 | д Самошкино | деревня | 23 |
| 185 | д Сафониха | деревня | 62 |
| 186 | д Семенково | деревня | 60 |
| 187 | д Скирманово | деревня | 73 |
| 188 | д Слобода | деревня | 53 |
| 189 | д Сонино | деревня | 70 |
| 190 | д Сорочнево | деревня | 17 |
| 191 | д Старая Руза | деревня | 2 490 |
| 192 | п Старая Руза | поселок | 881 |
| 193 | д Старо | деревня | 50 |
| 194 | с Старо | село | 78 |
| 195 | п Старо | поселок | 30 |
| 196 | д Старониколаево | деревня | 150 |
| 197 | д Староникольское | деревня | 25 |
| 198 | п Старотеряево | поселок | 525 |
| 199 | д Строганка | деревня | 14 |
| 200 | д Стрыгино | деревня | 24 |
| 201 | д Сумароково | деревня | 108 |
| 202 | д Сухарево | деревня | 28 |
| 203 | д Сытьково | деревня | 837 |
| 204 | д Таблово | деревня | 133 |
| 205 | д Таганово | деревня | 51 |
| 206 | д Тимофеево | деревня | 179 |
| 207 | д Тимохино | деревня | 94 |
| 208 | д Тишино | деревня | 19 |
| 209 | д Товарково | деревня | 207 |
| 210 | д Трубицино | деревня | 16 |
| 211 | д Углынь | деревня | 40 |
| 212 | д Усадково | деревня | 118 |
| 213 | д Успенское | деревня | 11 |
| 214 | д Устье | деревня | 198 |
| 215 | д Федотово | деревня | 118 |
| 216 | д Федчино | деревня | 42 |
| 217 | д Федьково | деревня | 68 |
| 218 | д Филатово | деревня | 104 |
| 219 | д Фролково | деревня | 32 |
| 220 | д Хомьяново | деревня | 24 |
| 221 | д Хотебцово | деревня | 164 |
| 222 | д Хрущево | деревня | 48 |
| 223 | д Цыганово | деревня | 32 |
| 224 | д Чепасово | деревня | 2 |
| 225 | д Шелковка | деревня | 310 |
| 226 | д Шилово | деревня | 94 |
| 227 | д Шорново | деревня | 53 |
| 228 | д Щелканово | деревня | 131 |
| 229 | д Щербинки | деревня | 68 |
| 230 | д Ястребово | деревня | 39 |

По данным государственной статистической отчетности численность постоянного населения в динамике за 2015 – 2025 годы составила:

Таблица 1.5 - Численный состав населения Рузского муниципального округа по периодам (на 1 января года)

| Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 62845 | 62211 | 61622 | 61290 | 78971 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 78971 | 79513 | 79874 | 80478 |  |

Как видно из представленной таблицы, на территории Рузского муниципального округа за период 2017-2025 гг. наблюдается стабильная динамика увеличения численности постоянно проживающего населения.

За период с 2020 – 2024 годы рост численности населения муниципального округа незначительно увеличивается (см. Таблицу 1.6).

Таблица 1.6 – Численность населения Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения (на 1 января года) | чел. | 61 290 | 60 743 | 79 161 | 79 513 | 79 874 |
| 2. | Распределение численности населения по полу (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Женщины | чел. | 32 925 | 32 684 | 41 098 | 41 256 | 41 471 |
|  |  | % | 53,7 | 53,8 | 51,9 | 51,9 | 51,9 |
| 2.2. | Мужчины | чел. | 28 365 | 28 059 | 38 063 | 38 257 | 38 403 |
|  |  | % | 46,3 | 46,2 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| 3. | Распределение численности населения по возрасту (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | моложе трудоспособного | чел. | 11 138 | 11 030 | 10 710 | 10 682 | 10 700 |
|  |  | % | 18,2 | 18,16 | 13,53 | 13,4 | 13,4 |
| 3.2. | Трудоспособного | чел. | 34 648 | 34 121 | 46 415 | 46 122 | 47 014 |
|  |  | % | 56,5 | 56,17 | 58,63 | 58,0 | 58,9 |
| 3.3. | старше трудоспособного | чел. | 15 504 | 15 592 | 22 036 | 22 709 | 22 160 |
|  |  | % | 25,3 | 25,67 | 27,84 | 28,6 | 27,7 |
| 4. | Среднегодовая численность населения (за год) | чел. | 61 016 | 60 720 | 79 337 | 79 694 | 80 176 |
| 5. | Число родившихся (за год) | чел. | 478 | 520 | 479 | 464 | 480 |
| 6. | Общий коэффициент рождаемости | чел./ 1000 чел. | 7,8 | 6,6 | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
| 7. | Число умерших | чел. | 1 023 | 1 235 | 1 039 | 993 | 1 032 |
| 8. | Общий коэффициент смертности | чел./ 1000 чел. | 16,8 | 15,6 | 13,1 | 12,5 | 12,9 |
| 9. | Естественный прирост | чел. | -545 | - 715 | -560 | -529 | -552 |
| 10. | Коэффициент естественного прироста населения | чел./ 1000 чел. | -8,9 | -9,0 | -7,1 | -6,6 | -6,9 |

    - Промышленность

Основой экономики Рузского муниципального округа является промышленность, животноводство и сельское хозяйство.

Список крупных и средних промышленных предприятий, осуществляющих деятельность  на территории Рузского муниципального округа представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Список крупных и средних промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Рузского муниципального округа

| № п/п | ИНН | Наименование организации | Вид деятельности | Численность работающих (человек) |  |  |  | Выручка (млн. рублей) |  |  |  | Чистая прибыль (млн. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2023 год | Темп роста (%) | 2024 год |  | 2023 год | Темп роста (%) | 2024 год |  | 2023 год | Темп роста (%) |
| 1 | 5075019720 | ООО "Богаевский карьер" | Разработка гравийных и песчаных карьеров | 239 | 235 | 101,7 | 2 470,9 |  | 2 022,1 | 122,2 | 766 |  | 565,9 | 135,4 |
| 2 | 5075011344 | АО "Богаевский карьер" | Разработка гравийных и песчаных карьеров | 373 | 365 | 102,2 | 5 700,1 |  | 3 930,3 | 145,0 | 1349,1 |  | 853,7 | 158,0 |
| 3 | 5075033394 | АО "ОБЪЕМ" | Разработка гравийных и песчаных карьеров | 271 | 223 | 121,5 | 2 711,8 |  | 2 283,2 | 118,8 | 633,6 |  | 682,8 | 92,8 |
| 4 | 5075000582 | АО "Рузское молоко" | Производство молока и молочной продукции | 120 | 116 | 103,4 | 734,1 |  | 639,9 | 114,7 | -115,9 |  | -121,9 | 105,2 |
| 5 | 5075026809 | ООО "Рузский хлебозавод" | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 353 | 381 | 92,7 | 1 335,5 |  | 1 213,2 | 110,1 | 22,3 |  | 29,0 | 77,1 |
| 6 | 5075011400 | ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" | Производство чая и кофе | 507 | 519 | 97,7 | 9 549,3 |  | 6 632,1 | 144 | -107,2 |  | -135,3 | 126,2 |
| 7 | 5075000670 | ОАО "Мясокомбинат "РУЗСКИЙ" | Производство прочих продуктов питания | 109 | 104 | 104,8 | 1 763,2 |  | 1 471,1 | 119,9 | 51,6 |  | 30,9 | 166,8 |
| 8 | 5075029180 | ООО "Рузский купажный завод" | Производство дистилированных питьевых алкогольных напитков | 410 | 418 | 98,1 | 10 681,8 |  | 10 215,8 | 104,6 | 353,2 |  | 153,2 | 230,5 |
| 9 | 5075017297 | ООО "РУЗФАРМА" | Производство лекарственных препаратов для медицинского применения | 41 | 37 | 110,8 | 946,0 |  | 1 053,0 | 89,8 | 233,4 |  | 115,7 | 201,8 |
| № п/п | ИНН | Наименование организации | Вид деятельности | Численность работающих (человек) |  |  | Выручка (млн. рублей) |  |  |  | Чистая прибыль (млн. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год | 2023 год | Темп роста (%) | 2024 год |  | 2023 год | Темп роста (%) | 2024 год |  | 2023 год | Темп роста (%) |
| 10 | 5075034863 | ООО "СПЕЦСАНТЕХНИКА" | Производство прочих пластмассовых изделий | 180 | 192 | 93,8 | 956,7 |  | 918,0 | 104,2 | 16,0 |  | 36,9 | 43,5 |
| 11 | 5075029687 | ООО "МЗЖБИ" | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | 168 | 103 | 163,1 | 3 122,3 |  | 2 219,3 | 140,7 | 5,2 |  | 6,5 | 80,1 |
| 12 | 5075018950 | ООО "ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС" | Производство бытовых электрических приборов | 559 | 609 | 91,8 | 41 477,9 |  | 36 857,8 | 112,5 | 2555,0 |  | 3256,0 | 78,4 |

Основные предприятия отрасли сельского хозяйства:

- АО «Русское молоко».

Холдинг объединяет 10 сельскохозяйственных предприятий и молочный завод. Основными направлениями деятельности являются молочное животноводство и выращивание сельскохозяйственных культур.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 57% территории округа (34 804 га). Поголовье крупного рогатого скота составляет 64% от общего по округу (894 головы),                                    а производство молока – 34%. При этом наблюдается значительное сокращение: за последние                         5 лет поголовье скота уменьшилось на 75,8%, а производство молока – на 77%.

- ООО «Лидино».

Основное направление деятельности предприятия – молочное животноводство                                   и выращивание сельскохозяйственных культур.

Ранее предприятие было одним из ведущих и стабильных сельскохозяйственных производителей в округе, обеспечивая около половины всего объема производимого молока.

В распоряжении предприятия находится 2269 га земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 3,7 % от общей площади таких земель в округе.

В настоящее время на предприятии происходит смена собственника (осуществляется продажа). Молочное животноводство приостановлено: в 2024 году скот был продан.

За 12 месяцев 2024 года отгружено продукции по обрабатывающим производствам в фактических ценах крупными и средними предприятиями на сумму 52653,5 млн. руб., или на 3,3 %   больше к предыдущему году (таблица 1.8).

Таблица 1.8 - Основные показатели развития промышленности Рузского муниципального округа

| Наименование показателя | Единица измерения | За 2024 год | темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ (услуг) собственными силами в фактических ценах организациями (не относящихся к субъектам малого предпринимательства за период с начала года), всего | млн. руб. | 52 653,5 | 103,3 |
| в том числе по виду экономической деятельности: |  |  |  |
| - добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 11 005,4 | 208,9 |
| - обрабатывающие производство | млн. руб. | 22 524,1 | 22,3 |
| - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 808,0 | 102,3 |
| - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 4 114,1 | 103,1 |
| - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | млн. руб. | - | - |

В 2024 году среднесписочная численность работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 15 262 человек.

Таблица 1.9 - Основные показатели средней численности работников по видам экономической деятельности

| Наименование показателя | Единица измерения | За 2024 год | темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей), не относящихся к субъектам малого предпринимательства за период с начала года по виду экономической деятельности: | человек | 15 262 | 93,6 |
| - добыча полезных ископаемых | человек | 888 | 106,5 |
| - обрабатывающие производство | человек | 2 730 | 91,1 |
| - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | человек | 373 | 115 |
| - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | человек | 469 | 86,9 |
| - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | - | - |

    - Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального округа согласно данным, предоставленным администрацией Рузского муниципального округа на 01.01.2025 г. составляет 2199,69 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, в том числе:

‒ в многоквартирном фонде – 1123,94 тыс. кв. м – 51,09 %;

‒ в индивидуальном фонде – 1075,75 тыс. кв. м – 48,90 %.

Состояние жилищного фонда Рузского муниципального округа удовлетворительное, но существует небольшой процент аварийного фонда.

В соответствии с данными органов местного самоуправления площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в Рузском муниципальном округе составляет 20,56 тыс. кв. м. с населением 0,808 тыс. чел.

Таблица 1.10 - Перечень аварийных жилых домов, планируемых к сносу

| № | Адрес | № Дома | Этаж ность | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Число проживающих, человек | Ориентировочные сроки сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Руза, ул. Городянская | 12 | 1 | 144,3 | 8 | 2025 |
| 2 | г. Руза, ул. Социалистическая | 10 | 2 | 253,4 | 18 | 2025 |
| 3 | п. Тучково, ул. Мира | 3 | 2 | 375,7 | 24 | 2025 |
| 4 | п. Тучково, ул. Мира | 4 | 2 | 448,9 | 31 | 2025 |
| 5 | п. Тучково, ул. Мира | 5 | 2 | 436,1 | 35 | 2025 |
| 6 | д/о "Тучково" ВЦСПС | 2 | 2 | 320,7 | 13 | 2025 |
| 7 | д/о "Тучково" ВЦСПС | 3 | 2 | 626,3 | 27 | 2025 |
| 8 | д/о "Тучково" ВЦСПС | 4 | 1 | 112,3 | 8 | 2025 |
| 9 | д/о "Тучково" ВЦСПС | 5 | 1 | 128,4 | 6 | 2025 |
| 10 | д/о "Тучково" ВЦСПС | 6 | 2 | 853,7 | 29 | 2025 |
| 11 | п. Колюбакино, ул. Заводская | 24 | 1 | 185,9 | 12 | 2026 |
| 12 | п. Колюбакино, ул. Попова | 5 | 1 | 207,4 | 11 | 2026 |
| 13 | п. Колюбакино, ул. Поселковая | 5 | 1 | 193,5 | 11 | 2026 |
| 14 | п. Колюбакино, ул. Поселковая | 7 | 1 | 218,8 | 12 | 2026 |
| 15 | п. Колюбакино, ул. Поселковая | 12 | 1 | 385,2 | 17 | 2026 |
| 16 | п. Колюбакино, ул. Пролетарская | 8 | 1 | 154,5 | 9 | 2026 |
| 17 | п. Дорохово, ул. Пионерская | 12 | 1 | 84,1 | 3 | 2027 |
| 18 | п. Дорохово, ул. Школьная | 23 | 2 | 380,1 | 19 | 2027 |
| 19 | п. Дорохово, ул. Школьная | 25 | 2 | 312,6 | 19 | 2027 |
| 20 | п. Дорохово, ул. Минское шоссе ДИР-17 | 1 | 1 | 159,4 | 16 | 2027 |
| 21 | п. Дорохово, ул. Заводская | 2 | 1 | 250,6 | 12 | 2027 |
| 22 | д. Старая Руза | 9 | 2 | 363,4 | 24 | 2025 |
| 23 | д. Старая Руза | 10 | 2 | 357,8 | 45 | 2025 |
| 24 | д. Старая Руза, ул. ДТ ВТО | 11 | 2 | 320,9 | 28 | 2025 |
| 25 | п. Горбово, ул. Зеленая | 5 | 1 | 97,2 | 8 | 2025 |
| 26 | п. Горбово, ул. Зеленая | 6 | 1 | 195,5 | 8 | 2025 |
| 27 | п. Горбово, ул. Зеленая | 7 | 1 | 154,1 | 10 | 2023 |
| 28 | д. Сумароково | 2 | 1 | 79,9 | 4 | 2025 |
| 29 | д. Сумароково | 13 | 2 | 361,0 | 27 | 2025 |
| 30 | п. дома отдыха Лужки | 24 | 1 | 78,0 | 4 | 2023 |
| 31 | п. Полушкино, ул. Госпиталь | 1 | 2 | 471,2 | 17 | 2025 |
| 32 | д. Шелковка, ул. Первомайская | 29/4 | 5 | 71,1 | 5 | 2027 |

Таблица 1.11 – Структура жилищного фонда

| Наименование, тип застройки | Существующее положение (согласно генерального плана) общая площадь, тыс. м2 | 1 очередь 2029 г. (общая площадь, тыс. м2) | Расчетный срок 2044 г. в т.ч. 1 очередь (общая площадь, тыс. м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 1976,8 | 2299,5 | 2740,7 |
| Многоквартирная | 1103,4 | 1308,3 | 1308,3 |
| Индивидуальная | 873,4 | 991,2 | 1432,4 |

Проектом внесения изменений в генеральный план Рузского городского округа предусмотрено размещение новой многоквартирной и индивидуальной жилой застройки в соответствии с ранее разработанной и утверждѐнной документацией по планировке территории, а также с учетом утверждѐнного генерального плана Рузского муниципального округа, в том числе для расселения жителей аварийного и ветхого фонда. Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 972,9 га. Размещение объектов капитального строительства жилого назначения приведено в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Объем нового жилищного строительства на территории муниципального округа

| № п/п | Планировочный район | Территория, га | Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м | Планируемое население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рузский муниципальный округ | 972,9 | 784,53 | 23,15 |
|  | Всего по Рузскому муниципальному округу | 972,9 | 784,53 | 23,15 |

Предполагается строительство новых зданий на свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового населения, а также существующего населения муниципального округа.

В многоэтажных домах газ не предусматривается, а в малоэтажных (в основном коттеджного типа), где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом таком доме устанавливаются автономные источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Основные характеристики многоквартирного жилищного фонда Рузского муниципального округа приведены в таблице ниже:

Таблица 1.13 – Характеристика многоквартирного жилищного фонда по состоянию на 2021-2024 г.г.

| Наименование показателя | ед.изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество домов, всего, в т.ч. | ед. | 4280 | 6725 | 6933 | 8136 |
| многоквартирных жилых домов | ед. | 627 | 685 | 623 | 623 |
| индивидуальных жилых домов | ед. | 3653 | 6040 | 6310 | 7513 |
| Общая площадь жилых помещений – всего, в т.ч.: | тыс.м2 | 1624,0 | 1950,25 | 2049,2 | 2199,69 |
| в многоквартирных жилых домах | тыс.м2 | 1035,68 | 1056,91 | 1123,94 | 1123,94 |
| в индивидуальных жилых домах | тыс.м2 | 588,32 | 893,34 | 925,26 | 1075,75 |
| Количество ветхих домов, всего, в т.ч. | ед. |  |  |  |  |
| многоквартирных жилых домов | ед. |  |  |  |  |
| индивидуальных жилых домов | ед. |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений ветхого жилищного фонда – всего, в т.ч.: | тыс.м2 |  |  |  |  |
| в многоквартирных жилых домах | тыс.м2 |  |  |  |  |
| в индивидуальных жилых домах | тыс.м2 |  |  |  |  |
| Износ жилищного фонда:: |  |  |  |  |  |
| от 0 до 30% | тыс.м2 | 483,93 | 738,4 | 1307,4 | 1558,15 |
| от 31% до 65% | тыс.м2 | 536,3 | 388,8 | 615,94 | 615,94 |
| от 66% до 70% | тыс.м2 | 11,02 | 0 | 25,6 | 25,6 |
| Свыше 70% | тыс.м2 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд, оборудованный централизованным: |  |  |  |  |  |
| водопроводом | тыс.м2 | 995,13 | 1369,19 | 1468,16 | 1618,65 |
| водоотведением (канализацией) | тыс.м2 | 890,59 | 1369,19 | 1440,87 | 1591,36 |
| отоплением | тыс.м2 | 995,13 | 1370,03 | 1469 | 1619,49 |
| электроснабжением | тыс.м2 | 1624,0 | 1950,25 | 2049,2 | 2199,69 |
| горячим водоснабжением | тыс.м2 | 995,13 | 1370,03 | 1270,95 | 1421,44 |
| газом (сетевым, сжиженным) | тыс.м2 | 852,33 | 1203,89 | 1159,09 | 1309,58 |
| напольными электрическими плитами | тыс.м2 | 345,68 | 163,83 | 262,8 | 413,29 |

    - Социальная инфраструктура

Социальная инфраструктура – группа обслуживающих отраслей и видов деятельности, призванных удовлетворять потребности населения, гарантировать необходимый уровень и качество жизни, обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов и профессионально подготовленных кадров для сфер национальной экономики.

Социальную инфраструктуру образуют: жилищное и коммунальное хозяйство, здравоохранение, физкультура и спорт, розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, система образования, учреждения культуры, наука и т.д.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта.

Социальная система обслуживания населения финансируется, в основном, из местного бюджета и организаций. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом здравоохранение, образование, социальную защиту.

Как показал анализ, Рузский муниципальный округ характеризуется в целом высоким уровнем развития социальной инфраструктуры – жители города обеспечены всеми культурными, социальными, коммунальными услугами. За последние годы существенно расширилась сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

На территории Рузского муниципального округа из учреждений социальной инфраструктуры располагаются:

Сведения об уровне обеспеченности объектами социальной инфраструктуры представлены в следующей таблице:

Таблица 1.14 – Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в Рузском муниципальном округе

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания |  | Единица измерения | Нормативный показатель на 1000 жителей |  |  | Существующие сохраняемые учреждения | Требуется по нормативу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Существующее положение |  | Первая очередь |  | Расчетный срок (включая первую очередь) |  |
| 1. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (больничный стационар) |  | коек | 8,1 |  |  | 709 | 644 |  | 731 |  | 825 |  |
| 1.2. | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (амбулаторно-поликлиническое учреждение), обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь (ФАП / ВОП) |  | пос./см | 17,75 |  |  | 1340 | 1411 |  | 1602 |  | 1808 |  |
| 1.3. | Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение (станция скорой помощи) |  | автомобиль | 0,1 |  |  | 8 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 2. Объекты социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания (УКЦСОН) |  | объект |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3. Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Общеобразовательная организация | мест |  | 135 | 9171 |  |  | 10734 |  | 12182 |  | 13750 |  |
| 3.2. |  | Дошкольная образовательная организация | мест |  | 65 | 3936 |  |  | 5168 |  | 5866 |  | 6620 |  |
| 4. Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Объект культурно-досугового (клубного) типа | посадочных мест |  | 15 | 3539 |  |  | 1193 |  | 1354 |  | 1528 |  |
| 4.2. |  | Организация дополнительного образования (ДШИ) | мест |  | 18 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 525 |  |  | 1768 |  | 2007 |  | 2265 |  |
| 4.3. |  | Зрелищная организация (театр) | посадочных мест |  | 6 | 0 |  |  | 477 |  | 541 |  | 611 |  |
| 4.4. |  | Зрелищная организация (концертная организация) | посадочных мест |  | 6 | 0 |  |  | 477 |  | 541 |  | 611 |  |
| 5. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Спортивное сооружение | тыс. кв. м |  | 0,9483 | 105,46 |  |  | 75,40 |  | 85,57 |  | 96,58 |  |
| 5.2. |  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (спортивные залы) | тыс. кв.м площади пола |  | 0,106 | 3,92 |  |  | 8,43 |  | 9,57 |  | 10,80 |  |
| 5.3. |  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (бассейн) | кв.м зеркала воды |  | 9,96 | 2193 |  |  | 792 |  | 899 |  | 1014 |  |
| 5.4. |  | ДЮСШ | мест |  | 20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет | 493 |  |  | 1423 |  | 1615 |  | 1823 |  |
| 5.5. |  | ЕПС | человек |  | 122/1000 чел (возраст 3-79 лет) | н/д |  |  | 9021 |  | 10239 |  | 11556 |  |
| 6. Места погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Кладбище | га |  | 0,24 | 125,99 |  |  | 19,08 |  | 21,66 |  | 24,44 |  |

Согласно предложениям Генерального плана Рузского муниципального округа, на первую очередь и расчетный срок предусматривается строительство объектов социального обслуживания населения.

Таблица 1.15 - Перечень планируемых больничных стационаров, амбулаторно-поликлинических учреждений и станций скорой помощи

| № п/п | Местоположение | Наименование объектов | Ёмкость, коек | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Тучково, ул Парковая, д 25 | Лечебно-профилактические медицинские организации (кроме санаторно-курортных), оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурные подразделения (Больница, реконструкция Тучковской больницы) | 35 | Расчетный срок |
| 2 | г. Руза, пер. Володарского, д 9 | Лечебно-профилактические медицинские организации (кроме санаторно-курортных), оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурные подразделения (Больница, реконструкция) | 120 | Расчетный срок |
| 3 | п. Беляная Гора | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | 65 | Первая очередь |
| 4 | п.Колюбакинское | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (реконструкция) | 30 | Первая очередь |
| 5 | д. Орешки, д 90А | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (реконструкция) | 30 | Первая очередь |
| 6 | г. Руза, ул Революционная, д 21А | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (реконструкция) | 83 | Расчетный срок |
| 7 | г. Руза | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | 120 | Первая очередь |
| 8 | г. Руза | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | 100 | Расчетный срок |
| 9 | г. Руза | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | 100 | Расчетный срок |
| 10 | п. Старотеряево | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | 85 | Первая очередь |
| 11 | д. Волково | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | 120 | Расчетный срок |
| 12 | д. Сытьково | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | 50 | Первая очередь |
| 13 | д. Ивойлово | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | 120 | Расчетный срок |
| 14 | п. Дорохово | Лечебно -профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (реконструкция) | 50 | Первая очередь |
| 15 | п. Новотеряево | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ФАП) | 15 | Расчетный срок |
| 16 | п. Дорохово, по ул. Стелозаводская | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ФАП) | 25 | Первая очередь |
| 17 | д. Барынино | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ФАП) | 65 | Расчетный срок |
|  |  | ИТОГО | 1213 |  |

    - Доходы населения

Основная составляющая доходов населения приходится на заработную плату.

Таблица 1.16 - Показатели, характеризующие денежные доходы населения Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование (на конец года) | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. рублей | 15344,6 | 17292,1 | 19403,6 | 21519,6 | 23476,0 | 25526,9 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 113,6 | 112,7 | 112,2 | 110,9 | 109,1 | 108,7 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | Человек | 20818 | 21228 | 20809 | 20451 | 20089 | 19715 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 103,9 | 102,0 | 98,0 | 98,3 | 98,2 | 98,1 |
| 2.1 | Среднесписочная численность работников организаций по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | Человек | 16413 | 16553 | 16080 | 15660 | 15260 | 14850 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 102,5 | 100,9 | 97,1 | 97,4 | 97,4 | 97,3 |
| 3.1 | Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | Рублей | 69580,0 | 77513,1 | 89527,9 | 102316,9 | 114868,9 | 128782,3 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 111,0 | 111,4 | 115,5 | 114,3 | 112,3 | 112,1 |
| 4.1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) по Московской области | Рубль | 61423,6 | 67882,4 | 77705,2 | 87687,6 | 97383,3 | 107899,7 |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников: | Рубль | 66767,2 | 70906,8 | 76485,8 | 76788,7 | 77318,8 |  |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 119,9 | 113,7 | 114,6 | 108,4 | 103,0 |  |
| 5.1 | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Рубль | 61196,5 | 63738,9 | 68413,6 | 68413,6 | 68413,6 |  |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 100,4 | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |  |
| 5.2 | организаций дополнительного образования детей | Рубль | 79217,6 | 85079,7 | 91319,4 | 91319,4 | 91319,4 |  |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей | процент к предыдущему году | 116,1 | 117,4 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Рубль | 48508,4 | 62357,1 | 66784,5 | 70925,1 | 75109,7 |  |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент к предыдущему году | 87,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 |  |

Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Численность населения Рузского муниципального округа за последние годы изменялась неравномерными темпами.

Изменения численности и демографического состава населения муниципального округа в период 2020 – 2024 гг. представлены в следующей таблице:

Таблица 1.17 - Численность и демографический состав населения Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения (на 1 января года) | чел. | 61 290 | 60 743 | 79 161 | 79 513 | 79 874 |
| 2. | Распределение численности населения по полу (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Женщины | чел. | 32 925 | 32 684 | 41 098 | 41 256 | 41 471 |
|  |  | % | 53,7 | 53,8 | 51,9 | 51,9 | 51,9 |
| 2.2. | Мужчины | чел. | 28 365 | 28 059 | 38 063 | 38 257 | 38 403 |
|  |  | % | 46,3 | 46,2 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| 3. | Распределение численности населения по возрасту (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | моложе трудоспособного | чел. | 11 138 | 11 030 | 10 710 | 10 682 | 10 700 |
|  |  | % | 18,2 | 18,16 | 13,53 | 13,4 | 13,4 |
| 3.2. | Трудоспособного | чел. | 34 648 | 34 121 | 46 415 | 46 122 | 47 014 |
|  |  | % | 56,5 | 56,17 | 58,63 | 58,0 | 58,9 |
| 3.3. | старше трудоспособного | чел. | 15 504 | 15 592 | 22 036 | 22 709 | 22 160 |
|  |  | % | 25,3 | 25,67 | 27,84 | 28,6 | 27,7 |
| 4. | Среднегодовая численность населения (за год) | чел. | 61 016 | 60 720 | 79 337 | 79 694 | 80 176 |
| 5. | Число родившихся (за год) | чел. | 478 | 520 | 479 | 464 | 480 |
| 6. | Общий коэффициент рождаемости | чел./ 1000 чел. | 7,8 | 6,6 | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
| 7. | Число умерших | чел. | 1 023 | 1 235 | 1 039 | 993 | 1 032 |
| 8. | Общий коэффициент смертности | чел./ 1000 чел. | 16,8 | 15,6 | 13,1 | 12,5 | 12,9 |
| 9. | Естественный прирост | чел. | -545 | - 715 | -560 | -529 | -552 |
| 10. | Коэффициент естественного прироста населения | чел./ 1000 чел. | -8,9 | -9,0 | -7,1 | -6,6 | -6,9 |

Перспективная численность и состав населения Рузского муниципального округа на 2029 – 2043 гг. определены расчетным путем на основе отчетных данных о численности населения по половозрастной структуре, миграционному приросту, рождаемости и смертности. Прогноз численности населения сформирован на основе данных за 3 года, предшествующих разработке программы, по 32 половозрастным группам (в соответствии с установленной градацией населения Управлением Федеральной службы статистики по Московской области – далее Управление статистики) методом передвижки возрастов с использованием показателей среднегодовой рождаемости у женщин в детородном возрасте (с 15 – 49 лет) и среднегодовой смертности населения.

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие 5 лет реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала реализации Программы.

Прогноз перспективной численности населения на 2043 г. был выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков и на основании данных по планируемому размещению жилищного фонда.

При разработке программы комплексного развития муниципального округа, демографический прогноз изменения численности населения был выполнен на основании данных по разработанным проектам планировки жилого фонда на 2029 год и концепции проекта планировки жилого фонда на 2043 год, согласно Генеральному плану. Прогноз численности населения на 2043 год был выполнен также на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков. Прогнозируемая численность населения на 2029 год – 90 240 чел. (рост на 12,7 % по отношению к 2025 г.) и на расчетный срок 2043 год –101850 чел. (рост 12,9 % по отношению к 2029 г.).

Ожидается прирост численности временного населения, временно проживающих в садовых товариществах и дачных участках.

Численность сезонного населения составляет 230,0 тыс. чел.

Внесением изменений в Генеральный план Рузского муниципального округа Московской области предусматривается развитие территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ – всего на расчётный срок 818,2 га. при освоении данных территориальных ресурсов объём нового строительства составит 557,8 тыс. кв. м с сезонным населением 19,69 тыс. человек (таблица 1.18).

Таблица 1.18 – Территории планируемого размещения застройки

| Номер | Местоположение | Территория, га | Очерёдность реализации | Расчётный жилищный фонд, тыс. кв. м | Планируемое сезонное население, тыс. человек | Номер на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вблизи д. Колодкино | 45,38 | Расчетный срок | 32,15 | 1,135 | 170 |
| 2 | вблизи п. дома отдыха "Лужки" | 3,38 | Расчетный срок | 2,40 | 0,085 | 171 |
| 3 | вблизи д. Лихачево | 0,20 | Расчетный срок | 0,14 | 0,005 | 172 |
| 4 | вблизи п. Городище | 1,97 | Расчетный срок | 1,39 | 0,049 | 173 |
| 5 | вблизи д. Таблово | 21,55 | Расчетный срок | 15,26 | 0,539 | 174 |
| 6 | вблизи д. Таблово | 10,44 | Расчетный срок | 7,39 | 0,261 | 175 |
| 7 | вблизи п. Колюбакино | 12,87 | Расчетный срок | 9,12 | 0,322 | 176 |
| 8 | вблизи д. Сухарево | 25,68 | Первая очередь | 18,19 | 0,642 | 177 |
| 9 | вблизи д. Жолобово | 100,00 | Расчетный срок | 70,83 | 2,500 | 178 |
| 10 | вблизи д. Федотово | 8,20 | Расчетный срок | 5,81 | 0,205 | 179 |
| 11 | вблизи д. Лихачево | 14,88 | Расчетный срок | 10,54 | 0,372 | 180 |
| 12 | вблизи д. Товарково | 3,81 | Расчетный срок | 2,70 | 0,095 | 181 |
| 13 | д. Покров | 20,04 | Расчетный срок | 14,19 | 0,501 | 182 |
| 14 | вблизи д. Волынщино | 4,49 | Расчетный срок | 3,18 | 0,112 | 183 |
| 15 | вблизи д. Щелканово | 25,13 | Расчетный срок | 17,80 | 0,628 | 184 |
| 16 | вблизи д. Чепасово | 28,71 | Расчетный срок | 20,33 | 0,718 | 185 |
| 17 | вблизи д. Нестерово | 227,78 | Расчетный срок | 161,34 | 5,694 | 186 |
| 18 | вблизи д. Притыкино | 6,44 | Расчетный срок | 4,56 | 0,161 | 187 |
| 19 | вблизи д. Усадково | 9,68 | Расчетный срок | 6,86 | 0,242 | 188 |
| 20 | вблизи д. Таблово | 9,64 | Расчетный срок | 6,83 | 0,241 | 189 |
| 21 | вблизи д. Новорождествено | 13,60 | Расчетный срок | 9,63 | 0,340 | 190 |
| 22 | вблизи д. Новорождествено | 7,50 | Расчетный срок | 5,31 | 0,188 | 191 |
| 23 | вблизи с. Рождествено | 17,07 | Расчетный срок | 12,09 | 0,427 | 192 |
| 24 | д. Берёзкино | 6,44 | Первая очередь | 4,56 | 0,161 | 193 |
| 25 | вблизи д. Новорождествено | 32,29 | Расчетный срок | 22,87 | 0,807 | 194 |
| 26 | вблизи с. Старо | 4,15 | Расчетный срок | 2,94 | 0,104 | 195 |
| 27 | вблизи д. Еськино | 8,60 | Расчетный срок | 6,09 | 0,215 | 196 |
| 28 | вблизи д. Волынщино | 3,48 | Расчетный срок | 2,47 | 0,087 | 197 |
| 29 | вблизи д. Петропавловское | 8,20 | Расчетный срок | 5,81 | 0,205 | 198 |
| 30 | вблизи п.Бородёнки | 4,10 | Расчетный срок | 2,90 | 0,103 | 199 |
| 31 | вблизи д. Волынщино | 4,91 | Расчетный срок | 3,48 | 0,123 | 200 |
| 32 | вблизи д. Товарково | 2,08 | Расчетный срок | 1,47 | 0,052 | 201 |
| 33 | вблизи пос. Тучково | 32,22 | Расчетный срок | 22,83 | 0,806 | 202 |
| 34 | вблизи д. Апухтино | 20,00 | Расчетный срок | 14,17 | 0,500 | 203 |
| 35 | вблизи д. Лихачево | 16,69 | Расчетный срок | 11,83 | 0,417 | 204 |
| 36 | вблизи д. Высоково | 19,63 | Расчетный срок | 13,90 | 0,491 | 205 |
| 37 | вблизи д. Новорождествено | 2,27 | Расчетный срок | 1,61 | 0,057 | 206 |
| 38 | вблизи д. Городилово | 1,50 | Расчетный срок | 1,06 | 0,037 | 207 |
| 39 | вблизи д. Новорождествено | 2,52 | Расчетный срок | 1,79 | 0,063 | 208 |
| 40 | севернее д. Ильянино | 30,67 | Расчетный срок | 19,17 | 0,479 | 243 |
| ВСЕГО по Рузскому муниципальному округу: |  | 818,2 |  | 557,8 | 19,69 |  |

Прогноз численности постоянного населения Рузского муниципального округа представлен в таблице 1.19.

Таблица 1.19 – Перспективные показатели численности населения Рузского муниципального округа до 2043 года

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. | 2034-2038 гг. | 2039-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года) | Человек | 79 513 | 79 874 | 80 478 | 83 053 | 85 545 | 87 985 | 88 905 | 90 240 | 94892,4 | 101850,1 |

Прогноз развития промышленного сектора

Объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности Рузского муниципального округа на 2029 – 2043 гг. определены расчетным путем на основе отчетных данных, в соответствии с установленной Управлением статистики градацией видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Крупнейшие промышленные предприятия, оказывающие существенное влияние на динамику промышленного производства перечислены в разделе «Промышленность».

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетних интервалов и последний год реализации Программы.

Развитие производственных территорий в основном предполагается за счет постепенного преобразования и эффективного использования территорий всех существующих промышленных зон.

Характеристики промышленных зданий и сооружений будут определены на стадиях разработки проектной и градостроительной документации.

В качестве прогнозируемого показателя развития промышленности принят объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции.

Фактические значения за 2022 – 2024 годы приняты в соответствии данными Управления статистики.

Оценочный показатель развития промышленного производства на 2025 год учитывает значительное увеличение темпов роста.

Прогнозные показатели сформированы методом индексации с учетом:

- индексов промышленного производства, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2039 года,

- целевых показателей, установленных постановлением Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года».

- среднегодовой динамики изменения объемов промышленного производства на территории муниципального округа за период с 2023 по 2025 годы.

Прогноз развития промышленного сектора Рузского муниципального округа представлен в таблице 1.20.

Таблица 1.19 - Прогноз развития промышленного сектора Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 гг. | 2034-2038 гг. | 2039-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | Факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям | млн руб. | 70901,5 | 40504,0 | 41085,1 | 41936,8 | 43289,7 | 46276,7 | 47431,2 | 53203,9 | 58976,6 | 64749,3 |
| 2 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям | % | 52,8 | 57,1 | 101,4 | 102,1 | 103,2 | 106,9 | 102,5 | 112,2 | 110,8 | 109,8 |
| 3 | Индексы промышленного производства | % | 50,0 | 56,4 | 92,4 | 97,5 | 99,7 | 103,5 | 112,9 | 122,3 | 131,7 | 141,1 |

Прогноз развития застройки территорий

Мероприятия по жилищному строительству в муниципальном округе основаны на необходимости развития округа и включают строительство на свободных от застройки территориях в поселениях округа, а также частичную реорганизацию застроенных территорий.

Основными задачами отрасли жилищно-коммунального хозяйства является проведение работ по улучшению состояния жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры, обеспечение необходимого уровня обслуживания жителей города, санитарного состояния мест их проживания и отдыха.

Генеральный план Рузского муниципального округа разрабатывается на расчетный период 2043 год.

Общий прогноз изменения площади строительных фондов на территории Рузского муниципального округа складывается из приростов за счет нового строительства и изменений в существующем фонде за счет сноса аварийных зданий.

В соответствии с муниципальной программой Рузского муниципального округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утверждённая постановлением администрации Рузского муниципального округа Московской области от 31.10.2019 № 3117 «Об утверждении муниципальной программы Рузского муниципального округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»                (в редакции от 03.07.2020 № 1890, от 17.11.2020 № 3694, от 16.04.2021 № 1301, от 25.05.2021 № 1755, от 12.01.2022 № 40, от 21.02.2022 № 625, от 29.07.2022 № 3370, от 22.11.2022 № 5653, от 20.03.2023 № 1347, от 18.05.2023 № 2630, от 22.01.2024 № 248, от 28.05.2024 № 2995, от 27.09.2024 № 5352, от 16.12.2024 № 6538, от 26.05.2025 № 818-ПА, от 04.07.2025 № 1292-ПА), общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Рузского муниципального округа составляет 20,56 тыс. кв. м. Пообъектный перечень аварийного жилищного фонда Рузского муниципального округа, представлен в разделе 1.1.5:

Предполагается строительство новых зданий на свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового населения, а также существующего населения муниципального округа.

В многоэтажных домах газ не предусматривается, а в малоэтажных (в основном коттеджного типа), где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом таком доме устанавливаются автономные источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Проектом внесения изменений в генеральный план Рузского муниципального округа предусмотрено размещение новой многоквартирной и индивидуальной жилой застройки в соответствии с ранее разработанной и утверждѐнной документацией по планировке территории, а также с учетом утверждѐнного генерального плана Рузского муниципального округа, в том числе для расселения жителей аварийного и ветхого фонда. Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 972,9 га.  Размещение нового жилищного строительства приведено в таблице 1.21.

Таблица 1.20 - Объем нового жилищного строительства на территории муниципального округа

| № п/п | Планировочный район | Территория, га | Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м | Планируемое население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рузский муниципальный округ | 972,9 | 784,53 | 23,15 |
|  | Всего по Рузскому муниципальному округу | 972,9 | 784,53 | 23,15 |

Расчѐт возможных объѐмов жилищного строительства произведѐн в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждѐнными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.

Объѐм нового жилищного строительства составит:

- на первую очередь– 343,3 тыс. кв. м;

- на расчѐтный срок – 784,5  тыс. кв. м.

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на первую очередь общая площадь жилищного фонда составит 2299,5 тыс. кв. м - средняя жилищная обеспеченность 25,48 кв. м на человека;

на расчѐтный срок общая площадь жилищного фонда – 2740,7 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 26,91 кв. м на человека.

Динамика жилищного фонда округа приведена в таблице 1.22.

Таблица 1.21 - Динамика жилищного фонда и постоянного населения (согласно изменений, внесенных в генплан)

| Жилищный фонд | Существующее положение |  | Первая очередь |  |  |  | Расчётный срок (в том числе первая очередь) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, тыс. чел. | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м | Новое стр-во, тыс. кв.м | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, тыс. человек | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м | Новое стр- во, тыс. кв.м | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, тыс. человек |
| Всего по Рузскому городскому округу | 1976,8 | 79,51 | 1956,2 | 343,3 | 2299,5 | 90,24 | 1956,2 | 784,5 | 2740,7 | 101,85 |
| Многоквартирная | 1103,4 | 49,35 | 1082,8 | 225,5 | 1308,3 | 56,60 | 1082,8 | 225,5 | 1308,3 | 56,60 |
| Индивидуальная | 873,4 | 30,16 | 873,4 | 117,8 | 991,2 | 33,64 | 873,4 | 559,0 | 1432,4 | 45,25 |

Согласно проекту изменений в генеральный план Рузского муниципального округа на 1 очередь до 2029 года планируется застройка многоквартирными жилыми домами разной этажности площадью 1 308,3 тыс. кв. м, застройка индивидуальными жилыми домами – 991,2 тыс. кв.м., снос жилищного фонда, признанного аварийным – 20,56 тыс. кв. м.

На расчетный срок до 2043 года планируется застройка многоквартирными жилыми домами разной этажностью площадью 1 308,3 тыс. кв. м и застройка индивидуальными жилыми домами – 1432,4 тыс. кв. м.

Учитывая необходимость строительства большого объема жилья, планируется разместить новые кварталы застройки, так называемые «новостройки». Также предполагается построить или реконструировать в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты социальной инфраструктуры. Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, учреждений культуры и искусства.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие жилищного комплекса муниципального округа. В основу предлагаемой жилищной политики положено активная реконструкция и модернизация существующего жилищного фонда и освоение территории под различные виды жилищного строительства.

Оценка сложившейся жилой застройки и качества существующего жилищного фонда выявила необходимость проведения реконструкции территорий ветхого и аварийного жилого фонда, а также морально устаревших 2-5 этажных жилых домов.

Проектом внесения изменений в Генеральный план Рузского муниципального округа предусмотрено размещение новой многоквартирной и индивидуальной жилой застройки, в том числе для расселения жителей ветхого и аварийного фонда. Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 10 207,4 га.

Проектом внесения изменений в генеральный план Рузского городского округа предусматривается развитие территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества общей площадью 818,2 га.

При освоении данных территориальных ресурсов объѐм нового дачного строительства составит 557,8 тыс. кв. м с населением 19,69 тыс. человек.

Кроме того, в муниципального округе предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций.

В таблице 1.23 приведены обобщенные данные прироста площади строительных фондов Рузского муниципального округа согласно Генеральному плану по этапам строительства до 2043 года.

Таблица 1.22 - Обобщенные данные прироста площади строительных фондов муниципального округа по этапам и на расчетный срок

| Наименование | 2024 тыс.м.2 | 2025 тыс.м.2 | 2029 тыс.м.2 | 2043 тыс.м.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 1956,0 | 1976,8 | 2299,5 | 2740,0 |
| Физкультурно-спортивные учреждения | 109,38 | 83,83 | 95,14 | 107,38 |

Планируемые объекты нового капитального строительства до 2043 года по элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии, приведены в таблице 1.24.

Таблица 1.23 - Планируемые объекты нового капитального строительства с тепловыми нагрузками по ГВС Рузского муниципального округа

| Номер на карте | Наименование объекта | Площадь объекта, м2 | Отопление, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Срок ввода в экспл, год | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с/п Волковское, Нежилое строение | 200 | 0,002 | 0 | 2025 | Котельная с.Покровское, ул. ДОХБ |
| 2 | Магазин | 100 | 0,005 | 0 | 2025 | Котельная с. Никольское |
| 3 | Туристическое обслуживание | 0 | 0,002 | 0 | 2025 | Котельная д. Нововолково, д.22 |
| 4 | Магазин | 160 | 0 | 0,025 | 2025 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан, |
| Ж1-1 | г.Руза | 3600 | 0,12 | 0,03 | 2033 | кот. г. Руза, «Промзона» |
| Ж1-2 | г.Руза | 3860 | 0,236 | 0,059 | 2033 | Котельная г. Руза, Мосавтодор Волоколамское шоссе |
| Ж1-3 | г.Руза | 16000 | 0,55 | 0,1375 | 2033 | Персп кот. около Волоколамского шоссе |
| Ж1-4 | г.Руза | 20000 | 0,688 | 0,172 | 2033 | Персп кот. около Волоколамского шоссе |
| Ж1-5 | п.Новотеряево | 6660 | 0,23 | 0,0575 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| Ж1-6 | п.Старотеряево | 17000 | 0,6 | 0,15 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| Ж1-7 | п.Старотеряево | 20000 | 0,688 | 0,172 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| Ж1-8 | п.Старотеряево | 10000 | 0,344 | 0,086 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| Ж1-9 | п. Дорохово, ул. Виксне | 7440 | 0,256 | 0,064 | 2033 | кот. п. Дорохово, ул.Стеклозаводская |
| Ж1-10 | п. Космодемьянский | 2000 | 0,075 | 0,0189 | 2033 | кот. п. Космодемьянский |
| Ж1-11 | п. Колюбакино, ул.Попова | 14000 | 0,75 | 0,1875 | 2033 | Автономное |
| Ж1-12 | п.Старотеряево | 180000 | 0,6 | 0,15 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| О1-1 | г.Руза | 8000 | 0,2752 | 0,0083 | 2033 | Персп кот. около Волоколамского шоссе |
| О1-2 | г.Руза | 5580 | 0,191952 | 0 | 2033 | кот. г. Руза, «Промзона» |
| О1-3 | д.Новорождествено | 2700 | 0,09288 | 0,0028 | 2033 | Автономное |
| О1-4 | д.Новорождествено | 980 | 0,033712 | 0,001 | 2033 | Автономное |
| О1-5 | д.Новорождествено | 1320 | 0,045408 | 0,0014 | 2033 | Автономное |
| О1-6 | д.Березкино | 8000 | 0,2752 | 0,008 | 2033 | Автономное |
| О1-7 | д.Воробьево | 100 | 0,00344 | 0,0001 | 2033 | кот. д. Воробьево |
| О1-8 | п.Дорохово,вблизи ул.Дачная | 200 | 0,00688 | 0 | 2033 | кот. п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 |
| О1-9 | п.Дорохово,вблизи ул.Первомайская | 280 | 0,009632 | 0,0003 | 2033 | Автономное |
| О1-10 | п. Колюбакино, ул.Красная Горка | 120 | 0,004128 | 0 | 2033 | кот. п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева (клуб) |
| О1-11 | д.Орешки | 1960 | 0,067424 | 0,002 | 2033 | Автономное |
| О1-12 | д.Орешки | 1320 | 0,045408 | 0,0014 | 2033 | Автономное |
| О1-13 | д.Березкино | 1000 | 0,0344 | 0,001 | 2033 | Автономное |
| О1-14 | д.Шелковка | 500 | 0,0172 | 0,0005 | 2033 | Автономное |
| О1-15 | п.Старотеряево | 9000 | 0,3096 | 0,01 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| О2-1 | д.Воскресенское | 460 | 0,015824 | 0,00048 | 2033 | Автономное |
| О2-2 | п.Старотеряево | 2380 | 0,081872 | 0,0025 | 2033 | кот. п. Новотеряево |
| О2-3 | д.Леньково | 530 | 0,018232 | 0,00055 | 2033 | Автономное |
| О2-4 | д.Нововолково | 11100 | 0,38184 | 0,0115 | 2033 | Автономное |
| О2-5 | д.Волково,поликлиника | 280 | 0,009632 | 0,00029 | 2033 | Автономное |
| О2-6 | д.Нововолково | 200 | 0,00688 | 0 | 2033 | кот. д. Нововолково |
| О2-7 | п. Колюбакино, вблизи ул. Попова | 440 | 0,015136 | 0,00046 | 2033 | Автономное |
| О2-8 | д.Барынино | 280 | 0,009632 | 0,00029 | 2033 | Автономное |
| О2-9 | д.Сумароково | 500 | 0,0172 | 0 | 2033 | кот. д. Сумароково |
| О2-10 | д.Сытьково, поликлиника | 530 | 0,018232 | 0,0006 | 2033 | кот. д. Сытьково |
| О2-11 | Вблизи.с.Покровское | 44960 | 1,546624 | 0,047 | 2033 | Автономное |
| Р4 | п.Старотеряево | 4000 | 0,1376 | 0,00413 | 2033 | Автономное |

Таблица 1.24 - Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта | Номер на карте | Перспек-тивная нагрузка ВС, м3/сут | Перспективная нагрузка ВО, м3/сут | Перспективная нагрузка ГВС, м3/сут | Год ввода | ВЗУ | КОС | Наличие ТУ на присоединение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с/п Волковское, Нежилое строение 50:19:0030308:226 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2025 | ВЗУ с. Покровское | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | - |
| 2 | Магазин 50:19:0030401:154 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2025 | ВЗУ с.Никольское, д.20А | КОС с.Никольское, м-н д.9 | - |
| 3 | Туристическое обслуживание 50:19:0000000:23169 | 3 | 15 | 15 | 0 | 2025 | ВЗУ д. Нововолково | КОС д.Ельники, д.30 | - |
| 4 | Магазин 50:19:0020101:1221 | 4 | 13 | 13 | 10 | 2025 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) | КОС ВЗУ д. Мамошино,45 | - |
| 5 | г.Руза | Ж1-1 | 54 | 54 | 12 | 2033 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 6 | г.Руза | Ж1-2 | 58 | 58 | 0 | 2033 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 7 | г.Руза | Ж1-3 | 240 | 240 | 55 | 2033 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 8 | г.Руза | Ж1-4 | 300 | 300 | 69 | 2033 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 9 | п.Новотеряево | Ж1-5 | 100 | 100 | 23 | 2033 | ВЗУ п.Новотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 10 | п.Старотеряево | Ж1-6 | 255 | 255 | 60 | 2033 | ВЗУ п.Новотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 11 | п.Старотеряево | Ж1-7 | 300 | 300 | 70 | 2033 | ВЗУ п.Новотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 12 | п.Старотеряево | Ж1-8 | 150 | 150 | 35 | 2033 | ВЗУ п.Новотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 13 | п. Дорохово, ул. Виксне | Ж1-9 | 115 | 115 | 26 | 2033 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 14 | п. Космодемьянский | Ж1-10 | 30 | 30 | 8 | 2033 | ВЗУ п. Космодемьянский | Поля фильтрации п.Космодемьянский | - |
| 15 | п. Колюбакино, ул.Попова | Ж1-11 | 210 | 210 | 0 | 2033 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | - |
| 16 | п.Старотеряево | Ж1-12 | 270 | 270 | 60 | 2033 |  | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 17 | Многодетные Коковино кнзу 50:19:0050306 | Ж3-1 | 100 | 0 | 0 | 2038 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) | КОС д.Орешки д.96 | - |
| 18 | Многодетные Макеиха кнзу 50:19:0040413:142 | Ж3-2 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 19 | Многодетные Барынино кнзу 50:19:0050319:479 | Ж3-3 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 20 | Многодетные Ватулино кнзу 50:19:0040210 | Ж3-4 | 50 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ д. Ватулино | 0 | - |
| 21 | Многодетные Вертошино кнзу 50:19:0050416:249 | Ж3-5 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 22 | Многодетные Б.Гора кнзу 50:19:0030506 | Ж3-6 | 20 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ п. Беляная Гора | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | - |
| 23 | Многодетные Брыньково кнзу 50:19:0040202:683 | Ж3-7 | 1 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ д.Брыньково | 0 | - |
| 24 | Многодетные Бараново кнзу 50:19:0040232:296 | Ж3-8 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 25 | Многодетные Алёшино кнзу 50:19:0040113:139 | Ж3-9 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 26 | Многодетные Рябцево кнзу 50:19:0040112:140 | Ж3-10 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 27 | Многодетные рядом Апальщино кнзу 50:19:0050609 | Ж3-11 | 50 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | - |
| 28 | Многодетные Алексино кнзу 50:19:0040319 | Ж3-12 | 50 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 29 | Многодетные Воробьево кнзу 50:19:0050508:218 | Ж3-13 | 1 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ д. Воробьёво | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхн | - |
| 30 | Многодетные Лужки кнзу 50:19:0030258 | Ж3-14 | 30 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 | - |
| 31 | Многодетные Хотебцово кнзу 50:19:0030205:579 | Ж3-15 | 1 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 32 | Многодетные рядом Дубровка кнзу 50:19:0020101 | Ж3-16 | 50 | 0 | 0 | 2038 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) | КОС ВЗУ д. Мамошино,45 | - |
| 33 | Многодетные рядом Старая Руза кнзу 50:19:0040402 | Ж3-17 | 70 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ д. Нестерово | КОС д.Старая Руза | - |
| 34 | Многодетные Покровское кнзу 50:19:0030302:672 | Ж3-18 | 1 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ с. Покровское | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | - |
| 35 | Многодетные Щелканово кнзу 50:19:0030315 | Ж3-19 | 70 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ д. Ивойлово | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 | - |
| 36 | Многодетные Колюбакино кнзу 50:19:0050101 | Ж3-20 | 80 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | - |
| 37 | Многодетные Федчино, Ильинское кнзу 50:19:0030418 | Ж3-21 | 80 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 38 | Многодетные Бельково кнзу 50:19:0040320 | Ж3-22 | 80 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ д. Старониколаево | 0 | - |
| 39 | Многодетные Воскресенское кнзу 50:19:0040129 | Ж3-23 | 50 | 0 | 0 | 2038 | Автономное | 0 | - |
| 40 | Многодетные Брикет кнзу 50:19:0030404 | Ж3-24 | 50 | 0 | 0 | 2038 | ВЗУ п. Брикет | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 | - |
| 41 | г.Руза | О1-1 | 320 | 320 | 3,4 | 2033 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 42 | г.Руза | О1-2 | 150 | 150 | 0 | 2033 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 43 | д.Новорождествено | О1-3 | 216 | 216 | 0 | 2033 | Автономное | 0 | - |
| 44 | д.Новорождествено | О1-4 | 70 | 70 | 0 | 2033 | Автономное | 0 | - |
| 45 | д.Новорождествено | О1-5 | 80 | 80 | 0 | 2033 | Автономное | 0 | - |
| 46 | д.Березкино | О1-6 | 150 | 150 | 0 | 2033 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 47 | д.Воробьево | О1-7 | 8 | 8 | 0,04 | 2033 | ВЗУ д. Воробьёво | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхн | - |
| 48 | п.Дорохово,вблизи ул.Дачная | О1-8 | 16 | 16 | 0 | 2033 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 49 | п.Дорохово,вблизи ул.Первомайская | О1-9 | 22 | 22 | 0 | 2033 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 50 | п. Колюбакино, ул.Красная Горка | О1-10 | 10 | 10 | 0 | 2033 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | - |
| 51 | д.Орешки | О1-11 | 80 | 80 | 0 | 2033 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) | КОС д.Орешки д.96 | - |
| 52 | д.Орешки | О1-12 | 50 | 50 | 0 | 2033 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) | КОС д.Орешки д.96 | - |
| 53 | д.Березкино | О1-13 | 80 | 80 | 0 | 2033 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 54 | д.Шелковка | О1-14 | 40 | 40 | 0 | 2033 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 | КОС п.Дорохово, д. Капань | - |
| 55 | п.Старотеряево | О1-15 | 420 | 420 | 4 | 2033 | ВЗУ п. Старотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 56 | д.Воскресенское | О2-1 | 37 | 37 | 0 | 2033 | Автономное | 0 | - |
| 57 | п.Старотеряево | О2-2 | 80 | 80 | 1 | 2033 | ВЗУ п. Старотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |
| 58 | д.Леньково | О2-3 | 40 | 40 | 0 | 2033 | ВЗУ д. Леньково | Септик | - |
| 59 | д.Нововолково | О2-4 | 330 | 330 | 0 | 2033 | ВЗУ д. Нововолково | КОС д.Ельники, д.30 | - |
| 60 | д.Волково,поликлиника | О2-5 | 22 | 22 | 0 | 2033 | ВЗУ д. Нововолково | КОС д.Ельники, д.30 | - |
| 61 | д.Нововолково | О2-6 | 16 | 16 | 0 | 2033 | ВЗУ д. Нововолково | КОС д.Ельники, д.30 | - |
| 62 | п. Колюбакино, вблизи ул. Попова | О2-7 | 15 | 15 | 0 | 2033 | ВЗУ №2 п. Колюбакино | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 | - |
| 63 | д.Барынино | О2-8 | 10 | 10 | 0 | 2033 | Автономное | 0 | - |
| 64 | д.Сумароково | О2-9 | 40 | 40 | 0 | 2033 | Автономное | 0 | - |
| 65 | д.Сытьково,поликлиника | О2-10 | 20 | 20 | 0,25 | 2033 | ВЗУ д. Сытьково | КОС д.Сытьково, д.49 | - |
| 66 | Вблизи.с.Покровское | О2-11 | 450 | 450 | 0 | 2033 | ВЗУ с. Покровское | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А | - |
| 67 | п.Старотеряево | Р4 | 80 | 80 | 0 | 2033 | ВЗУ п. Старотеряево | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 | - |

Прогноз изменения доходов населения

Прогнозные показатели сформированы на основании анализа данных за отчетный период с детализацией по доходным группам на основе отчетных данных по фонду заработной платы, средней заработной плате, среднему доходу, величине прожиточного минимума, структуре доходов и расходов населения, индексу потребительских цен и других показателей.

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет (отдельно за каждый год) реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год в следующей таблице:

Таблица 1.25 - Прогноз изменения доходов населения Рузского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | Прогноз |
| 1. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. руб. | 15344,6 | 17292,1 | 19403,6 | 21519,6 | 23476,0 | 25526,9 | 27223,9 | 28920,9 | 30617,9 | 32314,9 | 34011,9 | 35708,9 | 37405,9 | 39102,9 | 40799,9 | 42496,9 | 44193,9 | 45890,9 | 47587,9 | 49284,9 | 50981,9 | 52678,9 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | % к пред. Году | 113,6 | 112,7 | 112,2 | 110,9 | 109,1 | 108,7 | 106,6 | 106,2 | 105,9 | 105,5 | 105,3 | 105,0 | 104,7 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,0 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,4 | 103,3 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | Чел. | 20818 | 21228 | 20809 | 20451 | 20089 | 19715 | 19341 | 18967 | 18593 | 18219 | 17845 | 17471 | 17097 | 16723 | 16349 | 15975 | 15601 | 15227 | 14853 | 14479 | 14105 | 13731 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | % к пред. Году | 103,9 | 102,0 | 98,0 | 98,3 | 98,2 | 98,1 | 98,1 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,6 | 97,6 | 97,5 | 97,5 | 97,4 | 97,3 |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников организаций по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | Чел. | 16413 | 16553 | 16080 | 15660 | 15620 | 14850 | 14440 | 14030 | 13620 | 13210 | 12800 | 12390 | 11980 | 11570 | 11160 | 10750 | 10340 | 9930 | 9520 | 9110 | 8700 | 8290 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | % к пред. Году | 102,5 | 100,9 | 97,1 | 97,4 | 97,4 | 97,3 | 97,2 | 97,4 | 97,1 | 97,0 | 96,9 | 96,8 | 96,7 | 96,6 | 96,5 | 96,3 | 96,2 | 96,0 | 95,9 | 95,7 | 95,5 | 95,3 |
| 3.1. | Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | Руб. | 69580 | 77513,1 | 89527,9 | 102316,9 | 114868,9 | 128782,3 | 138649,3 | 148516,3 | 158383,3 | 168250,3 | 178117,3 | 187984,3 | 197851,3 | 207718,3 | 217585,3 | 227452,3 | 237319,3 | 247186,3 | 257053,3 | 266920,3 | 276787,3 | 286654,3 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  |  |  | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | Прогноз |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | % к пред. Году | 111,0 | 111,4 | 115,5 | 114,3 | 112,3 | 112,1 | 107,7 | 107,1 | 106,6 | 106,2 | 105,9 | 105,5 | 105,2 | 105,0 | 104,7 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,0 | 103,8 | 103,7 | 103,6 |
| 4.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) по Московской области | Руб. | 61423,6 | 67882,4 | 77705,2 | 87687,6 | 97383,3 | 107899,7 | 115645,7 | 123391,7 | 131137,7 | 138883,7 | 146629,7 | 154375,7 | 162121,7 | 169867,7 | 177613,7 | 185359,7 | 193105,7 | 200851,7 | 208597,7 | 216343,7 | 224089,7 | 239581,7 |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников: | Руб. | 66767,2 | 70906,8 | 70906,8 | 76485,8 | 76700,0 | 76788,7 | 77318,8 | 79429,1 | 81539,4 | 83649,7 | 85760 | 87870,3 | 89980,6 | 92090,9 | 94201,2 | 96311,5 | 98421,8 | 100532,1 | 102642,4 | 104752,7 | 106863,0 | 108973,3 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений | % к пред. Году | 119,8 | 113,7 | 114,6 | 108,4 | 103,0 | 100,3 | 100,7 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,3 | 102,2 | 102,2 | 102,1 | 102,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 5.1. | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Руб. | 61196,5 | 63738,9 | 68413,6 | 68413,6 | 68413,6 | 69857,3 | 71300,3 | 72743 | 74186 | 75629 | 77072 | 78515 | 79958 | 81401 | 82844 | 84287 | 85730 | 87173 | 88616 | 90059 | 91502 | 92945 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений | % к пред. Году | 100,4 | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 102,1 | 102,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,8 | 102,2 | 101,8 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  |  |  | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | Прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | Прогноз |
| 5.2. | организаций дополнительного образования детей | Руб. | 79217,6 | 85079,7 | 91319,4 | 91319,4 | 91319,4 | 94339,4 | 96759,4 | 98999,4 | 101419,4 | 103839,4 | 106259,4 | 108679,4 | 111099,4 | 113519,4 | 115939,4 | 118359,4 | 120779,4 | 123199,4 | 125619,4 | 128039,4 | 130459,4 | 132879,4 |
| 5.3 | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей | % к пред. Году | 116,1 | 117,4 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 103,3 | 102,6 | 102,3 | 102,4 | 102,4 | 102,3 | 102,3 | 102,2 | 102,2 | 102,1 | 102,1 | 102,0 | 102,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,8 |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб. | 48508,4 | 62357,1 | 66784,5 | 70925,1 | 75109,7 | 80430,0 | 85750 | 91070 | 96390 | 101710 | 107030 | 112350 | 117670 | 122990 | 128310 | 133630 | 138950 | 144270 | 149590 | 154910 | 160230 | 165550 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | % к пред. Году | 87,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 107,1 | 106,6 | 106,2 | 105,8 | 105,5 | 105,2 | 105,0 | 104,7 | 104,5 | 104,3 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,7 | 103,5 | 103,4 | 103,3 |

- . Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения, прогноза удельных показателей расходов каждого коммунального ресурса и перспективных показателей развития Рузского муниципального округа.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован по группам основных потребителей (население, бюджетные, промышленные и прочие потребители). по тепловой энергии выделены объемы потребления ресурса на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

  - Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения

Перспективные показатели спроса на период до 2043 года в системе централизованного теплоснабжения Рузского муниципального округа определены с учетом Генерального плана, схемы теплоснабжения, прогноза социально-экономического развития Рузского муниципального округа, оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления и статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы теплоснабжения.

Прогноз приростов потребления тепловой энергии разработан на основании данных о перспективной застройке, согласно Генеральному плану и выданным техническим условиям, а также данным, полученным от Министерства энергетики Московской области.

Прогноз прироста потребления тепловой энергии в разрезе тепловых источников в соответствии с перспективным вариантом Схемы теплоснабжения на период до 2043 г. представлен в таблице ниже.

Таблица 2.1 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии в разрезе по тепловым источникам

| № п/п | Наименование и адрес источника тепла |  | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2034гг. | 2035-2039гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 29,818 | 29,818 | 29,818 | 29,818 | 29,818 | 30,340 | 30,340 | 30,340 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,911 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 |
| 3 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 5,195 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 26,479 | 26,479 | 26,479 | 26,479 | 26,479 | 26,479 | 26,479 | 26,479 |
| 4 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| 7 | Котельная поселок пансионат Полушкино | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,510 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| 8 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,301 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 9 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 10 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко,36 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
| 11 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 12 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13 | Котельная п. Колюбакино, ул.2-я Заводская, д. 25 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 15 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 16 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 17 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| 18 | Котельная д. Поречье, д.31 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 19 | Котельная д.Барынино, д.62 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 20 | Котельная д. Орешки, д. 95 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| 21 | Котельная д. Заовражье, д. 1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 22 | Котельная д. Нововолково, д. 22 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 23 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 24 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 25 | Котельная д. Ивойлово, д. 18 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| 26 | Котельная ж/г «Ольховка» | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,680 | 0,680 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 27 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 28 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| 29 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| 30 | Котельная д. Нестерово | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 31 | Котельная д. Воробьево | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 32 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| 33 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,909 |
| 34 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,798 | 0,798 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 |
| 35 | Котельная д. Костино | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 36 | Котельная д. Ватулино, д.2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 37 | Котельная д. Ватулино, д..4 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 38 | Котельная д. Сытьково | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 39 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 40 | Котельная п.Беляная гора, д.10 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| 41 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 43 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 44 | Котельная д. Лидино, д. 27 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| 45 | Котельная д. Лихачево, д. 78 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 46 | Котельная д. Сумароково, д. 34 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,003 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,160 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 47 | Котельная д. Дробылево, д. 18 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 48 | Котельная п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.21Б | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,440 |
| 49 | Котельная п. Дорохово,Московская 54 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 50 | Котельная п. Дорохово,Московская 8 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| 51 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| 52 | Котельная д. Старониколаево, д.195 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 53 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 54 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 55 | Котельная п. Космодемьянский, д. 49 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| 56 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 57 | Котельная д. Колодкино, д. 90 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 58 | Котельная с. Богородское | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 59 | Котельная п. Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 60 | Котельная п.Дорохово, ул. Заводская 1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 61 | Кот. для нужд ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 |
| 62 | Котельная Санаторий Дорохово | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 |
| 63 | Котельная ДОЦ Старая Руза | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 | 4,420 |
| 64 | Котельная персп. п.Тучково западная | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 |
| 65 | Котельная персп.п.Тучково восточная | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 66 | Котельная персп. п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 |
| 67 | Котельная персп.д. Поречье,д.28, стр.1 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 |
| 68 | Котельная персп.п. Дорохово, ул. Стеклозаводская | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 69 | Котельная персп Тучково, ул. Силикатная | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 |
| 70 | Котельная персп. д. Старониколаево, д.195 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 71 | Котельная персп. д. Сумароково, д. 34 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 72 | Котельная г.Руза, ул.Говорова | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 73 | Котельная г.Руза, Волоколамское шоссе | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 74 | Котельная персп. около Волоколамск. ш. | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,997 | 2,997 | 2,997 |
|  | ИТОГО по всем котельным Рузского муниципального округа | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 2,569 | 2,572 | 3,054 | 2,954 | 2,96 | 2,963 | 2,963 | 2,963 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 30,068 | 30,099 | 31,777 | 31,804 | 31,804 | 32,104 | 32,104 | 32,104 |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 150,38 | 150,762 | 208,818 | 208,818 | 208,939 | 212,467 | 212,467 | 212,756 |

  - Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения Рузского муниципального округа сформированы в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального округа Московской области на период с 2025 по 2043 год.

Прогноз спроса в системе водоснабжения населением и бюджетными организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз спроса в системе водоснабжения прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.2 – Показатели спроса в системе холодного водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.

| № п/п | Наименование | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030-2034 |  |  |  | 2035-2039 |  |  |  | 2040-2043 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3 | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | г. Руза (технологическая зона ВЗУ №1, №2, №3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 1769,05 | 4846,70 | 6300,71 | 262,53 | 2084,07 | 5709,78 | 7422,71 | 309,28 | 2084,07 | 5709,78 | 7422,71 | 309,28 | 2084,07 | 5709,78 | 7422,71 | 309,28 |
|  | Собственные нужды | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 | 143,99 | 394,48 | 512,82 | 21,37 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1625,06 | 4452,22 | 5787,89 | 241,16 | 1940,08 | 5315,30 | 6909,89 | 287,91 | 1940,08 | 5315,30 | 6909,89 | 287,91 | 1940,08 | 5315,30 | 6909,89 | 287,91 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 830,38 | 2275,02 | 2957,52 | 123,23 | 1145,41 | 3138,10 | 4079,52 | 169,98 | 1145,41 | 3138,10 | 4079,52 | 169,98 | 1145,41 | 3138,10 | 4079,52 | 169,98 |
|  | населению | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 656,47 | 1798,55 | 2338,12 | 97,42 | 839,53 | 2300,09 | 2990,12 | 124,59 | 839,53 | 2300,09 | 2990,12 | 124,59 | 839,53 | 2300,09 | 2990,12 | 124,59 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 | 78,77 | 215,81 | 280,55 | 11,69 |
|  | прочим организациям | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 95,14 | 260,66 | 338,86 | 14,12 | 227,10 | 622,20 | 808,86 | 33,70 | 227,10 | 622,20 | 808,86 | 33,70 | 227,10 | 622,20 | 808,86 | 33,70 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 | 794,68 | 2177,20 | 2830,36 | 117,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 44,90 |  |  |  | 44,90 |  |  |  | 44,90 |  |  |  | 44,90 |  |  |  | 44,90 |  |  |  | 38,10 |  |  |  | 38,10 |  |  |  | 38,10 |  |  |  |
| 2 | ВЗУ № 1, р.п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 | 252,89 | 692,86 | 900,71 | 37,53 |
|  | Собственные нужды | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 | 6,26 | 17,15 | 22,30 | 0,93 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 | 246,63 | 675,71 | 878,42 | 36,60 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 | 148,29 | 406,27 | 528,16 | 22,01 |
|  | населению | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 | 130,11 | 356,46 | 463,40 | 19,31 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 | 3,65 | 10,00 | 12,99 | 0,54 |
|  | прочим организациям | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 | 14,53 | 39,82 | 51,77 | 2,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 | 98,34 | 269,43 | 350,26 | 14,59 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 38,90 |  |  |  | 38,90 |  |  |  | 38,90 |  |  |  | 38,90 |  |  |  | 38,90 |  |  |  | 38,90 |  |  |  | 38,90 |  |  |  | 38,90 |  |  |  |
| 3 | ВЗУ № 2, р.п. Тучково, ул. Партизан,47, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 4 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №3/1, №3/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 | 758,38 | 2077,75 | 2701,07 | 112,54 |
|  | Собственные нужды | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 | 2,34 | 6,40 | 8,32 | 0,35 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 | 756,04 | 2071,34 | 2692,75 | 112,20 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 | 459,14 | 1257,91 | 1635,28 | 68,14 |
|  | населению | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 | 309,22 | 847,17 | 1101,32 | 45,89 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 | 29,13 | 79,80 | 103,74 | 4,32 |
|  | прочим организациям | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 | 120,79 | 330,94 | 430,22 | 17,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 | 296,90 | 813,43 | 1057,46 | 44,06 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 39,10 |  |  |  | 39,10 |  |  |  | 39,10 |  |  |  | 39,10 |  |  |  | 39,10 |  |  |  | 39,10 |  |  |  | 39,10 |  |  |  | 39,10 |  |  |  |
| 5 | п. Тучково (технологическая зона ВЗУ №4/1, №4/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 | 384,26 | 1052,78 | 1368,61 | 57,03 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 | 373,64 | 1023,66 | 1330,75 | 55,45 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 | 363,01 | 994,54 | 1292,90 | 53,87 |
|  | населению | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 | 336,75 | 922,60 | 1199,38 | 49,97 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 | 15,14 | 41,49 | 53,94 | 2,25 |
|  | прочим организациям | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 | 11,11 | 30,44 | 39,57 | 1,65 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 | 10,63 | 29,12 | 37,86 | 1,58 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  |
| 6 | ВЗУ № 6, р.п. Тучково, ул. Восточная д.20,стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 | 109,43 | 299,82 | 389,76 | 16,24 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 | 82,63 | 226,38 | 294,29 | 12,26 |
|  | населению | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 | 70,01 | 191,81 | 249,35 | 10,39 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 | 2,38 | 6,53 | 8,49 | 0,35 |
|  | прочим организациям | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 | 10,23 | 28,04 | 36,45 | 1,52 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 | 26,81 | 73,44 | 95,47 | 3,98 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,50 |  |  |  | 24,50 |  |  |  | 24,50 |  |  |  | 24,50 |  |  |  | 24,50 |  |  |  | 24,50 |  |  |  | 24,50 |  |  |  | 24,50 |  |  |  |
| 7 | ВЗУ Тучковского автотранспортного колледжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 | 60,88 | 166,78 | 216,82 | 9,03 |
|  | Собственные нужды | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 | 24,97 | 68,42 | 88,95 | 3,71 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 | 35,90 | 98,36 | 127,87 | 5,33 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 | 21,93 | 60,09 | 78,11 | 3,25 |
|  | населению | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 | 17,47 | 47,86 | 62,22 | 2,59 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 | 4,44 | 12,17 | 15,82 | 0,66 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 | 13,97 | 38,28 | 49,76 | 2,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 22,90 |  |  |  | 22,90 |  |  |  | 22,90 |  |  |  | 22,90 |  |  |  | 22,90 |  |  |  | 22,90 |  |  |  | 22,90 |  |  |  | 22,90 |  |  |  |
| 8 | ВЗУ п. пансионата «Полушкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 | 60,88 | 166,81 | 216,85 | 9,04 |
|  | Собственные нужды | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 | 1,30 | 3,56 | 4,63 | 0,19 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 | 59,58 | 163,24 | 212,22 | 8,84 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 | 36,71 | 100,58 | 130,75 | 5,45 |
|  | населению | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 | 27,00 | 73,96 | 96,15 | 4,01 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 | 9,70 | 26,56 | 34,53 | 1,44 |
|  | прочим организациям | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 | 22,87 | 62,67 | 81,47 | 3,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 37,60 |  |  |  | 37,60 |  |  |  | 37,60 |  |  |  | 37,60 |  |  |  | 37,60 |  |  |  | 37,60 |  |  |  | 37,60 |  |  |  | 37,60 |  |  |  |
| 9 | ВЗУ с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 | 82,54 | 226,14 | 293,98 | 12,25 | 208,89 | 572,29 | 743,98 | 31,00 | 208,89 | 572,29 | 743,98 | 31,00 | 208,89 | 572,29 | 743,98 | 31,00 |
|  | Собственные нужды | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 | 3,15 | 8,63 | 11,22 | 0,47 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 | 79,39 | 217,51 | 282,76 | 11,78 | 205,74 | 563,66 | 732,76 | 30,53 | 205,74 | 563,66 | 732,76 | 30,53 | 205,74 | 563,66 | 732,76 | 30,53 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 | 43,21 | 118,39 | 153,90 | 6,41 | 169,56 | 464,54 | 603,90 | 25,16 | 169,56 | 464,54 | 603,90 | 25,16 | 169,56 | 464,54 | 603,90 | 25,16 |
|  | населению | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 | 36,65 | 100,40 | 130,52 | 5,44 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 | 1,61 | 4,41 | 5,73 | 0,24 |
|  | прочим организациям | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 | 4,96 | 13,58 | 17,65 | 0,74 | 131,30 | 359,73 | 467,65 | 19,49 | 131,30 | 359,73 | 467,65 | 19,49 | 131,30 | 359,73 | 467,65 | 19,49 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 | 36,18 | 99,12 | 128,85 | 5,37 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 43,80 |  |  |  | 43,80 |  |  |  | 43,80 |  |  |  | 43,80 |  |  |  | 43,80 |  |  |  | 17,30 |  |  |  | 17,30 |  |  |  | 17,30 |  |  |  |
| 10 | ВЗУ д. Нововолково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 | 113,14 | 309,97 | 402,96 | 16,79 | 216,46 | 593,05 | 770,96 | 32,12 | 216,46 | 593,05 | 770,96 | 32,12 | 216,46 | 593,05 | 770,96 | 32,12 |
|  | Собственные нужды | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 | 4,90 | 13,43 | 17,46 | 0,73 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 | 108,24 | 296,54 | 385,50 | 16,06 | 211,56 | 579,62 | 753,50 | 31,40 | 211,56 | 579,62 | 753,50 | 31,40 | 211,56 | 579,62 | 753,50 | 31,40 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 | 61,32 | 168,00 | 218,40 | 9,10 | 164,64 | 451,08 | 586,40 | 24,43 | 164,64 | 451,08 | 586,40 | 24,43 | 164,64 | 451,08 | 586,40 | 24,43 |
|  | населению | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 | 51,91 | 142,22 | 184,89 | 7,70 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 | 1,78 | 4,87 | 6,33 | 0,26 |
|  | прочим организациям | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 | 7,63 | 20,91 | 27,18 | 1,13 | 110,95 | 303,98 | 395,18 | 16,47 | 110,95 | 303,98 | 395,18 | 16,47 | 110,95 | 303,98 | 395,18 | 16,47 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 | 46,92 | 128,54 | 167,10 | 6,96 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 41,50 |  |  |  | 41,50 |  |  |  | 41,50 |  |  |  | 41,50 |  |  |  | 41,50 |  |  |  | 21,70 |  |  |  | 21,70 |  |  |  | 21,70 |  |  |  |
| 11 | ВЗУ д. Ивойлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 | 16,55 | 45,34 | 58,95 | 2,46 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 | 16,41 | 44,95 | 58,44 | 2,43 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 | 13,54 | 37,09 | 48,22 | 2,01 |
|  | населению | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 | 13,32 | 36,51 | 47,46 | 1,98 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 |
|  | прочим организациям | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,46 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 | 2,87 | 7,86 | 10,22 | 0,43 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,30 |  |  |  | 17,30 |  |  |  | 17,30 |  |  |  | 17,30 |  |  |  | 17,30 |  |  |  | 17,30 |  |  |  | 17,30 |  |  |  | 17,30 |  |  |  |
| 12 | ВЗУ д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,01 | 3,92 | 0,16 |
|  | Собственные нужды | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 | 1,09 | 2,99 | 3,88 | 0,16 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 | 1,07 | 2,92 | 3,80 | 0,16 |
|  | населению | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 | 1,03 | 2,82 | 3,67 | 0,15 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,01 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 2,20 |  |  |  | 2,20 |  |  |  | 2,20 |  |  |  | 2,20 |  |  |  | 2,20 |  |  |  | 2,20 |  |  |  | 2,20 |  |  |  | 2,20 |  |  |  |
| 13 | ВЗУ п.Тучково, ул. Григоровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 | 34,35 | 94,12 | 122,35 | 5,10 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 |
|  | населению | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 | 9,53 | 26,12 | 33,95 | 1,41 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 | 24,82 | 68,00 | 88,40 | 3,68 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,20 |  |  |  | 72,20 |  |  |  | 72,20 |  |  |  | 72,20 |  |  |  | 72,20 |  |  |  | 72,20 |  |  |  | 72,20 |  |  |  | 72,20 |  |  |  |
| 14 | ВЗУ д. Нижнее Сляднево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 | 3,84 | 10,52 | 13,67 | 0,57 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 |
|  | населению | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 | 2,18 | 5,96 | 7,75 | 0,32 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 43,30 |  |  |  | 43,30 |  |  |  | 43,30 |  |  |  | 43,30 |  |  |  | 43,30 |  |  |  | 43,30 |  |  |  | 43,30 |  |  |  | 43,30 |  |  |  |
| 15 | ВЗУ п. Брикет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 | 42,29 | 115,86 | 150,62 | 6,28 |
|  | Собственные нужды | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 | 2,57 | 7,04 | 9,15 | 0,38 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 | 39,72 | 108,82 | 141,47 | 5,89 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 | 35,21 | 96,48 | 125,42 | 5,23 |
|  | населению | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 | 31,61 | 86,60 | 112,58 | 4,69 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 | 2,78 | 7,62 | 9,90 | 0,41 |
|  | прочим организациям | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 | 0,82 | 2,25 | 2,93 | 0,12 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 | 4,51 | 12,35 | 16,05 | 0,67 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,70 |  |  |  | 10,70 |  |  |  | 10,70 |  |  |  | 10,70 |  |  |  | 10,70 |  |  |  | 10,70 |  |  |  | 10,70 |  |  |  | 10,70 |  |  |  |
| 16 | ВЗУ д. Немирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 | 2,62 | 7,18 | 9,33 | 0,39 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 | 2,33 | 6,39 | 8,31 | 0,35 |
|  | населению | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 | 1,43 | 3,91 | 5,08 | 0,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 | 0,91 | 2,48 | 3,23 | 0,13 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | 1,02 | 0,04 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,90 |  |  |  | 10,90 |  |  |  | 10,90 |  |  |  | 10,90 |  |  |  | 10,90 |  |  |  | 10,90 |  |  |  | 10,90 |  |  |  | 10,90 |  |  |  |
| 17 | ВЗУ № 1 п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 | 7,23 | 19,81 | 25,75 | 1,07 |
|  | Собственные нужды | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 0,95 | 0,04 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 | 6,96 | 19,07 | 24,80 | 1,03 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 | 6,21 | 17,02 | 22,12 | 0,92 |
|  | населению | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 | 3,45 | 9,46 | 12,30 | 0,51 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 | 2,76 | 7,56 | 9,82 | 0,41 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 | 0,75 | 2,06 | 2,67 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 10,40 |  |  |  | 10,40 |  |  |  | 10,40 |  |  |  | 10,40 |  |  |  | 10,40 |  |  |  | 10,40 |  |  |  | 10,40 |  |  |  | 10,40 |  |  |  |
| 18 | ВЗУ № 2 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 136,56 | 374,15 | 486,39 | 20,27 | 255,33 | 699,53 | 909,39 | 37,89 | 255,33 | 699,53 | 909,39 | 37,89 | 255,33 | 699,53 | 909,39 | 37,89 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 136,42 | 373,76 | 485,89 | 20,25 | 255,19 | 699,14 | 908,89 | 37,87 | 255,19 | 699,14 | 908,89 | 37,87 | 255,19 | 699,14 | 908,89 | 37,87 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 117,70 | 322,46 | 419,20 | 17,47 | 236,46 | 647,84 | 842,20 | 35,09 | 236,46 | 647,84 | 842,20 | 35,09 | 236,46 | 647,84 | 842,20 | 35,09 |
|  | населению | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 105,56 | 289,21 | 375,98 | 15,67 | 137,85 | 377,67 | 490,98 | 20,46 | 137,85 | 377,67 | 490,98 | 20,46 | 137,85 | 377,67 | 490,98 | 20,46 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 | 9,64 | 26,42 | 34,35 | 1,43 |
|  | прочим организациям | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 2,49 | 6,82 | 8,87 | 0,37 | 88,97 | 243,75 | 316,87 | 13,20 | 88,97 | 243,75 | 316,87 | 13,20 | 88,97 | 243,75 | 316,87 | 13,20 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 | 18,72 | 51,30 | 66,69 | 2,78 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 13,70 |  |  |  | 13,70 |  |  |  | 13,70 |  |  |  | 13,70 |  |  |  | 13,70 |  |  |  | 7,30 |  |  |  | 7,30 |  |  |  | 7,30 |  |  |  |
| 19 | ВЗУ п. Космодемьянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 25,28 | 69,25 | 90,02 | 3,75 | 33,70 | 92,32 | 120,02 | 5,00 | 33,70 | 92,32 | 120,02 | 5,00 | 33,70 | 92,32 | 120,02 | 5,00 |
|  | Собственные нужды | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,12 | 2,75 | 0,11 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 24,50 | 67,13 | 87,27 | 3,64 | 32,93 | 90,21 | 117,27 | 4,89 | 32,93 | 90,21 | 117,27 | 4,89 | 32,93 | 90,21 | 117,27 | 4,89 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 22,02 | 60,33 | 78,43 | 3,27 | 30,44 | 83,41 | 108,43 | 4,52 | 30,44 | 83,41 | 108,43 | 4,52 | 30,44 | 83,41 | 108,43 | 4,52 |
|  | населению | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 20,58 | 56,39 | 73,31 | 3,05 | 29,01 | 79,47 | 103,31 | 4,30 | 29,01 | 79,47 | 103,31 | 4,30 | 29,01 | 79,47 | 103,31 | 4,30 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 | 1,25 | 3,43 | 4,46 | 0,19 |
|  | прочим организациям | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,66 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 | 2,48 | 6,80 | 8,83 | 0,37 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 9,80 |  |  |  | 9,80 |  |  |  | 9,80 |  |  |  | 9,80 |  |  |  | 9,80 |  |  |  | 7,40 |  |  |  | 7,40 |  |  |  | 7,40 |  |  |  |
| 20 | ВЗУ с. Архангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 | 1,38 | 3,78 | 4,91 | 0,20 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 |
|  | населению | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 | 0,30 | 0,83 | 1,08 | 0,04 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 | 1,08 | 2,95 | 3,84 | 0,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 78,10 |  |  |  | 78,10 |  |  |  | 78,10 |  |  |  | 78,10 |  |  |  | 78,10 |  |  |  | 78,10 |  |  |  | 78,10 |  |  |  | 78,10 |  |  |  |
| 21 | ВЗУд. Новомихайловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 | 8,64 | 23,67 | 30,77 | 1,28 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 |
|  | населению | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 | 1,38 | 3,79 | 4,92 | 0,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 | 7,26 | 19,88 | 25,84 | 1,08 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,00 |  |  |  | 84,00 |  |  |  | 84,00 |  |  |  | 84,00 |  |  |  | 84,00 |  |  |  | 84,00 |  |  |  | 84,00 |  |  |  | 84,00 |  |  |  |
| 22 | ВЗУ д. Старониколаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 | 20,40 | 55,90 | 72,67 | 3,03 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 | 7,42 | 20,32 | 26,41 | 1,10 |
|  | населению | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 | 6,90 | 18,89 | 24,56 | 1,02 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 | 0,34 | 0,94 | 1,22 | 0,05 |
|  | прочим организациям | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 | 0,18 | 0,49 | 0,63 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 | 12,99 | 35,59 | 46,26 | 1,93 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 63,70 |  |  |  | 63,70 |  |  |  | 63,70 |  |  |  | 63,70 |  |  |  | 63,70 |  |  |  | 63,70 |  |  |  | 63,70 |  |  |  | 63,70 |  |  |  |
| 23 | ВЗУ с. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 | 101,76 | 278,79 | 362,43 | 15,10 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 | 4,77 | 13,06 | 16,97 | 0,71 |
|  | населению | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 | 4,56 | 12,48 | 16,23 | 0,68 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 | 0,21 | 0,58 | 0,75 | 0,03 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 | 96,99 | 265,73 | 345,45 | 14,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 95,30 |  |  |  | 95,30 |  |  |  | 95,30 |  |  |  | 95,30 |  |  |  | 95,30 |  |  |  | 95,30 |  |  |  | 95,30 |  |  |  | 95,30 |  |  |  |
| 24 | ВЗУ п. Беляная Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 | 55,33 | 151,58 | 197,05 | 8,21 |
|  | Собственные нужды | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 | 1,62 | 4,44 | 5,77 | 0,24 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 | 53,71 | 147,14 | 191,28 | 7,97 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 | 37,38 | 102,40 | 133,12 | 5,55 |
|  | населению | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 | 35,10 | 96,17 | 125,02 | 5,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 | 2,11 | 5,78 | 7,52 | 0,31 |
|  | прочим организациям | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 | 16,33 | 44,74 | 58,16 | 2,42 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,50 |  |  |  | 29,50 |  |  |  | 29,50 |  |  |  | 29,50 |  |  |  | 29,50 |  |  |  | 29,50 |  |  |  | 29,50 |  |  |  | 29,50 |  |  |  |
| 25 | ВЗУ п. дома отдыха «Лужки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 | 5,35 | 14,65 | 19,04 | 0,79 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 | 5,34 | 14,64 | 19,03 | 0,79 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 |
|  | населению | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 | 5,00 | 13,69 | 17,80 | 0,74 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 | 0,35 | 0,95 | 1,23 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  |
| 26 | ВЗУ д. Леньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 2,03 | 5,57 | 7,24 | 0,30 | 13,26 | 36,34 | 47,24 | 1,97 | 13,26 | 36,34 | 47,24 | 1,97 | 13,26 | 36,34 | 47,24 | 1,97 |
|  | Собственные нужды | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 2,01 | 5,52 | 7,17 | 0,30 | 13,24 | 36,29 | 47,17 | 1,97 | 13,24 | 36,29 | 47,17 | 1,97 | 13,24 | 36,29 | 47,17 | 1,97 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 12,64 | 34,63 | 45,02 | 1,88 | 12,64 | 34,63 | 45,02 | 1,88 | 12,64 | 34,63 | 45,02 | 1,88 |
|  | населению | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 | 1,41 | 3,86 | 5,02 | 0,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,23 | 30,77 | 40,00 | 1,67 | 11,23 | 30,77 | 40,00 | 1,67 | 11,23 | 30,77 | 40,00 | 1,67 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 | 0,60 | 1,65 | 2,15 | 0,09 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,70 |  |  |  | 29,70 |  |  |  | 29,70 |  |  |  | 29,70 |  |  |  | 29,70 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  |
| 27 | ВЗУ д. Лихачёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 | 12,38 | 33,92 | 44,09 | 1,84 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 | 12,24 | 33,53 | 43,58 | 1,82 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 | 4,41 | 12,08 | 15,71 | 0,65 |
|  | населению | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 | 4,25 | 11,63 | 15,12 | 0,63 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 | 0,16 | 0,45 | 0,58 | 0,02 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 | 7,83 | 21,44 | 27,88 | 1,16 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 63,20 |  |  |  | 63,20 |  |  |  | 63,20 |  |  |  | 63,20 |  |  |  | 63,20 |  |  |  | 63,20 |  |  |  | 63,20 |  |  |  | 63,20 |  |  |  |
| 28 | ВЗУ д. Филатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 | 1,80 | 4,92 | 6,40 | 0,27 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | населению | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,34 | 0,93 | 1,21 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 18,90 |  |  |  | 18,90 |  |  |  | 18,90 |  |  |  | 18,90 |  |  |  | 18,90 |  |  |  | 18,90 |  |  |  | 18,90 |  |  |  | 18,90 |  |  |  |
| 29 | ВЗУ д.Мамошино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 30 | ВЗУ №2 п. Колюбакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 273,92 | 750,46 | 975,60 | 40,65 | 339,90 | 931,23 | 1210,60 | 50,44 | 339,90 | 931,23 | 1210,60 | 50,44 | 339,90 | 931,23 | 1210,60 | 50,44 |
|  | Собственные нужды | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 | 5,59 | 15,31 | 19,91 | 0,83 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 268,33 | 735,15 | 955,70 | 39,82 | 334,31 | 915,92 | 1190,70 | 49,61 | 334,31 | 915,92 | 1190,70 | 49,61 | 334,31 | 915,92 | 1190,70 | 49,61 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 119,84 | 328,32 | 426,82 | 17,78 | 185,82 | 509,09 | 661,82 | 27,58 | 185,82 | 509,09 | 661,82 | 27,58 | 185,82 | 509,09 | 661,82 | 27,58 |
|  | населению | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 109,89 | 301,07 | 391,40 | 16,31 | 168,85 | 462,61 | 601,40 | 25,06 | 168,85 | 462,61 | 601,40 | 25,06 | 168,85 | 462,61 | 601,40 | 25,06 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 | 4,88 | 13,38 | 17,40 | 0,72 |
|  | прочим организациям | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 5,06 | 13,86 | 18,02 | 0,75 | 12,08 | 33,09 | 43,02 | 1,79 | 12,08 | 33,09 | 43,02 | 1,79 | 12,08 | 33,09 | 43,02 | 1,79 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 | 148,49 | 406,83 | 528,88 | 22,04 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 54,20 |  |  |  | 54,20 |  |  |  | 54,20 |  |  |  | 54,20 |  |  |  | 54,20 |  |  |  | 43,70 |  |  |  | 43,70 |  |  |  | 43,70 |  |  |  |
| 31 | ВЗУ д. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 | 59,97 | 164,31 | 213,61 | 8,90 |
|  | Собственные нужды | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 | 2,04 | 5,60 | 7,28 | 0,30 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 | 57,93 | 158,71 | 206,32 | 8,60 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 | 41,01 | 112,35 | 146,05 | 6,09 |
|  | населению | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 | 39,09 | 107,11 | 139,24 | 5,80 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | прочим организациям | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 | 1,74 | 4,78 | 6,21 | 0,26 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 | 16,92 | 46,36 | 60,27 | 2,51 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,20 |  |  |  | 28,20 |  |  |  | 28,20 |  |  |  | 28,20 |  |  |  | 28,20 |  |  |  | 28,20 |  |  |  | 28,20 |  |  |  | 28,20 |  |  |  |
| 32 | ВЗУ п. детского городка Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 | 19,53 | 53,50 | 69,54 | 2,90 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 | 19,48 | 53,37 | 69,38 | 2,89 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 |
|  | населению | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 | 8,66 | 23,74 | 30,86 | 1,29 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 | 10,82 | 29,63 | 38,52 | 1,61 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 55,40 |  |  |  | 55,40 |  |  |  | 55,40 |  |  |  | 55,40 |  |  |  | 55,40 |  |  |  | 55,40 |  |  |  | 55,40 |  |  |  | 55,40 |  |  |  |
| 33 | ВЗУ п. Старотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 24,31 | 66,61 | 86,60 | 3,61 | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 | 187,16 | 512,77 | 666,60 | 27,77 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 10,65 | 29,17 | 37,92 | 1,58 | 173,49 | 475,33 | 617,92 | 25,75 | 173,49 | 475,33 | 617,92 | 25,75 | 173,49 | 475,33 | 617,92 | 25,75 |
|  | населению | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 | 10,61 | 29,07 | 37,79 | 1,57 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 162,89 | 446,26 | 580,14 | 24,17 | 162,89 | 446,26 | 580,14 | 24,17 | 162,89 | 446,26 | 580,14 | 24,17 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 | 13,67 | 37,44 | 48,67 | 2,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 56,20 |  |  |  | 56,20 |  |  |  | 56,20 |  |  |  | 56,20 |  |  |  | 56,20 |  |  |  | 7,30 |  |  |  | 7,30 |  |  |  | 7,30 |  |  |  |
| 34 | ВЗУ д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 | 112,61 | 308,51 | 401,06 | 16,71 |
|  | Собственные нужды | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 | 5,46 | 14,96 | 19,45 | 0,81 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 | 107,15 | 293,55 | 381,61 | 15,90 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 | 85,33 | 233,79 | 303,93 | 12,66 |
|  | населению | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 | 71,87 | 196,92 | 255,99 | 10,67 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 | 8,85 | 24,26 | 31,54 | 1,31 |
|  | прочим организациям | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 | 4,60 | 12,61 | 16,40 | 0,68 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 | 21,81 | 59,76 | 77,69 | 3,24 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,40 |  |  |  | 19,40 |  |  |  | 19,40 |  |  |  | 19,40 |  |  |  | 19,40 |  |  |  | 19,40 |  |  |  | 19,40 |  |  |  | 19,40 |  |  |  |
| 35 | ВЗУ д. Воробьёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 44,56 | 122,08 | 158,71 | 6,61 | 46,81 | 128,24 | 166,71 | 6,95 | 46,81 | 128,24 | 166,71 | 6,95 | 46,81 | 128,24 | 166,71 | 6,95 |
|  | Собственные нужды | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 | 1,18 | 3,23 | 4,19 | 0,17 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 43,38 | 118,86 | 154,51 | 6,44 | 45,63 | 125,01 | 162,51 | 6,77 | 45,63 | 125,01 | 162,51 | 6,77 | 45,63 | 125,01 | 162,51 | 6,77 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 36,65 | 100,41 | 130,54 | 5,44 | 38,90 | 106,57 | 138,54 | 5,77 | 38,90 | 106,57 | 138,54 | 5,77 | 38,90 | 106,57 | 138,54 | 5,77 |
|  | населению | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 | 31,71 | 86,89 | 112,95 | 4,71 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 | 1,91 | 5,24 | 6,81 | 0,28 |
|  | прочим организациям | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 3,03 | 8,29 | 10,77 | 0,45 | 5,27 | 14,44 | 18,77 | 0,78 | 5,27 | 14,44 | 18,77 | 0,78 | 5,27 | 14,44 | 18,77 | 0,78 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 | 6,73 | 18,44 | 23,98 | 1,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,10 |  |  |  | 15,10 |  |  |  | 15,10 |  |  |  | 15,10 |  |  |  | 15,10 |  |  |  | 14,40 |  |  |  | 14,40 |  |  |  | 14,40 |  |  |  |
| 36 | ВЗУ п. Горбово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 | 27,06 | 74,13 | 96,37 | 4,02 |
|  | Собственные нужды | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,48 | 0,02 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 | 26,92 | 73,76 | 95,88 | 4,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 | 19,34 | 52,98 | 68,88 | 2,87 |
|  | населению | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 | 18,70 | 51,23 | 66,59 | 2,77 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 | 0,47 | 1,29 | 1,67 | 0,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 | 7,58 | 20,78 | 27,01 | 1,13 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
| 37 | Технологическая зона д. Старая Руза (ВЗУ ДТК и ВТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 | 40,13 | 109,93 | 142,91 | 5,95 |
|  | Собственные нужды | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 | 1,83 | 5,01 | 6,51 | 0,27 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 | 38,30 | 104,93 | 136,41 | 5,68 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 | 35,61 | 97,55 | 126,82 | 5,28 |
|  | населению | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 | 31,23 | 85,56 | 111,23 | 4,63 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 | 4,37 | 11,98 | 15,58 | 0,65 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 | 2,69 | 7,38 | 9,59 | 0,40 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 6,70 |  |  |  | 6,70 |  |  |  | 6,70 |  |  |  | 6,70 |  |  |  | 6,70 |  |  |  | 6,70 |  |  |  | 6,70 |  |  |  | 6,70 |  |  |  |
| 38 | ВЗУ д. Ватулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 | 13,13 | 35,98 | 46,78 | 1,95 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 | 7,62 | 20,89 | 27,16 | 1,13 |
|  | населению | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 | 7,14 | 19,56 | 25,43 | 1,06 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | 1,66 | 0,07 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 | 5,51 | 15,09 | 19,62 | 0,82 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 41,90 |  |  |  | 41,90 |  |  |  | 41,90 |  |  |  | 41,90 |  |  |  | 41,90 |  |  |  | 41,90 |  |  |  | 41,90 |  |  |  | 41,90 |  |  |  |
| 39 | ВЗУ д. Комлево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 | 2,86 | 7,83 | 10,18 | 0,42 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 |
|  | населению | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 | 2,43 | 6,65 | 8,65 | 0,36 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 | 0,43 | 1,18 | 1,53 | 0,06 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 40 | ВЗУ д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 60,34 | 165,32 | 214,91 | 8,95 | 65,96 | 180,70 | 234,91 | 9,79 | 65,96 | 180,70 | 234,91 | 9,79 | 65,96 | 180,70 | 234,91 | 9,79 |
|  | Собственные нужды | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 | 1,43 | 3,93 | 5,11 | 0,21 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 58,91 | 161,38 | 209,80 | 8,74 | 64,52 | 176,77 | 229,80 | 9,57 | 64,52 | 176,77 | 229,80 | 9,57 | 64,52 | 176,77 | 229,80 | 9,57 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 29,35 | 80,41 | 104,54 | 4,36 | 34,97 | 95,80 | 124,54 | 5,19 | 34,97 | 95,80 | 124,54 | 5,19 | 34,97 | 95,80 | 124,54 | 5,19 |
|  | населению | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 | 28,36 | 77,71 | 101,02 | 4,21 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 | 0,98 | 2,67 | 3,48 | 0,14 |
|  | прочим организациям | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 5,63 | 15,41 | 20,04 | 0,83 | 5,63 | 15,41 | 20,04 | 0,83 | 5,63 | 15,41 | 20,04 | 0,83 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 | 29,55 | 80,97 | 105,26 | 4,39 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 49,00 |  |  |  | 49,00 |  |  |  | 49,00 |  |  |  | 49,00 |  |  |  | 49,00 |  |  |  | 44,80 |  |  |  | 44,80 |  |  |  | 44,80 |  |  |  |
| 41 | ВЗУ д.Брыньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 | 5,42 | 14,84 | 19,29 | 0,80 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 | 4,07 | 11,16 | 14,50 | 0,60 |
|  | населению | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 | 2,25 | 6,18 | 8,03 | 0,33 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 | 1,71 | 4,68 | 6,08 | 0,25 |
|  | прочим организациям | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,40 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 | 1,34 | 3,68 | 4,79 | 0,20 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 24,80 |  |  |  | 24,80 |  |  |  | 24,80 |  |  |  | 24,80 |  |  |  | 24,80 |  |  |  | 24,80 |  |  |  | 24,80 |  |  |  | 24,80 |  |  |  |
| 42 | ВЗУ д. Чепасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 | 2,52 | 6,91 | 8,99 | 0,37 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 |
|  | населению | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 | 1,32 | 3,61 | 4,69 | 0,20 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 | 1,21 | 3,30 | 4,29 | 0,18 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 47,80 |  |  |  | 47,80 |  |  |  | 47,80 |  |  |  | 47,80 |  |  |  | 47,80 |  |  |  | 47,80 |  |  |  | 47,80 |  |  |  | 47,80 |  |  |  |
| 43 | д.Орешки (ВЗУ д.97/98 и ВЗУ котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 | 67,94 | 186,15 | 241,99 | 10,08 |
|  | Собственные нужды | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 | 10,63 | 29,13 | 37,87 | 1,58 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 | 57,31 | 157,02 | 204,12 | 8,51 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 | 27,28 | 74,75 | 97,17 | 4,05 |
|  | населению | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 | 22,81 | 62,49 | 81,24 | 3,39 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 | 1,66 | 4,55 | 5,92 | 0,25 |
|  | прочим организациям | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 | 2,81 | 7,70 | 10,01 | 0,42 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 | 30,03 | 82,27 | 106,95 | 4,46 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 44,20 |  |  |  | 44,20 |  |  |  | 44,20 |  |  |  | 44,20 |  |  |  | 44,20 |  |  |  | 44,20 |  |  |  | 44,20 |  |  |  | 44,20 |  |  |  |
| 44 | ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 63,74 | 174,63 | 227,02 | 9,46 | 86,20 | 236,17 | 307,02 | 12,79 | 86,20 | 236,17 | 307,02 | 12,79 | 86,20 | 236,17 | 307,02 | 12,79 |
|  | Собственные нужды | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 63,71 | 174,55 | 226,92 | 9,45 | 86,17 | 236,09 | 306,92 | 12,79 | 86,17 | 236,09 | 306,92 | 12,79 | 86,17 | 236,09 | 306,92 | 12,79 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 52,90 | 144,93 | 188,41 | 7,85 | 75,36 | 206,47 | 268,41 | 11,18 | 75,36 | 206,47 | 268,41 | 11,18 | 75,36 | 206,47 | 268,41 | 11,18 |
|  | населению | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 | 17,15 | 47,00 | 61,10 | 2,55 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 35,75 | 97,93 | 127,31 | 5,30 | 58,21 | 159,47 | 207,31 | 8,64 | 58,21 | 159,47 | 207,31 | 8,64 | 58,21 | 159,47 | 207,31 | 8,64 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 | 10,81 | 29,62 | 38,50 | 1,60 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 17,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  | 12,50 |  |  |  | 12,50 |  |  |  | 12,50 |  |  |  |
| 45 | ВЗУ в/ч Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 | 21,91 | 60,03 | 78,04 | 3,25 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 | 21,87 | 59,90 | 77,88 | 3,24 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 | 20,72 | 56,76 | 73,79 | 3,07 |
|  | населению | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 | 20,37 | 55,80 | 72,54 | 3,02 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 | 0,35 | 0,96 | 1,25 | 0,05 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 | 1,15 | 3,14 | 4,08 | 0,17 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  |
| 46 | ВЗУ с.Никольское, д.20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 | 47,90 | 131,24 | 170,61 | 7,11 |
|  | Собственные нужды | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 | 3,78 | 10,36 | 13,47 | 0,56 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 | 44,12 | 120,88 | 157,14 | 6,55 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 | 35,49 | 97,24 | 126,41 | 5,27 |
|  | населению | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 | 29,71 | 81,38 | 105,80 | 4,41 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 | 1,31 | 3,59 | 4,67 | 0,19 |
|  | прочим организациям | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 | 4,48 | 12,26 | 15,94 | 0,66 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 | 8,63 | 23,64 | 30,73 | 1,28 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |
| 47 | ВЗУ д.Лидино, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 | 55,52 | 152,11 | 197,74 | 8,24 |
|  | Собственные нужды | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 | 10,75 | 29,44 | 38,28 | 1,59 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 | 44,77 | 122,67 | 159,47 | 6,64 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 | 25,71 | 70,45 | 91,58 | 3,82 |
|  | населению | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 | 23,27 | 63,74 | 82,86 | 3,45 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 | 1,00 | 2,75 | 3,57 | 0,15 |
|  | прочим организациям | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 | 1,45 | 3,96 | 5,15 | 0,21 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 | 19,06 | 52,22 | 67,88 | 2,83 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 34,30 |  |  |  | 34,30 |  |  |  | 34,30 |  |  |  | 34,30 |  |  |  | 34,30 |  |  |  | 34,30 |  |  |  | 34,30 |  |  |  | 34,30 |  |  |  |
| 48 | ВЗУ п.Новотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 57,47 | 157,45 | 204,68 | 8,53 | 359,30 | 984,37 | 1279,68 | 53,32 | 359,30 | 984,37 | 1279,68 | 53,32 | 359,30 | 984,37 | 1279,68 | 53,32 |
|  | Собственные нужды | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 | 4,19 | 11,48 | 14,92 | 0,62 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 53,28 | 145,97 | 189,76 | 7,91 | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 | 355,11 | 972,89 | 1264,76 | 52,70 |
|  | населению | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 17,90 | 49,03 | 63,74 | 2,66 | 319,72 | 875,96 | 1138,74 | 47,45 | 319,72 | 875,96 | 1138,74 | 47,45 | 319,72 | 875,96 | 1138,74 | 47,45 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 | 35,38 | 96,94 | 126,02 | 5,25 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 49 | ВЗУ д.Глухово, д.33/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 |
|  | населению | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  |
| 50 | ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 | 3,81 | 10,43 | 13,56 | 0,57 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 | 3,76 | 10,29 | 13,38 | 0,56 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 | 3,03 | 8,30 | 10,79 | 0,45 |
|  | населению | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 | 1,80 | 4,94 | 6,43 | 0,27 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 | 1,22 | 3,36 | 4,36 | 0,18 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 | 0,73 | 1,99 | 2,59 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 19,10 |  |  |  | 19,10 |  |  |  | 19,10 |  |  |  | 19,10 |  |  |  | 19,10 |  |  |  | 19,10 |  |  |  | 19,10 |  |  |  | 19,10 |  |  |  |
| 51 | ВЗУ д.Новоиванское, д.62А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 | 55,18 | 151,19 | 196,55 | 8,19 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 | 10,87 | 29,78 | 38,71 | 1,61 |
|  | населению | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 | 3,16 | 8,65 | 11,25 | 0,47 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 | 7,71 | 21,13 | 27,47 | 1,14 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 | 44,31 | 121,41 | 157,83 | 6,58 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 80,30 |  |  |  | 80,30 |  |  |  | 80,30 |  |  |  | 80,30 |  |  |  | 80,30 |  |  |  | 80,30 |  |  |  | 80,30 |  |  |  | 80,30 |  |  |  |
| 52 | ВЗУ д.Таганово, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 | 1,10 | 3,02 | 3,92 | 0,16 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 |
|  | населению | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 1,25 | 1,62 | 0,07 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 | 0,65 | 1,77 | 2,30 | 0,10 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 58,60 |  |  |  | 58,60 |  |  |  | 58,60 |  |  |  | 58,60 |  |  |  | 58,60 |  |  |  | 58,60 |  |  |  | 58,60 |  |  |  | 58,60 |  |  |  |
| 53 | ВЗУ п. Дорохово-1 (д. Мишинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 | 27,67 | 75,80 | 98,54 | 4,11 |
|  | Собственные нужды | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 | 27,61 | 75,63 | 98,32 | 4,10 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 | 19,38 | 53,09 | 69,01 | 2,88 |
|  | населению | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 | 19,29 | 52,84 | 68,70 | 2,86 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,31 | 0,01 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 | 8,23 | 22,55 | 29,31 | 1,22 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 29,70 |  |  |  | 29,70 |  |  |  | 29,70 |  |  |  | 29,70 |  |  |  | 29,70 |  |  |  | 29,70 |  |  |  | 29,70 |  |  |  | 29,70 |  |  |  |
| 54 | ВЗУ д. Михайловское, д.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 | 4,38 | 11,99 | 15,58 | 0,65 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | населению | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 | 1,46 | 3,99 | 5,19 | 0,22 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 | 2,92 | 7,99 | 10,39 | 0,43 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 66,70 |  |  |  | 66,70 |  |  |  | 66,70 |  |  |  | 66,70 |  |  |  | 66,70 |  |  |  | 66,70 |  |  |  | 66,70 |  |  |  | 66,70 |  |  |  |
| 55 | ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 | 2,79 | 7,63 | 9,92 | 0,41 |
|  | Собственные нужды | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,01 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 | 2,73 | 7,49 | 9,73 | 0,41 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 | 1,96 | 5,37 | 6,98 | 0,29 |
|  | населению | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 | 1,79 | 4,90 | 6,37 | 0,27 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,61 | 0,03 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 | 0,77 | 2,11 | 2,75 | 0,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  | 27,70 |  |  |  |
| 56 | д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 | 23,13 | 63,38 | 82,40 | 3,43 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 |
|  | населению | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 | 4,00 | 10,95 | 14,23 | 0,59 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 | 19,14 | 52,43 | 68,16 | 2,84 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 82,70 |  |  |  | 82,70 |  |  |  | 82,70 |  |  |  | 82,70 |  |  |  | 82,70 |  |  |  | 82,70 |  |  |  | 82,70 |  |  |  | 82,70 |  |  |  |
| 57 | ВЗУ д.Кожино, д.Белобородово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 | 23,77 | 65,12 | 84,65 | 3,53 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 |
|  | населению | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 | 3,70 | 10,14 | 13,19 | 0,55 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 | 20,06 | 54,97 | 71,46 | 2,98 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 84,40 |  |  |  | 84,40 |  |  |  | 84,40 |  |  |  | 84,40 |  |  |  | 84,40 |  |  |  | 84,40 |  |  |  | 84,40 |  |  |  | 84,40 |  |  |  |
| 58 | ВЗУ д.Марково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 59 | ВЗУ д. Товарково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 60 | ВЗУ Тимофеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 | 1,00 | 2,74 | 3,56 | 0,15 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 |
|  | населению | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 | 0,86 | 2,35 | 3,06 | 0,13 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 0,02 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 14,20 |  |  |  | 14,20 |  |  |  | 14,20 |  |  |  | 14,20 |  |  |  | 14,20 |  |  |  | 14,20 |  |  |  | 14,20 |  |  |  | 14,20 |  |  |  |
| 61 | ВЗУ Деменково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
| 62 | ВЗУ Лобково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 | 1,74 | 4,77 | 6,20 | 0,26 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 |
|  | населению | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 | 0,48 | 1,31 | 1,70 | 0,07 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 | 1,26 | 3,46 | 4,49 | 0,19 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 72,50 |  |  |  | 72,50 |  |  |  | 72,50 |  |  |  | 72,50 |  |  |  | 72,50 |  |  |  | 72,50 |  |  |  | 72,50 |  |  |  | 72,50 |  |  |  |
| 63 | ВЗУ Санаторий Дорохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 | 287,03 | 786,38 | 1022,30 | 42,60 |
|  | населению | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 | 86,24 | 236,27 | 307,16 | 12,80 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 | 195,30 | 535,07 | 695,59 | 28,98 |
|  | прочим организациям | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 | 5,49 | 15,04 | 19,55 | 0,81 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 64 | ВЗУ ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 | 72,47 | 198,54 | 258,11 | 10,75 |
|  | Собственные нужды | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 | 2,51 | 6,88 | 8,95 | 0,37 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 | 69,96 | 191,66 | 249,15 | 10,38 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 | 65,87 | 180,46 | 234,60 | 9,77 |
|  | населению | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 1,46 | 0,06 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочим организациям | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 | 65,46 | 179,34 | 233,14 | 9,71 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 | 4,09 | 11,20 | 14,56 | 0,61 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  |
| 65 | ВЗУ ГКУЗ ТКБ № 3 ДЗМ (Кожино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 |
|  | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 | 154,43 | 423,10 | 550,02 | 22,92 |
|  | населению | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 | 99,81 | 273,45 | 355,49 | 14,81 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 | 17,40 | 47,67 | 61,97 | 2,58 |
|  | прочим организациям | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 | 37,22 | 101,97 | 132,56 | 5,52 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 5732,44 | 15705,27 | 20416,91 | 850,67 | 5732,44 | 15705,27 | 20416,91 | 850,67 | 5732,44 | 15705,27 | 20416,91 | 850,67 | 5732,44 | 15705,27 | 20416,91 | 850,67 | 5732,44 | 15705,27 | 20416,91 | 850,67 | 6976,52 | 19113,73 | 24847,91 | 1035,29 | 6976,52 | 19113,73 | 24847,91 | 1035,29 | 6976,52 | 19113,73 | 24847,91 | 1035,29 |
|  | Собственные нужды | 253,09 | 693,41 | 901,46 | 37,55 | 253,09 | 693,41 | 901,46 | 37,55 | 253,09 | 693,41 | 901,46 | 37,55 | 253,09 | 693,41 | 901,46 | 37,55 | 253,09 | 693,41 | 901,46 | 37,55 | 253,09 | 693,41 | 901,46 | 37,55 | 253,09 | 693,41 | 901,46 | 37,55 | 253,09 | 693,41 | 901,46 | 37,55 |
|  | Подано воды в сеть — всего | 5479,35 | 15011,86 | 19515,45 | 813,12 | 5479,35 | 15011,86 | 19515,45 | 813,12 | 5479,35 | 15011,86 | 19515,45 | 813,12 | 5479,35 | 15011,86 | 19515,45 | 813,12 | 5479,35 | 15011,86 | 19515,45 | 813,12 | 6723,43 | 18420,32 | 23946,45 | 997,74 | 6723,43 | 18420,32 | 23946,45 | 997,74 | 6723,43 | 18420,32 | 23946,45 | 997,74 |
|  | Отпущено воды всем потребителям, из них: | 3492,66 | 9568,89 | 12439,61 | 518,28 | 3492,66 | 9568,89 | 12439,61 | 518,28 | 3492,66 | 9568,89 | 12439,61 | 518,28 | 3492,66 | 9568,89 | 12439,61 | 518,28 | 3492,66 | 9568,89 | 12439,61 | 518,28 | 4736,74 | 12977,35 | 16870,61 | 702,90 | 4736,74 | 12977,35 | 16870,61 | 702,90 | 4736,74 | 12977,35 | 16870,61 | 702,90 |
|  | населению | 2604,36 | 7135,14 | 9275,74 | 386,50 | 2604,36 | 7135,14 | 9275,74 | 386,50 | 2604,36 | 7135,14 | 9275,74 | 386,50 | 2604,36 | 7135,14 | 9275,74 | 386,50 | 2604,36 | 7135,14 | 9275,74 | 386,50 | 3188,92 | 8736,69 | 11357,74 | 473,25 | 3188,92 | 8736,69 | 11357,74 | 473,25 | 3188,92 | 8736,69 | 11357,74 | 473,25 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 435,14 | 1192,26 | 1549,92 | 64,54 | 435,14 | 1192,26 | 1549,92 | 64,54 | 435,14 | 1192,26 | 1549,92 | 64,54 | 435,14 | 1192,26 | 1549,92 | 64,54 | 435,14 | 1192,26 | 1549,92 | 64,54 | 435,14 | 1192,26 | 1549,92 | 64,54 | 435,14 | 1192,26 | 1549,92 | 64,54 | 435,14 | 1192,26 | 1549,92 | 64,54 |
|  | прочим организациям | 453,16 | 1241,49 | 1613,95 | 67,24 | 453,16 | 1241,49 | 1613,95 | 67,24 | 453,16 | 1241,49 | 1613,95 | 67,24 | 453,16 | 1241,49 | 1613,95 | 67,24 | 453,16 | 1241,49 | 1613,95 | 67,24 | 1112,68 | 3048,40 | 3962,95 | 165,11 | 1112,68 | 3048,40 | 3962,95 | 165,11 | 1112,68 | 3048,40 | 3962,95 | 165,11 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды | 1986,69 | 5442,97 | 7075,84 | 294,84 | 1986,69 | 5442,97 | 7075,84 | 294,84 | 1986,69 | 5442,97 | 7075,84 | 294,84 | 1986,69 | 5442,97 | 7075,84 | 294,84 | 1986,69 | 5442,97 | 7075,84 | 294,84 | 1986,69 | 5442,97 | 7075,84 | 294,84 | 1986,69 | 5442,97 | 7075,84 | 294,84 | 1986,69 | 5442,97 | 7075,84 | 294,84 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды, % | 34,66 |  |  |  | 34,66 |  |  |  | 34,66 |  |  |  | 34,66 |  |  |  | 34,66 |  |  |  | 28,48 |  |  |  | 28,48 |  |  |  | 28,48 |  |  |  |

Таблица 2.3 –Показатели спроса в системе горячего водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.

| № п/п | Наименование | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030-2034 |  |  | 2035-2039 |  |  | 2040-2043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально суточное, м3/сут. | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, м3 | Максимально суточное, м3/сут. | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, м3 | Максимально суточное, м3/сут. | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, м3 | Максимально суточное, м3/сут. | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, м3 | Максимально суточное, м3/сут. | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, м3 | Максимально суточное, м3/сут. | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, м3 | Максимально суточное, м3/сут. | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, м3 | Максимально суточное, м3/сут. | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое, м3 |
| 1 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 209,1 | 160,9 | 58710,3 | 209,1 | 160,9 | 58710,3 | 209,1 | 160,9 | 58710,3 | 209,1 | 160,9 | 58710,3 | 209,1 | 160,9 | 58710,3 | 209,1 | 160,9 | 58722,3 | 209,1 | 160,9 | 58722,3 | 209,1 | 160,9 | 58722,3 |
|  | Население | 200,5 | 154,2 | 56282,2 | 200,5 | 154,2 | 56282,2 | 200,5 | 154,2 | 56282,2 | 200,5 | 154,2 | 56282,2 | 200,5 | 154,2 | 56282,2 | 200,5 | 154,2 | 56294,2 | 200,5 | 154,2 | 56294,2 | 200,5 | 154,2 | 56294,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 8,6 | 6,7 | 2428,1 | 8,6 | 6,7 | 2428,1 | 8,6 | 6,7 | 2428,1 | 8,6 | 6,7 | 2428,1 | 8,6 | 6,7 | 2428,1 | 8,6 | 6,7 | 2428,1 | 8,6 | 6,7 | 2428,1 | 8,6 | 6,7 | 2428,1 |
| 2 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 18,2 | 14 | 5123,6 | 18,2 | 14 | 5123,6 | 18,2 | 14 | 5123,6 | 18,2 | 14 | 5123,6 | 18,2 | 14 | 5123,6 | 18,2 | 14 | 5123,6 | 18,2 | 14 | 5123,6 | 18,2 | 14 | 5123,6 |
|  | Население | 12,4 | 9,5 | 3485 | 12,4 | 9,5 | 3485 | 12,4 | 9,5 | 3485 | 12,4 | 9,5 | 3485 | 12,4 | 9,5 | 3485 | 12,4 | 9,5 | 3485 | 12,4 | 9,5 | 3485 | 12,4 | 9,5 | 3485 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 5,8 | 4,5 | 1638,6 | 5,8 | 4,5 | 1638,6 | 5,8 | 4,5 | 1638,6 | 5,8 | 4,5 | 1638,6 | 5,8 | 4,5 | 1638,6 | 5,8 | 4,5 | 1638,6 | 5,8 | 4,5 | 1638,6 | 5,8 | 4,5 | 1638,6 |
| 3 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 8,1 | 6,3 | 2286,3 | 8,1 | 6,3 | 2286,3 | 8,1 | 6,3 | 2286,3 | 8,1 | 6,3 | 2286,3 | 8,1 | 6,3 | 2286,3 | 8,2 | 6,3 | 2289,7 | 8,2 | 6,3 | 2289,7 | 8,2 | 6,3 | 2289,7 |
|  | Население | 8,1 | 6,3 | 2286,3 | 8,1 | 6,3 | 2286,3 | 8,1 | 6,3 | 2286,3 | 8,1 | 6,3 | 2286,3 | 8,1 | 6,3 | 2286,3 | 8,1 | 6,3 | 2286,3 | 8,1 | 6,3 | 2286,3 | 8,1 | 6,3 | 2286,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 3,4 |
| 4 | Котельная №4 г. Руза, Волоколамское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 |
|  | Население | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 | 3,8 | 2,9 | 1064,8 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 163,2 | 125,5 | 45815 | 163,2 | 125,5 | 45815 | 163,2 | 125,5 | 45815 | 163,2 | 125,5 | 45815 | 163,2 | 125,5 | 45815 | 163,2 | 125,5 | 45815 | 163,2 | 125,5 | 45815 | 163,2 | 125,5 | 45815 |
|  | Население | 155,6 | 119,7 | 43690,9 | 155,6 | 119,7 | 43690,9 | 155,6 | 119,7 | 43690,9 | 155,6 | 119,7 | 43690,9 | 155,6 | 119,7 | 43690,9 | 155,6 | 119,7 | 43690,9 | 155,6 | 119,7 | 43690,9 | 155,6 | 119,7 | 43690,9 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 7,6 | 5,8 | 2124,1 | 7,6 | 5,8 | 2124,1 | 7,6 | 5,8 | 2124,1 | 7,6 | 5,8 | 2124,1 | 7,6 | 5,8 | 2124,1 | 7,6 | 5,8 | 2124,1 | 7,6 | 5,8 | 2124,1 | 7,6 | 5,8 | 2124,1 |
| 6 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная, д. 2б, пом.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 43,3 | 33,3 | 12150,6 | 43,3 | 33,3 | 12150,6 | 43,3 | 33,3 | 12150,6 | 43,3 | 33,3 | 12150,6 | 43,3 | 33,3 | 12150,6 | 43,3 | 33,3 | 12150,6 | 43,3 | 33,3 | 12150,6 | 43,3 | 33,3 | 12150,6 |
|  | Население | 40,7 | 31,3 | 11416,5 | 40,7 | 31,3 | 11416,5 | 40,7 | 31,3 | 11416,5 | 40,7 | 31,3 | 11416,5 | 40,7 | 31,3 | 11416,5 | 40,7 | 31,3 | 11416,5 | 40,7 | 31,3 | 11416,5 | 40,7 | 31,3 | 11416,5 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 2,6 | 2 | 734,1 | 2,6 | 2 | 734,1 | 2,6 | 2 | 734,1 | 2,6 | 2 | 734,1 | 2,6 | 2 | 734,1 | 2,6 | 2 | 734,1 | 2,6 | 2 | 734,1 | 2,6 | 2 | 734,1 |
| 7 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч 7/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 9 | 6,9 | 2532,7 | 9 | 6,9 | 2532,7 | 9 | 6,9 | 2532,7 | 9 | 6,9 | 2532,7 | 9 | 6,9 | 2532,7 | 9 | 6,9 | 2532,7 | 9 | 6,9 | 2532,7 | 9 | 6,9 | 2532,7 |
|  | Население | 8 | 6,2 | 2249,7 | 8 | 6,2 | 2249,7 | 8 | 6,2 | 2249,7 | 8 | 6,2 | 2249,7 | 8 | 6,2 | 2249,7 | 8 | 6,2 | 2249,7 | 8 | 6,2 | 2249,7 | 8 | 6,2 | 2249,7 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 1 | 0,8 | 283 | 1 | 0,8 | 283 | 1 | 0,8 | 283 | 1 | 0,8 | 283 | 1 | 0,8 | 283 | 1 | 0,8 | 283 | 1 | 0,8 | 283 | 1 | 0,8 | 283 |
| 8 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 9,9 | 7,6 | 2781,2 | 9,9 | 7,6 | 2781,2 | 9,9 | 7,6 | 2781,2 | 9,9 | 7,6 | 2781,2 | 9,9 | 7,6 | 2781,2 | 9,9 | 7,6 | 2781,2 | 9,9 | 7,6 | 2781,2 | 9,9 | 7,6 | 2781,2 |
|  | Население | 8,3 | 6,4 | 2334,4 | 8,3 | 6,4 | 2334,4 | 8,3 | 6,4 | 2334,4 | 8,3 | 6,4 | 2334,4 | 8,3 | 6,4 | 2334,4 | 8,3 | 6,4 | 2334,4 | 8,3 | 6,4 | 2334,4 | 8,3 | 6,4 | 2334,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 1,6 | 1,2 | 446,8 | 1,6 | 1,2 | 446,8 | 1,6 | 1,2 | 446,8 | 1,6 | 1,2 | 446,8 | 1,6 | 1,2 | 446,8 | 1,6 | 1,2 | 446,8 | 1,6 | 1,2 | 446,8 | 1,6 | 1,2 | 446,8 |
| 9 | Котельная поселок пансионат Полушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 8,6 | 6,6 | 2404 | 8,6 | 6,6 | 2404 | 8,6 | 6,6 | 2404 | 8,6 | 6,6 | 2404 | 8,6 | 6,6 | 2404 | 8,6 | 6,6 | 2404 | 8,6 | 6,6 | 2404 | 8,6 | 6,6 | 2404 |
|  | Население | 6,1 | 4,7 | 1716,4 | 6,1 | 4,7 | 1716,4 | 6,1 | 4,7 | 1716,4 | 6,1 | 4,7 | 1716,4 | 6,1 | 4,7 | 1716,4 | 6,1 | 4,7 | 1716,4 | 6,1 | 4,7 | 1716,4 | 6,1 | 4,7 | 1716,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 2,4 | 1,9 | 687,7 | 2,4 | 1,9 | 687,7 | 2,4 | 1,9 | 687,7 | 2,4 | 1,9 | 687,7 | 2,4 | 1,9 | 687,7 | 2,4 | 1,9 | 687,7 | 2,4 | 1,9 | 687,7 | 2,4 | 1,9 | 687,7 |
| 10 | Котельная п.Тучково, ул. Луговая, д.1, 2а, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 |
|  | Население | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 | 12 | 9,2 | 3366,8 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 |
|  | Население | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 | 28 | 21,5 | 7848 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | БМК п. Тучково, ул. Лебеденко 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 8 | 6,2 | 2250,7 | 8 | 6,2 | 2250,7 | 8 | 6,2 | 2250,7 | 8 | 6,2 | 2250,7 | 8 | 6,2 | 2250,7 | 8 | 6,2 | 2250,7 | 8 | 6,2 | 2250,7 | 8 | 6,2 | 2250,7 |
|  | Население | 0,1 | 0,1 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 25,7 | 0,1 | 0,1 | 25,7 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 7,9 | 6,1 | 2225 | 7,9 | 6,1 | 2225 | 7,9 | 6,1 | 2225 | 7,9 | 6,1 | 2225 | 7,9 | 6,1 | 2225 | 7,9 | 6,1 | 2225 | 7,9 | 6,1 | 2225 | 7,9 | 6,1 | 2225 |
| 13 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 |
|  | Население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 | 0,8 | 0,6 | 212,2 |
| 14 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 25 | 19,3 | 7027,8 | 25 | 19,3 | 7027,8 | 25 | 19,3 | 7027,8 | 25 | 19,3 | 7027,8 | 25 | 19,3 | 7027,8 | 25 | 19,3 | 7027,8 | 25 | 19,3 | 7027,8 | 25 | 19,3 | 7027,8 |
|  | Население | 24,9 | 19,2 | 7002,9 | 24,9 | 19,2 | 7002,9 | 24,9 | 19,2 | 7002,9 | 24,9 | 19,2 | 7002,9 | 24,9 | 19,2 | 7002,9 | 24,9 | 19,2 | 7002,9 | 24,9 | 19,2 | 7002,9 | 24,9 | 19,2 | 7002,9 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0,1 | 0,1 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 24,9 | 0,1 | 0,1 | 24,9 |
| 15 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 |
|  | Население | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 | 17,1 | 13,2 | 4800,6 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная д. Орешки, д.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная д. Нововолково, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 8,1 | 6,2 | 2265,3 | 8,1 | 6,2 | 2265,3 | 8,1 | 6,2 | 2265,3 | 8,1 | 6,2 | 2265,3 | 8,1 | 6,2 | 2265,3 | 8,1 | 6,2 | 2265,3 | 8,1 | 6,2 | 2265,3 | 8,1 | 6,2 | 2265,3 |
|  | Население | 7,8 | 6 | 2197,3 | 7,8 | 6 | 2197,3 | 7,8 | 6 | 2197,3 | 7,8 | 6 | 2197,3 | 7,8 | 6 | 2197,3 | 7,8 | 6 | 2197,3 | 7,8 | 6 | 2197,3 | 7,8 | 6 | 2197,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0,2 | 0,2 | 68 | 0,2 | 0,2 | 68 | 0,2 | 0,2 | 68 | 0,2 | 0,2 | 68 | 0,2 | 0,2 | 68 | 0,2 | 0,2 | 68 | 0,2 | 0,2 | 68 | 0,2 | 0,2 | 68 |
| 18 | Котельная с. Покровское, ДОХБ №23, д/о Северское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 |
|  | Население | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 | 7,3 | 5,6 | 2044,4 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 4,2 | 3,3 | 1186,9 | 4,2 | 3,3 | 1186,9 | 4,2 | 3,3 | 1186,9 | 4,2 | 3,3 | 1186,9 | 4,2 | 3,3 | 1186,9 | 4,2 | 3,3 | 1186,9 | 4,2 | 3,3 | 1186,9 | 4,2 | 3,3 | 1186,9 |
|  | Население | 3,9 | 3 | 1103,8 | 3,9 | 3 | 1103,8 | 3,9 | 3 | 1103,8 | 3,9 | 3 | 1103,8 | 3,9 | 3 | 1103,8 | 3,9 | 3 | 1103,8 | 3,9 | 3 | 1103,8 | 3,9 | 3 | 1103,8 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0,3 | 0,2 | 83,1 | 0,3 | 0,2 | 83,1 | 0,3 | 0,2 | 83,1 | 0,3 | 0,2 | 83,1 | 0,3 | 0,2 | 83,1 | 0,3 | 0,2 | 83,1 | 0,3 | 0,2 | 83,1 | 0,3 | 0,2 | 83,1 |
| 20 | Котельная с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 9,2 | 7,1 | 2585,4 | 9,2 | 7,1 | 2585,4 | 9,2 | 7,1 | 2585,4 | 9,2 | 7,1 | 2585,4 | 9,2 | 7,1 | 2585,4 | 9,2 | 7,1 | 2585,4 | 9,2 | 7,1 | 2585,4 | 9,2 | 7,1 | 2585,4 |
|  | Население | 8,8 | 6,8 | 2466,2 | 8,8 | 6,8 | 2466,2 | 8,8 | 6,8 | 2466,2 | 8,8 | 6,8 | 2466,2 | 8,8 | 6,8 | 2466,2 | 8,8 | 6,8 | 2466,2 | 8,8 | 6,8 | 2466,2 | 8,8 | 6,8 | 2466,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0,4 | 0,3 | 119,1 | 0,4 | 0,3 | 119,1 | 0,4 | 0,3 | 119,1 | 0,4 | 0,3 | 119,1 | 0,4 | 0,3 | 119,1 | 0,4 | 0,3 | 119,1 | 0,4 | 0,3 | 119,1 | 0,4 | 0,3 | 119,1 |
| 21 | Котельная д. Нестерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 26,9 | 20,7 | 7560,8 | 26,9 | 20,7 | 7560,8 | 26,9 | 20,7 | 7560,8 | 26,9 | 20,7 | 7560,8 | 26,9 | 20,7 | 7560,8 | 26,9 | 20,7 | 7560,8 | 26,9 | 20,7 | 7560,8 | 26,9 | 20,7 | 7560,8 |
|  | Население | 24,2 | 18,6 | 6795 | 24,2 | 18,6 | 6795 | 24,2 | 18,6 | 6795 | 24,2 | 18,6 | 6795 | 24,2 | 18,6 | 6795 | 24,2 | 18,6 | 6795 | 24,2 | 18,6 | 6795 | 24,2 | 18,6 | 6795 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 2,7 | 2,1 | 765,9 | 2,7 | 2,1 | 765,9 | 2,7 | 2,1 | 765,9 | 2,7 | 2,1 | 765,9 | 2,7 | 2,1 | 765,9 | 2,7 | 2,1 | 765,9 | 2,7 | 2,1 | 765,9 | 2,7 | 2,1 | 765,9 |
| 22 | Котельная д. Воробьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 9,9 | 7,6 | 2770,7 | 9,9 | 7,6 | 2770,7 | 9,9 | 7,6 | 2770,7 | 9,9 | 7,6 | 2770,7 | 9,9 | 7,6 | 2770,7 | 9,9 | 7,6 | 2770,7 | 9,9 | 7,6 | 2770,7 | 9,9 | 7,6 | 2770,7 |
|  | Население | 9,2 | 7,1 | 2588,1 | 9,2 | 7,1 | 2588,1 | 9,2 | 7,1 | 2588,1 | 9,2 | 7,1 | 2588,1 | 9,2 | 7,1 | 2588,1 | 9,2 | 7,1 | 2588,1 | 9,2 | 7,1 | 2588,1 | 9,2 | 7,1 | 2588,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0,7 | 0,5 | 182,6 | 0,7 | 0,5 | 182,6 | 0,7 | 0,5 | 182,6 | 0,7 | 0,5 | 182,6 | 0,7 | 0,5 | 182,6 | 0,7 | 0,5 | 182,6 | 0,7 | 0,5 | 182,6 | 0,7 | 0,5 | 182,6 |
| 23 | Котельная п. Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 |
|  | Население | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 | 3,5 | 2,7 | 987,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная п. Новотеряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 27,8 | 21,4 | 7798,8 | 27,8 | 21,4 | 7798,8 | 27,8 | 21,4 | 7798,8 | 27,8 | 21,4 | 7798,8 | 27,8 | 21,4 | 7798,8 | 28,7 | 22,1 | 8051,8 | 28,7 | 22,1 | 8051,8 | 28,7 | 22,1 | 8051,8 |
|  | Население | 6,1 | 4,7 | 1712,3 | 6,1 | 4,7 | 1712,3 | 6,1 | 4,7 | 1712,3 | 6,1 | 4,7 | 1712,3 | 6,1 | 4,7 | 1712,3 | 7 | 5,4 | 1960,3 | 7 | 5,4 | 1960,3 | 7 | 5,4 | 1960,3 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 21,7 | 16,7 | 6086,5 | 21,7 | 16,7 | 6086,5 | 21,7 | 16,7 | 6086,5 | 21,7 | 16,7 | 6086,5 | 21,7 | 16,7 | 6086,5 | 21,7 | 16,7 | 6091,5 | 21,7 | 16,7 | 6091,5 | 21,7 | 16,7 | 6091,5 |
| 25 | Котельная д. Сытьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 11,9 | 9,1 | 3334,9 | 11,9 | 9,1 | 3334,9 | 11,9 | 9,1 | 3334,9 | 11,9 | 9,1 | 3334,9 | 11,9 | 9,1 | 3334,9 | 11,9 | 9,1 | 3335,1 | 11,9 | 9,1 | 3335,1 | 11,9 | 9,1 | 3335,1 |
|  | Население | 11,3 | 8,7 | 3181,7 | 11,3 | 8,7 | 3181,7 | 11,3 | 8,7 | 3181,7 | 11,3 | 8,7 | 3181,7 | 11,3 | 8,7 | 3181,7 | 11,3 | 8,7 | 3181,7 | 11,3 | 8,7 | 3181,7 | 11,3 | 8,7 | 3181,7 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0,5 | 0,4 | 153,2 | 0,5 | 0,4 | 153,2 | 0,5 | 0,4 | 153,2 | 0,5 | 0,4 | 153,2 | 0,5 | 0,4 | 153,2 | 0,5 | 0,4 | 153,4 | 0,5 | 0,4 | 153,4 | 0,5 | 0,4 | 153,4 |
| 26 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 |
|  | Население | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 | 2,4 | 1,8 | 662,1 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная п. Беляная Гора, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 12,3 | 9,5 | 3455 | 12,3 | 9,5 | 3455 | 12,3 | 9,5 | 3455 | 12,3 | 9,5 | 3455 | 12,3 | 9,5 | 3455 | 12,3 | 9,5 | 3455 | 12,3 | 9,5 | 3455 | 12,3 | 9,5 | 3455 |
|  | Население | 11,4 | 8,8 | 3196,8 | 11,4 | 8,8 | 3196,8 | 11,4 | 8,8 | 3196,8 | 11,4 | 8,8 | 3196,8 | 11,4 | 8,8 | 3196,8 | 11,4 | 8,8 | 3196,8 | 11,4 | 8,8 | 3196,8 | 11,4 | 8,8 | 3196,8 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0,9 | 0,7 | 258,1 | 0,9 | 0,7 | 258,1 | 0,9 | 0,7 | 258,1 | 0,9 | 0,7 | 258,1 | 0,9 | 0,7 | 258,1 | 0,9 | 0,7 | 258,1 | 0,9 | 0,7 | 258,1 | 0,9 | 0,7 | 258,1 |
| 28 | Котельная д. Лидино, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 10 | 7,7 | 2811,3 | 10 | 7,7 | 2811,3 | 10 | 7,7 | 2811,3 | 10 | 7,7 | 2811,3 | 10 | 7,7 | 2811,3 | 10 | 7,7 | 2811,3 | 10 | 7,7 | 2811,3 | 10 | 7,7 | 2811,3 |
|  | Население | 9,7 | 7,5 | 2726,2 | 9,7 | 7,5 | 2726,2 | 9,7 | 7,5 | 2726,2 | 9,7 | 7,5 | 2726,2 | 9,7 | 7,5 | 2726,2 | 9,7 | 7,5 | 2726,2 | 9,7 | 7,5 | 2726,2 | 9,7 | 7,5 | 2726,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0,3 | 0,2 | 85,1 | 0,3 | 0,2 | 85,1 | 0,3 | 0,2 | 85,1 | 0,3 | 0,2 | 85,1 | 0,3 | 0,2 | 85,1 | 0,3 | 0,2 | 85,1 | 0,3 | 0,2 | 85,1 | 0,3 | 0,2 | 85,1 |
| 29 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 3,3 | 2,5 | 926,9 | 3,3 | 2,5 | 926,9 | 3,3 | 2,5 | 926,9 | 3,3 | 2,5 | 926,9 | 3,3 | 2,5 | 926,9 | 3,4 | 2,6 | 952,9 | 3,4 | 2,6 | 952,9 | 3,4 | 2,6 | 952,9 |
|  | Население | 3,3 | 2,5 | 926,9 | 3,3 | 2,5 | 926,9 | 3,3 | 2,5 | 926,9 | 3,3 | 2,5 | 926,9 | 3,3 | 2,5 | 926,9 | 3,4 | 2,6 | 952,9 | 3,4 | 2,6 | 952,9 | 3,4 | 2,6 | 952,9 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 10,5 | 8,1 | 2939,4 | 10,5 | 8,1 | 2939,4 | 10,5 | 8,1 | 2939,4 | 10,5 | 8,1 | 2939,4 | 10,5 | 8,1 | 2939,4 | 10,5 | 8,1 | 2947,4 | 10,5 | 8,1 | 2947,4 | 10,5 | 8,1 | 2947,4 |
|  | Население | 10,4 | 8 | 2926,8 | 10,4 | 8 | 2926,8 | 10,4 | 8 | 2926,8 | 10,4 | 8 | 2926,8 | 10,4 | 8 | 2926,8 | 10,5 | 8 | 2934,8 | 10,5 | 8 | 2934,8 | 10,5 | 8 | 2934,8 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 |
| 31 | Котельная п.Дорохово, ул. Заводская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 |
|  | Население | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 | 2,3 | 1,8 | 657,2 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная Туберкулезный санаторий №58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 |
|  | Население | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 | 17 | 13,1 | 4770,7 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная ДОЦ Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 14,6 | 11,3 | 4112,1 | 14,6 | 11,3 | 4112,1 | 14,6 | 11,3 | 4112,1 | 14,6 | 11,3 | 4112,1 | 14,6 | 11,3 | 4112,1 | 14,6 | 11,3 | 4112,1 | 14,6 | 11,3 | 4112,1 | 14,6 | 11,3 | 4112,1 |
|  | Население | 0,9 | 0,7 | 265 | 0,9 | 0,7 | 265 | 0,9 | 0,7 | 265 | 0,9 | 0,7 | 265 | 0,9 | 0,7 | 265 | 0,9 | 0,7 | 265 | 0,9 | 0,7 | 265 | 0,9 | 0,7 | 265 |
|  | Бюджетные организации | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Перспективная котельная около Волоколамского шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,3 | 124 | 0,4 | 0,3 | 124 | 0,4 | 0,3 | 124 |
|  | Население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,3 | 124 | 0,4 | 0,3 | 124 | 0,4 | 0,3 | 124 |
|  | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг ГВС, в т.ч. | 745,3 | 573,3 | 209243,6 | 745,3 | 573,3 | 209243,6 | 745,3 | 573,3 | 209243,6 | 745,3 | 573,3 | 209243,6 | 745,3 | 573,3 | 209243,6 | 746,3 | 574,1 | 209546,3 | 746,3 | 574,1 | 209546,3 | 746,3 | 574,1 | 209546,3 |
|  | Население | 665,2 | 511,7 | 186777,8 | 665,2 | 511,7 | 186777,8 | 665,2 | 511,7 | 186777,8 | 665,2 | 511,7 | 186777,8 | 665,2 | 511,7 | 186777,8 | 666,3 | 512,5 | 187071,8 | 666,3 | 512,5 | 187071,8 | 666,3 | 512,5 | 187071,8 |
|  | Бюджетные организации | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 | 13,7 | 10,5 | 3847,1 |
|  | Прочие | 66,3 | 51 | 18618,7 | 66,3 | 51 | 18618,7 | 66,3 | 51 | 18618,7 | 66,3 | 51 | 18618,7 | 66,3 | 51 | 18618,7 | 66,3 | 51 | 18627,4 | 66,3 | 51 | 18627,4 | 66,3 | 51 | 18627,4 |

  - Перспективные показатели спроса в системе водоотведения

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения Рузского муниципального округа сформированы в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального округа Московской области на период с 2025 по 2043 год.

Прогноз спроса в системе водоотведения рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз спроса в системе водоснабжения прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе водоотведения Рузского муниципального округа по зонам действия КОС и по муниципального округу в целом на период до 2043 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 2.4 - Показатели спроса в системе водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.

| № п/п | Показатели | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030-2034 |  |  |  | 2035-2039 |  |  |  | 2040-2043 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч | Годовое, тыс. м3/год | Среднесуточное, м3/сут. | Максимально суточное, м3/сут. | Максимально часовое, м3/ч |
| 1 | КОС г.Руза, Промзона, участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 974,367 | 2669,498 | 3470,348 | 144,598 | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 | 1691,732 | 4634,883 | 6025,348 | 251,056 |
|  | населению | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 | 800,457 | 2193,033 | 2850,943 | 118,789 | 1253,899 | 3435,340 | 4465,943 | 186,081 | 1253,899 | 3435,340 | 4465,943 | 186,081 | 1253,899 | 3435,340 | 4465,943 | 186,081 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 | 78,769 | 215,805 | 280,547 | 11,689 |
|  | прочим организациям | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 | 95,141 | 260,660 | 338,858 | 14,119 | 359,064 | 983,737 | 1278,858 | 53,286 | 359,064 | 983,737 | 1278,858 | 53,286 | 359,064 | 983,737 | 1278,858 | 53,286 |
| 2 | КОС п. Тучково, ул. Григоровская,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1155,382 | 3165,430 | 4115,059 | 171,461 | 1169,420 | 3203,891 | 4165,059 | 173,544 | 1169,420 | 3203,891 | 4165,059 | 173,544 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1081,820 | 2963,891 | 3853,059 | 160,544 | 1155,382 | 3165,430 | 4115,059 | 171,461 | 1169,420 | 3203,891 | 4165,059 | 173,544 | 1169,420 | 3203,891 | 4165,059 | 173,544 |
|  | населению | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 | 874,844 | 2396,833 | 3115,883 | 129,828 | 906,290 | 2482,987 | 3227,883 | 134,495 | 920,329 | 2521,448 | 3277,883 | 136,578 | 920,329 | 2521,448 | 3277,883 | 136,578 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 | 50,304 | 137,820 | 179,166 | 7,465 |
|  | прочим организациям | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 | 156,672 | 429,238 | 558,010 | 23,250 | 198,787 | 544,623 | 708,010 | 29,500 | 198,787 | 544,623 | 708,010 | 29,500 | 198,787 | 544,623 | 708,010 | 29,500 |
| 3 | КОС п.Тучково, Студенческая, д.23, стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 | 46,905 | 128,508 | 167,060 | 6,961 |
|  | населению | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 | 42,445 | 116,287 | 151,172 | 6,299 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 | 4,442 | 12,169 | 15,820 | 0,659 |
|  | прочим организациям | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 | 0,019 | 0,052 | 0,068 | 0,003 |
| 4 | КОС п.Колюбакино, ул. Заводскаяд.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 191,406 | 524,400 | 681,720 | 28,405 | 227,906 | 624,400 | 811,720 | 33,822 | 227,906 | 624,400 | 811,720 | 33,822 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 125,425 | 343,631 | 446,720 | 18,613 | 191,406 | 524,400 | 681,720 | 28,405 | 227,906 | 624,400 | 811,720 | 33,822 | 227,906 | 624,400 | 811,720 | 33,822 |
|  | населению | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 | 115,481 | 316,386 | 411,302 | 17,138 | 174,442 | 477,925 | 621,302 | 25,888 | 210,942 | 577,925 | 751,302 | 31,304 | 210,942 | 577,925 | 751,302 | 31,304 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 | 4,885 | 13,382 | 17,397 | 0,725 |
|  | прочим организациям | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 | 5,060 | 13,863 | 18,021 | 0,751 | 12,079 | 33,093 | 43,021 | 1,793 | 12,079 | 33,093 | 43,021 | 1,793 | 12,079 | 33,093 | 43,021 | 1,793 |
| 5 | КОС д.Орешки д.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 74,416 | 203,880 | 265,045 | 11,044 | 102,493 | 280,804 | 365,045 | 15,210 | 102,493 | 280,804 | 365,045 | 15,210 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 37,916 | 103,880 | 135,045 | 5,627 | 74,416 | 203,880 | 265,045 | 11,044 | 102,493 | 280,804 | 365,045 | 15,210 | 102,493 | 280,804 | 365,045 | 15,210 |
|  | населению | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 33,444 | 91,626 | 119,114 | 4,963 | 61,521 | 168,549 | 219,114 | 9,130 | 61,521 | 168,549 | 219,114 | 9,130 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 | 1,661 | 4,551 | 5,916 | 0,247 |
|  | прочим организациям | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 | 2,812 | 7,703 | 10,014 | 0,417 | 39,312 | 107,703 | 140,014 | 5,834 | 39,312 | 107,703 | 140,014 | 5,834 | 39,312 | 107,703 | 140,014 | 5,834 |
| 6 | КОС д.Ельники, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 66,222 | 181,429 | 235,858 | 9,827 | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 | 169,545 | 464,506 | 603,858 | 25,161 |
|  | населению | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 | 56,813 | 155,653 | 202,349 | 8,431 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 | 1,778 | 4,871 | 6,332 | 0,264 |
|  | прочим организациям | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 | 7,631 | 20,906 | 27,177 | 1,132 | 110,954 | 303,983 | 395,177 | 16,466 | 110,954 | 303,983 | 395,177 | 16,466 | 110,954 | 303,983 | 395,177 | 16,466 |
| 7 | КОС с.Покровское, ул.Новая д.9/А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 116,554 | 319,325 | 415,123 | 17,297 | 116,835 | 320,095 | 416,123 | 17,338 | 116,835 | 320,095 | 416,123 | 17,338 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 46,361 | 127,018 | 165,123 | 6,880 | 116,554 | 319,325 | 415,123 | 17,297 | 116,835 | 320,095 | 416,123 | 17,338 | 116,835 | 320,095 | 416,123 | 17,338 |
|  | населению | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 39,796 | 109,031 | 141,740 | 5,906 | 40,077 | 109,800 | 142,740 | 5,948 | 40,077 | 109,800 | 142,740 | 5,948 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 | 1,609 | 4,408 | 5,731 | 0,239 |
|  | прочим организациям | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 | 4,956 | 13,578 | 17,651 | 0,735 | 75,148 | 205,886 | 267,651 | 11,152 | 75,148 | 205,886 | 267,651 | 11,152 | 75,148 | 205,886 | 267,651 | 11,152 |
| 8 | КОС с.Покровское ДОХБ, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 | 52,929 | 145,011 | 188,514 | 7,855 |
|  | населению | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 | 17,184 | 47,079 | 61,203 | 2,550 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 | 35,745 | 97,932 | 127,311 | 5,305 |
| 9 | Поля фильтрации д.Ивойлово объект №94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 33,335 | 91,329 | 118,728 | 4,947 | 33,335 | 91,329 | 118,728 | 4,947 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 13,681 | 37,483 | 48,728 | 2,030 | 33,335 | 91,329 | 118,728 | 4,947 | 33,335 | 91,329 | 118,728 | 4,947 |
|  | населению | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 13,467 | 36,895 | 47,963 | 1,998 | 33,120 | 90,741 | 117,963 | 4,915 | 33,120 | 90,741 | 117,963 | 4,915 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 | 0,087 | 0,237 | 0,308 | 0,013 |
|  | прочим организациям | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 | 0,128 | 0,351 | 0,456 | 0,019 |
| 10 | КОС с.Никольское, м-н д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 | 39,272 | 107,596 | 139,874 | 5,828 |
|  | населению | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 | 33,486 | 91,743 | 119,266 | 4,969 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 | 1,310 | 3,589 | 4,666 | 0,194 |
|  | прочим организациям | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 | 4,476 | 12,263 | 15,942 | 0,664 |
| 11 | Поля фильтрации п.Брикет, д.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 51,821 | 141,976 | 184,569 | 7,690 | 51,821 | 141,976 | 184,569 | 7,690 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 37,783 | 103,515 | 134,569 | 5,607 | 51,821 | 141,976 | 184,569 | 7,690 | 51,821 | 141,976 | 184,569 | 7,690 |
|  | населению | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 34,179 | 93,641 | 121,733 | 5,072 | 48,217 | 132,102 | 171,733 | 7,156 | 48,217 | 132,102 | 171,733 | 7,156 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 | 2,781 | 7,619 | 9,905 | 0,413 |
|  | прочим организациям | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 | 0,823 | 2,255 | 2,931 | 0,122 |
| 12 | Поля фильтрации д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 | 3,076 | 8,427 | 10,956 | 0,456 |
|  | населению | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 | 3,040 | 8,329 | 10,827 | 0,451 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочим организациям | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 | 0,036 | 0,099 | 0,128 | 0,005 |
| 13 | КОС п.Беляная гора, д.10 стр.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 53,034 | 145,300 | 188,890 | 7,870 | 53,034 | 145,300 | 188,890 | 7,870 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 38,996 | 106,838 | 138,890 | 5,787 | 53,034 | 145,300 | 188,890 | 7,870 | 53,034 | 145,300 | 188,890 | 7,870 |
|  | населению | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 36,722 | 100,608 | 130,791 | 5,450 | 50,760 | 139,070 | 180,791 | 7,533 | 50,760 | 139,070 | 180,791 | 7,533 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 | 2,111 | 5,784 | 7,519 | 0,313 |
|  | прочим организациям | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 | 0,163 | 0,447 | 0,581 | 0,024 |
| 14 | КОС д.Лидино, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 | 36,461 | 99,893 | 129,861 | 5,411 |
|  | населению | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 | 34,012 | 93,184 | 121,139 | 5,047 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 | 1,002 | 2,745 | 3,569 | 0,149 |
|  | прочим организациям | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 | 1,447 | 3,964 | 5,154 | 0,215 |
| 15 | КОС д.Сытьково, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 30,785 | 84,344 | 109,647 | 4,569 | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 | 36,401 | 99,728 | 129,647 | 5,402 |
|  | населению | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 | 29,798 | 81,639 | 106,131 | 4,422 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 | 0,976 | 2,674 | 3,477 | 0,145 |
|  | прочим организациям | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 | 0,011 | 0,030 | 0,039 | 0,002 | 5,626 | 15,415 | 20,039 | 0,835 | 5,626 | 15,415 | 20,039 | 0,835 | 5,626 | 15,415 | 20,039 | 0,835 |
| 16 | КОС п.Горбово, ул. Пионерская, д.22/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 | 19,474 | 53,354 | 69,360 | 2,890 |
|  | населению | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 | 18,833 | 51,598 | 67,077 | 2,795 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 | 0,171 | 0,468 | 0,609 | 0,025 |
|  | прочим организациям | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 | 0,470 | 1,288 | 1,674 | 0,070 |
| 17 | Поля фильтрации (Воробьево) д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 40,075 | 109,794 | 142,732 | 5,947 | 40,355 | 110,563 | 143,732 | 5,989 | 40,355 | 110,563 | 143,732 | 5,989 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 37,829 | 103,640 | 134,732 | 5,614 | 40,075 | 109,794 | 142,732 | 5,947 | 40,355 | 110,563 | 143,732 | 5,989 | 40,355 | 110,563 | 143,732 | 5,989 |
|  | населению | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 32,891 | 90,112 | 117,146 | 4,881 | 33,172 | 90,881 | 118,146 | 4,923 | 33,172 | 90,881 | 118,146 | 4,923 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 | 1,913 | 5,240 | 6,812 | 0,284 |
|  | прочим организациям | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 | 3,025 | 8,288 | 10,774 | 0,449 | 5,271 | 14,442 | 18,774 | 0,782 | 5,271 | 14,442 | 18,774 | 0,782 | 5,271 | 14,442 | 18,774 | 0,782 |
| 18 | КОС д.Старая Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 147,881 | 405,153 | 526,699 | 21,946 | 147,881 | 405,153 | 526,699 | 21,946 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 128,227 | 351,307 | 456,699 | 19,029 | 147,881 | 405,153 | 526,699 | 21,946 | 147,881 | 405,153 | 526,699 | 21,946 |
|  | населению | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 110,393 | 302,445 | 393,179 | 16,382 | 130,046 | 356,291 | 463,179 | 19,299 | 130,046 | 356,291 | 463,179 | 19,299 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 | 8,858 | 24,268 | 31,548 | 1,315 |
|  | прочим организациям | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 | 8,977 | 24,593 | 31,971 | 1,332 |
| 19 | КОС п.Дорохово, д. Капань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 235,853 | 646,173 | 840,025 | 35,001 | 249,892 | 684,635 | 890,025 | 37,084 | 249,892 | 684,635 | 890,025 | 37,084 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 128,319 | 351,558 | 457,025 | 19,043 | 235,853 | 646,173 | 840,025 | 35,001 | 249,892 | 684,635 | 890,025 | 37,084 | 249,892 | 684,635 | 890,025 | 37,084 |
|  | населению | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 | 113,426 | 310,757 | 403,984 | 16,833 | 145,715 | 399,218 | 518,984 | 21,624 | 159,753 | 437,680 | 568,984 | 23,708 | 159,753 | 437,680 | 568,984 | 23,708 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 | 9,644 | 26,421 | 34,347 | 1,431 |
|  | прочим организациям | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 | 5,249 | 14,381 | 18,695 | 0,779 | 80,495 | 220,535 | 286,695 | 11,946 | 80,495 | 220,535 | 286,695 | 11,946 | 80,495 | 220,535 | 286,695 | 11,946 |
| 20 | Поля фильтрации п.Космодемьянский, вблиби, дер. Головинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 27,795 | 76,149 | 98,994 | 4,125 | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 | 36,218 | 99,226 | 128,994 | 5,375 |
|  | населению | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 | 26,357 | 72,210 | 93,873 | 3,911 | 34,780 | 95,287 | 123,873 | 5,161 | 34,780 | 95,287 | 123,873 | 5,161 | 34,780 | 95,287 | 123,873 | 5,161 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 | 1,251 | 3,428 | 4,457 | 0,186 |
|  | прочим организациям | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 | 0,186 | 0,511 | 0,664 | 0,028 |
| 21 | ЛОС Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 | 7,107 | 19,472 | 25,314 | 1,055 |
|  | населению | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 | 7,077 | 19,389 | 25,206 | 1,050 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 | 0,030 | 0,083 | 0,108 | 0,004 |
|  | прочим организациям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | КОС ГБУЗ ТКБ № 3 ДЗМ п. Кожино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 | 154,430 | 423,096 | 550,025 | 22,918 |
|  | населению | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 | 101,630 | 278,438 | 361,970 | 15,082 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 | 18,310 | 50,164 | 65,214 | 2,717 |
|  | прочим организациям | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 | 34,490 | 94,493 | 122,841 | 5,118 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отведенных стоков всего, в т.ч. | 3138,126 | 8597,605 | 11176,887 | 465,700 | 3138,126 | 8597,605 | 11176,887 | 465,700 | 3138,126 | 8597,605 | 11176,887 | 465,700 | 3138,126 | 8597,605 | 11176,887 | 465,700 | 3138,126 | 8597,605 | 11176,887 | 465,700 | 4328,868 | 11859,913 | 15417,887 | 642,410 | 4489,468 | 12299,913 | 15989,887 | 666,250 | 4489,468 | 12299,913 | 15989,887 | 666,250 |
|  | Объем реализации услуг всего, в т. ч. по всем потребителям: | 3138,126 | 8597,605 | 11176,887 | 465,700 | 3138,126 | 8597,605 | 11176,887 | 465,700 | 3138,126 | 8597,605 | 11176,887 | 465,700 | 3138,126 | 8597,605 | 11176,887 | 465,700 | 3138,126 | 8597,605 | 11176,887 | 465,700 | 4328,868 | 11859,913 | 15417,887 | 642,410 | 4489,468 | 12299,913 | 15989,887 | 666,250 | 4489,468 | 12299,913 | 15989,887 | 666,250 |
|  | населению | 2578,719 | 7064,983 | 9184,477 | 382,690 | 2578,719 | 7064,983 | 9184,477 | 382,690 | 2578,719 | 7064,983 | 9184,477 | 382,690 | 2578,719 | 7064,983 | 9184,477 | 382,690 | 2578,719 | 7064,983 | 9184,477 | 382,690 | 3163,280 | 8666,521 | 11266,477 | 469,440 | 3323,880 | 9106,521 | 11838,477 | 493,270 | 3323,880 | 9106,521 | 11838,477 | 493,270 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | 191,891 | 525,729 | 683,447 | 28,480 | 191,891 | 525,729 | 683,447 | 28,480 | 191,891 | 525,729 | 683,447 | 28,480 | 191,891 | 525,729 | 683,447 | 28,480 | 191,891 | 525,729 | 683,447 | 28,480 | 191,891 | 525,729 | 683,447 | 28,480 | 191,891 | 525,729 | 683,447 | 28,480 | 191,891 | 525,729 | 683,447 | 28,480 |
|  | прочим организациям | 367,516 | 1006,894 | 1308,962 | 54,540 | 367,516 | 1006,894 | 1308,962 | 54,540 | 367,516 | 1006,894 | 1308,962 | 54,540 | 367,516 | 1006,894 | 1308,962 | 54,540 | 367,516 | 1006,894 | 1308,962 | 54,540 | 973,697 | 2667,663 | 3467,962 | 144,500 | 973,697 | 2667,663 | 3467,962 | 144,500 | 973,697 | 2667,663 | 3467,962 | 144,500 |

  - Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения

Прогноз потребления электрической энергии населением и бюджетными организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз потребления электрической энергии прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе электроснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 2.5 - Показатели спроса в системе электроснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступление в сеть | млн.кВт.ч | 646,406 | 661,273 | 676,978 | 693,070 | 719,039 | 746,010 | 774,097 | 802,893 |
| 2. | Потери электрической энергии | млн.кВт.ч | 41,671 | 42,629 | 43,641 | 44,678 | 46,352 | 48,091 | 49,902 | 51,758 |
| 3. | Отпуск электрической энергии из сети | млн.кВт.ч | 574,735 | 587,954 | 601,918 | 615,488 | 638,550 | 662,502 | 687,445 | 706,795 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | население; потребители, приравненные к населению | млн.кВт.ч | 192,377 | 196,802 | 201,476 | 206,265 | 213,994 | 222,021 | 230,380 | 238,950 |
| 3.2. | бюджетные организации, юридические лица, включая промышленность и прочее потребление | млн.кВт.ч | 382,358 | 391,152 | 400,442 | 409,223 | 424,556 | 440,481 | 457,065 | 467,845 |

  - Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения

Прогноз потребления газа населением и бюджетными организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз потребления газа прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе газоснабжения Рузского муниципального округа на период с 2024 г. до 2043 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 2.6 - Показатели спроса в системе газоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 г.

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализуемого природного газа – всего: | тыс. куб. м | 117778,83 | 121312,19 | 124951,56 | 129574,77 | 132425,41 | 139841,24 | 144735,68 | 148440,91 |
|  | прирост относительный | % | -6,29 | 2,99 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,60 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | -7899,73 | 3533,36 | 3639,38 | 4623,21 | 2850,64 | 7415,83 | 4894,44 | 3705,23 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | население | тыс. куб. м | 21742,95 | 22365,37 | 23036,33 | 23888,67 | 24414,22 | 25781,41 | 26683,76 | 27366,86 |
|  | прирост относительный | % | -33,52 | 2,86 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,60 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | -10950,24 | 622,42 | 670,96 | 852,34 | 525,55 | 1367,19 | 902,35 | 683,10 |
| 1.2. | юридические лица | тыс. куб. м | 72740,08 | 74922,28 | 77169,95 | 80025,24 | 81785,79 | 86365,80 | 89388,60 | 91676,95 |
|  | прирост относительный | % | -0,33 | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,60 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | -241,55 | 2182,20 | 2247,67 | 2855,29 | 1760,55 | 4580,01 | 3022,80 | 2288,35 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | бюджетные | тыс. куб. м | 11249,24 | 11586,72 | 11934,32 | 12375,89 | 12648,16 | 13356,46 | 13823,94 | 14177,83 |
|  | прирост относительный | % | 0,51 | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,30 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | 57,96 | 337,48 | 347,60 | 441,57 | 272,27 | 708,30 | 467,48 | 353,89 |
| 1.2.2. | промышленные потребители | тыс. куб. м | 21879,34 | 22535,72 | 23211,79 | 24070,63 | 24600,18 | 25977,80 | 26887,02 | 27575,32 |
|  | прирост относительный | % | 5,01 | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,60 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | 1043,95 | 656,38 | 676,07 | 858,84 | 529,55 | 1377,62 | 909,22 | 688,30 |
| 1.2.3. | теплогенерирующие предприятия | тыс. куб. м | 39611,50 | 40799,84 | 42023,84 | 43578,72 | 44537,45 | 47031,54 | 48677,64 | 49923,80 |
|  | прирост относительный | % | -3,28 | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,60 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | -1343,46 | 1188,34 | 1224,00 | 1554,88 | 958,73 | 2494,09 | 1646,10 | 1246,16 |
| 1.3. | прочие | тыс. куб. м | 23324,80 | 24024,54 | 24745,28 | 25660,86 | 26225,40 | 27694,03 | 28663,32 | 29397,10 |
|  | прирост относительный | % | -3,28 | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 2,20 | 5,60 | 3,50 | 2,56 |
|  | прирост абсолютный | тыс. куб. м | -791,08 | 699,74 | 720,74 | 915,58 | 564,54 | 1468,63 | 969,29 | 733,78 |

  - Перспективные показатели спроса в системе сбора и утилизации твердых коммунальных отходов.

При расчетах на существующее положение и при прогнозировании объемов образования ТКО Рузского муниципального округа были приняты удельные объемы образования ТКО в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области.

Действующие нормы накопления отходов на территории Московской области утверждены распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области №431-РВ от 20.09.2021 г. (с изм. от 20.06.2024 №122-Р), №735-РВ от 20.12.2019 г.

Показатели объемов твердых коммунальных отходов на территории Рузского муниципального округа на период до 2043 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 2.7 - Показатели объемов твердых коммунальных отходов на территории Рузского муниципального округа на период до 2043 г.

| № п/п | Наименование | Расчетный объем образования отходов м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. | 2034-2038 гг. | 2039-2043 гг. |
| 1 | Население (в т.ч. КГО) | 206636,42 | 207153,01 | 207670,89 | 212319,49 | 216968,09 | 221520,76 | 226073,43 | 230626,11 |
| 2 | Объекты социальной инфраструктуры | 73186,67 | 73369,64 | 73553,06 | 75199,50 | 76845,94 | 78458,41 | 80070,88 | 81683,35 |
| 3 | Предприятия в сфере похоронных услуг | 3975,50 | 3985,44 | 3995,40 | 4084,83 | 4174,26 | 4261,85 | 4349,44 | 4437,03 |
| 4 | Предприятия транспортной инфраструктуры | 167,08 | 167,50 | 167,92 | 171,68 | 175,44 | 179,12 | 182,80 | 186,48 |
| 5 | Садоводческие кооперативы и товарищества | 8483,12 | 8504,33 | 8525,59 | 8716,43 | 8907,27 | 9094,17 | 9281,07 | 9467,97 |
| 6 | Смёт с дорог | 37476,21 | 37569,89 | 37663,82 | 38506,91 | 39350,00 | 40175,68 | 41001,37 | 41827,06 |
|  | ВСЕГО по муниципальному округу: | 329925,00 | 330749,81 | 331576,68 | 338998,84 | 346421,00 | 353689,99 | 360958,99 | 368228,00 |