Приложение 10 к Правилам благоустройства территории Рузского муниципального округа

Московской области

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение

Реализация положений настоящих методических рекомендаций направлена на обеспечение выполнения требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ  «О стандартизации в Российской Федерации», а также постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, позволяющих осуществить доступ личного состава подразделений пожарной охраны и средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения.

- Область применения

  - Настоящие методические рекомендации устанавливают требования к устройству площадок для пожарной техники, предназначенных для обеспечения беспрепятственной установки пожарных автомобилей на водоисточники и доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников в любое помещение или квартиры, находящиеся в нижнем пожарном отсеке.

  - Положения   настоящих   методических   рекомендаций   распространяются на прилегающие территории.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие нормативные правовые акты, стандарты, своды правил:

2.1. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

  - Федеральный закон от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя».

  - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Постановление Правительства 	Российской	Федерации	от 16.09.2020	№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

  - ГОСТ 12.2.047-86 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения».

  - ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

  - ГОСТ 34350-2017 «Техника пожарная. Основные пожарные автомобили.  Общие

технические требования. Методы испытаний».

  - ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

  - ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

  - ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования».

  - ГОСТ Р 53247-2009 «Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения».

2.11. ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и

определения основных понятий».

  - ГОСТ Р 58715-2019 «Техника пожарная. Специальные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний».

  - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям».

- Термины и определения, сокращения, принятые в документе

ОПА - основной пожарный автомобиль. ПА - пожарный автомобиль.

СПА - специальный пожарный автомобиль.

Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

Основные пожарные автомобили - пожарные автомобили, предназначенные для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на них огнетушащих веществ и пожарного оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников.

Организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

Подъезд для пожарных автомобилей - участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.), предназначенный для передвижения и установки пожарных автомобилей с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов, устройств, выполнения действий по тушению пожара.

Пожарная автолестница - пожарный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей и предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, подачи огнетушащих веществ на высоту и возможностью использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен.

Пожарный	коленчатый	автоподъемник	-	пожарный	автомобиль, оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчатой и (или) телескопической подъемной стрелой, последнее звено которой заканчивается платформой или люлькой, предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, подачи огнетушащих веществ на высоту и возможностью использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен.

Пожарная техника - технические средства для предотвращения, ограничения развития,

тушения пожара, защиты людей и материальных ценностей от пожара.

Пожарные автомобили - оперативные транспортные средства на базе автомобильных шасси, оснащенные пожарно-техническим вооружением, оборудованием, используемым при пожарно-спасательных работах

Проезд для пожарной техники - участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.), предназначенный для передвижения пожарной техники с соблюдением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Специальные пожарные автомобили - пожарные автомобили, предназначенные для выполнения специальных работ при пожаре.

- Общие положения

  - Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами [14].

  - Подъезды пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должны быть обеспечены в соответствии с требованиями Федерального закона [3] и свода правил [14].

  - Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее 3,5 м [14].

  - На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.

  - Подъезды и проезды для СПТ должны выполняться как дороги кроме IV категории по национальному стандарту Российской Федерации [10]. Их уклон в местах установки автолестниц и автоподъемников должен быть не более 3°.

  - Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

  - Тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров.

В случае, когда длина тупикового проезда для пожарных автомобилей превышает 150 м необходимо предусмотреть еще одну или несколько площадок для разворота, расположенных на расстояниях не более 150 м друг от друга.

  - Разворотная площадка должна быть оборудована информационными табличками по периметру размером 25x50 см, на которые на красном фоне наноситься надпись белыми буквами

«Разворотная площадка для пожарной техники, стоянка автотранспорта запрещена».

  - Шрифт надписей выполняется в соответствии с приложением Р Межгосударственного стандарта [6], где высоту шрифта Н следует принимать равной 3 см.

  - Место, выделенное под разворотную площадку, по краям периметра обрабатывается антисептиком, чтобы исключить ее зарастание травой.

  - Площадки для установки ОПА и СПА должны обозначаться с помощью специальной пожарной разметки (за счет покраски устойчивой светоотражающей краской и устройства специальных дорожных знаков). Данная разметка должна быть хорошо различима в любое время суток, регулярно обновляться, а в зимний период года очищаться от снега и льда.

Место, выделенное под указанные площадки, по краям периметра обрабатывается антисептиком, чтобы исключить их зарастание травой.

По контуру площадок обустраиваются сливные водоприемники дренажной системы, в которые будет стекать вода при тушении пожара.

  - Площадки для установки ОПА и СПА запрещается загромождать личным автотранспортом или мусором (мусорными контейнерами). По контуру площадки обустраиваются сливные водоприемники дренажной системы, в которые будет стекать вода при тушении пожара.

  - Сведения о наличии площадок для расстановки ОПА и СПА могут направляться в пожарно-спасательные подразделения для внесения в документацию предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

- Правила устройства площадок для расстановки основной пожарной техники

  - Площадка для установки ОПА представляет собой заасфальтированный участок улицы или пожарного проезда с размерами 10x4 метра согласно приложению 1.

  - Площадка для установки ОПА обозначается устойчивой светоотражающей краской белого цвета с полосой шириной 20 см красного цвета по периметру.

  - Площадка для установки ОПА располагается от пожарного гидранта вдоль проезжей части по ходу движения транспорта.

  - Площадка	для	установки	ОПА	оборудуется	информационными	табличками по периметру, размером 25x50 см, на которые на красном фоне наноситься надпись белыми буквами «Площадка для пожарной техники, стоянка автотранспорта запрещена».

  - Площадка для установки ОПА оборудуется дорожными знаками аналогичного содержания в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации [9] и согласно приложению 4.

- Правила устройства площадок для расстановки специальной пожарной

техники

  - Площадка для расстановки СПА, согласно приложению 2, представляет собой заасфальтированный участок пожарного проезда, размеры которого соответствуют типу подъемного механизма, который определяется в зависимости от этажности здания. Рекомендуется проезды к площадке оборудовать железобетонными или металлическими конструкциями, препятствующими проезду легкового автотранспорта, но обеспечивающими проезд пожарной техники.

  - Зеленые насаждения, находящиеся вблизи площадки не должны препятствовать выдвижению и работе подъемных механизмов.

  - Рекомендуется предусматривать следующие размеры площадок для расстановки СПА в зависимости от этажности здания и типа подъемного механизма:

12x6 м - автолестницы высотой подъема 30 м, 50 м;

12x6 м - автоподъемники высотой подъема 30 м;

12x7 м - автоподъемники высотой подъема 50 м;

15x10 м - автоподъемники высотой подъема 68 м, 90 м;

16x10 м - автоподъемники высотой подъема до 101 м.

  - Площадки для расстановки СПА должны располагаться на следующем расстоянии от зданий и сооружений, обеспечивая наибольший диапазон работы подъемных механизмов, обеспечивающем наибольший диапазон работы подъемных механизмов в зависимости от их типа:

от 2 до 15м- автолестницы высотой подъема 30 м;

от 7 до 12м- авто лестницы высотой подъема 50 м;

от 2 до 12м- автоподъемники высотой подъема 30 м;

от 4 до 12м- автоподъемники высотой подъема 50 м;

от 4 до 16м- автоподъемники высотой подъема 68 м;

от 4,5 до 16 м- автоподъемники высотой подъема 90 м, до 101 м.

  - Площадка для расстановки СПА оборудуется информационными табличками по периметру, размером 25x50 см, на которые на красном фоне наноситься надпись белыми буквами

«Площадка для пожарной техники, стоянка автотранспорта запрещена», оборудуются дорожными знаками аналогичного содержания в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации [9] и согласно приложению 4.

  - Площадка для расстановки СПА обозначается устойчивой светоотражающей краской чередованием полос шириной 40 см белого и красного цвета по диагонали.

  - Над площадкой для расстановки СПА и в зоне работы установки

подъемных механизмов запрещается располагать мачты городского освещения, рекламные перетяжки, воздушные линии электропередач и связи, рядовую посадку деревьев.

Приложение  1

(обязательное)

Схема организации площадки на проезжей части для расстановки основной пожарной техники

Тротуар

Площадка для пожарной техники

Пожарный гидрант

Приложение 2 (обязательное)

Схема организации площадки на проезжей части для расстановки специальной пожарной техники

12 000 (16 000)	Тротуар

Расстояние от здания, сооружения

Площадка для пожарной техники

73	Приложение 3

Дом 7

Примерная схема организации разворотных площадок и площадок на проезжей части для расстановки основной и специальной пожарной техники на внутридомовой территории

ул. Павла Корчагина

Дорожный

Приложение 4 (обязательное)

Изображение дорожных знаков для обозначения площадок для расстановки

пожарной техники